МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО НОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ ТЕПЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
РД 34.09.210-84

(МУ 34-70-079-84)
УДК 621.311.22.004.1:697.921.452
Срок действия установлен

с 01.01.85 г.
до 01.01.95 г.
РАЗРАБОТАНО предприятием "Сибтехэнерго" и Московским головным предприятием Союзтехэнерго
ИСПОЛНИТЕЛИ В.Ф.РЫБАЛКО, В.Н.КОМАРОВ, Н.Б.КОБЕЛЕВА (Сибтехэнерго), Л.Д.САТАНОВ (МГП Союзтехэнерго)
СОГЛАСОВАНО с Научно-исследовательским институтом планирования и нормативов при Госплане СССР

Заместитель директора А.С.ХРЯЩЕВ
УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 07.07.84г.

Начальник В.И.ГОРИН
До выхода настоящих Методических указаний отсутствовали единые требования по составлению (расчету) норм расхода тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий ТЭС. Отсутствие норм расхода тепла не позволяет правильно учитывать теплопотребление на отопление и вентиляцию и, следовательно, правильно рассчитывать технико-экономические показатели работы ТЭС.

По ряду причин, определяемых типом установленного оборудования, архитектурно-планировочными решениями производственных зданий, климатическими условиями зоны расположения ТЭС, типом ограждающих конструкций и видом топлива, составление единых норм расхода тепла на отопление и вентиляцию зданий ТЭС не представляется возможным.

Руководствуясь настоящими Методическими указаниями, следует определять нормативные расходы тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий с учетом индивидуальных особенностей для конкретной ТЭС.

Сопоставление полученных нормативных расходов тепла с фактическим теплопотреблением позволит оценивать рациональность расходования тепла на отопление и вентиляцию, намечать и выполнять мероприятия по достижению нормативных расходов тепла.

Нормирование расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий ТЭС будет способствовать повышению уровня эксплуатации систем отопления и вентиляции, устранению перерасходов тепла на собственные нужды.
1. Общая часть

1.1. Основные положения

1.1.1. Нормирование расхода тепловой энергии (тепла) - это установление плановой меры ее потребления.

1.1.2. Норма расхода тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий - это плановый показатель его расхода на обогрев зданий за определенный период в определенных климатических условиях.

1.1.3. Основными показателями нормирования расходов тепла на отопление и вентиляцию на уровне энергопредприятия являются индивидуальные и групповые нормы.

1.1.4. Индивидуальная норма расхода тепла на отопление и вентиляцию - это плановое значение расхода тепла на обогрев, которое устанавливается для зданий производственного назначения при определенных эксплуатационных условиях. Индивидуальные нормы используются для расчета групповых норм.

1.1.5. Групповая норма - это плановое значение расхода тепла на отопление и вентиляцию хозяйственным объектом на соответствующем уровне планирования (в данном случае - на уровне электростанции) при обогреве зданий для принятых в планируемом периоде режима эксплуатации, размера производства продукции и климатических условиях. Групповая норма является общепроизводственной нормой.

1.1.6. В нормы расхода тепла на отопление и вентиляцию не включаются затраты тепла, вызванные отступлениями от установленных режимов работы оборудования, принятой технологии, и другие нерациональные затраты, а также затраты тепла на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж и наладку нового технологического оборудования, отпуск тепла внешним потребителям (для поселков, детским учреждениям, клубам и т.п.). Эти расходы тепла должны нормироваться отдельно.
1.2. Классификация производственных зданий ТЭС по характеру избытков явного тепла и схемам общеобменной вентиляции

1.2.1. Производственные здания тепловых электростанций по характеру (режиму) теплопотребления делятся на две категории в зависимости от значения избытков явного тепла (ГОСТ 12.1.005-76).

К первой категории относятся производственные здания со значительными избытками явного тепла [более 20 ккал/(м3·ч)]: главные корпуса, пусковые и пуско-отопительные котельные.

Ко второй категории относятся производственные здания с незначительными избытками явного тепла [не более 20 ккал/(м3·ч)]: инженерно-бытовые корпуса, объединенные вспомогательные корпуса, помещения насосных и др.

1.2.2. В производственных зданиях ТЭС первой категории следует различать по высоте следующие две зоны:
- условная рабочая зона, заключенная между нулевой отметкой и отметкой обслуживания основного технологического оборудования;
- рабочая зона, занимающая по высоте 2 м от отметки обслуживания основного технологического оборудования.

1.2.3. В производственных зданиях первой категории предусматривается постоянное (при работающем основном технологическом оборудовании) и дежурное (при неработающем оборудовании) отопление.

Расчет тепловых потерь для определения тепловой нагрузки системы постоянного отопления производится только для объема условной рабочей зоны здания.

Расчет тепловых потерь для определения тепловой нагрузки системы дежурного отопления производится для всего объема здания.

В производственных зданиях второй категории предусматривается только постоянное отопление.

1.2.4. В расчетах тепловых потерь ограждающими конструкциями принимаются теплотехнические характеристики фактически смонтированных ограждающих конструкций. Доля остекления ограждающих конструкций принимается по данным фактических измерений.

Использование в расчетах тепловых потерь главного корпуса справочных или проектных удельных тепловых характеристик не допускается.

1.2.5. В зависимости от схемы и конструктивного исполнения системы общеобменной вентиляции главные корпуса всех тепловых электростанций разделяются на пять типов (рис. 1):

1-й - с общеобменной вентиляцией за счет использования аэрации;

2-й - со смешанной общеобменной вентиляцией, при которой в машинном отделении предусматривается вентиляция с использованием аэрации, а в котельном отделении - с помощью приточных установок с калориферами "на просос";

3-й - с общеобменной вентиляцией с помощью приточных установок с калориферами "на просос";

4-й - со смешанной общеобменной вентиляцией, при которой в машинном отделения предусматриваются приточные установки с механическим побуждением, а в котельном отделении - калориферы "на просос";

5-й - с общеобменной вентиляцией с помощью приточных установок с механическим побуждением.

Системы общеобменной вентиляции главных корпусов типов 3, 4, 5, кроме того, по доле расхода наружного воздуха в зимний период в номинальном расходе на дутьевые вентиляторы котлов подразделяются на два вида:

а - с частичным забором воздуха дутьевыми вентиляторами котлов из котельного отделения (3а, 4а, 5а);

б - со 100%-ным забором воздуха дутьевыми вентиляторами котлов из котельного отделения (3б, 4б, 5б).

Система смешанной общеобменной вентиляции котельного отделения (тип 2) может быть только с частичным забором воздуха из помещения дутьевыми вентиляторами котлов.
1.3. Классификация систем вентиляции производственных зданий ТЭС по назначению

1.3.1. По своему назначению все системы вентиляции производственных зданий ТЭС первой категории подразделяются на:
- местную;
- зональную; 
технологическую.

В производственных зданиях ТЭС второй категории могут иметь место только приточные установки местной системы вентиляции.

1.3.2. Конструктивно самостоятельные приточные установки зональной системы вентиляции могут иметь место только в главных корпусах типов 1 и 2 (машинное отделение). В главных корпусах остальных типов: 2 (котельное отделение), 3, 4 и 5 приточные установки зональной системы вентиляции входят в приточные установки системы общеобменной вентиляции.

Расход наружного воздуха на зональную вентиляцию принимается для главных корпусов всех типов равным 10% суммарной производительности дутьевых вентиляторов при номинальной тепловой производительности котлов [4].

Распределение расхода воздуха на машинное и котельное отделения производится пропорционально объемам их рабочих зон.
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	а)
	б)

	[image: image3.png][




	[image: image4.png]




	в)
	г)

	[image: image5.png]



	

	д)
	


Рис.1. Схемы общеобменной вентиляции главных корпусов тепловых электростанций:

а - d - соответственно 1-й - 5-й типы главных корпусов; 1 - открывающиеся фрамуги; 
2 - калориферы "на присос"; 3 - приточные установки с механическим побуждением; 
4 - фонарь в котельном отделении; м.о. и к.о. - соответственно машинное и котельное отделения
1.4. Классификация систем вентиляции производственных зданий ТЭС по характеру распределения теплопотребления

1.4.1. Под тепловой нагрузкой на вентиляцию понимается расход тепла на нагрев наружного воздуха в специальных приточных установках, включая калориферы "на просос".

1.4.2. Тепловая нагрузка на местную и зональную вентиляцию учитывается в расходе тепла на собственные нужды электростанции.

1.4.3. Тепловая нагрузка на технологическую вентиляцию для главных корпусов типов 2 (кабальное отделение), 3, 4 и 5, определяемая как разность между нагрузками на общеобменную и зональную вентиляцию, учитывается только в тепловом балансе котлов.

1.4.4. Температура воздуха после приточных установок принимается в эксплуатационных расчетах по проектным данным или данным наладочной организации.

1.4.5. Расход наружного воздуха на приточные установки всех систем вентиляции, кроме зональной, при расчетах принимается по проектным данным, данным наладочной организации или фактических измерений.

1.4.6. Расход наружного воздуха на приточные установки с механическим побуждением системы общеобменной вентиляции вида б со 100%-ным забором воздуха дутьевыми вентиляторами котлов из котельного отделения допускается, в виде исключения, принимать по значению суммарного расхода воздуха на дутьевые вентиляторы при номинальной тепловой производительности котлов при отсутствии заборного воздуховода снаружи и фонаря на кровле главного корпуса.
1.5. Характеристика норм расхода тепла

1.5.1. Норма расхода тепла на отопление производственных зданий первой категории зависит от климатических условий, теплотехнических характеристик ограждающих конструкций и коэффициента (() простоев основного технологического оборудования.

1.5.2. Норма расхода тепла на отопление производственных зданий второй категории зависит только от климатических условий и теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.

1.5.3. Норма расхода тепла на местную вентиляцию для главных корпусов всех типов, а также производственных зданий второй категории зависит от климатических условий, расхода и температуры воздуха на выходе из приточной установки.

1.5.4. Норма расхода тепла на зональную вентиляцию для главных корпусов всех типов зависит от климатических условий, расхода и температуры воздуха на выходе из приточной установки, а также коэффициента (() использования номинальной тепловой производительности котлов (с учетом простоев котлов в ремонтах).

1.5.5. Норма расхода тепла на зональную вентиляцию для главных корпусов типов 1 и 2 (машинное отделение) при отсутствии приточных установок зональной вентиляции должна учитываться в норме расхода тепла на отопление.

1.5.6. Норма расхода тепла на общеобменную вентиляцию (зональную и технологическую) для главных корпусов типов 4а (машинное отделение) и 5а зависит от климатических условий, расхода и температуры воздуха на выходе из приточных установок.

1.5.7. Норма расхода тепла на общеобменную вентиляцию (зональную и технологическую) для главных корпусов типов 2 (котельное отделение), 3а, 3б, 4б, 5б зависит от климатических условий, расхода и температуры выдаваемого воздуха, а также коэффициента (() использования номинальной тепловой производительности котлов (с учетом простоев котлов в ремонтах).

Зависимость норм расходов тепла от различных условий приведена в табл.1.

1.5.8. Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха определяются на единицу строительного объема производственных зданий и на градус разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха (в единице измерения ккал/(м3·ч·°С) или на единицу установленной тепловой производительности котлов и на градус разности расчетных температур внутреннего и наружного воздуха (в единице измерения 
[image: image6.wmf](

)

ккал/ч

Гкал/чС

×

o

).

Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление приводятся к единой расчетной температуре наружного воздуха - 30°С.

1.5.9. Норма расхода тепла на технологическую вентиляцию предназначена только для использования на ТЭС для планирования и отчетности теплопотребления на технологические нужды, использование ее для сопоставления с аналогичной нормой других тепловых электростанций не допускается.
Таблица 1
	Норма 
расхода тепла
	Условия (параметры)

	
	Расчетная темпе-

ратура наружного воздуха


[image: image7.wmf]P

H

t

, °С
	Расчетная темпе-

ратура воздуха внутри помещения


[image: image8.wmf]P

B

t

, °С
	Удельная тепловая характе-

ристика здания q, 
[image: image9.wmf](

)

3

ккал

мчС

××

o


	Коэффициент простоев основного техноло-

гического оборудования (
	Расход наружного воздуха G, м3/ч
	Температура воздуха на выходе из приточной установки 
[image: image10.wmf]B

t

, °С
	Коэффициент использования номинальной тепловой мощности котлов (

	Отопление производственных зданий первой категории
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	Отопление производственных зданий второй категории
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	Местная вентиляция
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	Зональная вентиляция
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	Общеобменная вентиляция главных корпусов типов 4а и 5а
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	Общеобменная вентиляция главных корпусов типов 2 (котельное отделение), 3а, 3б, 4б и 5б
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	Примечание. + зависит; - не зависит.


2. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление производственных зданий ТЭС

Расчетная тепловая нагрузка на отопление любого производственного здания ТЭС определяется по формуле:


[image: image11.wmf]..

O

ТПИНФ

QQQ

=+

,                                                         (1)

где


[image: image12.wmf]O

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;


[image: image13.wmf]..

ТП

Q

 - расчетные тепловые потери через ограждающие конструкции, Гкал/ч;


[image: image14.wmf]ИНФ

Q

 - расчетные тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха, Гкал/ч.
2.1. Тепловые потери ограждающими конструкциями

2.1.1. Тепловые потери зданий первой категории определяются по формулам:

для систем постоянного отопления


[image: image15.wmf](

)

(

)

6

...

10

iiiiiCPP

ТПУРЗCTOKCTBH

QFKKKtt

r

-

ìü

éù

=+--×

íý

ëû

îþ

å

,                    (2)

для систем дежурного отопления


[image: image16.wmf](

)

6

.

10

iiiiiiiPP

ТПCTCTOKCTПОТBH

QFKKKSKtt

r

-

ìü

éù

éù

=+-+-×

íý

ëû

ëû

îþ

åå

,           (3)

где


[image: image17.wmf]..

i

УРЗ

F

 - площади стеновых ограждающих конструкций условной рабочей зоны с одинаковыми коэффициентами теплопередачи, м2;


[image: image18.wmf]i

CT

K

 - коэффициенты теплопередачи соответствующих стеновых конструкций, ккал/(м2·ч·°С);


[image: image19.wmf]i

r

 - коэффициенты остекления соответствующих ограждающих конструкций;


[image: image20.wmf]i

OK

K

 - коэффициенты теплопередачи окон на соответствующих стеновых конструкциях, ккал/(м2·ч·°С);


[image: image21.wmf]CP

B

t

 - средняя температура воздуха в условной рабочей зоне при постоянном отоплении, °С;


[image: image22.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С;


[image: image23.wmf]i

CT

F

 - площади всех стеновых ограждающих конструкций с одинаковыми коэффициентами теплопередачи, м2;


[image: image24.wmf]i

S

 - площади перекрытий с одинаковыми коэффициентами теплопередачи, м2;


[image: image25.wmf]i

ПОТ

K

 - коэффициенты теплопередачи соответствующих конструкций перекрытий, ккал/(м2·ч·°С);


[image: image26.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри помещений при дежурном отоплении, °С.

Площадь наружных стен условной рабочей зоны определяется по формуле:


[image: image27.wmf]....

УРЗУРЗ

FPh

=

,                                                             (4)

где


[image: image28.wmf]P

 - периметр здания, м;


[image: image29.wmf]..

УРЗ

h

 - высота условной рабочей зоны (от нулевой отметки до отметки площадки обслуживания оборудования), м.

2.1.2. Тепловые потери зданий второй категории определяются через удельную тепловую характеристику здания по формуле:


[image: image30.wmf](

)

6

.

10

PP

ТПBH

QqVtt

-

=-×

,                                                    (5)

где


[image: image31.wmf]q

 - удельная тепловая характеристика здания, ккал/(м3·ч·°С);


[image: image32.wmf]V

 - объем здания по наружному обмеру, м3;


[image: image33.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С.

Удельная тепловая характеристика (
[image: image34.wmf]q

) определяется по формуле:


[image: image35.wmf](

)

(

)

0

1

0,6

CTOKCT

ПОТПОЛ

P

qKKKKK

Sh

r

=+-+-

éù

ëû

,                        (6)

где


[image: image36.wmf]S

 - площадь здания, м2,


[image: image37.wmf]0

r

 - коэффициент остекления, т.е. отношение площади остекления к площади вертикальных ограждений;


[image: image38.wmf]h

 - высота здания, м;


[image: image39.wmf],,,

CTOK

ПОТПОЛ

KKKK

 - коэффициенты теплопередачи соответственно стен, окон, потолка и пола, ккал/(м2·ч·°С),

Коэффициенты теплопередачи для смонтированных ограждающих конструкций принимаются по справочным данным или определяются расчетным путем, при этом следует иметь в виду, что сопротивление теплопередаче есть величина, обратная коэффициенту теплопередачи, т.е. 
[image: image40.wmf]/

RIK

=

.

Общее сопротивление теплопередаче многослойного ограждения 
[image: image41.wmf]0

R

 равно сумме сопротивлений теплопроводности отдельных материальных слоев 
[image: image42.wmf]i

R

, теплопередаче воздушной прослойки 
[image: image43.wmf].

B

ПР

R

 и теплообмену на внутренней 
[image: image44.wmf]B

R

 и наружной 
[image: image45.wmf]H

R

 поверхностях ограждения.


[image: image46.wmf]0.

BiB

ПРH

RRRRR

=+++

å

,                                                 (7)

Коэффициент теплопередачи ограждения 
[image: image47.wmf]K

 определяется в виде


[image: image48.wmf]0.

111

i

B

ПР

BiH

RR

Kaa

d

l

==+++

å

,                                           (8)

где


[image: image49.wmf]B

a

, 
[image: image50.wmf]H

a

 - коэффициенты теплообмена на внутренней и наружной поверхностях ограждения, ккал/(м2
[image: image51.wmf]×

ч
[image: image52.wmf]×

°С);


[image: image53.wmf],

ii

dl

 - толщина (м) и теплопроводность [ккал/(м2·ч·°С)] 
[image: image54.wmf]i

-гo слоя материала ограждения.

Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения 
[image: image55.wmf]B

a

 принимается по табл. 2 [1].

Коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения 
[image: image56.wmf]H

a

 принимается по табл.3 [1].

Термические сопротивления замкнутых воздушных прослоек 
[image: image57.wmf].

B

ПР

R

принимаются по табл.4 [1].

Значения необходимых для расчета величин приведены в приложениях 1-8.
2.2. Тепловые потери на инфильтрацию воздуха

2.2.1. Расчетные тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха для систем дежурного и постоянного отопления зданий первой категории определяются по формуле:


[image: image58.wmf](

)

6

10

Pp

ИНФBH

QCVtt

ar

-

=-

,                                                 (9)

где


[image: image59.wmf]a

 - коэффициент кратности воздухообмена;


[image: image60.wmf]V

 - объем здания (для систем дежурного отопления), объем условной рабочей зоны (для систем постоянного отопления), м3;


[image: image61.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха (для систем дежурного отопления), средняя температура воздуха условной рабочей зоны (для систем постоянного отопления), °С;


[image: image62.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С.

Объем условной рабочей зоны определяется по формуле:


[image: image63.wmf]....

УРЗУРЗ

VSh

=

,                                                           (10)

где


[image: image64.wmf]S

 - площадь здания, м2;


[image: image65.wmf]..

УРЗ

h

 - высота условной рабочей зоны, м.
Таблица 2
	Поверхность
	
[image: image66.wmf]B

a

 ккал/(м2·ч·°С)

	Стен, полов и потолков (гладких или с выступающими ребрами) при отношении 
[image: image67.wmf]h

 ребер к расстоянию 
[image: image68.wmf]a

 между гранями соседних ребер 
[image: image69.wmf]/0,3

ha

£


	7,5

	Потолков с выступающими ребрами при соотношении 
[image: image70.wmf]/0,3

ha

>


	6,5

	Примечание. Для потолков с кессонами при отношении 
[image: image71.wmf]/0,3

ha

>

 (где 
[image: image72.wmf]a

 - меньшая сторона кессона) следует принимать 
[image: image73.wmf]6

B

a

=

ккал/(м2·ч·°С)


Таблица 3
	Поверхности ограждающих конструкций
	
[image: image74.wmf]H

a

 ккал/(м2·ч·°С)

	
	Зимние условия
	Летние условия

	Соприкасающиеся непосредственно с наружным воздухом :
	
	

	наружные стены и заполнения световых
	
	

	проемов;
	20
	
[image: image75.wmf]510

U

+



	покрытия
	20
	
[image: image76.wmf]7,52,2

U

+



	Непосредственно не соприкасающиеся с наружным воздухом:
	
	

	выходящие на чердак
	10
	10

	над холодными подвалами и подпольями
	5
	5

	вентилируемых воздушных прослоек и холодных (проветриваемых) подполий зданий, сооружаемых в северной строительно-климатической зоне
	15
	15

	Примечание. Скорость ветра 
[image: image77.wmf]U

 следует принимать по СНиП П-А. 6-72: для зимних условий - равную максимальной скорости из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более; для летних условий - минимальную скорость ветра по румбам за июль, повторяемость которой составляет 16% и более, но не менее 1 м/с.


Таблица 4
	Толщина прослойки, мм
	Значения 
[image: image78.wmf].

B

ПР

R

 (м2·ч·°С/ккал) для горизонтальных прослоек при потоке тепла

	
	снизу вверх и для вертикальных прослоек при температуре воздуха в прослойке
	сверху вниз при температуре воздуха в прослойке

	
	положительной
	отрицательной
	положительной
	отрицательной

	10
	0,15
	0,17
	0,15
	0,18

	20
	0,16
	0,18
	0,18
	0,22

	30
	0,16
	0,19
	0,19
	0,24

	50
	0,16
	0,2
	0,2
	0,26

	100
	0,17
	0,21
	0,21
	0,27

	150
	0,18
	0,21
	0,22
	0,28

	200-300
	0,18
	0,22
	0,22
	0,28

	Примечание. Значения 
[image: image79.wmf].

B

ПР

R

 определены при разности температур на поверхностях прослоек, равной 10°С. При разности температур, отличающейся от 10 °С, следует вводить коэффициенты: 1,05 при 8 °С; 1,1 при 6 °С; 1,15 при 4 °С и 1,2 при 2 °С.


Значение коэффициента 
[image: image80.wmf]a

 зависит от назначения помещения и схемы общеобменной вентиляции и принимается по табл.5.
Таблица 5
	Система общеобменной вентиляции
	Тип главного корпуса
	Значение 
[image: image81.wmf]a

 для

	
	
	машинного отделения
	котельного отделения

	
	
	
	

	С использованием аэрации
	1
	0,4
	0,7

	С использованием аэрации в машинном отделение и с калориферами "на просос" в котельном отделении
	2
	0,4
	0,4

	С калориферами "на просос" в машинном и котельном отделениях
	3а, 3б
	0,3
	0,4

	Приточные установки о механическим побуждением в машинном отделении и с калориферами "на просос" в котельном отделении
	4а, 4б
	0,2
	0,4

	Приточные установки с механическим побуждением в машинном и котельном отделениях
	5а, 5б
	0,2
	0,2


2.2.2. Расчетное значение тепловых потерь на инфильтрацию наружного воздуха для систем отопления зданий второй категории определяется по формуле:


[image: image82.wmf](

)

6

10

PP

ИНФиBH

QCGttA

-

=-×

å

,                                           (11)

где


[image: image83.wmf]A

 - коэффициент, учитывающий подогрев инфильтрующегося воздуха в конструкции окна (0,8 - для двойных и тройных окон в раздельных переплетах; 1 - для одинарных окон, окон в спаренных переплетах, дверей и ворот);


[image: image84.wmf]и

G

 - количество наружного воздуха, поступающего в помещение через не плотности окон, дверей и ворот, кг/ч;


[image: image85.wmf]..

иHOипом

GFjB

g

D

=

,                                                        (12)


[image: image86.wmf].

HO

F

 - площадь одного наружного ограждения помещения, равная 
[image: image87.wmf]H

l

 (где 
[image: image88.wmf]H

 - высота помещения; 
[image: image89.wmf]l

 - длина стены);


[image: image90.wmf]j

g

D

 - единица расхода инфильтрационного воздуха через 1 м2 поверхности наружного ограждения, кг/(м2·ч);


[image: image91.wmf].

ипом

B

 - коэффициент, показывающий, сколько единиц расхода составляет инфильтрация в рассматриваемом случае;


[image: image92.wmf](

)

0,5

.

0,036

НО

jiHt

g

D

=D

,                                                  (13)


[image: image93.wmf].

HO

i

 - средний по площади ограждения коэффициент воздухопроницаемости;


[image: image94.wmf]t

D

 - разность наружной и внутренней температур воздуха, °С.

Для наружных ограждений, имеющих окна, двери или ворота разной конструкции, значение 
[image: image95.wmf].

HO

i

 определяется как средневзвешенное по площади:


[image: image96.wmf].

.

KK

HO

HO

iF

i

F

=

å

,                                                           (14)

где


[image: image97.wmf]k

i

 - коэффициент воздухопроницаемости конструкции;


[image: image98.wmf]K

F

 - площадь, занимаемая этой конструкцией, м2.

Для нестандартных окон, дверей и ворот площадью 
[image: image99.wmf]K

F

 при ширине щели притворов 
[image: image100.wmf]Щ

d

, м (обычно для окон в деревянных переплетах - 0,001, в металлических - 0,0005, для ворот и дверей - 0,002), и длине щелей притворов 
[image: image101.wmf]Щ

l

 (м), коэффициент воздухопроницаемости определяется как


[image: image102.wmf]8700

ЩЩ

K

K

i

F

d

=

l

,                                                         (15)

Коэффициент 
[image: image103.wmf].

ипом

B

 для помещений с односторонним остеклением равен 0,5; для помещений с двусторонним остеклением 
[image: image104.wmf].

ипом

B

 определяется по рис.2, где скорость ветра учитывается с помощью относительного ветрового давления


[image: image105.wmf]2

12

HH

U

V

P

Ht

r

=

D

,                                                           (16)
[image: image106.png]



Рис.2. Зависимость коэффициента 
[image: image107.wmf].

ипом

B

 для помещения с двусторонним остеклением от относительного ветрового давления 
[image: image108.wmf]U

P

 [1]
3. Определение расчетных тепловых нагрузок на вентиляцию и кондиционирование воздуха
3.1. Вентиляция

Расчетная среднечасовая за сутки тепловая нагрузка приточной установки местной, зональной или общеобменной (зональной плюс технологической) вентиляции (Гкал/ч) определяется по формуле:


[image: image109.wmf](

)

6

10

PP

BBH

QCLtt

ar

-

=-

,                                                (17)

где


[image: image110.wmf]a

 - поправочный коэффициент;


[image: image111.wmf]r

 - плотность наружного воздуха, кг/м3;


[image: image112.wmf]L

 - расход наружного воздуха, м3/ч;


[image: image113.wmf]P

B

t

 - расчетная температура выдаваемого воздуха, °С;


[image: image114.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха, °С.

Поправочный коэффициент ( принимается равным:

- для приточных установок местной вентиляции со сменным режимом работы: 0,5 - при односменной, 0,75 - при двухсменной и 1,0 -при постоянной работе;

- для приточных установок зональной вентиляции всех типов главных корпусов ТЭС - 0,1, при этом расход наружного воздуха принимается равным суммарной производительности дутьевых вентиляторов котла при номинальной нагрузке;

- для приточных установок общеобменной вентиляции при определении расхода воздуха по данным измерений - 1,0;

- для приточных установок общеобменной вентиляции с механическим побуждением при определении расхода воздуха  по номинальной производительности дутьевых вентиляторов котлов в главных корпусах типов 4б (машинное отделение) и 5б - 1,2.

Расход наружного воздуха для всех приточных установок принимается по проектным данным, данным наладочной организации или данным измерений.

Для приточных установок систем общеобменной вентиляции главных, корпусов типов 4б (машинное отделение) и 5б при отсутствии заборных  устройств наружного воздуха на дутьевые вентиляторы котлов и отсутствии фонарей на кровле главного корпуса допускается принимать расход воздуха для приточных установок равным сумме производительностей дутьевых вентиляторов при номинальной нагрузке котлов. Распределение суммарного расхода воздуха по приточным установкам машинного и котельного отделений производится либо по проектным данным, либо по соотношению поверхностей нагрева.

Измерение расходов воздуха по приточным установкам производится в соответствии с требованиями, приведенными в [7].

Измерение расходов воздуха по приточным установкам общеобменной вентиляции с калориферами "на просос" производится при полностью открытых регулирующих шиберах и различных температурах наружного воздуха с интервалом примерно в 10°С.

Полученные в результате измерений данные пересчитываются на условия номинальной производительности котла по формуле:


[image: image115.wmf]i

i

з

P

з

L

L

g

=

,

где


[image: image116.wmf]i

P

L

 - расчетный расход воздуха при данной температуре наружного воздуха, м3/ч;


[image: image117.wmf]i

з

L

 - полученный по данным измерений расход воздуха при данной температуре наружного воздуха, м3/ч;


[image: image118.wmf]з

g

 - коэффициент использования установленной тепловой производительности котлов во время проведения измерения;


[image: image119.wmf]/

CPH

зKK

QQ

g

=



[image: image120.wmf]CP

K

Q

 - средняя тепловая производительность котлов во время измерения, Гкал/ч;


[image: image121.wmf]H

K

Q

 - номинальная тепловая производительность котлов, Гкал/ч.

По полученным данным расчетных расходов наружного воздуха по приточным установкам общеобменной вентиляции с калориферами "на просос" строится графическая зависимость расчетного расхода воздуха от температуры наружного воздуха (рис.3).
[image: image122.png]



Рис.3. Зависимость расчетного расхода воздуха на приточные установки с калориферами "на просос"
Для приточных установок с механическим побуждением (местной, зональной и общеобменной вентиляции) в качестве расчетных расходов воздуха принимаются данные одной серии измерений (при любой температуре наружного воздуха и любой тепловой производительности котлов).
3.2. Кондиционирование воздуха

Расчетная тепловая нагрузка на кондиционирование воздуха (Гкал/ч) определяется по формуле:


[image: image123.wmf](

)

6

10

P

KBH

QCLtt

r

-

=-

,                                                  (18)

где


[image: image124.wmf]B

t

 - температура воздуха на выходе из кондиционера, °С.

Температура воздуха на выходе из кондиционера принимается по проектным данным или данным наладочной организации.

Расход воздуха на кондиционер принимается по данным измерений.
4. Определение норм расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха

4.1. Отопление

4.1.1. Норма расхода тепла на отопление производственных зданий первой категории определяется по формуле:


[image: image125.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

ПPiPi

OBHOBH

H

O

PPPP

BHBH

QttQtt

q

tttt

bb

¶

--

=-+

--

,                                 (19)

где


[image: image126.wmf]П

O

Q

 - расчетная тепловая нагрузка системы постоянного отопления, Гкал/ч;


[image: image127.wmf]O

Q

¶

 - расчетная тепловая нагрузка системы дежурного отопления, Гкал/ч;


[image: image128.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри помещения при постоянном и дежурном отоплении, °С;


[image: image129.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, °С;


[image: image130.wmf]i

H

t

 - текущее значение температуры наружного воздуха для построения графиков (среднее фактическое или ожидаемое за определенный период при использовании норм для отчетности и планирования), °С;


[image: image131.wmf]b

 - доля времени нахождения энергоблоков (котлов и турбоагрегатов) в простоях за определенный период времени;


[image: image132.wmf]i

n

n

Z

b

=

å

,                                                                (20)


[image: image133.wmf]i

n

å

 - суммарная продолжительность простоя энергоблоков в рассматриваемом периоде, ч;


[image: image134.wmf]Z

 - количество энергоблоков, шт.;


[image: image135.wmf]n

 - продолжительность рассматриваемого периода, ч.

4.1.2. Норма расхода тепла на отопление производственных зданий второй категории определяется по формуле:


[image: image136.wmf](

)

(

)

Pi

OBH

H

O

PP

BH

Qtt

q

tt

-

=

-

,                                                       (21)

где


[image: image137.wmf]O

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;


[image: image138.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри помещения, °С;


[image: image139.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С;


[image: image140.wmf]i

H

t

 - текущее значение температуры наружного воздуха, °С.
4.2. Вентиляция

4.2.1. Норма расхода тепла на местную и зональную вентиляцию определяется по формуле:


[image: image141.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

..

..

PiPi

MBBH

ЗВBH

Н

ВСН

CPPPP

BHBH

QttQtt

q

tttt

g

--

=+

--

å

,                                (22)

где


[image: image142.wmf].

MB

Q

å

 - суммарная расчетная тепловая нагрузка всех местных приточных установок, Гкал/ч;


[image: image143.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха на выходе из приточной установки, °С;


[image: image144.wmf]i

H

t

 - текущее значение температуры наружного воздуха (среднее за определенный период), °С;


[image: image145.wmf]CP

B

t

 - усредненная (по тепловой нагрузке) температура воздуха на выходе из приточных установок, °С;


[image: image146.wmf].

ЗВ

Q

 - расчетная тепловая нагрузка приточных установок зональной системы вентиляции, Гкал/ч;


[image: image147.wmf]g

 - коэффициент использования номинальной тепловой производительности котлов за рассматриваемый период;


[image: image148.wmf]/

CPH

KK

QQ

g

=

,


[image: image149.wmf]CP

K

Q

 - средняя тепловая производительность котлов, Гкал/ч;


[image: image150.wmf]H

K

Q

 - номинальная тепловая производительность котлов, Гкал/ч.

Усредненная температура воздуха (
[image: image151.wmf]CP

B

t

) на выходе из местных приточных установок определяется по формуле:


[image: image152.wmf].

.

ii

MBB

CP

B

i

MB

Qt

t

Q

=

å

å

,

где


[image: image153.wmf].

i

MB

Q

 - расчетная тепловая производительность местной приточной установки, Гкал/ч;


[image: image154.wmf]i

B

t

 - расчетная температура воздуха на выходе из соответствующей приточной установки, °С.

4.2.2. Норма расхода тепла на общеобменную вентиляцию (зональная плюс технологическая) определяется по формуле:


[image: image155.wmf](

)

(

)

.

.

Pi

OBBH

H

OB

PP

BH

Qtt

q

tt

g

-

=

-

,                                                    (23)

где


[image: image156.wmf].

OB

Q

 - расчетная тепловая нагрузка приточных установок общеобменной вентиляции, Гкал/ч.

Для главных корпусов типов 4а (машинное отделение) и 5а коэффициент 
[image: image157.wmf]g

 принимается равным 1.

4.2.3. Норма расхода тепла на технологическую вентиляцию определяется по формулам:
- для главных корпусов типов 4а (машинное отделение) и 5а


[image: image158.wmf](

)

...

Pi

H

BH

TBOB

ЗВ

PP

BH

tt

qQQ

tt

g

æö

-

=-×

ç÷

-

èø

,                                           (24)
- для главных корпусов остальных типов, кроме 1 и 2 (машинное отделение)


[image: image159.wmf](

)

...

Pi

H

BH

TBOB

ЗВ

PP

BH

tt

qQQ

tt

g

æö

-

=-××

ç÷

-

èø

,                                          (25)

Расход тепла на технологическую вентиляцию для главных корпусов типов 1 и 2 (машинное отделение) отсутствует.
4.3. Кондиционирование воздуха

Норма расхода тепла на кондиционирование воздуха определяется по формуле:


[image: image160.wmf](

)

(

)

Pi

KBH

H

K

PP

BH

Qtt

q

tt

-

=

-

,                                                        (26)

где


[image: image161.wmf]K

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на кондиционирование воздуха, Гкал/ч;


[image: image162.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха на выходе из кондиционера, °С;


[image: image163.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С.


[image: image164.wmf]i

H

t

 - текущее значение температуры наружного воздуха, °С.

Подсчитанные по приведенным формулам нормы расходов тепла представляются в виде графиков (рис.4, 5 и 6).
[image: image165.png]TR
BN

N
TN





Рис. 4. Зависимость нормы расхода тепла на отопление от 
[image: image166.wmf]H

t

 и 
[image: image167.wmf]b


[image: image168.png]



Рис. 5. Зависимость нормы расхода тепла на вентиляцию от 
[image: image169.wmf]H

t

 и 
[image: image170.wmf]g


[image: image171.png]



Рис. 6. Зависимость нормы расхода тепла на кондиционирование воздуха от 
[image: image172.wmf]H

t


4.4. Нормативный расход тепла

Нормативные расходы тепла на отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и технологическую вентиляцию за определенный период определяются по формулам:


[image: image173.wmf]HH

OO

Qqn

=

,                                                               (27)


[image: image174.wmf]....

HH

BCHBCH

Qqn

=

,                                                          (28)


[image: image175.wmf]HH

KK

Qqn

=

,                                                              (29)


[image: image176.wmf]..

HH

TBTB

Qqn

=

,                                                             (30)

где


[image: image177.wmf]n

 - продолжительность рассматриваемого периода, ч,


[image: image178.wmf]...

,,,

HHHH

OBCHKTB

qqqq

 - нормы расхода тепла соответственно на отопление, вентиляцию собственных нужд, кондиционирование воздуха и технологическую вентиляцию при средней температуре наружного воздуха за рассматриваемый период, Гкал/ч.
4.5. Индивидуальные нормы расхода тепла

4.5.1. Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление
Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление производственных зданий первой категории выражаются в виде:


[image: image179.wmf](

)

6

10

П

O

OO

PP

BH

Q

H

Vtt

a

=

-

, ккал/(м3·ч·°С)                             (31)

или 
[image: image180.wmf](

)

6

10

П

O

OO

HPP

KBH

Q

H

Qtt

a

=

-

å

, 
[image: image181.wmf](

)

ккал/ч

Гкал/чС

×

o

                 (32)

где


[image: image182.wmf]П

O

Q

 - расчетная тепловая нагрузка систем постоянного отопления, Гкал/ч;


[image: image183.wmf]V

 - объем отапливаемого здания, м3;


[image: image184.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри помещений при постоянном отоплении, °С;


[image: image185.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для отопления, °С;


[image: image186.wmf]H

K

Q

å

 - суммарная номинальная тепловая производительность котлов, Гкал/ч;


[image: image187.wmf]O

a

 - поправочный коэффициент, учитывающий расход тепла на систему дежурного отопления;


[image: image188.wmf](

)

11

O

B

ab

=-+

,                                                        (33)


[image: image189.wmf]b

 - доля времени нахождения энергоблоков (котлов и турбин) в простоях;


[image: image190.wmf]/

i

nZn

b

=

å

,                                                            (34)


[image: image191.wmf]i

n

å

 - суммарная продолжительность простоев энергоблоков, ч;


[image: image192.wmf]Z

 - количество энергоблоков, шт.;


[image: image193.wmf]n

 - продолжительность рассматриваемого периода, ч;


[image: image194.wmf](

)

(

)

ПP

OBH

ПP

OBH

Qtt

B

Qtt

¶

¶

-

=

-

,                                                         (35)


[image: image195.wmf]O

Q

¶

 - расчетная тепловая нагрузка системы дежурного отопления, Гкал/ч;


[image: image196.wmf]П

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри  помещения при постоянном отоплении, °С;


[image: image197.wmf]B

t

¶

 - расчетная температура воздуха внутри помещения при дежурном отоплении, °С.

Подсчитанные по (33) значения коэффициента 
[image: image198.wmf]O

a

 в зависимости от значения 
[image: image199.wmf]b

 и 
[image: image200.wmf]B

 приведены на графике рис.7.

Для зданий ТЭС второй категории индивидуальная норма определяется по (31) с коэффициентом 
[image: image201.wmf]1

O

a

=

.
Индивидуальная норма расхода тепла на отопление производственных зданий тепловых электростанций, приведенная к расчетной температуре наружного воздуха -30°С, определяется по формуле:


[image: image202.wmf]30

/

OOO

HH

y

=

,                                                           (36)

где


[image: image203.wmf]O

y

 - коэффициент приведения, определяемый по формуле:


[image: image204.wmf](

)

30

11

P

H

O

PP

BH

t

Ka

tt

y

+

=-+

-

,                                                 (37)

где


[image: image205.wmf]K

 - поправочный коэффициент; принимается по приведенным ниже данным или по графику рис.8;


[image: image206.wmf]a

 - доля тепловых потерь на инфильтрации наружного воздуха в общих тепловых потерях здания;


[image: image207.wmf]ИНФ

O

Q

a

Q

=


	
[image: image208.wmf]a


	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	
[image: image209.wmf]K


	1,015
	1,020
	1,030
	1,050
	1,080
	1,115
	1,155
	1,200
	1,250


Подсчитанные по (37) значения коэффициента приведения 
[image: image210.wmf]O

y

 в зависимости от значения а приведены в табл.6.

При определении фактической индивидуальной нормы расхода тепла на отопление по заданной приведенной норме по (36) значение коэффициента приведения 
[image: image211.wmf]O

y

 определяется при значениях а: 
для зданий первой категории 
[image: image212.wmf]0,70,8

a

=¸

;

для зданий второй категории 
[image: image213.wmf]0,10,2

a

=¸

.
[image: image214.png]



Рис.7. Зависимость поправочного коэффициента 
[image: image215.wmf]O

a

 от 
[image: image216.wmf]b

 и 
[image: image217.wmf]B


[image: image218.png]



Рис.8. Зависимость коэффициента К от а
Таблица 6
	а
	Расчетная температура наружного воздуха, °С

	
	0
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50

	0,1
	2,71
	2,09
	1,70
	1,44
	1,25
	1,11
	1,00
	0,91
	0,84
	0,78
	0,72

	0,2
	2,53
	1,97
	1,63
	1,39
	1,23
	1,10
	1,00
	0,92
	0,85
	0,80
	0,75

	0,3
	2,35
	1,86
	1,55
	1,35
	1,20
	1,09
	1,00
	0,93
	0,87
	0,82
	0,78

	0,4
	2,18
	1,75
	1,48
	1,30
	1,18
	1,08
	1,00
	0,94
	0,89
	0,85
	0,81

	0,5
	2,0
	1,64
	1,42
	1,26
	1,15
	1,07
	1,00
	0,95
	0,90
	0,87
	0,84

	0,6
	1,84
	1,53
	1,34
	1,22
	1,12
	1,05
	1,00
	0,96
	0,92
	0,89
	0,86

	0,7
	1,65
	1,41
	1,27
	1,17
	1,10
	1,04
	1,00
	0,97
	0,94
	0,91
	0,90

	0,8
	1,45
	1,29
	1,18
	1,12
	1,07
	1,03
	1,00
	0,98
	0,96
	0,94
	0,93

	0,9
	1,23
	1,15
	1,10
	1,06
	1,03
	1,02
	1,00
	0,99
	0,98
	0,97
	0,96

	Примечание. Расчетная температура воздуха внутри помещения равна + 16°С.


Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление производственных зданий второй категории определяется по формуле:


[image: image219.wmf](

)

6

10

O

O

PP

BH

Q

H

Vtt

=

-

, ккал/(м3·ч·°С)                                (38)

или 
[image: image220.wmf](

)

6

10

O

O

HPP

KBH

Q

H

Qtt

=

-

å

, 
[image: image221.wmf](

)

ккал/ч

Гкал/чС

×

o

                     (39)

где


[image: image222.wmf]O

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;


[image: image223.wmf]V

 - строительный объем отапливаемого здания, м3;


[image: image224.wmf]P

B

t

 - расчетная температура воздуха внутри помещения, °С;


[image: image225.wmf]P

H

t

 - расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, °С;


[image: image226.wmf]H

K

Q

å

 - суммарная номинальная тепловая производительность котлов, Гкал/ч.
4.5.2. Индивидуальные нормы расхода тепла на вентиляцию и кондиционирование воздуха
Индивидуальная норма расхода тепла на вентиляцию производственного здания первой категории определяется по формуле:


[image: image227.wmf](

)

6

.

10

ЗВ

BB

PP

BH

Q

H

Vtt

a

=

-

, ккал/(м3·ч·°С)                             (40)

или 
[image: image228.wmf](

)

6

.

10

ЗВ

BB

HPP

KBH

Q

H

Qtt

a

=

-

å

, 
[image: image229.wmf](

)

ккал/ч

Гкал/чС

×

o

                 (41)

где


[image: image230.wmf].

ЗB

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на зональную вентиляцию, Гкал/ч;


[image: image231.wmf]B

a

 - поправочный коэффициент, учитывающий режим работы котлов;


[image: image232.wmf]B

C

ag

=+

,                                                             (42)


[image: image233.wmf]g

 - коэффициент использования номинальной тепловой производительности котлов;


[image: image234.wmf]/

CPH

KK

QQ

g

=

;


[image: image235.wmf]CP

K

Q

 - средняя тепловая производительность котлов, Гкал/ч;


[image: image236.wmf]H

K

Q

 - номинальная тепловая производительность котлов, Гкал/ч;


[image: image237.wmf]C

 - коэффициент, определяющий соотношение между тепловыми нагрузками на зональную и местную вентиляцию;


[image: image238.wmf](

)

(

)

.

.

PP

MBBH

CPP

ЗВBH

Qtt

C

Qtt

-

=

-

å

,                                                    (43)


[image: image239.wmf].

MB

Q

å

 - суммарная расчетная тепловая нагрузка всех местных приточных установок здания, Гкал/ч;


[image: image240.wmf]CP

B

t

 - усредненная (по тепловой нагрузке) температура воздуха на выходе из местных приточных установок, °С.

Подсчитанные по формуле (42) значения поправочного коэффициента 
[image: image241.wmf]B

a

 в зависимости от 
[image: image242.wmf]g

 и 
[image: image243.wmf]C

 приведены на рис.9.

Индивидуальная норма расхода тепла на вентиляцию производственных зданий второй категории [ккал/(м3·ч·°C)] определяется по формуле:


[image: image244.wmf](

)

6

10

B

B

P

BH

Q

H

Vtt

=

-

,                                                         (44)

где


[image: image245.wmf]B

Q

 - расчетная тепловая нагрузка местных приточных установок, Гкал/ч;


[image: image246.wmf]V

 - строительный объем здания, м3;


[image: image247.wmf]B

t

 - расчетная температура воздуха на выходе из приточных установок, °С.
[image: image248.png]S 8 8 9




Рис. 9. Зависимость поправочного коэффициента 
[image: image249.wmf]a

 от 
[image: image250.wmf]g

 и 
[image: image251.wmf]C


Индивидуальная норма расхода тепла на кондиционирование воздуха [ккал/(м3·ч·°C)] определяется по формуле:


[image: image252.wmf](

)

6

10

K

K

P

BH

Q

H

Vtt

=

-

,                                                        (45)

где


[image: image253.wmf]K

Q

 - расчетная тепловая нагрузка на кондиционирование воздуха, Гкал/ч;


[image: image254.wmf]V

 - объем кондиционируемого помещения (здания), м3;


[image: image255.wmf]B

t

 - расчетная температура воздуха на выходе из кондиционеров, °С.
4.6. Общепроизводственные нормы расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха предприятия (ТЭС)

Определение общепроизводственной нормы расхода тепла [ккал/(м3·ч·°C)] производится по формуле:


[image: image256.wmf]T

П

HHKK

=

,                                                            (46)

где


[image: image257.wmf]H

 - средневзвешенная норма расхода тепла зданий электростанции [ккал/(м3·ч·°C)], определяемая по формуле:


[image: image258.wmf](

)

1

1

n

OBKi

i

n

i

i

HHHV

H

V

=

=

++

=

å

å

,                                              (47)


[image: image259.wmf],,

OBK

HHH

 - индивидуальные нормы расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха отдельных производственных зданий, определяемые по формулам (31), (38), (40), (44), (45) [ккал/(м3·ч·°C)];


[image: image260.wmf]i

V

 - наружные строительные объемы производственных зданий, м3;


[image: image261.wmf]ТП

K

 - коэффициент, учитывающий потери тепла в тепловой сети электростанции; определяется на основании тепловых испытаний тепловой сети или расчетом на основании норм потерь тепла тепловой изоляцией тепловых сетей;


[image: image262.wmf]1

ТП

ТП

ГОД

Q

K

Q

=+

,                                                          (48)


[image: image263.wmf]ТП

Q

 - годовые потери тепла в тепловой сети, Гкал/год;


[image: image264.wmf]ГОД

Q

 - годовое потребление тепла производственными зданиями электростанции, Гкал/год;


[image: image265.wmf]K

 - коэффициент, учитывающий отклонение планируемых условий от принятых при расчете индивидуальных норм. Принимается на основе данных по фактическому потреблению тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха за несколько лет.

Фактический за отчетный период определяется по формуле:


[image: image266.wmf](

)

Ф

ГОД

Ф

СРCP

ФВНH

Q

K

HVntt

=

-

,                                                   (49)


[image: image267.wmf]Ф

ГОД

Q

 - фактически потребленное тепло (с учетом потерь в тепловых сетях) при обеспечении нормальных условий эксплуатации, Гкал/год;


[image: image268.wmf]Ф

V

 - фактический строительный объем зданий, обеспечиваемых теплом, м3;


[image: image269.wmf]n

 - продолжительность отопительного периода, ч;


[image: image270.wmf]CP

BH

t

 - усредненная (по тепловой нагрузке) температура внутреннего воздуха в зданиях, °С;


[image: image271.wmf]CP

H

t

 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.
5. Примеры расчета норм расхода тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС
Пример 1.
Исходные данные.

В машинном отделении главного корпуса ТЭС установлены две турбины ПТ-60-130/13 и две ПТ-50-130/13 суммарной номинальной мощностью 220 МВт.

В котельном отделении главного корпуса установлены два котла ТП-80 и два ТП-81 суммарной тепловой мощностью 1000 Гкал/ч (1680 т/ч). Суммарная производительность дутьевых вентиляторов при номинальной производительности котла составляет 1328000 м3/ч.

Система общеобменной вентиляции главного корпуса - с использованием аэрации.

В машинном отделении имеются две местные приточные установки: одна с расходом наружного воздуха 7500 м3/ч для помещения мастерских, расчетная температура выдаваемого воздуха 16°С; режим работы - односменный; другая - с расходом наружного воздуха 5000 м3/ч для помещения аккумуляторных батарей, расчетная температура выдаваемого воздуха 16°С, режим работы - постоянный.

В котельном отделении имеется одна действующая местная приточная установка с расходом наружного воздуха 10000 м3/ч для помещений мастерских, расчетная температура выдаваемого воздуха 16°С; режим работы - односменный.

Приточные установки систем зональной вентиляции в машинном и котельном отделениях главного корпуса отсутствуют.

Площадки обслуживания оборудования в машинном и котельном отделениях расположены на отметке +8,0 м.

Расчетная температура воздуха на отметках обслуживания: +16°С - в машинном отделении и +14°С - в котельном отделении.

Расчетная температура воздуха при дежурном отоплении в машинном и котельном отделениях равна +10°С. Расчетная температура воздуха в машинном и котельном отделениях на нулевой отметке равна +10°С.

Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления и вентиляции равна -39°С.
Характеристика ограждающих конструкций

Машинное отделение

Стены - панель из ячеистого бетона, (= 950 кг/м3, (= 300 мм.

Покрытие - железобетонные сборные крупнопанельные плиты ((=300 мм) с утеплителем из пенобетона ((= 500 кг/м3, (= 110 мм).

Остекление - одинарное в металлических переплетах - 60%, 
блоки стеклянные пустотелые - 40%.

Коэффициент остекления - 0,26.

Коэффициент остекления условной рабочей зоны - 0,08.
Котельное отделение

Стены - панель из ячеистого бетона, (= 950 кг/м3;

по оси 34 (в рядах В-Е) (=300 мм;

остальные (=200 мм.

Покрытие - железобетонные сборные крупнопанельные плиты ((=300 мм) с утеплителем из пенобетона ((=500 кг/м3) толщиной в рядах В-Д 110 мм; в рядах Д-Е 60 мм.

Остекление - одинарное в металлических переплетах.

Коэффициент остекления наружной стены по оси 34 в рядах В-Е равен 0,2.

Коэффициент остекления остальных наружных стен равен 0,16.

Коэффициенты остекления ограждающих конструкций условной рабочей зоны составляют 0,06 по оси 34 и 0,04 для других стен.

План и разрез главного корпуса ТЭС с указанием размеров приводятся на рис.10.
[image: image272.png]134000

o %





[image: image273.png]25,00
24,00

o|r2000, 30000




Рис. 10. Главный корпус ТЭС в плане и разрезе
Определение коэффициента теплопередачи для всех типов ограждающих конструкций

Стены - панели из ячеистого бетона, (=950 кг/м3; (=200 мм, (=300 мм.


[image: image274.wmf]11

O

BH

R

aa

d

l

=++

 см. (8);


[image: image275.wmf]B

a

=7,5 ккал/(м2·ч·°С) (по табл.2);


[image: image276.wmf]H

a

=20 ккал/(м2·ч·°С) (по табл.3);

( = 0,325 ккал/(м2·ч·°С) (см. приложение 8);

для условий эксплуатации Б (см. приложение 4)

при (= 200 мм


[image: image277.wmf]10,21

0,799

7,50,32520

O

R

=++=

 (м2·ч·°С)/ккал;


[image: image278.wmf]CT

K

=1,25 ккал/(м2·ч·°С);

при (=300 мм


[image: image279.wmf]10,31

1,106

7,50,32520

O

R

=++=

 (м2·ч·°С)/ккал;


[image: image280.wmf]CT

K

=0,90 ккал/( м2·ч·°С);

Окна - одинарное остекление в металлических переплетах.


[image: image281.wmf]O

R

=0,2 (м2·ч·°С)/ккал (см. приложение 5);


[image: image282.wmf]OK

K

=5 ккал/(м2·ч·°С).

Блоки стеклянные пустотелые


[image: image283.wmf]O

R

=0,5 (м2·ч·°С)/ккал (см. приложение 5);


[image: image284.wmf]OK

K

= 2 ккал/( м2·ч·°С).

Покрытия - железобетонные сборные крупнопанельные плиты ((=300 мм) с утеплителем из пенобетона ((= 500 кг/м3, (=110 мм).


[image: image285.wmf]O

R

=1,02 (м2·ч·°С)//ккал (см. приложение 7);


[image: image286.wmf]ПОТ

K

=0,98 ккал/( м2·ч·°С).

То же с утеплителем из пенобетона ((=500 кг/м3, (=60 мм).


[image: image287.wmf]O

R

=0,68 (м2·ч·°С)/ккал (см. приложение 7);


[image: image288.wmf]ПОТ

K

=1,47 ккал/( м2·ч·°С).
Определение конструктивных величин
Машинное отделение

Площадь наружных стен всего машинного отделения:


[image: image289.wmf](

)

2

934,23925214634,27559

м

CT

F

=++××+×=

.

Площадь потолка: 
[image: image290.wmf](

)

2

3991346432

ПОТ

S

м

=+×=

.

Объем помещения: 
[image: image291.wmf](

)

3

.

934,23925134171895

МO

V

м

=×+××=

.

Площадь наружных стен условной рабочей зоны:


[image: image292.wmf](

)

2

..

134129681936

УРЗ

F

м

=++×=

.

Объем условной рабочей зоны: 
[image: image293.wmf]3

..

6432851456

УРЗ

V

м

=×=

.

Объем рабочей зоны: 
[image: image294.wmf]3

.

6432212864

РЗ

V

м

=×=

.
Котельное отделение

Площадь наружной стены из панелей ((=300 мм):


[image: image295.wmf]2

1234,2304724242396

CT

F

м

¢

=×+×+×=

.

Площадь остальных наружных стен из панелей ((=200 мм):


[image: image296.wmf](

)

2

1224712,823969692

CT

F

м

¢¢

=++=

.

Площадь потолка с утеплителем ((= 110 мм):


[image: image297.wmf]2

122425124

ПОТ

S

м

¢

=×=

.

Площадь потолка с утеплителем ((=60 мм):


[image: image298.wmf]2

122242928

ПОТ

S

м

¢¢

=×=

.

Объем помещения 
[image: image299.wmf]3

.

292361

KO

V

м

=

.

Площадь наружной стены условной рабочей зоны из панелей ((=300 мм):


[image: image300.wmf]2

..

668528

УРЗ

F

м

¢

=×=

.

Площадь остальных наружных стен условной рабочей зоны из панелей ((=200 мм): 

[image: image301.wmf]2

..

18881504

УРЗ

F

м

¢¢

=×=

.

Объем условной рабочей зоны помещения: 
[image: image302.wmf]3

..

8052864416

УРЗ

V

м

=×=

.

Объем рабочей зоны помещения: 
[image: image303.wmf]3

.

8052216104

РЗ

V

м

=×=

.
Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление
Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции
Тепловые потери для систем постоянного отопления определяются по (2).

Машинное отделение:


[image: image304.wmf](

)

{

}

(

)

(

)

(

)

6

...

6

10

19360,90,083,80,91339100,114/

iiiiiCPP

T

ПУРЗCTOKCTBH

QFKKKtt

Гкалч

r

-

-

éù

=+--=

ëû

+-×+×=

éù

ëû

å


Коэффициент теплопередачи окон усредняется по зависимости:


[image: image305.wmf]560240

3,8

100

CP

OK

K

×+×

==

 ккал/(м2·ч·°С).

Средняя температура воздуха в условной рабочей зоне находится по зависимости:


[image: image306.wmf]10

1610

13

22

P

CP

B

B

t

t

+

+

===

 °С.
Котельное отделение:


[image: image307.wmf](

)

(

)

{

}

(

)

6

.

5280,90,0650,915041,250,0451,25123910

0,138/

ТП

Q

Гкалч

-

=+-++×-×+×=

éùéù

ëûëû

=


Средняя температура воздуха в условной рабочей зоне определяется по зависимости:


[image: image308.wmf]10

1410

12

22

P

CP

B

B

t

t

+

+

===

 °С.

Тепловые потери для систем дежурного отопления определяются по (3).
Машинное отделение:


[image: image309.wmf](

)

{

}

(

)

(

)

{

}

(

)

6

.

6

10

75590,90,263,80,964320,981039100,92/

iiiiiiiPP

T

ПCTCTOKCTПОТBH

QFKKKSKtt

Гкалч

r

-

-

éù

=+-+×-×=

ëû

+-+××+×=

éù

ëû

åå


Котельное отделение:


[image: image310.wmf](

)

(

)

{

}

(

)

.

6

23960,90,250,996921,250,1651,2551240,982

9281,47

1039101,54/

ТП

Q

Гкалч

-

=+-++-+×+×´

éùéù

ëûëû

´+×=


Расчет тепловых потерь на инфильтрацию наружного воздуха
Тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха для систем постоянного отопления определяются по (9).
Машинное отделение:

[image: image311.wmf](

)

(

)

6

..

6

10

0,40,241,51514561339100,39/,

CPP

ИНФУРЗBH

QCVtt

Гкалч

ar

-

-

=-×=

=××××+×=


где 
[image: image312.wmf]a

 принят равным 0,4 (см.табл.5).
Котельное отделение:


[image: image313.wmf](

)

6

0,70,241,51644161239100,83

ИНФ

Q

-

=××××+×=

 Гкал/ч,

где 
[image: image314.wmf]a

 принят равным 0,7 (см. табл.5).

Тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха для систем дежурного отопления определяются по (9).
Машинное отделение:


[image: image315.wmf](

)

(

)

66

.

100,40,241,511718951039101,22

PP

ИНФМОBH

QCVtt

ar

--

=-=××××+×=

 Гкал/ч.
Котельное отделение:


[image: image316.wmf](

)

6

0,70,241,512923611039103,63

ИНФ

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч.
Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление
Расчетная тепловая нагрузка на систему постоянного или дежурного отопления определяется по (1).

Для постоянного отопления машинного отделения:


[image: image317.wmf].

0,1140,390,504

П

O

ТПИНФ

QQQ

=+=+=

Гкал/ч.

Для дежурного отопления машинного отделения:


[image: image318.wmf]0,921,222,14

O

Q

¶

=+=

Гкал/ч.

Для постоянного отопления котельного отделения:


[image: image319.wmf]0,1380,830,968

П

O

Q

=+=

Гкал/ч.

Для дежурного отопления котельного отделения:


[image: image320.wmf]1,543,635,17

O

Q

¶

=+=

Гкал/ч.
Определение расчетных тепловых нагрузок на вентиляцию
Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию (местные и зональные приточные установки) определяется по (17).
Машинное отделение:

Местная приточная установка мастерских:


[image: image321.wmf](

)

(

)

66

.

100,50,241,5175001639100,075

PP

MBBH

QCLtt

ar

--

=-×=×××+×=

 Гкал/ч,

где 
[image: image322.wmf]a

 - при односменной работе равен 0,5.

Местная приточная установка аккумуляторной:


[image: image323.wmf](

)

6

.

10,241,5150001639100,10

MB

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч.

Зональная приточная установка:


[image: image324.wmf](

)

(

)

6

.20.

6

100,10,241,20513280001639

100,4430,936

PP

ЗBBBH

QCLttK

ar

-

¶

-

=-×=×××+×

××=

Гкал/ч; 
здесь 
[image: image325.wmf]K

 - отношение объема рабочей зоны машинного отделения к рабочей зоне всего главного корпуса;


[image: image326.wmf]12864

0,443

28968

K

==

.
Котельное отделение:

Местная приточная установка мастерских:


[image: image327.wmf](

)

6

.

0,50,241,51100001639100,10

MB

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч.

Зональная приточная установка:


[image: image328.wmf](

)

6

.

0,10,241,20513280001639100,5571,177

ЗB

Q

-

=×××+××=

 Гкал/ч,

здесь 0,557 - отношение объема рабочей зоны котельного отделения к рабочей зоне всего главного корпуса.
Определение норм расхода тепла на отопление и вентиляцию
Норма расхода тепла на отопление определяется по (19).
Машинное отделение:

[image: image329.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0,50413

11

1339

2,1410

0,00971310,043710

1039

ПPiPii

OBHOBHH

H

O

PPPP

BHBH

I

H

ii

HH

QttQttt

q

tttt

t

tt

bbb

bbb

¶

---

=-+=-+

+

--

-

+=--+-

+


Котельное отделение:


[image: image330.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0,968125,1710

1

12391039

0,0191210,105510

ii

HH

H

O

ii

HH

tt

q

tt

bb

bb

--

=-+×=

++

=--+-


По подученным формулам рассчитываются нормы расхода тепла на отопление в зависимости от 
[image: image331.wmf]i

H

t

 и 
[image: image332.wmf]b

 и представляются в виде графиков (рис.11 и 12).

Норма расхода тепла на вентиляцию определяется по (22).
Машинное отделение:


[image: image333.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

..

..

0,0750,116

1639

0,9361616

0,1750,936/

16391639

PiPii

МВBHЗВBHH

Н

ВСМ

CPPPP

BHBH

ii

HH

QttQttt

q

tttt

tt

Гкалч

g

gg

--+-

=+=+

+

--

--

+=+×

++

å


Котельное отделение:


[image: image334.wmf](

)

(

)

(

)

..

16

0,11,177

1639

i

H

H

ВСМ

t

q

g

-

=+×

+

 Гкал/ч.

Для машинного и котельного отделений 
[image: image335.wmf].

TB

Q

 в данном случае равна нулю.

По подученным формулам рассчитываются нормы расхода тепла на вентиляцию в зависимости от 
[image: image336.wmf]i

H

t

 и 
[image: image337.wmf]1

g

 и оформляются в виде графиков (рис.13 и 14).
[image: image338.png]Aﬂﬂdﬂﬂ.m
ERNN\N)
EEEN\a}

TN

10 0 -

l < = [y P




Рис.11. Зависимость нормы расхода тепла на отопление машинного отделения от 
[image: image339.wmf]H

t

 и 
[image: image340.wmf]b


[image: image341.png].?




Рис.12. Зависимость нормы расхода тепла на отопление котельного отделения от 
[image: image342.wmf]H

t

 и 
[image: image343.wmf]b


[image: image344.png]A

R
NN
D\
HEEL |
Illl'/ﬁ




Рис.13. Зависимость нормы расхода тепла на вентиляцию машинного отделения от 
[image: image345.wmf]H

t

 и 
[image: image346.wmf]g


[image: image347.png]



Рис.14. Зависимость нормы расхода тепла на вентиляцию котельного отделения от 
[image: image348.wmf]H

t

 и 
[image: image349.wmf]g


Расчет нормативного расхода тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС за определенный период
Исходные данные

Отчетный период - январь.

Число часов в месяце 
[image: image350.wmf]n

 - 744.

Средняя температура наружного воздуха 
[image: image351.wmf]i

H

t

 - минус 19°С.

Общее число простоев турбоагрегата - 120 ч.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котла - 90% (
[image: image352.wmf]g

=0,9).

Коэффициент 
[image: image353.wmf]b

 определяется по (20):


[image: image354.wmf]120

0,04

4744

i

n

Zn

b

===

×

å


По графикам определяются нормы расхода тепла на отопление машинного и котельного отделений и получают суммарное значение нормы:


[image: image355.wmf]0,3180,6290,947

H

O

q

=+=

 Гкал/ч.

По графикам определяются нормы расхода тепла на вентиляцию машинного и котельного отделений и получают суммарное значение нормы:


[image: image356.wmf]..

0,6760,7321,408

H

BCH

q

=+=

 Гкал/ч.

Нормативный расход тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС за отчетный месяц определяется по зависимости


[image: image357.wmf](

)

(

)

...

0,9741,4087441750,0

HHH

CHOBCH

Qqqn

=+=+×=

 Гкал/мес.
Определение индивидуальных норм расхода тепла на отопление и вентиляцию
Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление главного корпуса определяются по (31) или (32):


[image: image358.wmf](

)

(

)

6

6

10

1,47210

1,4570,084

4642561639

n

O

OO

PP

BH

Q

H

Vtt

a

×

×

===

+

-

 ккал/(м3·ч·°С);


[image: image359.wmf](

)

(

)

(

)

6

6

o

10

1,47210

ккал/ч

1,45739

10001639

ГкалчС

n

O

OO

HPP

KBH

Q

H

Qtt

a

×

×

===

+

-××

å

;


[image: image360.wmf](

)

(

)

110,15,57111,457

O

B

ab

=-+=-+=

 (при 
[image: image361.wmf]0,1

b

=

);


[image: image362.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

7,311639

5,57

1,4721039

nP

OBH

nP

OOH

Qtt

B

Qtt

¶

¶

-

+

===

+

-


Индивидуальные нормы расхода тепла на вентиляцию главного корпуса определяются по (40) или (41):


[image: image363.wmf](

)

(

)

6

6

.

10

2,11310

1,130,094

4642561639

ЗB

BB

PP

BH

Q

H

Vtt

a

×

×

===

+

-

 ккал/(м3·ч·°С);


[image: image364.wmf](

)

(

)

(

)

6

6

.

o

10

2,11310

ккал/ч

1,1343

10001639

ГкалчС

ЗB

BB

HPP

KBK

Q

H

Qtt

a

×

×

===

+

-××

å

;


[image: image365.wmf]10,131,13

B

C

ag

=+=+=

 (при 
[image: image366.wmf]1,0

g

=

);


[image: image367.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

.

0,2751639

0,13

2,1131639

PP

МBBH

CPP

ЗВPH

Qtt

C

Qtt

-

+

===

+

-

å


Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление главного корпуса, приведенные к температуре наружного воздуха - 30°С, определяются по формуле:


[image: image368.wmf]30

/0,084/0,9660,087

OOO

HH

y

===

 ккал/(м3·ч·°С);

или 
[image: image369.wmf]30

/39/0,96640,4

OOO

HH

y

===

 (ккал/ч)/(Гкал/ч·°С).


[image: image370.wmf](

)

(

)

30

3930

111,2110,8310,966

1639

P

H

O

PP

BH

t

Ka

tt

y

+

-+

=-+=-+=

-+

;


[image: image371.wmf]/1,22/1,4720,83

ИНФO

aQQ

===

.
Пример 2.
Исходные данные.

Главный корпус ТЭС аналогичен принятому в первом примере. Отличие состоит только в системе общеобменной вентиляции. В данном случае система общеобменной вентиляции - с механическим побуждением, рассчитанная на 100%-ный забор воздуха дутьевыми вентиляторами котла из котельного отделения.

Главный корпус не имеет фонаря, и дутьевые вентиляторы котла не имеет устройства для забора воздуха снаружи.

Приточные установки общеобменной вентиляции по производительности воздуха распределены следующим образом:

машинное отделение - 60%;

котельное отделение - 40%.
Расчетная температура воздуха на выходе из приточных установок общеобменной вентиляции равна:

в машинном отделении +16°С;

в котельном отделении +12°С.

Расчетные тепловые потери через ограждающие конструкции для систем постоянного и дежурного отопления, а также расчетные тепловые нагрузки на местные приточные установки систем вентиляции соответствуют значениям, приведенным в примере 1.

Следовательно, расчетные тепловые потери через ограждающие конструкции для систем постоянного отопления составят:

для машинного отделения - 
[image: image372.wmf].

T

П

Q

=0,114 Гкал/ч;

для котельного отделения - 
[image: image373.wmf].

T

П

Q

= 0,138 Гкал/ч.

Расчетные тепловые потери через ограждающие конструкции для систем дежурного отопления составят:

для машинного отделения - 
[image: image374.wmf].

T

П

Q

=0,92 Гкал/ч;

для котельного отделения - 
[image: image375.wmf].

T

П

Q

=1,54 Гкал/ч.

Расчетные тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха для систем постоянного отопления определяются по (9).
Машинное отделение:


[image: image376.wmf](

)

(

)

66

..

100,20,241,51514561339100,19

CPP

ИНФУРЗBH

QCVtt

ar

--

=-×=××××+×=

 Гкал/ч, где 
[image: image377.wmf]a

 принят равным 0,2 (см.табл.5).
Котельное отделение:


[image: image378.wmf](

)

6

0,20,241,51644161239100,24

ИНФ

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч, где 
[image: image379.wmf]a

 принят равным 0,2 (см.табл.5).

Расчетные тепловые потери на инфильтрацию наружного воздуха для систем дежурного отопления составят:

для машинного отделения


[image: image380.wmf](

)

6

0,20,241,511718951039100,61

ИНФ

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч;

для котельного отделения


[image: image381.wmf](

)

6

0,20,241,512923611039101,04

ИНФ

Q

-

=×××+×=

 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка на систему постоянного отопления составит:

для машинного отделения


[image: image382.wmf].

0,1140,190,304

П

OM

ПИНФ

QQQ

=+=+=

 Гкал/ч;

для котельного отделения


[image: image383.wmf]0,1380,240,378

П

O

Q

=+=

 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка на систему дежурного отопления составит:

для машинного отделения


[image: image384.wmf]0,920,611,53

O

Q

¶

=+=

 Гкал/ч;

для котельного отделения


[image: image385.wmf]1,541,042,58

O

Q

¶

=+=

 Гкал/ч.
Определение расчетных тепловых нагрузок на вентиляцию
Расчетные тепловые нагрузки на местные приточные установки равны:

для машинного отделения


[image: image386.wmf].

0,175

MB

Q

=

 Гкал/ч (по данным примера 1);

для котельного отделения


[image: image387.wmf].

0,1

MB

Q

=

 Гкал/ч (по данным примера 1).

Расчетные тепловые нагрузки на приточные установки общеобменной вентиляции определяются по (17).
Машинное отделение:


[image: image388.wmf](

)

(

)

66

.20.

0,6100,61,20,241,2051328000163910

PP

ОВBBH

QCLtt

ar

--

¶

=-×=××××+×=



[image: image389.wmf]15,21

=

 Гкал/ч,

где

0,6 - доля общего притока воздуха в машинное отделение;


[image: image390.wmf]a

 - принят равным 1,2;


[image: image391.wmf]20

r

 - плотность воздуха при температуре 20°С.
Котельное отделение:


[image: image392.wmf](

)

6

.

0,41,20,241,20513280001239109,4

OB

Q

-

=××××+×=

 Гкал/ч,

где 0,4 - доля общего притока воздуха в котельное отделение.

Расчетные тепловые нагрузки на приточные установки зональной системы вентиляции составят:

для машинного отделения


[image: image393.wmf](

)

6

.

0,10,241,205132800016390,443100,936

ЗB

Q

-

=×××+××=

 Гкал/ч,

где 0,443 - отношение объема рабочей зоны малинного отделения к общему объему рабочей зоны главного корпуса;

для котельного отделения


[image: image394.wmf](

)

6

.

0,10,241,205132800012390,557101,091

ЗB

Q

-

=×××+××=

 Гкал/ч,

где 0,557 - отношение объема рабочей зоны котельного отделения к общему объему рабочей зоны главного корпуса.

Норма расхода тепла на отопление составит:

для машинного отделения


[image: image395.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0,30413

11

1339

1,5310

0,00581310,031210

1039

ПPiPii

OBHOBHH

H

O

PPPP

BHBH

i

H

ii

HH

QttQttt

q

tttt

t

tt

bbb

bbb

¶

---

=-+=-+

+

--

-

+=--+-

+


для котельного отделения


[image: image396.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0,378122,5810

10,0074121

12391039

0,052710

ii

HH

Hi

OH

i

H

tt

qt

t

bbb

b

--

=-+=--+

++

+-


По полученным формулам строятся графические зависимости (рис.15 и 16).

Норма расхода тепла на местную и зональную вентиляцию составит:

для машинного отделения


[image: image397.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.

.

..

0,175160,93616

16391639

0,0032160,01716;

PiPiii

BH

ЗВBHHH

H

MB

BCH

CPPPP

BHBH

ii

HH

QttQtttt

q

tttt

tt

gg

g

----

=+=+=

++

--

=-+-

å


для котельного отделения


[image: image398.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

..

0,1161,09112

0,0018160,021412.

16391239

ii

HH

Hii

BCHHH

tt

qtt

gg

--

=+=-+-

++


[image: image399.png]SRR T
BN\
A\
IIIV//

LTI N





Рис.15. Зависимость нормы расхода тепла на отопление машинного отделения от 
[image: image400.wmf]H

t

 и 
[image: image401.wmf]b


По подученным формулам строятся графические зависимости (рис.13 и 17).

Норма расхода тепла на технологическую вентиляцию определяется по (25).
Машинное отделение:


[image: image402.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

...

16

15,210,9360,2616

1639

Pii

BHH

Hi

TBOB

ЗВH

PP

BH

ttt

qQQt

tt

ggg

--

=-=-=-

+

-


[image: image403.png]



Рис.16. Зависимость нормы расхода тепла на отопление котельного отделения от 
[image: image404.wmf]H

t

 и 
[image: image405.wmf]b


Котельное отделение:


[image: image406.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

12

9,41,0910,16312

1239

i

H

Hi

TBH

t

qt

gg

-

=-=-

+


Подсчитанные по данным зависимостям нормы расхода тепла приводятся на графиках (рис.18 и 19).
Расчет нормативного расхода тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС за определенный период
Исходные данные

Отчетный период - январь.
Число часов в месяце 
[image: image407.wmf]n

 - 744.

Средняя температура наружного воздуха 
[image: image408.wmf]i

H

t

 - минус 19°С.

Общее число простоев турбоагрегата - 120 ч.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котла - 90% (
[image: image409.wmf]g

= 0,9).

Коэффициент 
[image: image410.wmf]b

 определяется по (20).


[image: image411.wmf]120

0,04

4744

i

n

Zn

b

===

×

å

.

По графикам рис.15 и 16 определяются нормы расхода тепла на отопление машинного и котельного отделений и получают суммарное значение нормы:


[image: image412.wmf]0,2150,2800,495

H

O

q

=+=

 Гкал/ч.
[image: image413.png]]

RN
RN
NN




Рис.17. Зависимость нормы расхода тепла на вентиляцию котельного отделения от 
[image: image414.wmf]H

t

 и 
[image: image415.wmf]g


[image: image416.png]&

IR
IENNNNEE
INERN e
INEEEN
-IIIII AW

00000000
/ 00000000





Рис.18. Зависимость нормы расхода тепла на технологическую вентиляцию машинного отделения от 
[image: image417.wmf]H

t

 и 
[image: image418.wmf]g


[image: image419.png]R
-'A,/AI




Рис.19. Зависимость нормы расхода тепла на технологическую вентиляцию котельного отделения от 
[image: image420.wmf]H

t

 и 
[image: image421.wmf]g


По графикам рис.13 и 17 определяются нормы расхода тепла на вентиляцию собственных нужд по машинному и котельному отделениям и получают суммарное значение нормы.


[image: image422.wmf]..

0,6480,6601,308

H

BCH

q

=+=

 Гкал/ч

Нормативный расход тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС за указанный период определяется по формуле:


[image: image423.wmf](

)

(

)

...

0,4951,3087441340

HHH

CHOBCH

Qqqn

=+=+×=

 Гкал/мес.

По графикам рис.18 и 19 определяются нормы расхода тепла на технологическую вентиляцию машинного и котельного отделений и получают суммарное значение нормы:


[image: image424.wmf].

8,204,5512,75

H

TB

q

=+=

 Гкал/ч.

Нормативный расход тепла на технологическую вентиляцию главного корпуса ТЭС за указанный период определяется по (30):


[image: image425.wmf]..

12,757449478

HH

TBTB

Qqn

==×=

 Гкал/мес.
Определение индивидуальных норм расхода тепла на отопление и вентиляцию

Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление главного корпуса определяются по формулам (31) или (32):


[image: image426.wmf](

)

(

)

6

6

10

0,68210

1,5760,045

4642561639

П

H

O

OO

PP

BH

Q

H

Vtt

a

×

×

===

+

-

 ккал/(м3·ч·°С)

или 
[image: image427.wmf](

)

(

)

6

6

o

10

0,68210

ккал/ч

1,57620,8;

10001639

ГкалчС

П

H

O

OO

HPP

KBH

Q

H

Qtt

a

×

×

===

+××

-

å



[image: image428.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image429.wmf](

)

0,16,76111,576

O

a

=-+=

 (при 
[image: image430.wmf]b

=0,1);


[image: image431.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

4,111639

6,76

0,6821039

nP

OBH

nP

OOH

Qtt

B

Qtt

¶

¶

-

+

===

+

-

.

Индивидуальные нормы расхода тепла на вентиляцию главного корпуса определяются по формулам:


[image: image432.wmf](

)

(

)

6

6

.

.

10

2,02710

1,1360,09

4642561639

УH

ЗВ

BB

PP

BH

Q

q

Vtt

a

×

×

===

+

-

 ккал/(м3·ч·°С);


[image: image433.wmf](

)

(

)

6

6

.

.

o

10

2,02710

ккал/ч

1,13642,0;

10001639

ГкалчС

УH

ЗВ

BB

HPP

KBH

Q

q

Qtt

a

×

×

===

+××

-

å



[image: image434.wmf]10,1361,136

B

C

ag

=+=+=

 (при 
[image: image435.wmf]g

=1);


[image: image436.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

.

.

0,2751639

0,136

2,0271039

PP

BH

MB

CPP

ЗВBH

Qtt

C

Qtt

-

+

===

+

-

å

.

Индивидуальные нормы расхода тепла на отопление главного корпуса, приведенные к температуре наружного воздуха - 30°С, определяются по формуле:


[image: image437.wmf]30.

/0,045/0,930,048

УН

OOO

Hq

y

===

 ккал/(м3·ч·°С);

или 
[image: image438.wmf]30.

o

ккал/ч

/20,8/0,9322,4;

ГкалчС

УН

OOO

Hq

y

===

××



[image: image439.wmf](

)

(

)

30

3930

111,12810,6310,93

1639

P

H

O

PP

BH

t

Ka

tt

y

+

-+

=-+=-+=

-+

;


[image: image440.wmf]/0,43/0,6820,63

ИНФO

aQQ

===

.
Список использованной литературы

1. СПРАВОЧНИК проектировщика. Отопление, водопровод, канализация. - М.: Стройиздат, 1975.

2. СПРАВОЧНИК по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. - М.: Стройиздат, 1982.
3. ОСНОВНЫЕ положения по нормированию расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве.-М.: Атомиздат, I980.

4. СНиП II-3-79*. Строительная техника. Нормы проектирования.

5. СНиП II-58-75. Электростанции тепловые. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1976.

6. СНиП II-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1976.

7. НАЛАДКА и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1980.

8. ГОСТ 12.1.005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
Приложение 1

Масса 1 м3 сухого воздуха (при нормальном атмосферном давлении) [2]

	Температура воздуха, °С
	Масса, кг
	Температура воздуха , °С
	Масса, кг
	Температура воздуха, °С
	Масса, кг
	Температура воздуха, °С
	Масса, кг

	-50
	1,583
	-20
	1,395
	10
	1,247
	40
	1,128

	-49
	1,576
	-19
	1,390
	11
	1,243
	41
	1,124

	-48
	1,569
	-18
	1,384
	12
	1,239
	42
	1,121

	-47
	1,562
	-17
	1,379
	13
	1,234
	43
	1,117

	-46
	1,555
	-16
	1,374
	14
	1,230
	44
	1,114

	-45
	1,548
	-15
	1,368
	15
	1,226
	45
	1,110

	-44
	1,541
	-14
	1,363
	16
	1,221
	46
	1,107

	-43
	1,535
	-13
	1,358
	17
	1,217
	47
	1,103

	-42
	1,528
	-12
	1,352
	18
	1,213
	48
	1,100

	-41
	1,522
	-11
	1,347
	19
	1,209
	49
	1,096

	-40
	1,515
	-10
	1,342
	20
	1,205
	50
	1,093

	-39
	1,509
	-9
	1,337
	21
	1,201
	51
	1,090

	-38
	1,502
	-8
	1,332
	22
	1,197
	52
	1,086

	-37
	1,496
	-7
	1,327
	23
	1,193
	53
	1,083

	-36
	1,489
	-6
	1,322
	24
	1,189
	54
	1,080

	-35
	1,483
	-5
	1,317
	25
	1,185
	55
	1,076

	-34
	1,477
	-4
	1,312
	26
	1,181
	56
	1,073

	-33
	1,470
	-3
	1,307
	27
	1,177
	57
	1,070

	-32
	1,465
	-2
	1,303
	28
	1,173
	58
	1,066

	-31
	1,459
	-1
	1,298
	29
	1,169
	59
	1,063

	-30
	1,453
	0
	1,293
	30
	1,165
	60
	1,060

	-29
	1,447
	1
	1,288
	31
	1,161
	61
	1,057

	-28
	1,441
	2
	1,284
	32
	1,157
	62
	1,054

	-27
	1,435
	3
	1,279
	33
	1,154
	63
	1,051

	-26
	1,429
	4
	1,274
	34
	1,150
	64
	1,047

	-25
	1,423
	5
	1,270
	35
	1,148
	65
	1,044

	-24
	1,418
	6
	1,265
	36
	1,142
	66
	1,041

	-23
	1,412
	7
	1,261
	37
	1,139
	67
	1,038

	-22
	1,406
	8
	1,256
	38
	1,135
	68
	1,035

	-21
	1,401
	9
	1,252
	39
	1,131
	69
	1,032


Приложение 2

Нормы температурно-влажностных условий в рабочей зоне производственных помещений главного корпуса [5]
	Наименование помещения
	Температура воздуха в рабочей зоне, °С
	Относительная влажность воздуха, %

	
	в холодный период года
	в теплый период года
	в холодный период года
	в теплый период года

	Машинное отделение
	16-22
	Не выше 33
	60-40
	60-20

	Котельное отделение
	10-22
	Не выше 33
	60-40
	60-20

	Распределительное устройство собственных нужд
	5-20
	Не выше 33
	70-30
	70-30

	Помещение панелей реле защиты и сигнализации
	18-25
	Не выше 30
	60-30
	60-30

	Помещение экспериментального контроля
	18-25
	Не выше 30
	60-30
	60-30

	Дымососное отделение
	12-25
	Не выше 33
	Не нормируется

	Распределительное устройство электрофильтров
	18-25
	Не выше 33
	Не нормируется

	Надбункерная галерея
	Не ниже 10
	Не выше 33
	Не нормируется

	Деаэраторная этажерка
	Не ниже 10
	Не выше 33
	60-20
	60-20

	Аккумуляторные и кислотные
	Не ниже 10
	Не выше 23
	Не нормируется

	Кабельный этаж
	Не выше 50
	Не выше 40
	Не нормируется

	Примечания: 1.Вне рабочих мест температура воздуха не должна превышать 40°С.

2. Температура воздуха, перетекающего из машинного отделения в котельное, не должна превышать 33°С.


Приложение 3

Нормы температурно-влажностных условий в рабочей зоне производственных помещений для холодного и переходного периодов года [8]
	Категория работ
	Оптимальные
	Допустимые

	
	Температура воздуха, °С
	Относительная влажность воздуха, %
	Температура воздуха, °С
	Относительная влажность воздуха, %

	Легкая - I
	20-23
	60-40
	19-25
	Не более 75

	Средней тяжести
	
	
	
	

	IIа

IIб
	18-20
	
	17-23

15-21
	

	Тяжелая III
	16-18
	
	13-19
	


Приложение 4

Условия эксплуатации ограждающих конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности [4]
	Влажностный режим помещения
	Условия эксплуатации (А и Б) в зонах влажности (по приложению 1 [4])

	
	Сухая
	Нормальная
	Влажная

	Сухой
	А
	А
	Б

	Нормальный
	А
	Б
	Б

	Влажный или мокрый
	Б
	Б
	Б


Приложение 5

Значения сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов
	Заполнения световых проемов
	Расстояние между стеклами, мм
	
[image: image441.wmf]O

R

 (м2·ч·°С)/ккал

	1.
	Одинарные переплеты (одинарное остекление) по ГОСТ 16407-70 и ГОСТ 12506-67
	-
	0,2

	2.
	Двойные переплеты спаренные (двойное остекление) по
	
	

	
	ГОСТ 11214-65
	55
	0,4

	
	ГОСТ 16407-70
	50
	0,4

	
	ГОСТ 12506-67
	55
	0,4

	3.
	Двойные переплеты раздельные (двойное остекление) по
	
	

	
	ГОСТ 11214-65
	110
	0,44

	
	ГОСТ 16407-70
	100
	0,44

	4.
	Тройные переплеты, одинарные плюс спаренные (тройное остекление) по ГОСТ 16289-70
	160
	0,6

	5.
	Вертикальное остекление из стеклянных пустотелых блоков по ГОСТ 9272-66
	-
	0,5

	Примечания: 1. Данные взяты из правил теплотехнического и экономического расчета ограждающих конструкций отапливаемых зданий тепловых и атомных электростанций РТМ 34-345а-76 (ТЭП) .

2. Значения сопротивления теплопередаче приведены для окон, балконных дверей и фонарей с деревянными переплетами и коробками. При применении металлических переплетов и коробок приведенные значения следует уменьшать на 10%.


Приложение 6

Значения сопротивления теплопередаче стеновых ограждающих конструкций1, м3·ч·°С/ккал
	№№

п/п
	Ограждающие конструкции
	Толщина
	Условие эксплуатации

	
	
	утеплителя 
[image: image442.wmf]l

, мм
	ограждения (, мм
	"А"
	"Б"

	
	
	
	
	Ro
	Ro

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Однослойная керамзитобетонная панель

[image: image443.png]2




( = 1200 кг/м3
	-
	200
	0,75
	0,68

	
	
	-
	250
	0,90
	0,81

	
	
	-
	300
	1,04
	0,93

	2
	То же

Керамзитобетон

( = 1100 кг/м3
	-
	200
	0,85
	0,79

	
	
	-
	250
	1,02
	0,90

	
	
	-
	300
	1,18
	1,04

	3
	То же

Керамзитобетон

( = 1000 кг/м3
	-
	200
	0,98
	0,85

	
	
	-
	250
	1,18
	1,02

	
	
	-
	300
	1,38
	1,18

	4
	То же

Керамзитобетон

( = 900 кг/м3
	-
	200
	1,07
	0,91

	
	
	-
	240
	1,25
	1,06

	5
	Трехслойная керамзитобетонная панель

[image: image444.png]



	130
	160
	0,81
	0,71

	
	
	170
	200
	0,99
	0,85

	
	
	210
	240
	1,17
	1,00

	
	
	270
	300
	1,44
	1,21

	
	
	310
	400
	1,88
	1,57

	6
	[image: image445.png]00 xefp?

Lo orrsymodemes &=700xe/n3




	90
	160
	0,83
	0,70

	
	
	130
	200
	1,05
	0,88

	
	
	170
	240
	1,29
	1,05

	
	
	230
	300
	1,62
	1,33

	
	
	330
	400
	2,19
	1,77

	7
	[image: image446.png]agemon & =0~/ ¥
coqrysuradénon &=r0o0ne/r*




	120
	200
	0,79
	0,70

	
	
	170
	250
	0,99
	0,86

	
	
	220
	300
	1,19
	1,03

	8
	Однослойная бетонная панель

[image: image447.png]pyeucmsiy Sgmar =700k n3




	-
	160
	1,02
	0,93

	
	
	-
	200
	1,23
	1,11

	
	
	-
	240
	1,44
	1,38

	
	
	-
	300
	1,76
	1,58

	
	
	-
	400
	2,28
	2,04

	9
	Двухслойная бетонная панель

[image: image448.png]T Somon  E>2900x2/r13

pyeuicmsns Stmon & T00ne/ M3




	125
	160
	0,88
	0,79

	
	
	165
	200
	1,09
	0,98

	
	
	205
	240
	1,30
	1,16

	
	
	265
	300
	1,61
	1,44

	
	
	365
	400
	2,14
	1,91

	10
	Двухслойная бетонная панель
[image: image449.png]+ T Rran §A00 K 17
Lypadant: g\f AYEUCTRBLL ([ANUIEN N, 20300004)
: 0

d xpacas % &= /080 K</ 3




	165
	200
	0,77
	0,68

	
	
	215
	250
	0,93
	0,83

	
	
	265
	300
	1,10
	0,91

	11
	То же
Ячеистый бетон (пенозолобетон, газозолобетон)

( = 1000 кг/м3
	165
	200
	0,77
	0,68

	
	
	215
	250
	0,93
	0,83

	
	
	265
	300
	1,10
	0,97

	12
	Двухслойная бетонная панель
[image: image450.png]+ ooy I0EaH NG QBTN S
Ky v ommy deman =100 ¥/ 73
(En0dEmOn, Ca3a08maN )




	180
	200
	0,83
	0,74

	
	
	230
	250
	0,99
	0,88

	
	
	280
	300
	1,16
	1,02

	13
	То же

Пенозолобетон, газозолобетон

( = 1000 кг/м3
	180
	200
	0,83
	0,74

	
	
	230
	250
	0,99
	0,88

	
	
	280
	300
	1,16
	1,02

	14
	Соликальцитные панели
	-
	120
	0,57
	0,53

	
	[image: image451.png]



	( = 1200 кг/м3
(1 = 0,31, 
[image: image452.wmf]1

S

¢

 = 4,35

(2 = 0,35, 
[image: image453.wmf]2

S

¢

 = 5,0
	-
	200
	0,83
	0,75

	
	
	
	-
	350
	1,31
	1,18

	
	
	
	-
	450
	1,63
	1,46

	
	
	
	-
	600
	2,11
	1,89

	15
	[image: image454.png]



	100
	123
	2,04
	1,89

	16
	[image: image455.png]



	128
	130
	2,74
	2,74

	17
	[image: image456.png]



	70
	140
	1,79
	1,79

	18
	[image: image457.png]KX
PSS
K

uede wverras

i

Kapsae powesey

Nrrosus

Qv A v
SR

—“ﬂk’ 255

Nneoaeodemsy

787 x2/rv3





	50
	230
	1,40
	1,27

	19
	То же 

( = 60 мм
	60
	240
	1,80
	1,60

	20
	Армоцементная панель

[image: image458.png]; Loreyenovmnas reama F-MGmr
| . i Aemewnobor 0034




	30
	130
	1,30
	1,30

	21
	То же

Утеплитель – минераловатные плиты 

( = 200 кг/м3
	30
	310
	1,02
	0,92

	22
	То же

Утеплитель – пенопласт ПСБ и ПСБС
	30
	310
	1,17
	1,17

	23
	Алюминиевые панели

[image: image459.png]- + Araranyedice wacmse FlOrrr

Loy «s pevopnacma & T vonety
/{’liy S=q4

OITING 0K CUThbr/r KIEEY T23 Momais s R




	130
	132
	3,43
	3,43

	24
	Виброкирпичные панели

[image: image460.png]Lyeoaeadamuse naswmns/
&=400xe/w?




	115
	350
	2,03
	1,67

	
	Наружные стены блочные
	
	
	
	

	25
	Стеклянные пустотелые блоки (однокамерные)

[image: image461.png]7 B




( = 0,36 ккал/м·ч·°С
	-
	98
	0,46
	0,46

	26
	Керамзитобетонные блоки

[image: image462.png]0 {4 e/ NS
KED QY370 IR on




	( = 400 кг/м3
	280
	300
	2,53
	2,07

	
	
	( = 600 кг/м3
	
	
	2,07
	1,60

	
	
	( = 800 кг/м3
	
	
	1,60
	1,32

	
	
	( = 1000 кг/м3
	
	
	1,32
	1,13

	
	
	( = 1200 кг/м3
	
	
	1,0
	0,90

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	0,82
	0,76

	27
	Керамзитобетонные блоки


	( = 400 кг/м3
	380
	400
	3,37
	2,74

	
	
	( = 600 кг/м3
	
	
	2,74
	2,10

	
	
	( = 800 кг/м3
	
	
	2,10
	1,72

	
	
	( = 1000 кг/м3
	
	
	1,72
	1,46

	
	
	( = 1200 кг/м3
	
	
	1,28
	1,15

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,05
	0,96

	28
	То же
	( = 400 кг/м3
	480
	500
	4,20
	3,40

	
	
	( = 600 кг/м3
	
	
	3,40
	2,60

	
	
	( = 800 кг/м3
	
	
	2,60
	2,12

	
	
	( = 1000 кг/м3
	
	
	2,12
	1,80

	
	
	( = 1200 кг/м3
	
	
	1,57
	1,40

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,27
	1,16

	29
	Шлакобетонные блоки на топливных (котельных) шлаках
[image: image463.png]



	( = 1200 кг/м3
	280
	300
	0,90
	0,82

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	0,76
	0,71

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	0,67
	0,63

	30
	То же
	( = 1200 кг/м3
	380
	400
	1,15
	1,04

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	0,96
	0,89

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	0,84
	0,79

	31
	То же
	( = 1200 кг/м3
	480
	500
	1,40
	1,27

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,16
	1,07

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	1,00
	0,94

	32
	То же
	( = 1200 кг/м3
	580
	600
	1,65
	1,49

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,36
	1,25

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	1,17
	1,09

	33
	Шлакобетонные блоки на доменных гранулированных шлаках

[image: image464.png]



	( = 1200 кг/м3
	280
	300
	1,00
	0,90

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	0,90
	0,82

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	0,82
	0,76

	34
	То же
	( = 1200 кг/м3
	380
	400
	1,28
	1,15

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,15
	1,05

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	1,05
	0,96

	35
	То же
	( = 1200 кг/м3
	480
	500
	1,57
	1,40

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,40
	1,27

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	1,27
	1,16

	36
	То же
	( = 1200 кг/м3
	580
	600
	1,86
	1,65

	
	
	( = 1400 кг/м3
	
	
	1,65
	1,49

	
	
	( = 1600 кг/м3
	
	
	1,49
	1,36

	
	Стены временного торца
	
	
	
	
	

	37
	[image: image465.png]AN GO GHEDS LG

Unanadoiron ([Gocaonsangoene -
- Samasc)





	60
	180
	1,65
	1,53

	38
	[image: image466.png]Qyun wiadornnee xoolem yoe weresa A5

Bodrax angpanodormny




	70
	120
	1,94
	1,84

	39
	[image: image467.png]RO LIS E AUV

Marnss HeWERaneERmHE HE CONmE-.
Tmuvecko dondde & /WAQ/”.;I A-409





	100
	102
	2,68
	2,68

	
	Кирпичные стены
	
	
	
	

	
	Ограждающие конструкции
	в кирпичах
	
	
	
	

	40
	Стены из эффективного дырчатого кирпича. Кладка сплошная на тяжелом растворе. Кирпич дырчатый со 105 отверстиями

( = 1300 кг/м3
	1,5
	-
	380
	1,13
	1,03

	
	
	2,0
	-
	510
	1,45
	1,31

	
	
	2,5
	-
	640
	1,78
	1,60

	41
	То же

Кирпич дырчатый со 60 отверстиями

( = 1300 кг/м3
	1,5
	-
	380
	1,03
	0,94

	
	
	2,0
	-
	510
	1,31
	1,20

	
	
	2,5
	-
	640
	1,60
	1,46

	42
	То же

Кирпич дырчатый со 31 отверстием

( = 1300 кг/м3
	1,5
	-
	380
	1,03
	0,87

	
	
	2,0
	-
	510
	1,31
	1,11

	
	
	2,5
	-
	640
	1,60
	1,34

	43
	Стены из керамических семищелевых камней. Кладка сплошная на тяжелом растворе

( = 1400 кг/м3
	1,0
	-
	250
	0,74
	0,64

	
	
	1,5
	-
	380
	1,03
	0,87

	
	
	2,0
	-
	510
	1,31
	1,11

	
	
	2,5
	-
	640
	1,60
	1,34

	№№

п/п
	Ограждающие конструкции
	Толщина стены
	Условие эксплуатации

	
	
	в кирпичах
	в мм
	"А"
	"Б"

	
	
	
	
	Ro
	Ro

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	44
	Стены из обыкновенного глиняного кирпича. 
Кладка сплошная на тяжелом растворе

( = 1800 кг/м3
	0,5
	120
	0,38
	0,35

	
	
	1,0
	250
	0,60
	0,54

	
	
	1,5
	380
	0,82
	0,73

	
	
	2,0
	510
	1,03
	0,90

	
	
	2,5
	640
	1,25
	1,10

	
	
	3,0
	770
	1,46
	1,28

	45
	Стены из силикатного кирпича. 
Кладка сплошная на тяжелом растворе

( = 1900 кг/м3
	0,5
	120
	0,37
	0,34

	
	
	1,0
	250
	0,57
	0,53

	
	
	1,5
	380
	0,77
	0,69

	
	
	2,0
	510
	0,97
	0,80

	
	
	2,5
	640
	1,17
	1,04

	
	
	3,0
	770
	1,36
	1,20

	46
	Стены из обыкновенного глиняного кирпича. 
Кладка с воздушной прослойкой на тяжелом растворе

[image: image468.png]



( = 1800 кг/м3
	1,5
	420
	1,01
	0,92

	
	
	2,0
	550
	1,22
	1,09

	
	
	2,5
	680
	1,44
	1,29

	47
	Стены из силикатного кирпича. 
Кладка с воздушной прослойкой на тяжелом растворе

( = 1900 кг/м3
	1,5
	420
	0,96
	0,88

	
	
	2,0
	550
	1,16
	1,05

	
	
	2,5
	680
	1,36
	1,23

	48
	Сплошная кирпичная стена с утеплителем из пенобетона

[image: image469.png]"% [enacémay §EVC0xarm?, o”—‘dq_ rvr




	0,5
	120
	0,75
	0,69

	
	
	1,0
	250
	0,98
	0,87

	
	
	1,5
	380
	1,18
	1,06

	
	
	2,0
	510
	1,41
	1,24

	49
	То же

пенобетон ( = 800 кг/м3, ( = 80,0 мм
	0,5
	120
	0,88
	0,80

	
	
	1,0
	250
	1,10
	0,99

	
	
	1,5
	380
	1,32
	1,17

	
	
	2,0
	510
	1,53
	1,36

	50
	То же

пенобетон ( = 600 кг/м3, ( = 100 мм
	0,5
	120
	1,01
	0,91

	
	
	1,0
	250
	1,22
	1,10

	
	
	1,5
	380
	1,44
	1,28

	
	
	2,0
	510
	1,66
	1,47

	51
	То же

пенобетон ( = 600 кг/м3, ( = 120 мм
	0,5
	120
	1,13
	1,02

	
	
	1,0
	250
	1,34
	1,21

	
	
	1,5
	380
	1,57
	1,39

	
	
	2,0
	510
	1,78
	1,58

	52
	Трехслойная керамзитобетонная панель с плотностью среднего слоя ( = 1200 кг/м3
	-
	200
	0,65
	0,58

	
	
	-
	250
	0,79
	0,71

	
	
	-
	300
	0,93
	0,83

	53
	Ограждение из профилированного стального листа с утеплителем - пенополистирол
	-
	30
	1,02
	0,99

	
	
	-
	50
	1,57
	1,53

	1 Взяты из указаний ТЭП для теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий тепловых электростанций


Приложение 7

Значения сопротивления теплопередаче конструкций покрытий1
	[image: image470.png]300

Tt
/9?:‘:‘20?“:‘. PaN

LT LI LV ' VLTS

VAN, '.".’





	Водоизоляционный ковер (10 мм)

Выравнивающий слой (15 мм)

Утеплитель

Железобетонные сборные крупнопанельные плиты (300 мм)
	Без утеплителя

Ro = 0,28 м2·ч·°С/ккал

	
	ПЛИТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

	(, кг/м3
	200
	400
	600
	300
	400
	500
	600
	500
	300

	(А, ккал/м·ч·°С
	0,05
	0,12
	0,15
	0,10
	0,11
	0,14
	0,16
	0,11
	0,07

	(Б, ккал/м·ч·°С
	0,06
	0,15
	0,20
	0,11
	0,12
	0,15
	0,18
	0,16
	0,08

	Толщина утеплителя (, мм
	Ro 
м2·ч·°С/
ккал
	Древесно-
волокнистые плиты
	Керамзитобетон
	Пенобетон, бетон ячеистый, пеносиликат
	Пено-

гипс
	Минерало-

ватные плиты

	50
	RA
	1,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,99

	
	RБ
	1,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,90

	60
	RA
	-
	0,78
	0,68
	0,88
	0,83
	0,71
	0,66
	0,83
	1,14

	
	RБ
	-
	0,68
	0,58
	0,83
	0,78
	0,68
	0,61
	0,66
	1,09

	70
	RA
	-
	0,86
	0,75
	0,98
	0,92
	0,78
	0,72
	0,92
	1,28

	
	RБ
	-
	0,75
	0,63
	0,92
	0,86
	0,75
	0,67
	0,72
	1,15

	80
	RA
	-
	0,95
	0,81
	1,08
	1,01
	0,85
	0,78
	1,01
	1,42

	
	RБ
	-
	0,81
	0,68
	1,01
	0,95
	0,81
	0,72
	0,78
	1,28

	90
	RA
	-
	1,03
	0,88
	1,18
	1,10
	0,92
	0,84
	1,10
	-

	
	RБ
	-
	0,88
	0,73
	1,10
	1,03
	0,88
	0,78
	0,84
	-

	100
	RA
	-
	1,11
	0,95
	1,28
	1,19
	1,00
	0,90
	1,19
	1,71

	
	RБ
	-
	0,95
	0,78
	1,19
	1,11
	0,95
	0,84
	0,91
	1,53

	120
	RA
	-
	1,28
	1,08
	1,48
	1,37
	1,14
	1,03
	1,37
	1,99

	
	RБ
	-
	1,08
	0,88
	1,37
	1,28
	1,08
	0,95
	1,03
	1,78

	140
	RA
	-
	1,45
	1,21
	1,68
	1,55
	1,28
	1,15
	1,55
	-

	
	RБ
	-
	1,21
	0,98
	1,55
	1,45
	1,21
	1,06
	1,15
	-

	160
	RA
	-
	1,63
	1,35
	1,88
	1,73
	1,42
	1,28
	1,73
	-

	
	RБ
	-
	1,35
	1,08
	1,73
	1,61
	1,35
	1,17
	1,27
	-

	180
	RA
	-
	1,78
	1,48
	2,08
	1,92
	1,57
	1,40
	1,92
	-

	
	RБ
	-
	1,48
	1,18
	1,92
	1,78
	1,48
	1,28
	1,41
	-

	200
	RA
	-
	1,95
	1,61
	2,28
	2,10
	1,71
	1,53
	2,10
	3,14

	
	RБ
	-
	1,61
	1,28
	2,10
	1,95
	1,61
	1,39
	1,53
	2,78


	ПЛИТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ
	ЗАСЫПНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

	(, кг/м3
	400
	500
	190
	600
	400
	600
	300
	500
	600

	(А, ккал/м·ч·°С
	0,10
	0,15
	0,05
	0,12
	0,11
	0,15
	0,11
	0,15
	0,15

	(Б, ккал/м·ч·°С
	0,12
	0,17
	0,05
	0,15
	0,14
	0,20
	0,13
	0,18
	0,20

	Толщина утеплителя (, мм
	Ro 
м2·ч·°С/

ккал
	Пеноглинит
	Пено-

пласт ПХВ
	Перлито-

бетон
	Фибролит
	Керамзит
	Пемза, туф

	20
	RA
	-
	-
	0,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	RБ
	-
	-
	0,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	RA
	-
	-
	0,88
	-
	0,55
	0,48
	-
	-
	-

	
	RБ
	-
	-
	0,88
	-
	0,49
	0,43
	-
	-
	-

	40
	RA
	-
	-
	1,08
	-
	-
	-
	0,64
	0,55
	0,55

	
	RБ
	-
	-
	1,08
	-
	-
	-
	0,59
	0,50
	0,48

	50
	RA
	-
	-
	1,28
	-
	0,73
	0,61
	0,73
	0,61
	0,61

	
	RБ
	-
	-
	1,28
	-
	0,64
	0,53
	0,65
	0,55
	0,53

	60
	RA
	0,88
	0,68
	1,48
	0,78
	0,83
	0,68
	0,83
	0,68
	0,68

	
	RБ
	0,78
	0,63
	1,48
	0,68
	0,71
	0,58
	0,74
	0,61
	0,58

	70
	RA
	0,98
	0,75
	-
	0,86
	-
	-
	0,92
	0,75
	0,75

	
	RБ
	0,86
	0,69
	-
	0,75
	-
	-
	0,82
	0,67
	0,63

	ПЛИТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ
	ЗАСЫПНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

	(, кг/м3
	350
	500
	190
	600
	400
	600
	300
	500
	600

	(А, ккал/м·ч·°С
	0,09
	0,15
	0,05
	0,12
	0,11
	0,15
	0,11
	0,15
	0,15

	(Б, ккал/м·ч·°С
	0,11
	0,17
	0,05
	0,15
	0,14
	0,18
	0,13
	0,18
	0,20

	Толщина утеплителя (, мм
	Ro 
м2·ч·°С/

ккал
	Пенокералит
	Пено-

пласт ПХВ
	Перлито-

бетон
	Фибролит
	Керамзит
	Пемза, туф

	80
	RA
	1,17
	0,81
	-
	0,96
	-
	-
	1,01
	0,81
	0,81

	
	RБ
	1,01
	0,75
	-
	0,81
	-
	-
	0,90
	0,72
	0,68

	90
	RA
	1,28
	0,88
	-
	1,03
	-
	0,89
	1,10
	0,88
	0,88

	
	RБ
	1,10
	0,81
	-
	0,88
	-
	0,73
	0,97
	0,77
	0,73

	100
	RA
	1,39
	0,95
	-
	1,11
	1,19
	0,95
	1,19
	0,95
	0,95

	
	RБ
	1,19
	0,87
	-
	0,95
	0,99
	0,78
	1,05
	0,84
	0,78

	120
	RA
	1,61
	1,08
	-
	1,28
	1,37
	1,08
	1,37
	1,08
	1,08

	
	RБ
	1,37
	0,99
	-
	1,08
	1,14
	0,88
	1,20
	0,94
	0,87

	140
	RA
	1,83
	1,21
	-
	1,45
	-
	-
	1,55
	1,21
	1,21

	
	RБ
	1,55
	1,10
	-
	1,21
	-
	-
	1,36
	1,06
	0,98

	160
	RA
	2,06
	1,35
	-
	1,61
	-
	-
	1,73
	1,35
	1,35

	
	RБ
	1,73
	1,22
	-
	1,35
	-
	-
	1,51
	1,17
	1,08

	180
	RA
	2,28
	1,48
	-
	1,78
	-
	-
	1,92
	1,48
	1,48

	
	RБ
	1,92
	1,34
	-
	1,48
	-
	-
	1,65
	1,28
	1,18

	200
	RA
	2,50
	1,61
	-
	1,96
	2,10
	1,61
	2,10
	1,61
	1,61

	
	RБ
	2,10
	1,46
	-
	1,61
	1,71
	1,27
	1,82
	1,39
	1,28


	[image: image471.png]



	Шлако-известковая кора ( = 0,4

Утеплитель

Плита настила
	Без утеплителя

R = 0,536 м2·ч·°С/ккал

	ПЛИТНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ
	ЗАСЫПНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

	(, кг/м3
	400
	600
	400
	500
	600
	300
	500
	600
	350
	500
	300
	500
	1000
	700
	900
	500
	600
	400

	(А, ккал/м·ч·°С
	0,12
	0,15
	0,11
	0,14
	0,16
	0,07
	0,10
	0,15
	0,09
	0,15
	0,11
	0,15
	0,20
	0,15
	0,18
	0,12
	0,15
	0,12

	(Б, ккал/м·ч·°С
	0,15
	0,20
	0,12
	0,15
	0,18
	0,08
	0,12
	0,20
	0,11
	0,17
	0,13
	0,18
	0,25
	0,19
	0,22
	0,14
	0,20
	0,15

	Толщина
утеплителя 
(, мм
	Ro 
м2·ч·°С/

ккал
	Керамзи-

тобетон
	Пенобетон

Бетон ячеистый

Пеносиликат
	Плиты минера-

ловатные
	Фибро-

лит
	Пено-

кералит
	Керамзит
	Шлак топливный
	Шлак доменный
	Туф, пемза

	40
	RA
	0,87
	0,80
	0,90
	0,83
	0,79
	-
	-
	-
	0,98
	0,80
	0,90
	0,80
	0,74
	0,89
	0,76
	0,87
	0,80
	0,87

	
	RБ
	0,80
	0,74
	0,81
	0,80
	0,76
	-
	-
	-
	0,90
	0,77
	0,85
	0,76
	0,70
	0,70
	0,72
	0,83
	0,74
	0,80

	50
	RA
	0,95
	0,81
	0,99
	0,90
	0,85
	1,25
	1,04
	0,87
	1,10
	0,81
	0,99
	0,87
	0,79
	0,87
	0,88
	0,95
	0,87
	0,95

	
	RБ
	0,87
	0,79
	0,95
	0,87
	0,82
	1,16
	0,95
	0,79
	0,99
	0,83
	0,92
	0,82
	0,74
	0,80
	0,76
	0,90
	0,79
	0,87

	60
	RA
	1,04
	0,94
	1,08
	0,96
	0,91
	1,39
	1,14
	0,94
	1,20
	0,94
	1,08
	0,94
	0,84
	0,94
	0,87
	1,04
	0,94
	1,04

	
	RБ
	0,94
	0,84
	1,04
	0,91
	0,87
	1,29
	1,04
	0,84
	1,08
	0,89
	1,00
	0,87
	0,78
	0,85
	0,80
	0,96
	0,84
	0,94

	80
	RA
	1,20
	1,07
	1,26
	1,11
	1,04
	1,68
	1,35
	-
	1,42
	1,07
	1,26
	1,08
	0,94
	1,07
	0,98
	1,20
	1,07
	1,24

	
	RБ
	1,07
	0,94
	1,20
	1,07
	0,98
	1,54
	1,21
	-
	1,26
	1,01
	1,16
	0,98
	0,86
	0,96
	0,90
	1,11
	0,94
	1,07

	100
	RA
	1,37
	1,20
	1,45
	1,25
	1,16
	1,96
	1,54
	1,20
	1,65
	1,20
	1,45
	1,20
	1,04
	1,20
	1,09
	1,37
	1,20
	1,31

	
	RБ
	1,20
	1,04
	1,37
	1,20
	1,09
	1,79
	1,37
	1,04
	1,45
	1,12
	1,31
	1,09
	0,94
	1,06
	0,99
	1,25
	1,04
	1,20

	120
	RA
	1,54
	1,34
	1,63
	1,39
	1,29
	2,25
	1,74
	1,34
	1,81
	1,34
	1,63
	1,34
	1,14
	1,34
	1,20
	1,54
	1,34
	1,54

	
	RБ
	1,34
	1,14
	1,54
	1,34
	1,20
	2,04
	1,54
	1,14
	1,63
	1,24
	1,46
	1,20
	1,02
	1,17
	1,08
	1,39
	1,14
	1,34

	150
	RA
	1,79
	1,54
	1,90
	1,61
	1,47
	-
	-
	-
	2,21
	1,54
	1,90
	1,54
	1,29
	1,54
	1,37
	1,79
	1,54
	1,79

	
	RБ
	1,54
	1,29
	1,79
	1,54
	1,37
	-
	-
	-
	1,90
	1,42
	1,69
	1,37
	1,14
	1,33
	1,22
	1,61
	1,29
	1,54

	200
	RA
	2,20
	1,87
	2,86
	1,97
	1,79
	-
	-
	-
	2,76
	1,87
	2,36
	1,87
	1,54
	1,87
	1,65
	2,20
	1,81
	2,20

	
	RБ
	1,97
	1,54
	2,20
	1,87
	1,65
	-
	-
	-
	2,36
	1,70
	2,08
	1,65
	1,34
	1,59
	1,45
	1,97
	1,54
	1,87

	250
	RA
	2,62
	2,20
	2,81
	2,32
	2,09
	-
	-
	-
	3,31
	2,20
	2,81
	2,20
	1,79
	2,20
	1,92
	2,62
	2,20
	2,62

	
	RБ
	2,28
	1,79
	2,62
	2,20
	1,92
	-
	-
	-
	2,84
	2,01
	2,45
	1,98
	1,54
	1,85
	1,67
	2,32
	1,79
	2,24


	Тип покрытия
	Толщина 

утеплителя

b, мм
	Толщина

ограждения

(, мм
	RA
	RБ

	Керамзитобетонные

[image: image472.png]Nesansumodrmow §-499




	-
	140
	0,94
	0,80

	
	-
	170
	1,09
	0,92

	
	-
	200
	1,24
	1,04

	
	-
	
	
	

	Керамзитобетонные

[image: image473.png]e e
;&mmnw‘m&z;
%

()





( = 800 кг/м3
	-
	100
	0,74
	0,64

	
	-
	120
	0,84
	0,72

	
	-
	140
	0,94
	0,80

	
	-
	160
	1,04
	0,88

	
	-
	180
	1,14
	0,96

	
	-
	200
	1,24
	1,04

	Армопенобетонные
[image: image474.png]?ﬂ&’d"&'fﬂﬂﬂ:f’a%
2 4%




Рулонная кровля (60 мм)

Пенобетон ( = 750 кг/м3
	-
	100
	0,71
	0,67

	
	-
	120
	0,81
	0,76

	
	-
	140
	0,91
	0,84

	
	-
	160
	1,00
	0,94

	[image: image475.png]5
!
&l




Армирование из автоклавного ячеистого бетона

( = 150 кг/м3
	-
	140
	0,91
	0,84

	
	-
	160
	1,00
	0,94

	
	
	
	
	

	[image: image476.png]\
./f.y./mw ”mfw) xanodvan /mc/m/,«o ‘ﬂ/&/r
'Zaﬂﬂl(fﬁt’#/”ﬁa’l ooonovKa 2
IAPIUIOARUUR  OOF @IOVNCH

(e df) s ?t’afo#uﬁ S ENIRIR AR

!mfmmmoﬂ w(’mﬂ(m&wx/mzma(”o
i A /WWN’ qf.?ﬁﬂrr _A=eo3y





	30
	-
	1,10
	1,09

	То же
Утеплитель – маты минераловатные 

( = 150 кг/м3, ( = 30 мм
	30
	-
	0,82
	0,76

	[image: image477.png]



	
	
	
	

	
	30.0
	
	0,78
	0,73

	
	40.0
	
	0,98
	0,91

	
	50.0
	
	1,18
	1,09

	
	60.0
	
	1,38
	1,27

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ПЕРЕХОДНЫЙ МОСТИК
	
	
	
	

	[image: image478.png]3 Serap g@«iﬂ N RIETICCE
Bupadmdragus erdi FlIren
enaodpion (SN, /=40y
Unawodor sockawa Kt it Esams
Aascxan spprmovuos nuume Lrbl vy





	100
	350
	3,79
	3,53

	Нижнее перекрытие
[image: image479.png]|Kepanmyvecwue puamy HEfaloms
ricammme it =370y

Lewodz man S UDweyre? = 10Opery

ggockas Mﬂ?ﬂlaw/ol anwme
TP Ay





	100
	250
	2,98
	2,78

	ПОЛЫ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
	
	
	
	

	Перекрытия над подвалом
[image: image480.png]A COO T8 47
TV (O ATHY





	60
	384
	3,78
	3,57

	ЭСТАКАДА ТОПЛИВОПОДАЧИ
	
	
	
	

	[image: image481.png]Aaroronwvelwe mem el &y

veowoy corave &= Sxe/rrt
Arranwvebinr avcm P28 ey





	75
	76,6
	1,68
	1,68

	[image: image482.png]Womonrwe fracmree O AR ity




	40
	-
	1,31
	1,20

	
	50
	-
	1,44
	1,34

	
	60
	-
	1,58
	1,47

	
	70
	-
	1,73
	1,60

	
	80
	-
	1,87
	1,73

	
	90
	-
	2,00
	1,80

	
	100
	-
	2,15
	1,99

	1 См. сноску к приложению 6


Приложение 8

Значения коэффициентов теплопроводности строительных материалов1
	Материал
	Средняя объемная масса, кг/м3
	Теплопроводность, ккал/(м·ч·°С), при условии эксплуатации ограждения

	
	
	А
	Б

	Асбестоцементные изделия [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Асбестоцементные плитки и листы
	1900
	0,25
	0,30

	Асбестоцементные теплоизоляционные плиты
	50
	0,09
	0,11

	То же
	300
	0,07
	0,08

	Асфальтовые и битумные материалы [удельная теплоемкость 0,4 ккал/(кг·°С)]

	Асфальт в полах и стяжках
	1800
	0,65
	0,65

	Асфальтобетон
	2100
	0,90
	0,90

	Битум нефтяной
	1050
	0,15
	0,15

	Бетоны [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Железобетон (из бетона на гравии или щебне из природного камня)
	2500
	1,20
	1,40

	Бетон из гравии или щебне из природного камня
	2400
	1,05
	1,25

	Бетон на гравии
	2400
	0,80
	0,90

	Крупнопористый беспесчаный бетон на плотном заполнителе
	1900
	0,80
	0,85

	То же
	1600
	0,55
	0,60

	Шлакобетон из топливных (котельных) шлаков и бетон на аглопорите
	1800
	0,70
	0,75

	То же
	1600
	0,60
	0,75

	-"-
	1400
	0,50
	0,55

	Шлакобетон из топливных (котельных) шлаков и бетон на аглопорите
	1200
	0,40
	0,45

	То же
	1000
	0,30
	0,35

	Шлакобетон на доменных гранулированных и малоклинкерном вяжущем
	1800
	0,50
	0,55

	То же
	1600
	0,40
	0,50

	-"-
	1200
	0,35
	0,40

	Термозитобетон (шлакопензобетон)
	1600
	0,40
	0,50

	То же
	1400
	0,35
	0,40

	-"-
	1200
	0,30
	0,35

	Перлитобетон
	1200
	0,30
	0,35

	То же
	1000
	0,23
	0,28

	-"-
	800
	0,18
	0,22

	-"-
	600
	0,12
	0,15

	Керамзитобетон
	1800
	0,65
	0,70

	То же
	1400
	0,45
	0,50

	-"-
	1200
	0,35
	0,40

	-"-
	1000
	0,25
	0,30

	-"-
	800
	0,20
	0,25

	-"-
	600
	0,15
	0,20

	-"-
	400
	0,12
	0,15

	Бетоны ячеистые (газобетон, пенобетон, газосиликат, пеносиликат)
	1000
	0,30
	0,35

	То же
	800
	0,22
	0,25

	-"-
	600
	0,16
	0,18

	Бетоны ячеистые (газобетон, пенобетон, газосиликат, пеносиликат)
	400
	0,11
	0,12

	То же
	300
	0,10
	0,11

	Газозолобетон и пенозолобетон
	1200
	0,35
	0,40

	То же
	1000
	0,30
	0,35

	-"-
	800
	0,25
	0,30

	Вата минераловатная и изделия из нее [удельная теплоемкость 0,18 ккал/(кг·°С)]

	Вата минеральная
	150
	0,045
	0,06

	Вата стеклянная
	100
	0,04
	0,05

	Войлок минераловатный
	150 и менее
	0,05
	0,055

	Маты минераловатные в бумажной обкладке
	200
	0,055
	0,06

	Плиты минераловатные на битумной связке
	400
	0,08
	0,10

	То же
	300
	0,07
	0,08

	Плиты минераловатные на синтетической связке
	200
	0,05
	0,06

	Газостекло, пеностекло, пеноглинит и стекло [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Газостекло или пеностекло
	400
	0,10
	0,12

	То же
	300
	0,09
	0,10

	Плиты пеноглинитные
	500
	0,15
	0,17

	То же
	400
	0,10
	0,12

	Стекло оконное
	2500
	0,65
	0,65

	Гипсовые изделия и материалы [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Плиты и камни из чистого гипса
	1100
	0,30
	0,35

	Плиты гипсовые с органическими наполнителями [удельная теплоемкость 0,25 ккал/(кг·°С)]
	700
	0,18
	0,20

	Гипсобетон на доменных гранулированные шлаках
	1000
	0,28
	0,32

	Гипсобетон на топливных (котельных) шлаках
	1300
	0,40
	0,48

	Пеногипс и газогипс
	500
	0,11
	0,16

	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) [удельная теплоемкость 0,24 ккал/(кг·°С)]
	1000
	0,17
	0,20

	Грунтовые материалы [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Глинобитные или сырцовые стены
	2000
	0,70
	0,80

	Саманные стены [удельная теплоемкость 0,25 ккал/(кг·°С)]
	1600
	0,50
	0,60

	Смазка глино-песчаная
	1800
	0,50
	0,60

	Смазка глино-шлаковая
	1300
	0,40
	0,45

	Смазка глино-опилочная [удельная теплоемкость 0,3 ккал/(кг·°С)]
	800
	0,20
	0,25

	Засыпка из сухого песка
	1600
	0,40
	0,50

	Грунт растительный под зданием
	1800
	0,90
	1,00

	Дерево и изделия из него [удельная теплоемкость 0,6 ккал/(кг·°С)]

	Сосна и ель поперек волокон
	550
	0,12
	0,15

	То же вдоль волокон
	550
	0,25
	0,30

	Дуб поперек волокон
	800
	0,15
	0,20

	То же вдоль волокон
	800
	0,30
	0,35

	Фанера клееная
	600
	0,13
	0,15

	Ксилолит лицевой [удельная теплоемкость 0,4 ккал/(кг·°С)]
	1800
	0,65
	0,70

	Ксилолит подстилающий [удельная теплоемкость 0,5 ккал/(кг·°С)]
	1000
	0,25
	0,30

	Опилки древесные
	250
	0,06
	0,08

	Фибролит цементный [удельная теплоемкость 0,5 ккал/(кг·°С)]
	600
	0,15
	0,20

	То же
	350
	0,10
	0,13

	-"-
	300
	0,09
	0,12

	Плиты древесноволокнистые
	1000
	0,24
	0,29

	То же
	600
	0,11
	0,14

	Плиты древесноволокнистые жесткие (сухая органическая штукатурка)
	700
	0,15
	0,18

	Арболит на древесных отходах
	700
	0,18
	0,23

	То же
	600
	0,15
	0,19

	-"-
	500
	0,12
	0,15

	Плиты древесноволокнистые
	200
	0,05
	0,06

	Засыпки теплоизоляционные [удельная теплоемкость 0,2 ккал/(кг·°С)]

	Шлак топливный
	1000
	0,20
	0,25

	То же
	700
	0,15
	0,19

	Шлак доменный гранулированный
	900
	0,18
	0,22

	То же
	500
	0,12
	0,14

	Керамзит
	900
	0,30
	0,35

	То же
	500
	0,15
	0,18

	-"-
	300
	0,11
	0,13

	Пемза или туф (засыпка) [удельная теплоемкость 0,3 ккал/(кг·°С)]
	600
	0,15
	0,20

	То же
	400
	0,12
	0,15

	Перлит вспученный
	250
	0,05
	0,08

	Вермикулит вспученный
	300
	0,09
	0,12

	Трепелы (диатомиты)
	700
	0,16
	0,18

	То же
	500
	0,12
	0,15

	Камни естественные [удельная теплоемкость 0,22 ккал/(кг·°С)]

	Мрамор, гранит, базальт
	2800
	2,80
	3,00

	Песчаники и кварциты
	2400
	1,50
	1,75

	Известняки
	2000
	0,90
	1,00

	То же
	1700
	0,70
	0,80

	Известняк - ракушечник
	1400
	0,50
	0,55

	Туф известняковый
	1300
	0,40
	0,45

	Туф артикский
	1300
	0,28
	0,30

	Туф ереванский
	1600
	0,36
	0,40

	Туф фельзитовый
	2000
	0,84
	0,89

	Кладка на тяжелом растворе из камня правильной формы при объемной массе камня, кг/м3
	
	
	

	2800
	2680
	2,55
	2,75

	2000
	1960
	0,87
	0,97

	1200
	1260
	0,39
	0,44

	Кладка на тяжелом растворе из камня неправильной формы при объемной массе камня, кг/м3
	
	
	

	2800
	2420
	2,05
	2,20

	2000
	1900
	0,81
	0,91

	1200
	1380
	0,46
	0,52

	Кирпичная кладка [удельная теплоемкость 0,21 ккал/(кг·°С)]

	Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на тяжелом растворе
	1800
	0,60
	0,70

	То же на легком растворе объемной массой 1400 кг/м3
	1700
	0,55
	0,65

	Кладка из силикатного кирпича на любом растворе
	1900
	0,65
	0,75

	Кладка из пористого кирпича объемной массой 1300 кг/м3, а также из семищелевых керамических камней, облицовочных. камней и дырчатого кирпича с 31 отверстием на тяжелом растворе
	1400
	0,45
	0,55

	Кладка из дырчатого кирпича со 105 отверстиями на тяжелом растворе
	1300
	0,40
	0,45

	То же с 60 отверстиями на тяжелом растворе
	1300
	0,45
	0,50

	Кладка из трепельного кирпича объемной массой 1400 кг/м3 на тяжелом растворе
	1200
	0,40
	0,45

	Кладка из шлакового кирпича объемной массой 1400 кг/м3 на тяжелом растворе
	1500
	0,55
	0,60

	Металлы [удельная теплоемкость 0,115 ккал/(кг·°С)]

	Сталь строительная
	7830
	50
	50

	Детали чугунные
	7200
	43
	43

	Алюминий
	2600
	190
	190

	Органические волокнистые теплоизоляционные изделия и материалы [удельная теплоемкость 0,4 ккал/(кг·°С)]

	Соломит и плиты строительные
	250
	0,07
	0,09

	Камышит
	350
	0,08
	0,12

	То же
	250
	0,06
	0,08

	Войлок строительный
	150
	0,04
	0,05

	Пакля
	150
	0,04
	0,06

	Плиты торфоизоляционные
	250
	0,05
	0,065

	Пластмассы и полимеры пористые [удельная теплоемкость 0,35 ккал/(кг·°С)]

	Мипора
	20
	0,04
	0,04

	Пенопласт ПХВ
	190
	0,05
	0,05

	Пенопласт ПСБ
	70
	0,04
	0,04

	Оглиропор
	30
	0,04
	0,04

	Растворы строительные и штукатурки [удельная теплоемкость 0,20 ккал/(кг·°С)]

	Цементно-песчаный раствор или штукатурка из него
	1800
	0,65
	0,80

	Сложный раствор (песок, известь, цемент) или штукатурка из него
	1700
	0,60
	0,75

	Известково-песчаный раствор или штукатурка из него
	1600
	0,60
	0,70

	Штукатурка из известково-песчаного раствора по драни
	1400
	0,45
	0,55

	Цементно-шлаковый раствор
	1400
	0,45
	0,55

	То же
	1200
	0,45
	0,55

	Рулонные материалы [удельная теплоемкость 0,75 ккал/(кг·°С)]

	Линолеум
	1800
	0,33
	0,33

	То же
	1600
	0,28
	0,28

	-"-
	1350
	0,20
	0,20

	-"-
	1100
	0,16
	0,16

	Картон
	1000
	0,18
	0,20

	То же
	700
	0,13
	0,15

	Релин
	1200
	0,19
	0,19

	Рубероид, пергамин, толь
	600
	0,15
	0,15

	1См. сноску к приложению 6.

Примечание. Если объемная масса материалов отличается от приведенных, расчетные физические показатели для них определяются интерполяцией соответственно указанным объемным массам.


ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общая часть

2. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление производственных зданий ТЭС

2.1. Тепловые потери ограждающими конструкциями

2.2. Тепловые потери на инфильтрацию воздуха
3. Определение расчетных тепловых нагрузок на вентиляцию и кондиционирование воздуха

3.1. Вентиляция

3.2. Кондиционирование воздуха

4. Определение норм расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха

4.1. Отопление

4.2. Вентиляция

4.3. Кондиционирование воздуха

4.4. Нормативный расход тепла

4.5. Индивидуальные нормы расхода тепла
4.6. Общепроизводственные нормы расхода тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха предприятия (ТЭС)

5. Примеры расчета норм расхода тепла на отопление и вентиляцию главного корпуса ТЭС
Список использованной литературы
Приложение 1 Масса 1 м3 сухого воздуха (при нормальном атмосферном давлении)

Приложение 2 Нормы температурно-влажностных условий в рабочей зоне производственных помещений главного корпуса
Приложение 3 Нормы температурно-влажностных условий в рабочей зоне производственных помещений для холодного и переходного периодов года
Приложение 4 Условия эксплуатации ограждающих конструкции в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
Приложение 5 Значения сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов

Приложение 6 Значения сопротивления теплопередаче стеновых ограждающих конструкций, м3·ч·°С/ккал
Приложение 7 Значения сопротивления теплопередаче конструкций покрытий
Приложение 8 Значения коэффициентов теплопроводности строительных материалов

_1113642175.unknown

_1113643606.unknown

_1113648638.unknown

_1113649501.unknown

_1113651258.unknown

_1113651349.unknown

_1113651420.unknown

_1113651455.unknown

_1113651480.unknown

_1113651962.unknown

_1113654927.unknown

_1113656846.unknown

_1113656845.unknown

_1113651963.unknown

_1113651499.unknown

_1113651666.unknown

_1113651494.unknown

_1113651465.unknown

_1113651470.unknown

_1113651460.unknown

_1113651429.unknown

_1113651440.unknown

_1113651424.unknown

_1113651367.unknown

_1113651387.unknown

_1113651414.unknown

_1113651374.unknown

_1113651358.unknown

_1113651363.unknown

_1113651354.unknown

_1113651303.unknown

_1113651324.unknown

_1113651336.unknown

_1113651345.unknown

_1113651332.unknown

_1113651312.unknown

_1113651320.unknown

_1113651307.unknown

_1113651280.unknown

_1113651295.unknown

_1113651299.unknown

_1113651290.unknown

_1113651271.unknown

_1113651276.unknown

_1113651262.unknown

_1113651114.unknown

_1113651189.unknown

_1113651223.unknown

_1113651246.unknown

_1113651254.unknown

_1113651240.unknown

_1113651197.unknown

_1113651213.unknown

_1113651193.unknown

_1113651134.unknown

_1113651175.unknown

_1113651184.unknown

_1113651139.unknown

_1113651123.unknown

_1113651130.unknown

_1113651119.unknown

_1113651011.unknown

_1113651094.unknown

_1113651106.unknown

_1113651110.unknown

_1113651099.unknown

_1113651078.unknown

_1113651085.unknown

_1113651017.unknown

_1113649596.unknown

_1113649598.unknown

_1113649599.unknown

_1113649597.unknown

_1113649594.unknown

_1113649595.unknown

_1113649592.unknown

_1113649593.unknown

_1113649507.unknown

_1113649297.unknown

_1113649422.unknown

_1113649457.unknown

_1113649488.unknown

_1113649496.unknown

_1113649462.unknown

_1113649449.unknown

_1113649453.unknown

_1113649442.unknown

_1113649321.unknown

_1113649330.unknown

_1113649418.unknown

_1113649325.unknown

_1113649306.unknown

_1113649310.unknown

_1113649300.unknown

_1113648976.unknown

_1113649282.unknown

_1113649284.unknown

_1113649285.unknown

_1113649283.unknown

_1113649155.unknown

_1113649280.unknown

_1113649281.unknown

_1113649224.unknown

_1113648987.unknown

_1113648661.unknown

_1113648739.unknown

_1113648859.unknown

_1113648738.unknown

_1113648737.unknown

_1113648652.unknown

_1113648657.unknown

_1113648647.unknown

_1113647685.unknown

_1113648220.unknown

_1113648497.unknown

_1113648521.unknown

_1113648627.unknown

_1113648633.unknown

_1113648526.unknown

_1113648512.unknown

_1113648516.unknown

_1113648502.unknown

_1113648470.unknown

_1113648480.unknown

_1113648492.unknown

_1113648474.unknown

_1113648304.unknown

_1113648305.unknown

_1113648303.unknown

_1113648281.unknown

_1113647838.unknown

_1113647942.unknown

_1113647944.unknown

_1113647945.unknown

_1113647943.unknown

_1113647855.unknown

_1113647940.unknown

_1113647941.unknown

_1113647938.unknown

_1113647939.unknown

_1113647937.unknown

_1113647843.unknown

_1113647810.unknown

_1113647828.unknown

_1113647833.unknown

_1113647823.unknown

_1113647764.unknown

_1113647765.unknown

_1113647763.unknown

_1113647762.unknown

_1113646952.unknown

_1113647463.unknown

_1113647631.unknown

_1113647633.unknown

_1113647634.unknown

_1113647632.unknown

_1113647535.unknown

_1113647629.unknown

_1113647630.unknown

_1113647628.unknown

_1113647534.unknown

_1113646983.unknown

_1113647000.unknown

_1113647005.unknown

_1113646996.unknown

_1113646967.unknown

_1113646977.unknown

_1113646956.unknown

_1113643717.unknown

_1113646889.unknown

_1113646900.unknown

_1113646948.unknown

_1113646895.unknown

_1113643719.unknown

_1113646627.unknown

_1113643718.unknown

_1113643624.unknown

_1113643713.unknown

_1113643715.unknown

_1113643716.unknown

_1113643714.unknown

_1113643635.unknown

_1113643712.unknown

_1113643711.unknown

_1113643630.unknown

_1113643615.unknown

_1113643619.unknown

_1113643610.unknown

_1113642756.unknown

_1113643406.unknown

_1113643554.unknown

_1113643574.unknown

_1113643597.unknown

_1113643602.unknown

_1113643592.unknown

_1113643563.unknown

_1113643568.unknown

_1113643559.unknown

_1113643536.unknown

_1113643545.unknown

_1113643549.unknown

_1113643541.unknown

_1113643408.unknown

_1113643409.unknown

_1113643407.unknown

_1113643100.unknown

_1113643307.unknown

_1113643404.unknown

_1113643405.unknown

_1113643403.unknown

_1113643402.unknown

_1113643289.unknown

_1113643303.unknown

_1113643101.unknown

_1113642997.unknown

_1113642999.unknown

_1113643000.unknown

_1113643099.unknown

_1113642998.unknown

_1113642993.unknown

_1113642995.unknown

_1113642996.unknown

_1113642994.unknown

_1113642991.unknown

_1113642992.unknown

_1113642913.unknown

_1113642990.unknown

_1113642513.unknown

_1113642743.unknown

_1113642747.unknown

_1113642749.unknown

_1113642750.unknown

_1113642748.unknown

_1113642745.unknown

_1113642746.unknown

_1113642744.unknown

_1113642644.unknown

_1113642739.unknown

_1113642741.unknown

_1113642742.unknown

_1113642740.unknown

_1113642654.unknown

_1113642737.unknown

_1113642738.unknown

_1113642736.unknown

_1113642735.unknown

_1113642650.unknown

_1113642608.unknown

_1113642609.unknown

_1113642514.unknown

_1113642607.unknown

_1113642400.unknown

_1113642417.unknown

_1113642511.unknown

_1113642512.unknown

_1113642510.unknown

_1113642509.unknown

_1113642408.unknown

_1113642412.unknown

_1113642404.unknown

_1113642204.unknown

_1113642377.unknown

_1113642378.unknown

_1113642375.unknown

_1113642376.unknown

_1113642374.unknown

_1113642186.unknown

_1113642200.unknown

_1113642181.unknown

_1113640890.unknown

_1113641519.unknown

_1113641921.unknown

_1113642040.unknown

_1113642058.unknown

_1113642066.unknown

_1113642071.unknown

_1113642061.unknown

_1113642049.unknown

_1113642053.unknown

_1113642044.unknown

_1113642021.unknown

_1113642031.unknown

_1113642035.unknown

_1113642027.unknown

_1113641957.unknown

_1113641999.unknown

_1113641933.unknown

_1113641762.unknown

_1113641782.unknown

_1113641913.unknown

_1113641917.unknown

_1113641787.unknown

_1113641908.unknown

_1113641771.unknown

_1113641776.unknown

_1113641766.unknown

_1113641745.unknown

_1113641754.unknown

_1113641758.unknown

_1113641750.unknown

_1113641660.unknown

_1113641668.unknown

_1113641644.unknown

_1113641103.unknown

_1113641346.unknown

_1113641503.unknown

_1113641511.unknown

_1113641515.unknown

_1113641507.unknown

_1113641487.unknown

_1113641497.unknown

_1113641347.unknown

_1113641263.unknown

_1113641304.unknown

_1113641344.unknown

_1113641345.unknown

_1113641343.unknown

_1113641264.unknown

_1113641146.unknown

_1113641153.unknown

_1113641142.unknown

_1113640932.unknown

_1113640952.unknown

_1113641091.unknown

_1113641098.unknown

_1113641086.unknown

_1113640941.unknown

_1113640946.unknown

_1113640937.unknown

_1113640914.unknown

_1113640923.unknown

_1113640928.unknown

_1113640918.unknown

_1113640902.unknown

_1113640907.unknown

_1113640894.unknown

_1113640898.unknown

_1113639900.unknown

_1113640242.unknown

_1113640506.unknown

_1113640738.unknown

_1113640880.unknown

_1113640886.unknown

_1113640807.unknown

_1113640609.unknown

_1113640621.unknown

_1113640507.unknown

_1113640410.unknown

_1113640412.unknown

_1113640504.unknown

_1113640505.unknown

_1113640413.unknown

_1113640411.unknown

_1113640406.unknown

_1113640408.unknown

_1113640409.unknown

_1113640407.unknown

_1113640252.unknown

_1113640276.unknown

_1113640311.unknown

_1113640248.unknown

_1113640095.unknown

_1113640183.unknown

_1113640193.unknown

_1113640198.unknown

_1113640188.unknown

_1113640104.unknown

_1113640166.unknown

_1113640100.unknown

_1113639934.unknown

_1113640081.unknown

_1113640085.unknown

_1113640076.unknown

_1113639902.unknown

_1113639903.unknown

_1113639901.unknown

_1113639632.unknown

_1113639761.unknown

_1113639895.unknown

_1113639897.unknown

_1113639898.unknown

_1113639896.unknown

_1113639893.unknown

_1113639894.unknown

_1113639891.unknown

_1113639892.unknown

_1113639766.unknown

_1113639705.unknown

_1113639753.unknown

_1113639757.unknown

_1113639725.unknown

_1113639634.unknown

_1113639635.unknown

_1113639633.unknown

_1113639425.unknown

_1113639628.unknown

_1113639630.unknown

_1113639631.unknown

_1113639629.unknown

_1113639509.unknown

_1113639626.unknown

_1113639627.unknown

_1113639625.unknown

_1113639624.unknown

_1113639466.unknown

_1113639378.unknown

_1113639414.unknown

_1113639420.unknown

_1113639410.unknown

_1113639160.unknown

_1113639275.unknown

_1113639276.unknown

_1113639274.unknown

_1108984598.unknown

_1109159487.unknown

_1113639150.unknown

_1109075853.unknown

_1108984589.unknown

