МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТИПОВЫЕ НОРМЫ РАСХОДА И РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

И КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

И ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РД 34.10.381

УДК 621.315.2

УТВЕРВДАЮ: Заместитель министра энергетики и электрификации СССР В.Ф. САПОЖНИКОВ 2 декабря 1980 г.

Типовые нормы разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ)

Авторы: канд. техн. наук Р.Я. ФЕДОСЕНКО, инж. Т.М. РОМАНОВА

1. Настоящие типовые нормы предназначены для определения нормативов расхода и резервного (страхового) запаса силовых кабелей и кабельной арматуры для ремонтов силовых кабельных линий на электростанциях и в предприятиях электрических сетей.

2. Норматив расхода - это среднее количество кабеля и кабельной арматуры, необходимое в течение года для производства ремонтов эксплуатируемых кабельных линий.

Норматив расхода определяется умножением нормы расхода на протяженность эксплуатируемых линий.

3. Норматив резервного запаса - это максимальное количество кабеля и кабельной арматуры, которое необходимо иметь дополнительно к работающим, для производства ремонтов и обеспечения непрерывности работы электростанций и электроснабжения потребителей.

Норматив резервного запаса определяется умножением нормы запаса на протяженность эксплуатируемых линий.

4. Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры приведены в табл. 1-5.

5. Типовые нормы расхода и резервного запаса рассчитаны для средних условий Минэнерго СССР при квартальных поставках изделий в резерв с учетом действующих минимальных норм заказа кабельной продукции. Если расход изделий и условия пополнения запаса существенно отличаются от принятых в расчет, то районными энергетическими управлениями могут быть разработаны местные нормы и нормативы, которые утверждаются вышестоящей организацией.

6. Резервные запасы бронекабеля и арматуры для линий до 10 кВ предприятий электрических (городских, кабельных) сетей централизуются в этих электросетях. Резервные запасы кабельных изделий для линий до 10 кВ электростанций и подстанций и всех линий 20-35 кВ централизуются в районных энергетических управлениях или главных производственных управлениях энергетики и электрификации. По решению вышестоящих организаций могут быть установлены более высокие уровни централизации резервных запасов.

7. Нормативы и номенклатура резервных запасов, централизуемых в предприятиях электрических сетей, разрабатываются на основе табл. 1 и 5 службами и утверждаются руководителями этих предприятий.

Нормативы и номенклатура резервных запасов, централизуемых в районных энергетических управлениях (главных производственных управлениях энергетики и электрификации} разрабатываются службами на основе табл. 2-5 и утверждаются руководителями этих управлений, которые устанавливают предприятия-владельцев кабельных изделий, порядок использования и взаимных расчетов, распоряжающихся запасом лиц.

8. Устанавливаются следующие группы нормативов:

- для предприятий электрических сетей - силовой кабель с изоляцией из пропитанной бумаги (бронекабели) и арматура к нему для линий 0,4 и 6-10 кВ (2 группы нормативов);

- для электростанций - силовой кабель с изоляцией из пропитанной бумаги (бронекабели) и арматура к нему для линий до 1 кВ и 3-10 кВ, силовой кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией и арматура к нему для линий до 1 кВ (3 группы нормативов);

- для подстанций предприятий электрических сетей - силовой кабель с изоляцией из пропитанной бумаги (бронекабель) и арматура к нему для линий до 1 кВ, силовой кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией и арматура к нему для линий до 1 кВ (2 группы нормативов);

- для кабельных линий 20-35 кВ независимо от места эксплуатации - силовой кабель и арматура к нему (1 группа нормативов).

Типовые нормы резервного запаса (табл. 1-5) рассчитаны на два маркоразмера кабеля (соединительных и концевых муфт) для каждой группы нормативов.

9. Пополнение резервного запаса до нормативных значений осуществляется его владельцем, перепись резервного кабеля производится его владельцем, и учитывается в форме HO-1 под шифром "Технический необходимый резерв".

Таблица 1

Типовые нормы расхода и резервного запаса бронекабелей

и соединительных муфт для кабельных линий предприятий электрических сетей

| Наименование изделий | Единица измерений | Норма расхода | Нормы запаса при общей протяженности линии в эксплуатации, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | более 1500 |
| Кабели бронированные до 1 кВ | км 100 км | 0,16 | 1,7 | 0,90 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
| Кабель бронированный 6-10 кВ | км 100 км | 0,21 | 1,7 | 1,05 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Муфты соединительные до 1 кВ (комплект) | шт. 100 км | 22 | 65 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Муфты соединительные 6-10 кВ (комплект) | шт. 100 км | 34 | 80 | 55 | 45 | 40 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Примечание. Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых кабелей и арматуры до 1 кВ для подстанций предприятий электрических сетей определяются по нормам гидроэлектростанций (см. табл. 4 и 5).

Таблица 2

Типовые нормы расхода и резервного запаса бронекабелей

и соединительных муфт 20-35 кВ

| Наименование изделий | Единица измерения | Норма расхода | Норма запаса при обшей протяженности линий в эксплуатации, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | более 100 |
| Кабель бронированный | м км | 2,6 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 13 | 6 |
| Соединительные муфты (трехфазные комплекты) | шт. км | 0,32 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,80 | 0,60 | 0,4 |

Таблица 3

Типовые нормы расхода и резервного запаса кабелей и соединительных муфт

для тепловых и атомных электростанций

| Наименование изделий | Единица измерения | Норма расхода | Нормы запаса при общей протяженности линий в эксплуатации, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | более 300 |
| Кабели до 1 кВ | м км | 6 | 90 | 50 | 35 | 22 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 |
| Кабели 6-10 кВ | м км | 8 | 120 | 70 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Муфты соединительные до 1 кВ (комплект) | шт. км | 0,006 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,4 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,12 |
| Муфты соединительные 6-10 кВ (комплект) | шт. км | 0,2 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |

Таблица 4

Типовые нормы расхода и резервного запаса кабелей и соединительных муфт для гидроэлектростанций

| Наименование изделий | Единица измерения | Норма расхода | Нормы запаса при обшей протяженности линий в эксплуатации, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | 20 | 40 | 60 | более 50 |
| Кабели бронированные и силовые до 1 кВ | м км | 4 | 200 | 90 | 50 | 32 | 32 |
| Кабели бронированные 6-10 кВ | м км | 1,2 | 240 | 100 | 60 | 40 | 40 |
| Муфты соединительные до 1 кВ | шт. км | 0,0012 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,35 | 0,3 |
| Муфты соединительные 6-10 кВ | шт. км | 0,04 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,35 | 0,3 |

Таблица 5

Типовые нормы расхода и резервного запаса концевых кабельных муфт

| Наименование изделий | Норма расхода, % | Норма запаса, %, при количестве в эксплуатации, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | более 4000 |
| 1. Предприятие электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концевые муфты до 1 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней установки | 0,5 | 35 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| наружной установки | 1,0 | 40 | 20 | 11 | 9 | 5,5 | 3,0 | 2,2 | 1,7 |
| Концевые муфты 6-10 кВ | 2,2 | 45 | 22 | 12 | 10 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| 2. Тепловые и атомные электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концевые муфты до 1 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней установки | 2,3 | 45 | 22 | 12 | 10 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| наружной установки | 1,5 | 45 | 21 | 11 | 9 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 |
| Концевые муфты 3-10 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней установки | 8,5 | 50 | 27 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| наружной установки | 2,5 | 45 | 22 | 12 | 10 | 6,0 | - | - | - |
| 3. Гидроэлектростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концевые муфты до 1 кВ | 0,5 | 35 | 18 | 10 | 8 | 5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| Концевые муфты 3-10 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней установки | 1,7 | 45 | 21 | 11 | 9 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 |
| наружной установки | 0,5 | 35 | 18 | 10 | 8 | 5 | - | - | - |
| 4. Предприятия электрических сетей и электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концевые муфту 20-35 кВ (однофазные комплекты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренней установки | 0,4 | 13 | 8 | 4 | 2,5 | - | - | - | - |
| наружной установки | 4,2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | - |

Примечание. Нормы расхода и запаса приведены в % от количества муфт в эксплуатации.