МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ "СОЮЗТЕХЭНЕРГО"

НОРМЫ РАСХОДА

ГИДРОФОБНЫХ ПАСТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОЛЯТОРОВ ОРУ 35-500 кВ В РАЙОНАХ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ

РД 34.10.387

НР 34-70-022-82

УДК 621.31

Срок действия установлен

с 01.01.83 г. до 01.01.88 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

СОСТАВИТЕЛЬ С.А. ВОЛЬСКАЯ

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем

Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ

1. Нормы расхода гидрофобных паст предназначены для определения ежегодной потребности в них энергосистем, составления годовых заявок на пасты для зон умеренного и жаркого климата.

2. Нормы составлены для подвесных, опорных и аппаратных изоляторов распределительных устройств напряжением 35-500 кВ.

3. Нормы расхода гидрофобных паст на 1 дм2 поверхности изолятора приведены в табл. 1.

4. Разовая потребность в гидрофобных пастах для конкретных типов изоляторов приведена в табл. 2.

5. Технология нанесения гидрофобных паст и толщина слоя приведены во "Временной инструкции по нанесению гидрофобной пасты ОРГРЭС-150 и КВ-3" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972). По той же технологии наносятся пасты, выпускаемые промышленностью в настоящее время: паста типа ГПИ-1 (гидрофобная паста изоляционная) и паста типа КПД (кремнийорганическая паста диэлектрическая).

6. Зоны загрязнений для расчета расхода паст определяются в соответствии с "Руководящими указаниями по выбору и эксплуатации изоляции в районах с загрязненной атмосферой" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975).

7. Климатические зоны распределены следующим образом:

- зона умеренного климата – например, средняя полоса России, Прибалтика, Украина, Белоруссия;

- зона жаркого климата – Средняя Азия, Закавказье, Южный Казахстан.

8. Толщина слоя пасты составляет 0,3-2 мм в зависимости от типа пасты, климатической зоны и зоны загрязнения (табл. 3).

9. Полная разовая потребность в пасте для обработки изоляторов ОРУ определяется по формуле:

G = gn + g1 n1 + gn nn,

где g - разовая потребность на один изолятор определенного типа;

n - количество изоляторов данного типа.

Таблица 1.

Норма расхода гидрофобных паст

| Тип пасты | Климатическая зона | Норма расхода, г/дм2 для зоны загрязнений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III-IV | V-VI |
| ОРГРЭС-150, ГПИ-1 | Зона умеренного климата | 10 | 20 |
|  | Зона жаркого климата | 10 | 20 |
| КПД | Зона умеренного климата | 5 | 5 |
|  | Зона жаркого климата | 3 | 3 |

Таблица 2.

Разовая потребность в пасте в расчете на 1 изолятор

| Тип изолятора | Площадь поверхности, дм2 | Количество пасты, г/изолятор, необходимое для обработки изоляторов в районе с V-VI степенью загрязнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в зоне умеренного климата |  | в зоне жаркого климата |  |
|  |  | Паста ОРГРЭС-150 | Паста КПД | Паста ОРГРЭС-150, ГПИ-1 | Паста КПД |
| ПФ6-Б (ПМ-4,5) | 13 | 260 | 65 | 260 | 39 |
| ПФ6-А (П-4,5) | 13 | 260 | 65 | 260 | 39 |
| ПФ6-В (ПФЕ-4,5) | 18 | 360 | 90 | 360 | 54 |
| ПФ10-А | 22 | 440 | 110 | 440 | 66 |
| ПФ20-А (ПФЕ-16) | 29 | 580 | 145 | 580 | 87 |
| ПФГ-6А (НС-2) | 25 | 500 | 125 | 500 | 75 |
| ПФГ8-А | 27 | 540 | 135 | 540 | 81 |
| ПФГ6-А | 26 | 320 | 130 | 320 | 78 |
| ОНСУ-10-300 | 18 | 360 | 90 | 360 | 54 |
| КО-10 | 13 | 260 | 65 | 260 | 39 |
| ОНС-20-500 | 17 | 340 | 85 | 340 | 51 |
| ОНС-20-2000 | 26 | 520 | 130 | 520 | 78 |
| НОС-35-500 | 31 | 620 | 155 | 620 | 93 |
| НОСУ-35-500 | 57 | 1400 | 285 | 1400 | 174 |
| ОНС-35-1500 | 50 | 1000 | 250 | 1000 | 150 |
| ОНС-35-2000 | 50 | 1000 | 250 | 1000 | 150 |
| НОС-110-400 | 102 | 2040 | 510 | 2040 | 306 |
| НОС-110-600 | 16 | 320 | 80 | 320 | 48 |
| КО-110-1500 | 13 | 260 | 65 | 260 | 39 |
| ОНС-110-2000 | 11 | 220 | 55 | 220 | 33 |
| ТФНД-35 | 250 | 5000 | 1250 | 5000 | 750 |
| ТФНД-2201У | 170 | 3400 | 850 | 3400 | 540 |
| ТФНД-330У1 | 210 | 4200 | 1005 | 4200 | 630 |
| ТФНД-500П | 272 | 5400 | 1360 | 5440 | 816 |

Примечания: 1. В скобках указаны прежние названия изоляторов.

2. В таблице приведены наиболее часто встречающиеся типы изоляторов.

3. В тех случаях, когда нужно определить разовую потребность в пасте на тип изолятора, не указанного в таблице, ее принимают равной разовой потребности пасты на подобный изолятор.

Таблица 3.

Толщина слоя

| Тип пасты | Климатическая зона | Зона загрязнения | Толщина слоя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРГРЭС-150, ГПИ-1 | Зона умеренного климата | III-IV | 1 |
|  | Зона жаркого климата | V-VI | 2 |
| КПД | Зона умеренного климата | III-IV | 0,5 |
|  | Зона жаркого климата | V-VI | 0,3 |