РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

"ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТА,

ВОЗВРАЩЕННОГО ИЗ ПАРОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ИСТОЧНИК ТЕПЛА, И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОДПИТКИ

РД 153-34.0-11.351-00

УДК 621.311

Дата введения 2001-09-01

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А Г. АЖИКИН, В.И. ОСИПОВА, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Свидетельство об аттестации МВИ от 24.10.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 01.12.2000

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных МВИ, подлежащих государственному контролю и надзору. Регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.32.2001.00300.

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью температур конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, (далее — температура конденсата), и холодной воды, используемой для подпитки, (далее — холодной воды).

Измерительная информация по температуре конденсата и холодной воды используется при ведении технологического режима и анализа работы паровой системы теплоснабжения, учете отпущенной тепловой энергии и теплоносителя.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРАХ

Измеряемыми параметрами являются температуры конденсата и холодной воды.

Температура конденсата изменяется в пределах от 50 до 100°С, холодной воды — от 2 до 13°С.

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения температур конденсата и холодной воды производятся рассредоточенными измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.

Основной величиной, влияющей на измерительные системы температуры конденсата и холодной воды, является температура окружающей среды. Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

| Элементы измерительной системы | Диапазон изменения температуры окружающей среды, С |
| --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления | 5-60 |
| Линия связи | 5-60 |
| Вторичный измерительный прибор, тепловычислитель | 15-30 |
| Агрегатные средства (АС) ИИС | 15-25 |

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Характеристиками погрешности измерений являются пределы относительной погрешности измерений текущего и среднесуточного значений температуры конденсата и холодной воды при применении различных измерительных систем.

Настоящая Методика обеспечивает измерение температуры конденсата и холодной воды со следующими приписанными значениями пределов относительной погрешности измерений (таблица 2) во всем диапазоне изменений влияющей величины (см. раздел 3 настоящей Методики).

Таблица 2

| Измерительные системы температуры конденсата и холодной воды с применением средств измерений (СИ) | Пределы относительной погрешности измерения значения температуры, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конденсата |  | холодной воды |  |
|  | текущего | среднесуточного | текущего | среднесуточного |
| 1. Регистрирующих | 0,8 | 1,5 | 3,6 | 4,6 |
| 2. ИИС | 0,7 | 0,5 | 3,4 | 2,6 |
| 3. Тепловычислителя | 0,7 | 0,5 | 3,3 | 2,5 |

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 Измерения температуры конденсата и холодной воды производятся контактным методом. В качестве первичных измерительных преобразователей при измерении температуры конденсата применяются платиновые термопреобразователи сопротивления, холодной воды — медные. Технические требования к ним должны соответствовать ГОСТ 6651-94 [3]. В качестве измерительных показывающих и регистрирующих приборов применяются автоматические уравновешенные мосты типа КСМ.

5.2 Структурные схемы измерительных систем температуры конденсата и холодной воды с применением различных СИ приведены на рисунках 1—3.

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор; 3 — линия связи

Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы с применением регистрирующих приборов

| 1 |  | 3 | 2а | 3 | 2б |  | 3 | 2в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2г |  |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — агрегатные средства ИИС; 2а — устройство связи с объектом; 2б — центральный процессор; 2в — средство представления информации; 2г — регистрирующее устройство; 3 — линия связи

Рисунок 2 - Структурная схема измерительной системы с применением ИИС

| 1 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — тепловычислитель; 3 — линия связи

Рисунок 3 - Структурная схема измерительной системы с применением тепловычислителя

5.3 Средства измерений, применяемые в измерительных системах температур конденсата и холодной воды, приведены в приложении Б.

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительных систем в эксплуатацию, основными из которых являются:

— проведение поверки СИ;

— проверка правильности монтажа в соответствии с проектной документацией;

— проведение наладочных работ;

— введение систем измерений в эксплуатацию.

6.2 Для уменьшения или исключения влияния изменения температуры окружающей среды в местах прокладки соединительных линий на сопротивление проводов присоединения каждого термопреобразователя сопротивления к измерительному прибору рекомендуется выполнять по трех- или четырехпроводной схеме.

6.3 Диапазон измерения прибора должен выбираться так, чтобы номинальное значение температуры воздуха находилось в последней трети шкалы.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Определение значений температуры конденсата и холодной воды производится в такой последовательности:

7.1.1 Текущие значения температуры конденсата и холодной воды определяются по показаниям измерительного прибора.

7.1.2 Среднесуточные значения температуры конденсата и холодной воды ti (°C) за i-е сутки определяются путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами:

(1)

где F — площадь планиметрируемой части диаграммы, см2;

mt — масштаб температуры, определяемый делением диапазона показаний измерительного прибора на ширину диаграммы, °С/см;

 — интервал усреднения (24 ч);

S — скорость движения диаграммы, см/ч.

7.2 Определение значений температуры конденсата и холодной воды при применении ИИС и тепловычислителя производится следующим образом:

7.2.1 Средние значения температуры конденсата и холодной воды за интервал усреднения Xср рассчитываются по формуле

(2)

где Xi — текущее значение измеряемого параметра;

k — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.

При применении ИИС в соответствии с РД 34.09.454 [14] период опроса датчиков составляет не более 15 с, интервал усреднения параметров равен 0,25 ч.

При применении измерительных систем с тепловычислителями период опроса датчиков температуры конденсата и холодной воды устанавливается при проектировании или программировании тепловычислителей и должен составлять не более 15 с.

7.2.2 Среднесуточные значения температуры конденсата и холодной воды t' (°С) определяются по формуле

(3)

где ti — текущее (мгновенное) значение температуры, °С;

k — число периодов опроса датчика температуры за сутки.

7.3 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по температурам конденсата и холодной воды производятся АС ИИС и тепловычислителем автоматически.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Результаты измерений температуры конденсата и холодной воды должны быть оформлены следующим образом:

8.1.1 При применении регистрирующих приборов:

— носитель измерительной информации по температурам конденсата и холодной воды — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты обработки измерительной информации по температурам конденсата и холодной воды на ПЭВМ представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

—- выходные формы согласовываются с потребителем пара.

8.1.2 При применении ИИС и тепловычислителя:

— носителем измерительной информации по температурам конденсата и холодной воды является электронная память АС ИИС и тепловычислителя;

— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации (ЭЛИ, индикаторах) и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— объем представления информации определяется при проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем пара.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем температуры возвращенного конденсата и холодной воды к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а их обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительных систем температуры конденсата и холодной воды должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [10] и РД 153-34.0-03.150-00 [11].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Примечание - По степени индикации значений измеряемой величины приборы разделяются на показывающие и регистрирующие | МИ 2247-93 [9], п. 5.11 |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | МИ 2247-93 [9], п. 5.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи, и имеющее нормированные метрологические характеристики | МИ 2247-93 [9], п. 5.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в разных целях. Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные (ИИС), измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. | МИ 2247-93 [9], п. 5.14 |
| Агрегатное средство измерений | Агрегатное средство ИИС, имеющее метрологические характеристики | ГОСТ 8.437-81 [15] |
| Теплосчетчик | Измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Тепловычислитель | Средство измерений, предназначенное для определения количества теплоты по поступающим на его вход сигналам от средств измерений параметров теплоносителя | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Косвенное измерение | Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной | РМГ 29-99 [17] |
| Методика выполнения измерений | Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности измерений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5 |

Приложение Б

(рекомендуемое)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

| Наименование и тип СИ | Рабочий диапазон измеряемых температур, °С | Предел основной допускаемой погрешности, % | Организация-изготовитель, номер технических условий |
| --- | --- | --- | --- |
| При применении регистрирующих приборов |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП | От минус 50 до плюс 250 | Для класса допуска В ±(0,3 + 0,005 ¦t¦) | Фирма "Навигатор" (г. Москва), Вита 405212 001 ТУ |
| Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ | От минус 50 до плюс 50 | Для класса допуска В ±(0,25 + 0,0035 ¦t¦) | Завод "Электротермометрия" (г. Луцк), ТУ 25-02.792288 |
| Мосты автоматические показывающие и самопишущие КСМ2 | От 0 до плюс 100 От 0 до плюс 25 | 0,5 (по показаниям); 1 (по регистрации) | ПО "Львовприбор" (г. Львов) |
| При применении ИИС и тепловычислителя (теплосчетчиков) |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП | От минус 50 до плюс 250 | Для класса допуска В ±(0,3 + 0,005 ¦t¦) | Фирма "Навигатор" (г. Москва), Вита 40521 2 001 ТУ |
| Термопреобразователи сопротивления медные ТСМ | От минус 50 до плюс 50 | Для класса допуска В ±(0,25 + 0,0035 ¦t¦) | Завод "Электротермометрия" (г. Луцк), ТУ 25-02.792288 |
| Агрегатные средства измерений ИИС | - | 0,3 (канал) | - |
| Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-10 | В соответствии с заказом потребителя | 0,2 | ИВП "Крейт" (г. Екатеринбург) |

Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

4. РД 34.11.303-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому надзору. Организация и порядок проведения. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

5. РД 34.11.332-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Организация и порядок проведения. — М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

6. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях. — М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Дополнение к РД 34.35.101-88. - М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

Изменение № 1 к РД 34.35.101-88. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

7. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

8. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

9. МИ 2247-93. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

10. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М.: ЭНАС, 1997.

Изменение № 1/2000 к РД 34.03.201-97. - М.: ЗАО «Энергосервис», 2000.

11. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — М.: ЭНАС, 2001.

12. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС. — Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

13. СНиП III.05.07-85. Системы автоматизации.

14. РД 34.09.454. Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт. В 2-х ч. - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.

15. ГОСТ 8.437-81. ГСИ. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

16. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

17. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

Ключевые слова: метод измерений, измерительная система, термопреобразователь сопротивления, погрешность измерения, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Сведения об измеряемых параметрах

3 Условия измерений

4 Характеристики погрешности измерений

5 Метод измерений и структура измерительных систем

6 Подготовка и выполнение измерений

7 Обработка результатов измерений

8 Оформление результатов измерений

9 Требования к квалификации персонала

10 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений температуры конденсата и холодной воды

Список использованной литературы