НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ

Котлы паровые стационарные

РД 34.10.306-88

Срок действия с 01.09.88

до 01.01.02

РАЗРАБОТАНО Ростовским отделом ЦКБ Энергоремонта

ИСПОЛНИТЕЛИ А.П. Буряк, К.П. Яковлева, Е.М. Мартынова

УТВЕРЖДЕНО ВПО Союзэнергоремонт 23.07.87

Главный инженер Р.И. Костюк

Настоящие нормы расхода материалов предназначены для планирования материально-технического обеспечения ремонтов и технического обслуживания паровых стационарных котлов.

Нормы регламентируют потребность в материалах для текущего, среднего, капитального ремонтов и для среднегодового планирования с учетом технического обслуживания.

Нормы распространяются на паровые стационарные котлы тепловых электростанций и обязательны для персонала Минэнерго СССР, занимающегося планированием, подготовкой, обеспечением и выполнением технического обслуживания и ремонтов.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие Нормы распространяются на паровые стационарные котлы энергетического назначения.

Нормы устанавливают в физических единицах количество материалов, необходимых для выполнения текущего, среднего, капитального ремонтов и в среднегодовом исчислении, с учетом принятых структур и продолжительности ремонтного цикла.

В среднегодовую норму расхода материалов включена и потребность на техобслуживание.

Нормы разработаны во исполнение приказа Минэнерго СССР от 13.05.86 г. № 91а (п.3.1.1) на основе технико-экономических нормативов системы планово-предупредительного ремонта, которые базируются на технических ресурсах сборочных единиц и деталей и учитывают передовой опыт ремонта. При разработке норм учтены замечания и предложения электростанций и ремонтных предприятий.

В нормах приведена потребность в материалах на ремонт котлов-представителей согласно "Перечню групп паровых стационарных котлов, действующих на ТЭС Минэнерго СССР" (см. приложение).

Котлы-представители выбраны из групп, сформированных из котлов близких параметров, одинаковых конструктивных признаков и условий эксплуатации, одного вида топлива.

Потребность в материалах на ремонт котла конкретной модели необходимо определять, используя поправочный коэффициент к нормам котла-представителя, указанный в приложении.

В структурах ремонтных циклов обозначения видов ремонтов соответствуют следующему:

Т1 - текущий ремонт I категории;

Т2 - текущий ремонт II категории;

С - средний ремонт.

К1, К2, К3 - капитальный ремонт первой, второй и третьей категорий.

В графе 4 таблиц Норм расхода на ремонт указаны средневзвешенные величины, отнесенные к году текущего ремонта первой категории; в графе 6 - средневзвешенные на один капитальный ремонт.

Нормами учтены потребность только конструкционных и основных технологических и вспомогательных материалов.

Настоящие Нормы расхода материалов не распространяются на ремонт следующих элементов и составных частей котельных установок: обмуровка и тепловая изоляция, трубопроводная арматура, котельно-вспомогательное оборудование, вспомогательные технологические трубопроводы (разводки кислорода, ацетилена, сжатого воздуха, технической и пожарной воды, собственных нужд, мазутопроводы).

Настоящие Нормы предназначены для планирования материально-технического обеспечения ремонтов и технического обслуживания паровых стационарных котлов.

Таблица 1

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА БКЗ-75-39 ФБЖ

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т | Т | ТС | Т | ТК |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8240-72 | - | 0,44 | 1,1 | 0,308 |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,17 | 0,34 | 0,85 | 0,408 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднеcортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,07 | 0,16 | 0,4 | 0,182 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2580-71 | 0,05 | 0,24 | 0,6 | 0,218 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,58 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 | 0,15 | 0,18 | 0,45 | 0,276 |
| Трубы газовые, т | ГОСТ 1050-74 |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 380-71 | ГОСТ 3262-75 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,156 |
| Трубы электросварные углеродистые, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,12 | 0,3 | 0,084 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8734-75 | 0,375 | 0,6 | 1,5 | 0,795 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,023 | 0,036 | 0,09 | 0,05 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | ГОСТ 9466-75 | - | 0,050 | 0,056 | 0,140 | 0,09 |
| углеродистых низколегированных высоколегированных |  |  |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,007 | 0,016 | 0,040 | 0,019 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород, м3 | - | ГОСТ 9463-72 | - | 1,0 | 2,5 | 0,7 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 0,3 | 1,28 | 3,2 | 1,196 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,008 | 0,012 | 0,030 | 0,017 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,088 | 0,092 | 0,230 | 0,945 |
| Олифы натуральные, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | 0,006 | 0,015 | 0,153 |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,013 | 0,02 | 0,050 | 0,027 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | - | 0,02 | 0,050 | 0,014 |
|  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |  |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,1 | 0,14 | 0,35 | 0,198 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,075 | 0,12 | 0,3 | 0,159 |
| Примечание. При ремонте котлов, сжигающих газ, нормы расхода материалов на ремонт котлов определяются с коэффициентом 0,5, а сжигающих мазут - с коэффициентом 0,7 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА БКЗ-210-140 ПТ-1

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного циклам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,3 | 1,35 | 0,83 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,030 | 0,05 | 0,7 | 0,33 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,020 | 0,03 | 0,4 | 0,20 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,010 | 0,02 | 0,3 | 0,10 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 0,050 | 0,100 | 0,37 | 0,47 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,050 | 0,300 | 1,68 | 0,93 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,007 | 0,06 | 0,16 | 0,06 |
| Трубы катаные нержавеющие (коррозионно-стойкие), т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-72 | - | 0,02 | 0,06 | 0,016 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,016 | 0,120 | 0,59 | 0,152 |
| катаные |  |  | 0,010 | 0,050 | 0,10 | 0,036 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до 100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,020 | 0,110 | 0,270 | 0,088 |
| катаные |  |  | 0,007 | 0,060 | 0,160 | 0,048 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | - | 5 | 15 | 4 |
| Трубы электросварные углеродистые, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,500 | 1,33 | 0,37 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,003 | 0,005 | 0,013 | 0,015 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,002 | 0,007 | 0,006 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,025 | 0,130 | 0,330 | 0,208 |
| низколегированных |  |  | 0,010 | 0,040 | 0,120 | 0,138 |
| высоколегированных |  |  | 0,005 | 0,010 | 0,030 | 0,061 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород, м3 | - | ГОСТ 9463-60 | - | 1,6 | 4,0 | 1,12 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 0,6 | 3,2 | 8,0 | 2,6 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,028 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,17 | 0,30 | 0,80 | 0,522 |
| Ткань асбестовая, тыс.м2 | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,005 | 0,013 | 0,004 |
| Олифы натуральные, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | 0,020 | 0,030 | 0,010 |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,005 | 0,015 | 0,025 | 0,011 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,008 | 0,040 | 0,100 | 0,033 |
|  | ГОСТ 926-63 |  |  |  |  |  |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,080 | 0,105 | 0,238 | 0,317 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,8 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,030 | 0,050 | 0,167 | 0,074 |

Таблица 3

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМ-84Б

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т2 | Т2 | С | Т2 | К1 | Т2 | Т2 | С | Т2 | К2 | Т2 | Т2 | С | Т2 | К3 |
|  | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки, швеллеры и сортовая сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,42 | 3,15 | 7,87 | 1,16 |
|  | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8239-72 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, в том числе широкополосная, листовая рифленая и нержавеющая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 1,84 | 2,85 | 3,639 | 2,401 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, в том числе нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,4 | 1,0 | 0,74 | 0,99 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая оцинкованная, т | - | ГОСТ 14918-80 | 0,03 | 0,1 | 0,26 | 0,12 |
| Трубы стальные электросварные (диаметром 114-480 мм), т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 1,57 | 4,8 | 1,27 |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,04 | 0,29 | 0,9 | 0,3 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,44 | 1,35 | 0,36 |
| Трубы катаные нержавеющие (коррозионно-стойкие), т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-72 | - | 0,1 | 0,3 | 0,08 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,12 | 0,74 | 2,25 | 0,79 |
| катаные |  |  | 0,08 | 0,69 | 2,1 | 0,69 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до 100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,12 | 0,49 | 1,50 | 0,59 |
| катаные |  |  | 0,04 | 0,29 | 0,90 | 0,30 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 5 | 25 | 75 | 25 |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм), м | ГОСТ 10701-80 | ГОСТ 10707-80 | - | 240 | 750 | 200 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,11 | 0,28 | 0,7 | 0,15 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,05 | 0,144 | 0,58 | 0,09 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,016 | 0,06 | 0,01 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | 0,1 | 0,28 | 0,70 | 0,14 |
|  |  | ГОСТ 17305-71 |  |  |  |  |
| Электроды сварочные для сталей, т | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,12 | 0,185 | 0,80 | 0,269 |
| низколегированных |  |  | 0,03 | 0,175 | 0,375 | 0,128 |
| высоколегированных |  |  | 0,03 | 0,040 | 0,162 | 0,059 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,05 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 7,5 | 4,5 | 21,0 | 17,1 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,04 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,14 | 0,67 | 1,68 | 0,35 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,06 | 0,14 | 0,01 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | 0,005 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,122 | 0,250 | 0,640 | 0,373 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 4,00 | 8,00 | 31,30 | 14,26 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,98 | 2,10 | 4,30 | 2,85 |

Таблица 4

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТП-67

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Вид ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | T1C | T1К1 | T1C | T1К1 | T1C | T1К2 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,54 | 0,74 | 3,10 | 4,16 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,6 | 0,7 | 2,90 | 2,4 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 1,07 | 1,34 | 5,60 | 4,54 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,61 | 0,75 | 3,15 | 2,56 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,18 | 0,23 | 0,95 | 0,77 |
| Сталь толстолистовая обыкновенного качества, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 3,9 | 9,8 | 39,0 | 32,2 |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 1,25 |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1,0 до 1,8 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | - | - | 0,1 | 0,05 |
| Сталь тонколистовая кровельная, т | ОСТ 14-11-796-86 | ОСТ 14-11-796-86 | - | - | 0,05 | 0,025 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2879-69 | 0,01 | 0,023 | 0,09 | 0,066 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 10704-76 ГОСТ 2590-71 | 0,6 | 2,6 | 9,0 | 6,4 |
| Трубы стальные водогазопроводные, т | ГОСТ 380-71 | ГОСТ 3262-75 | - | - | 3,00 | 1,50 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: |  |  |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 2,34 | 3,33 | 53,78 | 17,39 |
| катаные |  |  | 2,05 | 2,50 | 24,87 | 8,93 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | - | - | 20 | 10 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | 0,75 | 1,35 | 8,00 | 5,43 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-81 | 0,40 | 0,40 | 3,20 | 2,20 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 1,25 | 0,625 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,004 | 0,015 | 0,0095 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,002 | 0,011 | 0,0065 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, т | - | ГОСТ 3282-74 | - | - | 0,50 | 0,25 |
| Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали, т | - | ГОСТ 18143-72 | - | - | 0,218 | 0,109 |
| Электроды сварочные для сталей, т: |  |  |  |  |  |  |
| углеродистых | - | ГОСТ 9466-75 | 0,140 | 0,094 | 3,250 | 2,112 |
| низколегированных | - | ГОСТ 9466-75 | 0,065 | 0,118 | 1,250 | 0,692 |
| высоколегированных |  | ГОСТ 9466-75 | 0,011 | 0,018 | 1,000 | 0,518 |
| чугуна | - | ТУ 14-4-831-77 | - | - | 0,01 | 0,005 |
| Электроды угольные, тыс.шт. | - | ГОСТ 4425-72 | - | - | 0,5 | 0,25 |
| Крепеж общего назначения, т |  | ГОСТ 7798-70 | - | - | 1,425 | 0,71 |
|  |  | ГОСТ 5915-70 | - | - |  |  |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 10628-80 |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | - | - | 0,285 | 0,142 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 16 | 16 | 40 | 44 |
| Набивка сальниковая проклеенная с графитом марки АГ, кг | - | ГОСТ 5152-84 | - | - | 38 | 19 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | - | - | 0,196 | 0,075 |
| Паронит, кг | ГОСТ 481-80 | - | - | - | 32 | 16 |
| Олифа oксоль, кг | ГОСТ 190-78 | - | - | - | 300 | 150 |
| Эмали, кг | ГОСТ 64-77 | - | - | - | 315 | 157,5 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,260 | 0,280 | 24,0 | 12,606 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | 15,0 | 490,0 | 252,5 |
| Пропан, т | ГОСТ 20448-80 | - | 0,216 | 0,233 | 18,450 | 9,73 |

Таблица 5

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-24

| Вид ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки, швеллеры и сортовая сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,75 | 0,88 | 1,45 | 1,655 |
|  | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8239-72 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, в том числе широкополосная, листовая рифленая и нержавеющая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 1,875 | 1,82 | 3,17 | 4,01 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, в том числе нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 1,00 | 0,50 | 0,55 | 1,80 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая оцинкованная, т | - | ГОСТ 14918-80 | 0,025 | 0,06 | 0,15 | 0,08 |
| Трубы стальные электросварные (диаметром 114-480 мм), т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,265 | 2,035 | 0,45 |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,13 | 0,055 | 0,415 | 0,30 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,07 | 0,535 | 0,12 |
| Трубы катаные нержавеющие (коррозионно-стойкие), т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-81 | - | 0,025 | 0,205 | 0,045 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,32 | 0,105 | 0,775 | 0,665 |
| катаные |  |  | 0,235 | 0,115 | 0,89 | 0,575 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до 100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,32 | 0,08 | 0,605 | 0,65 |
| катаные |  |  | 0,11 | 0,05 | 0,35 | 0,25 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 17 | 5 | 45 | 38 |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм), м | ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 10707-80 | - | 25 | 205 | 45 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,075 | 0,19 | 0,475 | 0,25 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,032 | 0,68 | 0,171 | 0,099 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,004 | 0,076 | 0,019 | 0,011 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | 0,075 | 0,19 | 0,475 | 0,15 |
|  |  | ГОСТ 17305-81 |  |  |  |  |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,475 | 0,35 | 0,905 | 1,00 |
| низколегированных |  |  | 0,40 | 0,25 | 0,77 | 0,845 |
| высоколегированных |  |  | 0,225 | 0,07 | 0,25 | 0,425 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,01 | 0,035 | 0,09 | 0,04 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 0,5 | 4,30 | 10,75 | 3,82 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,015 | 0,05 | 0,12 | 0,06 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,17 | 0,46 | 1,15 | 0,595 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,015 | 0,035 | 0,01 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | - | 0,005 | 0,013 | 0,003 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 1,40 | 0,90 | 2,589 | 2,930 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 4,50 | 39,00 | 138,00 | 42,60 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,70 | 0,45 | 1,28 | 1,45 |

Таблица 6

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-38

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки, швеллеры и сортовая сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,4 | 0,88 | 1,45 | 1,105 |
|  | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8239-72 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, в том числе широкополосная, рифленая и нержавеющая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 1,4 | 2,07 | 3,17 | 3,29 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, в том числе нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,65 | 0,4 | 0,25 | 0,61 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая оцинкованная, т | - | ГОСТ 14918-80 | 0,025 | 0,06 | 0,15 | 0,08 |
| Трубы стальные электросварные (диаметром 114-480 мм), т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 1,24 | 3,19 | 0,885 |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,365 | 0,25 | 0,65 | 0,765 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,325 | 0,84 | 0,22 |
| Трубы катаные нержавеющие (коррозионно-стойкие), т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-81 | - | 0,125 | 0,325 | 0,09 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,915 | 0,47 | 1,215 | 1,8 |
| катаные |  |  | 0,68 | 0,54 | 1,395 | 1,475 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до 100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,915 | 0,365 | 0,935 | 1,725 |
| катаные |  |  | 0,305 | 0,210 | 0,545 | 0,640 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 48 | 250 | 70 | 95 |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм), м | ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 125 | 325 | 90 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,075 | 0,19 | 0,475 | 0,255 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,063 | 0,135 | 0,342 | 0,198 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,007 | 0,015 | 0,038 | 0,022 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | 0,075 | 0,19 | 0,475 | 0,265 |
|  |  | ГОСТ 17305-81 |  |  |  |  |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,115 | 0,13 | 0,60 | 0,330 |
| низколегированных |  |  | 0,135 | 0,15 | 0,655 | 0,375 |
| высоколегированных |  |  | 0,055 | 0,065 | 0,225 | 0,145 |
| Гвозди строительные, т |  | ГОСТ 4028-63 | 0,01 | 0,085 | 0,09 | 0,04 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 0,5 | 4,3 | 10,75 | 3,81 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,015 | 0,05 | 0,12 | 0,06 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,17 | 0,46 | 1,15 | 0,595 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,015 | 0,035 | 0,01 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | - | 0,005 | 0,013 | 0,004 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 1,92 | 2,505 | 5,208 | 4,614 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 15,0 | 33,0 | 165,0 | 63,6 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,625 | 0,75 | 1,5 | 1,53 |

Таблица 7

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА БКЗ 420-140 НГМ

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта |  | С |  | К1 |  | С |  | К2 |  | С |  | К3 |
|  | 4Т |  | 4Т |  | 4Т |  | 4Т |  | 4Т |  | 4Т |  |
|  |  | 3Т |  | 3Т |  | 3Т |  | 3Т |  | 3Т |  | 3Т |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,1 | 0,9 | 0,230 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 0,23 | 0,48 | 0,200 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 0,1 | 0,19 | 0,070 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | - | 0,05 | 0,13 | 0,045 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | - | 0,04 | 0,1 | 0,035 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 0,33 | 0,65 | 2,53 | 2,27 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,11 | 0,15 | 0,410 | 0,470 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь фасонная специального назначения, т | ТУ 14-1-1271-75 | - | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,140 |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | 0,15 | 0,25 | 0,59 | 0,720 |
| Трубы бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | - | 0,3 | 0,81 | 0,670 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированной стали, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,0002 | 0,0005 | 0,0011 | 0,001 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,056 | 0,135 | 0,575 | 0,375 |
| низколегированных |  |  | 0,026 | 0,020 | 0,146 | 0,130 |
| высоколегированных |  |  | - | 0,003 | 0,010 | 0,010 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 0,050 | 0,080 | 0,210 | 0,220 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,005 | 0,013 | 0,060 | 0,035 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 0,3 | 0,8 | 4,0 | 2,0 |
| Шнур асбестовой, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,006 | 0,032 | 0,042 | 0,044 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | 0,012 | 0,012 | 0,006 |
| Ткань асбестовая, тыс.м2 | ГОСТ 6102-78 | - | - | - | 0,010 | 0,001 |
| Олифы натуральные, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | 0,020 | 0,050 | 0,018 |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,048 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 926-63 | - | 0,015 | 0,050 | 0,100 | 0,090 |
|  | ГОСТ 64-77 |  |  |  |  |  |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,030 | 0,050 | 0,175 | 0,450 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 3,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,015 | 0,025 | 0,080 | 0,065 |

Таблица 8

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛА НА РЕМОНТ КОТЛА ТП-87

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | 2,0 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,22 | 0,66 | 1,1 | 0,55 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,06 | 0,18 | 0,3 | 0,15 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,06 | 0,18 | 0,3 | 0,15 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,15 | 0,45 | 0,75 | 0,375 |
| Сталь толстолистовая обыкновенного качества, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 8568-77 | 1,42 | 4,26 | 7,1 | 3,55 |
|  |  | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,25 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1 до 1,8 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | - | - | 0,05 | 0,012 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | 0,1 | 0,48 | 0,8 | 0,37 |
|  | ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 7417-75 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8560-78 |  |  |  |  |
| Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 103-76 | 0,075 | 0,22 | 0,37 | 0,093 |
|  | ГОСТ 5949-75 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая углеродистая конструкционная, т | ГОСТ 1577-81 | ГОСТ 19903-74 | - | 0,06 | 0,1 | 0,04 |
| Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая и жаростойкая и жаропрочная, т | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19903-74 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,063 |
| Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая и жаропрочная, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | - | 0,06 | 0,10 | 0,04 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, т | ГОСТ 550-76 | ГОСТ 550-75 | 2,4 | 7,2 | 12,0 | 3,0 |
| Трубы стальные водогазопроводные, т | ГОСТ 380-71 | ГОСТ 3262-75 | - | 0 3 | 0,5 | 0,2 |
| Трубы стальные электросварные, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | 1,2 | 3,6 | 6,0 | 3,0 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | 1,56 | 4,68 | 7,8 | 1,95 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 | - | 0,6 | 1,0 | 0,4 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | - | - | 50 | 20 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | - | 0,12 | 0,2 | 0,08 |
|  | ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |
| Проволока стальная сварочная углеродистая, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,024 | 0,07 | 0,12 | 0,06 |
| Проволока стальная сварочная легированная, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,29 |
| низколегированных |  |  | 0,07 | 0,22 | 0,37 | 0,18 |
| высоколегированных |  |  | - | - | 0,08 | 0,02 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 7798-70 | 0,033 | 0,098 | 0,164 | 0,082 |
|  |  | ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1144-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1146-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1491-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 10906-78 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 397-79 |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| Лесоматериалы, м3 | - | ГОСТ 9463-60 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 2,4 | 7,0 | 12,0 | 6,0 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,25 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,020 | 0,060 | 0,120 | 0,013 |
|  | ГОСТ 926-63 | - |  |  |  |  |
| Лак БТ-577, т | ГОСТ 5631-79 | - | 0,04 | 0,12 | 0,20 | 0,10 |
| Олифы натуральные, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | - | 0,080 | 0,020 |
| Растворитель, т | ГОСТ 7827-74 | - | 0,04 | 0,12 | 0,20 | 0,10 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,25 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 80 | 240 | 400 | 200 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,25 |
| Двуокись углерода, м3 | ГОСТ 8050-76 | - | 60 | 180 | 300 | 75 |

Таблица 9

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛА НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМ-94

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т2 | Т2 | С | Т2 | К1 | Т2 | Т2 | С | Т2 | К2 | Т2 | Т2 | С | Т2 | К3 |
|  | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 1,63 | 3,0 | 6,08 | 3,45 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,85 | 1,56 | 3,16 | 1,8 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 2,11 | 3,8 | 7,79 | 4,4 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая толщиной 1,9-3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,3 | 9,0 | 20,2 | 9,1 |
| Сталь сортовая конструкционная, включая никелесодержащую, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 103-76 | 0,54 | 1,17 | 2,16 | 1,2 |
|  | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19903-74 | 0,06 | 0,162 | 0,32 | 0,09 |
|  | ГОСТ 20072-74 |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,09 | 0,536 | 1,19 | 0,35 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая оцинкованная, т | - | ГОСТ 14918-80 | 0,05 | 0,12 | 0,3 | 0,16 |
| Трубы стальные электросварные (диаметром 114-480 мм), т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,48 | 2,38 | 0,57 |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,73 | 0,5 | 1,3 | 1,5 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,15 | 1,68 | 0,47 |
| Трубы катаные нержавеющие (коррозионно-стойкие), т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-81 | - | 0,05 | 0,10 | 0,03 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | - | 0,66 | 6,74 | 1,48 |
| катаные |  |  | - | - | 4,82 | 0,96 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,83 | 0,5 | 0,87 | 0,77 |
| катаные |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,14 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 90 | 50 | 15 | 20 |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм), м | ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 10707-80 | - | 250 | 650 | 180 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,072 | 0,130 | 0,04 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,248 | 0,502 | 0,15 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,013 | 0,027 | 0,008 |
| Проволока стальная углеродистая, т |  | ГОСТ 3282-74 | 0,15 | 0,38 | 0,95 | 0,20 |
|  |  | ГОСТ 17305-81 |  |  |  |  |
| Электроды сварочные для сталей, т: |  | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,330 | 0,600 | 1,220 | 1,34 |
| низколегированных |  |  | 0,114 | 0,210 | 0,426 | 0,175 |
| высоколегированных |  |  | 0,093 | 0,204 | 0,414 | 0,160 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 5915-70 | - | 0,216 | 0,438 | 0,13 |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 10618-80 |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,02 | 0,07 | 0,18 | 0,03 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 6,0 | 9,6 | 19,5 | 13,6 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | - | 0,144 | 0,292 | 0,087 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | 1,38 | 2,8 | 0,836 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | 0,05 | 0,063 | 0,128 | 0,103 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,95 | 1,75 | 3,6 | 2,15 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 43 | 74 | 151 | 97 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,37 | 2,520 | 5,11 | 3,09 |

Таблица 10

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ ТГМ-444

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,25 | 0,4 | 1,00 | 0,475 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 0,125 | 0,20 | 0,50 | 0,238 |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,10 | 0,16 | 0,40 | 0,19 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,25 | 0,4 | 1,00 | 0,475 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 2879-69 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 5157-83 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,25 | 0,48 | 1,2 | 0,57 |
| Сталь толстолистовая обыкновенного качества от 4 мм и выше, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19903-74 | 0,36 | 1,44 | 3,60 | 1,44 |
|  | ГОСТ 14637-79 |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 20072-74 |  |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,50 | 0,80 | 2,00 | 0,95 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая обыкновенного качества толщиной от 1,0 до 1,8 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,150 | 0,240 | 0,600 | 0,286 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь сортовая конструкционная, включая никелесодержащую, т | ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 2590-71 | 0,50 | 0,80 | 2,00 | 0,95 |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная, т | ГОСТ 4041-71 | ГОСТ 19903-74 | 0,18 | 0,288 | 0,720 | 0,343 |
|  | ГОСТ 16523-70 |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая конструкционная холоднокатаная, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 | 0,05 | 0,080 | 0,200 | 0,095 |
| Лента из низкоуглеродистой стали холоднокатаная, т | ГОСТ 503-81 | - | 0,0125 | 0,02 | 0,05 | 0,024 |
| Сталь сортовая нержавеющая, включая никелесодержащую и жаропрочную, т | - | ГОСТ 5949-75 | 0,1025 | 0,164 | 0,410 | 0,292 |
| Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, включая никелесодержащую и жаропрочную, т | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19903-74 | 0,038 | 0,152 | 0,380 | 0,152 |
| Сталь листовая нержавеющая холоднокатаная, включая никелесодержащую и жаропрочную, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 | 0,013 | 0,032 | 0,080 | 0,038 |
| Сталь тонколистовая кровельная, т | ТУ 14-11-796-86 | ТУ 14-11-796-86 | 0,050 | 0,080 | 0,200 | 0,095 |
| Сталь сортовая холоднотянутая, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 8559-75 | 0,10 | 0,16 | 0,40 | 0,190 |
|  |  | ГОСТ 8560-78 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 7417-75 |  |  |  |  |
| Трубы электросварные, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | 0,320 | 0,520 | 1,300 | 0,615 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 1,370 | 2,200 | 5,500 | 2,61 |
| катаные |  |  | 1,16 | 1,86 | 4,65 | 2,21 |
| Трубы плавниковые холоднокатаные, т | ТУ 14-3-341-75 | ТУ 14-3-341-75 | 0,15 | 0,4 | 5,6 | 1,575 |
| Трубы стальные бесшовные с условным давлением до100 кгс/см2 для трубопроводов и деталей котельных установок, т: | ТУ 14-3-190-82 | ТУ 14-3-190-82 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,420 | 0,672 | 1,680 | 0,793 |
| катаные |  |  | 0,180 | 0,288 | 0,720 | 0,342 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 50,0 | 80,0 | 200,0 | 95,0 |
| Трубы стальные бесшовные горяче- и холоднодеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | 0,1 | 0,16 | 0,4 | 0,19 |
|  | ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,022 | 0,036 | 0,080 | 0,025 |
| Проволока стальная сварочная для легированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,032 | 0,052 | 0,130 | 0,061 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,012 | 0,020 | 0,050 | 0,023 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | 0,155 | 0,248 | 0,620 | 0,294 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,160 | 0,256 | 0,640 | 0,304 |
| низколегированных |  |  | 0,090 | 0,144 | 0,360 | 0,171 |
| высоколегированных |  |  | 0,0375 | 0,060 | 0,150 | 0,071 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 1,25 | 2,0 | 5,0 | 2,38 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 397-79 | 0,077 | 0,283 | 0,708 | 0,336 |
|  |  | ГОСТ 1144-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1145-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1146-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1491-80 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 1759-82 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 10906-78 |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,018 | 0,028 | 0,070 | 0,033 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород, м3 | - | ГОСТ 9463-72 | 0,60 | 0,96 | 2,4 | 1,14 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 1,75 | 2,8 | 7,0 | 3,32 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,092 | 0,146 | 0,365 | 0,173 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,023 | 0,036 | 0,090 | 0,043 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | 0,007 | 0,012 | 0,030 | 0,014 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | 0,006 | 0,010 | 0,025 | 0,012 |
| Олифа натуральная, т | ГОСТ 7931-76 | - | 0,038 | 0,06 | 0,150 | 0,071 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,038 | 0,06 | 0,150 | 0,071 |
|  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |  |
| Лак БТ-577 | ГОСТ 5631-79 | - | 0,08 | 0,132 | 0,180 | 0,118 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,65 | 1,04 | 2,60 | 1,24 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 100 | 160 | 400 | 192 |
| Двуокись углерода, м3 | ГОСТ 8050-85 | - | 75 | 120 | 300 | 140 |

Таблица 11

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМЕ-464

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,76 | 1,9 | 0,53 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Крупносортная сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 0,255 | 0,68 | 1,7 | 0,629 |
| Среднесортная сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,150 | 0,40 | 1,0 | 0,370 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Мелкосортная сталь, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,225 | 0,60 | 1,5 | 0,555 |
|  |  | ГОСТ 2590-72 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 2879-69 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 5157-83 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,187 | 0,5 | 1,25 | 0,462 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 8568-77 | 0,648 | 1,728 | 4,32 | 1,598 |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 8706-78 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая толщиной 1,9-3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,390 | 1,04 | 2,6 | 0,962 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая толщиной 1,0-1,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 | 0,120 | 0,32 | 0,8 | 0,296 |
| Сталь листовая кровельная, т | ТУ 14-11-796-86 | ТУ 14-11-796-86 | - | 0,080 | 0,2 | 0,056 |
| Сталь сортовая конструкционная горячекатаная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | 0,043 | 0,172 | 0,43 | 0,146 |
|  | ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 7417-75 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8559-75 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8560-78 |  |  |  |  |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная, т | ГОСТ 1542-71 | ГОСТ 19903-74 | - | 0,392 | 0,98 | 0,274 |
|  | ГОСТ 404-71 |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая конструкционная холоднокатаная, т | ГОСТ 9045-80 | ГОСТ 19904-74 | - | 0,104 | 0,260 | 0,073 |
| Сталь сортовая коррозионно-стойкая и жаростойкая, т | - | ГОСТ 5949-75 | 0,060 | 0,224 | 0,560 | 0,193 |
| Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая горячекатаная, т | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19903-74 | 0,015 | 0,044 | 0,110 | 0,040 |
| Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая холоднокатаная, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 | 0,010 | 0,032 | 0,080 | 0,028 |
| Трубы электросварные, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | 0,195 | 0,52 | 1,3 | 0,481 |
| Трубы нефтепроводные для котлов высокого давления, т | ТУ 14-3-251-74 | ТУ 14-3-251-74 | 0,180 | 0,48 | 1,2 | 0,444 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 2,070 | 5,54 | 13,85 | 4,002 |
| катаные |  |  | 0,3 | 0,80 | 2,0 | 0,780 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | 10 | 80 | 200 | 62 |
| Трубы стальные бесшовные горяче- и холоднодеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | 0,1 | 0,16 | 0,4 | 0,15 |
|  | ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8734-75 |  |  |  |  |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,009 | 0,036 | 0,090 | 0,031 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,027 | 0,072 | 0,180 | 0,056 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,17 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,135 | 0,216 | 0,540 | 0,232 |
| низколегированных |  |  | 0,069 | 0,184 | 0,460 | 0,170 |
| высоколегированных |  |  | 0,020 | 0,060 | 0,150 | 0,054 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | - | 2,0 | 5,0 | 1,4 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 1759-70 | 0,080 | 0,080 | 0,2 | 0,104 |
|  |  | ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,041 | 0,068 | 0,07 | 0,060 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,030 | 0,060 | 0,150 | 0,060 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | 0,36 | 0,9 | 0,252 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,012 | 0,030 | 0,008 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | - | 0,010 | 0,025 | 0,007 |
| Олифа натуральная, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | - | 0,150 | 0,030 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | - | - | 0,150 | 0,030 |
|  | ГОСТ 926-82 |  |  |  |  |  |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,39 | 1,04 | 2,6 | 0,962 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | 160 | 400 | 112 |
| Двуокись углерода, м3 | ГОСТ 8050-85 | - | 60 | 120 | 300 | 120 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,38 | 1,0 | 2,5 | 0,928 |

Таблица 12

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТП-101

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1C | 2Т1 | T1 К1 | Т1С | 2Т1 | T1 К2 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,608 | 1,539 | 8,1 | 4,219 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,403 | 1,020 | 5,37 | 2,86 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,137 | 0,342 | 1,8 | 0,961 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,3 | 0,760 | 4,0 | 2,13 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,525 | 1,33 | 7,0 | 3,724 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 5,25 | 13,30 | 70,0 | 37,287 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,525 | 1,33 | 7,0 | 3,724 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | - | - | 0,56 | 0,187 |
|  | ГОСТ 20072-74 | ГОСТ 2879-69 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая кровельная, т | ТУ 14-11-796-86 | ТУ 14-11-796-86 | - | - | 0,2 | 0,067 |
| Трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм), т | ГОСТ 10706-80 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 5,0 | 1,67 |
| Трубы сварные водогазопроводные, т | ГОСТ 380-71 | ГОСТ 3262-75 | - | - | 5,50 | 1,83 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | - | - | - | - |
| тянутые | - | - | 6,43 | 8,62 | 61,0 | 32,68 |
| катаные | - | - | 6,33 | 7,90 | 84,20 | 40,24 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | - | - | 50 | 20 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 3732-78 | 0,8 | 1,0 | 14,9 | 6,37 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-72 | - | - | 9,5 | 3,16 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,010 | 0,007 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,192 | 0,064 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,042 | 0,014 |
| Проволока стальная углеродистая, т | - | ГОСТ 3282-74 | - | - | 1,0 | 0,33 |
| Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали, т | - | ГОСТ 18143-72 | - | - | 0,85 | 0,283 |
| Электроды сварочные для сталей, т: |  | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,126 | 0,158 | 2,46 | 1,36 |
| низколегированных | - | - | 0,194 | 0,218 | 3,69 | 1,98 |
| высоколегированных | - | - | 0,048 | 0,066 | 1,6 | 0,70 |
| Электроды и ниппели угольные, тыс.шт. | ГОСТ 4425-72 | - | - | - | 1,0 | 0,33 |
| Электроды наплавочные, т | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | 0,5 | 0,165 |
| Электроды для сварки чугуна, т | ТУ 14-4-831-77 | ТУ 14-4-831-77 | - | - | 0,02 | 0,007 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 5915-70 | - | - | 2,38 | 0,79 |
|  |  | ГОСТ 6402-70 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 7798-70 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 10618-80 | - | - | - | - |
| Гвозди строительные, т |  | ГОСТ 4028-63 | - | - | 0,285 | 0,095 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 18,0 | 18,0 | 112,0 | 67,3 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | - | - | - | 0,280 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | - | 0,50 | 0,167 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | - | 0,2 | 0,067 |
| Набивка асбестовая, т | ГОСТ 5152-84 | - | - | - | - | 0,053 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | - | - | 0,160 | 0,053 |
| Олифа оксоль, т | ГОСТ 190-78 | - | - | - | 0,600 | 0,200 |
| Эмали, т | ГОСТ 64-77 | - | - | - | 0,570 | 0,190 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,174 | 0,220 | 44,600 | 15,567 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 20,0 | 28,0 | 1,670 | 570 |
| Пропан, т | ГОСТ 20448-80 | - | 0,146 | 0,183 | 36,660 | 12,804 |

Таблица 13

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТП-100

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 1,9 | 3,2 | 1,02 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,062 | 0,682 | 2,66 | 0,706 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,12 | 0,358 | 0,750 | 0,294 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,02 | 0,085 | 0,210 | 0,071 |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,35 | 0,840 | 2,450 | 0,868 |
| Сталь толстолистовая толщиной 4 мм и выше, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 2,156 | 5,800 | 11,960 | 5,866 |
| Сталь тонколистовая толщиной 1,9-3,9 мм, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,37 | 1,535 | 3,65 | 1,309 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | - | 0,004 | 0,016 | 0,004 |
|  | ГОСТ 5520-72 |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 20072-74 |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, включая никелесодержащую и жаропрочную, т | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19903-74 | - | - | 0,256 | 0,951 |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 0,691 | 2,470 | 0,971 | 1,103 |
| катаные | - | - | 0,270 | 0,541 | 2,138 | 0,698 |
| Трубы бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | - | - | 0,950 | 0,190 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,002 | 0,005 | 0,026 | 0,007 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,001 | 0,010 | 0,002 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,005 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,105 | 0,348 | 1,277 | 0,443 |
| низколегированных | - | - | 0,040 | 0,083 | 0,286 | 0,098 |
| высоколегированных | - | - | 0,006 | 0,144 | 0,088 | 0,05 |
| Электроды наплавочные, т | - | ГОСТ 9466-75 | 0,035 | 0,085 | - | 0,038 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 0,425 | 0,511 | 2,475 | 0,852 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 5927-70 | - | 0,090 | 0,475 | 0,852 |
|  |  | ГОСТ 7798-70 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 10906-78 | - | - | - | - |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,052 | 0,101 | 0,337 | 0,121 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 9,44 | 10,7 | 33,7 | 14,90 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,014 | 0,093 | 0,089 | 0,045 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,044 |
| Ткань асбестовая, м2 | ГОСТ 6102-78 | - | 0,9 | 1,2 | 39,9 | 8,76 |
| Олифы натуральные, т | ГОСТ 7931-76 | - | 0,010 | 0,030 | 0,060 | 0,024 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,050 | 0,150 | 0,250 | 0,110 |
|  | ГОСТ 926-63 | - | - | - | - | - |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,020 | 0,035 | 0,045 | 0,030 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,035 | 0,096 | 0,540 | 0,162 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 10,2 | 47,0 | 276,0 | 70,7 |
| Двуокись углерода, сварочная, т | ГОСТ 8050-76 | - | 0,147 | 0,441 | 0,721 | 0,321 |

Таблица 14

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМOHT КОТЛА ТПЕ-214

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8240-72 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,75 |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-72 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сталь толстолистовая обыкновенного качества, т | ГОСТ 380-71 | ГОСТ 8568-77 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 1,12 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 2,7 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 4543-81 | ГОСТ 2590-71 | - | 1,3 | 1,7 | 0,75 |
| Сталь толстолистовая низколегированная, т | ГОСТ 19282-73 | ГОСТ 19903-74 | - | 1,5 | 4,37 | 1,47 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов, т | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | 3,0 | 1,8 | 3,4 | 2,8 |
| Электроды сварочные для сварки сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,9 |
| низколегированных | - | - | 0,2 | 0,33 | 0,6 | 0,83 |
| высоколегированных | - | - | 0,05 | 0,23 | 0,35 | 0,17 |
| Флюс (АМ-348, АСТ-45, ПВ-209X), т | ГОСТ 9087-81 | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,0025 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 9,0 | 20,0 | 40,0 | 19,5 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,099 | 0,236 | 0,550 | 0,366 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 37,0 | 99,0 | 230 | 101 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,08 | 1,69 | 3,98 | 2,3 |

Таблица 15

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМOHT КОТЛА ТГ-104

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 1,12 | 7,52 | 1,728 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,48 | 0,78 | 2,97 | 1,182 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 1,040 | 1,56 | 3,38 | 2,520 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,800 | 0,890 | 1,81 | 1,260 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 1,44 | 1,47 | 4,45 | 2,480 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 4,24 | 5,35 | 10,13 | 6,312 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 2,69 |
| катаные | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,67 | 0,924 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,003 | 0,016 | 0,059 | 0,017 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,001 | 0,003 | 0,038 | 0,009 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,001 | 0,019 | 0,004 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,091 | 0,541 | 1,978 | 0,575 |
| низколегированных | - | - | 0,003 | 0,034 | 0,384 | 0,088 |
| высоколегированных | - | - | 0,003 | 0,007 | 0,193 | 0,044 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 0,029 | 0,175 | 7,670 | 1,586 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,050 | 0,062 | 0,138 | 0,107 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 4,0 | 5,0 | 11,0 | 8,6 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,450 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,096 | 0,164 | 0,404 | 0,271 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 36,0 | 66,0 | 162,0 | 109,2 |

Таблица 16

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМ-104

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 1,0 | 1,4 | 0,5 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,8 |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | - | 2,0 | 4,33 | 1,27 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 | - | - | - | - |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | - | 7,35 | 30,2 | 7,510 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | - | - | - | - |
| тянутые | - | - | 0,7 | 1,2 | 6,63 | 2,536 |
| катаные | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 0,91 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,777 | 0,435 |
| низколегированных | - | - | 0,15 | 0,12 | 0,4 | 0,524 |
| высоколегированных | - | - | - | 0,1 | 0,327 | 0,085 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 4,0 | 5,0 | 12,67 | 8,9 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,050 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,33 | 0,552 | 1,978 | 1,46 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 12,4 | 25,0 | 87 | 46,6 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,24 | 0,4 | 1,433 | 1,078 |

Таблица 17

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА БКЗ-640-140 ПТ-1

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | 2Т2 | Т2 | 2Т2 | Т2 | 2Т2 | Т2 | 2Т2 | Т2 | 2Т2 | Т2 | 2Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,150 | 0,9 | 5,4 | 1,65 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,210 | 0,55 | 2,13 | 0,8 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 1,2 | 1,25 | 2,43 | 2,0 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,350 | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 8568-77 | 0,650 | 1,15 | 3,2 | 3,0 |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 82-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 0,910 | 4,15 | 7,27 | 4,5 |
|  | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Сталь листовая жаростойкая, т | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19903-74 | 0,3 | 0,55 | 0,5 | 0,4 |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | 0,250 | 3,3 | 5,7 | 2,6 |
| Трубы электросварные, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 2,0 | 0,5 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,001 | 0,007 | 0,042 | 0,013 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,003 | 0,012 | 0,005 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,140 | 0,360 | 1,00 | 0,95 |
| низколегированных | - | - | 0,002 | 0,020 | 0,135 | 0,055 |
| высоколегированных | - | - | 0,006 | 0,017 | 0,040 | 0,170 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 0,055 | 0,93 | 4,25 | 1,320 |
| Порошок наплавочный ПГ-СР2-СМ, т | ГОСТ 21448-75 | - | - | 0,06 | 0,068 | 0,032 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,035 | 0,075 | 0,140 | 0,080 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 4,5 | 10,0 | 18,5 | 10,8 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,024 | 0,048 | 0,060 | 0,145 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | 0,035 | 0,070 | 0,027 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
| Олифа натуральная, т | ГОСТ 7931-76 | - | 0,010 | 0,030 | 0,060 | 0,030 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,050 | 0,150 | 0,250 | 0,120 |
|  | ГОСТ 926-63 | - |  |  |  |  |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,015 | 0,030 | 0,040 | 0,020 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,030 | 0,145 | 0,430 | 0,200 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 7,0 | 68,0 | 295,0 | 95,0 |
| Пропан, т | ГОСТ 20448-80 | - | 0,013 | 0,086 | 0,275 | 0,135 |

Таблица 18

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМЕ-206

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,72 | 3,9 | 0,924 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 1,76 | 2,14 | 0,780 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 0,72 | 0,86 | 0,316 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 0,41 | 0,64 | 0,510 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 0,6 | 3,125 | 4,900 | 2,640 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,2 | 3,665 | 9,05 | 2,880 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  |  | 0,83 | 1,30 | 5,56 | 2,52 |
| катаные |  |  | - | - | 5,97 | 1,19 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,003 | 0,006 | 0,019 | 0,007 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,009 | 0,016 | 0,056 | 0,019 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,002 | 0,004 | 0,017 | 0,005 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых |  |  | 0,110 | 0,194 | 0,635 | 0,472 |
| низколегированных |  |  | 0,095 | 0,160 | 0,563 | 0,347 |
| высоколегированных |  |  | 0,020 | 0,040 | 0,167 | 0,088 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,050 | 0,062 | 0,159 | 0,074 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 4,0 | 5,0 | 12,7 | 9,0 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,450 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,055 | 0,092 | 0,924 | 0,348 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 12,0 | 24,0 | 222,0 | 68,4 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,240 | 0,400 | 3,783 | 1,481 |

Таблица 19

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-33

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,73 | 2,0 | 0,682 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,07 | 0,26 | 1,66 | 0,305 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,14 | 0,13 | 0,46 | 0,298 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,02 | 0,035 | 0,13 | 0,063 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,19 | 0,25 | 0,72 | 0,565 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 2,45 | 2,220 | 7,47 | 5,047 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,63 | 0,675 | 2,09 | 1,246 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые |  | - | 1,8 | 2,3 | 4,62 | 3,729 |
| катаные |  | - | - | 4,6 | 21,27 | 6,468 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,005 | 0,050 | 0,014 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,017 | 0,156 | 0,043 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,003 | 0,036 | 0,010 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,118 | 0,185 | 1,673 | 0,818 |
| низколегированных | - | - | 0,140 | 0,170 | 1,563 | 0,573 |
| высоколегированных | - | - | 0,025 | 0,039 | 0,356 | 0,111 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,250 | 0,429 | 3,898 | 1,407 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | 66,0 | 613,8 | 170,0 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,540 | 0,644 | 5,830 | 2,379 |

Таблица 20

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-40

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 0,68 | 1,24 | 0,480 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,16 | 0,24 | 1,035 | 0,519 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,32 | 0,12 | 0,29 | 0,502 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,048 | 0,032 | 0,075 | 0,087 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,70 | 0,3 | 0,9 | 1,034 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 5,6 | 2,06 | 4,6 | 8,665 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 1,172 | 0,568 | 1,53 | 2,13 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 5,5 | 1,24 | 11,09 | 8,830 |
| катаные | - | - | - | - | 13,4 | 3,35 |
| Трубы электросварные углеродистые диаметром 40х1,5 мм, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 2,13 | 0,532 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,017 | 0,004 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,107 | 0,027 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,038 | 0,009 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,380 | 0,320 | 0,584 | 0,736 |
| низколегированных | - | - | 0,160 | 0,060 | 1,073 | 0,523 |
| высоколегированных | - | - | 0,160 | 0,060 | 0,388 | 0,252 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,150 | 0,110 | 0,214 | 0,266 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | - | 336 | 82 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,8 | 1,5 | 3,2 | 3,58 |

Таблица 21

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-47

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 4,08 | 6,36 | 2,61 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,28 | 1,44 | 5,275 | 1,979 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,56 | 0,72 | 1,47 | 1,147 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,08 | 0,19 | 0,395 | 0,224 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,6 | 1,8 | 4,83 | 2,869 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 9,8 | 10,4 | 23,71 | 19,027 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,68 | 5,37 | 7,26 | 5,457 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 2,4 | 2,4 | 8,65 | 4,76 |
| катаные | - | - | - | - | 15,3 | 3,82 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,038 | 0,009 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,147 | 0,037 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | - | 0,040 | 0,010 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,375 | 0,511 | 1,263 | 0,926 |
| низколегированных | - | - | 0,118 | 0,140 | 1,475 | 0,532 |
| высоколегированных | - | - | 0,054 | 0,070 | 0,404 | 0,145 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,089 | 0,110 | 0,293 | 0,193 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | - | 450 | 112 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,2 | 1,5 | 3,94 | 2,73 |

Таблица 22

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТПП-110

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,5 | 5,8 | 8,8 | 5,2 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 1,775 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 1,7 | 3,0 | 20,0 | 7,08 |
|  |  | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,9 | 2,7 | 10,27 | 3,99 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | - | 1,3 | 3,1 | 1,1 |
|  | ГОСТ 20072-74 |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая нержавеющая холоднокатаная, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 | - | 7,3 | 8,4 | 3,925 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | - | - | - | - |
| тянутые | - | - | 0,8 | 3,49 | 16,7 | 5,7 |
| катаные | - | - | - | - | 9,7 | 2,43 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,075 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,11 | 0,38 | 1,82 | 1,16 |
| низколегированных | - | - | 0,03 | 0,28 | 1,94 | 1,09 |
| высоколегированных | - | - | 0,01 | 0,15 | 0,58 | 0,187 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 3,0 | 5,0 | 30,0 | 13,25 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,284 | 0,580 | 1,6 | 1,1 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 68,0 | 142,0 | 397,0 | 330,0 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,22 | 2,49 | 6,88 | 4,22 |

Таблица 23

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТПП-210

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,1 | 0,8 | 3,2 | 1,05 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,04 | 0,52 | 2,4 | 0,8 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,07 | 0,4 | 0,8 | 0,33 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,04 | 0,31 | 0,36 | 0,19 |
|  | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 3,7 | 5,7 | 13,9 | 10,5 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19903-74 | 1,56 | 6,3 | 8,5 | 4,35 |
|  | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 16523-70 |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | 0,58 | 0,71 | 3,05 | 2,59 |
| Трубы стальные электросварные, т | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10704-76 | - | 0,05 | 0,8 | 0,21 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, т | ГОСТ 8731-74 | ГОСТ 8732-78 | 0,18 | 0,42 | 1,5 | 0,82 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,001 | 0,001 | 0,027 | 0,010 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,005 | 0,017 | 0,08 | 0,033 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,001 | 0,007 | 0,003 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,250 | 0,360 | 1,60 | 0,93 |
| низколегированных | - | - | 0,210 | 0,250 | 1,36 | 0,545 |
| высоколегированных | - | - | 0,030 | 0,040 | 0,67 | 0,300 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | 0,205 | 0,645 | 4,8 | 1,8 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,1 | 0,19 | 0,75 | 0,306 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 3,7 | 7,0 | 30,0 | 15,8 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | 0,032 | 0,032 | 0,17 | 0,067 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Ткань асбестовая, м2 | ГОСТ 6102-78 | - | - | - | 31,0 | 7,8 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Олифа натуральная, т | ГОСТ 7931-76 | - | 0,040 | 0,100 | 0,160 | 0,080 |
| Эмали масляные, т | ГОСТ 64-77 | - | 0,100 | 0,200 | 0,350 | 0,190 |
|  | ГОСТ 926-63 |  |  |  |  |  |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | 0,070 | 0,100 | 0,130 | 0,090 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,053 | 0,220 | 0,790 | 0,370 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 25 | 80 | 450 | 190 |
| Флюс АН-348А, т | ГОСТ 9087-81 | - | 0,5 | 1,44 | 2,06 | 1,195 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,090 | 0,335 | 1,050 | 0,995 |

Таблица 24

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА П-39

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | - | 3,0 | 0,25 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,625 |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-89 | ГОСТ 2590-71 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 2,025 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 1,7 | 1,4 | 2,8 | 3,9 |
|  |  | ГОСТ 8586-77 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 5,875 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 | - | - | - | - |
| тянутые | - | - | 2,18 | 3,8 | 8,5 | 7,215 |
| катаные | - | - | - | - | 14,4 | 1,2 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,95 | 1,2 | 1,63 | 1,383 |
| низколегированных | - | - | 0,82 | 0,85 | 1,73 | 1,205 |
| высоколегированных | - | - | 0,1 | 0,54 | 1,38 | 0,580 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 18 | 10 | 20 | 27,5 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,45 | 0,588 | 2,1 | 1,106 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 93 | 62 | 362 | 202 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,0 | 1,1 | 3,4 | 2,325 |

Таблица 25

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМП-114

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | - | 5,0 | 1,25 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | - | 0,5 | 3,2 | 0,925 |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,6 | 0,3 | 2,4 | 1,575 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,95 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 3,5 | 4,8 | 15,0 | 10,2 |
|  |  | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 1,5 | 2,4 | 8,7 | 5,025 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 2590-71 | - | 1,12 | 2,8 | 0,98 |
| Сталь листовая нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | - | 0,32 | 0,86 | 0,295 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | - | 1,91 | 7,9 | 3,4 |
| катаные | - | - | - | 0,2 | 6,2 | 1,6 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 | - |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| низколегированных | - | - | - | 0,05 | 1,0 | 0,263 |
| высоколегированных | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,367 | 0,148 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 5915-70 | - | - | - | 0,06 |
|  |  | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 2,38 | 5,94 | 9,5 | 13,0 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | - | - | 0,1 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | - | 0,15 | 0,3 | 0,212 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-75 | - | - | - | - | 0,05 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,2 | 0,8 | 1,83 | 0,908 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | 31 | 341 | 93 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,3 | 1,2 | 3,0 | 1,45 |

Таблица 26

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ПК-41

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т | С | Т | К1 | Т | С | Т | К2 | Т | С | Т | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,8 | 3,0 | 7,5 | 3,025 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,5 | 1,5 | 5,2 | 1,925 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 1,65 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | 0,8 | 2,0 | 0,7 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Катанка, т | ГОСТ 14085-79 | ГОСТ 2590-71 | - | 0,8 | 2,0 | 0,7 |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 8568-77 | 2,3 | 3,5 | 10,5 | 6,45 |
|  |  | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 1,0 | 1,7 | 4,9 | 2,85 |
| Сталь кровельная, т | - | OСТ 14-11-796-86 | - | 0,112 | 0,280 | 0,098 |
| Сталь сортовая нержавеющая, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 2590-71 | - | 1,250 | 3,200 | 1,113 |
| Сталь листовая нержавеющая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | - | 0,800 | 1,960 | 0,69 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 1,81 | 8,4 | 21,0 | 10,6 |
| катаные | - | - | - | 1,05 | 2,6 | 4,97 |
| Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные общего назначения, м | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9941-81 | - | 75 | 150 | 55 |
| Трубы стальные холоднодеформированные, т | ГОСТ 8733-74 | ГОСТ 8734-75 | - | 2,56 | 6,4 | 2,240 |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, т | ГОСТ 5632-72 | ГОСТ 9940-81 | - | 0,15 | 0,3 | 0,113 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,104 | 0,26 | 0,091 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,016 | 0,04 | 0,014 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,005 | 0,012 | 0,004 |
| Электроды сварочные для сталей, т | - | ГОСТ 9466-75 | - | - | - | - |
| углеродистых | - | - | 0,008 | 0,327 | 0,818 | 0,305 |
| низколегированных | - | - | - | 1,006 | 2,516 | 0,906 |
| высоколегированных | - | - | 0,02 | 0,397 | 0,743 | 0,325 |
| Электроды вольфрамовые, кг | - | ТУ 48-19-27-77 | - | 10 | 25 | 8,75 |
| Крепеж общего назначения, т | - | ГОСТ 1759-70 | - | 0,282 | 0,634 | 0,229 |
|  |  | ГОСТ 5915-70 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 10450-78 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 1491-80 | - | - | - | - |
|  |  | ГОСТ 397-79 | - | - | - | - |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | - | 0,100 | 0,250 | 0,088 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | - | 10,4 | 26,0 | 9,10 |
| Шнур асбестовый, т | ГОСТ 1779-83 | - | - | 0,120 | 0,300 | 0,105 |
| Картон асбестовый, т | ГОСТ 2850-80 | - | - | 1,130 | 2,830 | 0,990 |
| Ткань асбестовая, т | ГОСТ 6102-78 | - | - | 0,032 | 0,080 | 0,028 |
| Паронит, т | ГОСТ 481-80 | - | - | 0,028 | 0,070 | 0,0245 |
| Олифа, т | ГОСТ 7931-76 | - | - | 0,006 | 0,016 | 0,0056 |
| Эмали, т | ГОСТ 64-77 | - | - | 0,010 | 0,025 | 0,009 |
|  | ГОСТ 926-63 |  |  |  |  |  |
| Лак кузбасский, т | ГОСТ 1709-75 | - | - | 0,056 | 0,140 | 0,049 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,3 | 0,9 | 2,97 | 1,515 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | 280 | 710 | 247,5 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,42 | 1,28 | 4,45 | 2,24 |
| Пропан, м3 | ГОСТ 20448-80 | - | - | 2000 | 5000 | 1750 |

Таблица 27

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМП-314

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,2 | 0,120 | 8,16 | 2,34 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,1 | 0,08 | 6,12 | 1,67 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,15 | 0,060 | 2,04 | 0,720 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,09 | 0,04 | 0,9 | 0,350 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 7,4 | 0,85 | 35,46 | 19,16 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 4,64 | 0,95 | 21,72 | 10,678 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 2,4 | 8,48 | 5,57 | 4,712 |
| катаные | - | - | - | - | 21,77 | 5,442 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,004 | 0,005 | 0,017 | 0,008 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,011 | 0,016 | 0,054 | 0,023 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,002 | 0,004 | 0,014 | 0,005 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,151 | 0,179 | 0,572 | 0,395 |
| низколегированных | - | - | 0,110 | 0,164 | 0,540 | 0,321 |
| высоколегированных | - | - | 0,029 | 0,038 | 0,144 | 0,084 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,196 | 0,414 | 1,493 | 0,757 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 74,4 | 68,2 | 217 | 170 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,662 | 0,621 | 2,040 | 1,566 |

Таблица 28

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА П-59

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | К1 | Т1 | С | К2 | Т1 | С | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 2,0 | 4,0 | 9,4 | 5,13 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8509-86 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 3,5 |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,83 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 2590-71 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,67 |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 9,0 |
|  |  | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 5,67 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 3,37 | 2,25 | 9,95 | 8,44 |
| катаные | - | - | - | - | 11,99 | 4,00 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,25 | 0,206 | 0,955 | 0,658 |
| низколегированных | - | - | 0,05 | 0,045 | 1,290 | 0,512 |
| высоколегированных | - | - | 0,05 | 0,045 | 0,620 | 0,288 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,5 | 0,9 | 3,07 | 1,99 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | - | 490 | 163,3 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,714 | 1,279 | 4,886 | 3,007 |

Таблица 29

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТПП-312

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т | С | Т | К1 | Т | С | Т | К2 | Т | С | Т | К3 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 1,0 | 3,2 | 8,1 | 3,32 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,4 | 2,1 | 6,1 | 2,75 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 1,25 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,73 |
|  | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 7350-77 ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 82-70 ГОСТ 8568-77 | 36,5 | 22,8 | 35,2 | 43,85 |
|  |  | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19903-74 | 15,4 | 25,4 | 21,6 | 20,85 |
|  | ГОСТ 16523-70 |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| катаные | - | - | - | 21,75 | 44,0 | 16,44 |
| тянутые | - | - | 7,9 | 8,09 | 8,42 | 11,1 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,46 | 0,54 | 2,16 | 1,107 |
| низколегированных | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,164 |
| высоколегированных | - | - | - | - | 0,053 | 0,013 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,373 | 0,4 | 1,13 | 0,59 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | - | - | 186 | 46,5 |
| Ацетилен, т | ГОСТ 5457-75 | - | 1,09 | 1,2 | 3,0 | 2,0 |

Таблица 30

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМП-324

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,17 | 0,75 | 6,508 | 1,904 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,07 | 0,49 | 4,88 | 1,378 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,125 | 0,38 | 1,627 | 0,563 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,07 | 0,29 | 0,732 | 0,292 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | 6,52 | 5,36 | 28,267 | 11,698 |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 2,785 | 5,93 | 17,286 | 7,191 |
|  |  | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
| Трубы плавниковые диаметром 32х6 мм, т | ТУ 14-3-341-75 | ТУ 14-3-341-75 | 1,2 | 1,2 | 1,767 | 1,342 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 1,1 | 1,1 | 3,433 | 1,683 |
| катаные | - | - | - | - | 3,200 | 0,800 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 2,94 | 3,51 | 7,14 | 4,133 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 24,1 | 32,1 | 43,7 | 31,0 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 4,3 | 5,2 | 14,7 | 7,125 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,098 | 0,117 | 0,238 | 0,138 |
| низколегированных | - | - | 0,241 | 0,321 | 0,437 | 0,310 |
| высоколегированных | - | - | 0,043 | 0,052 | 0,147 | 0,071 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,182 | 0,347 | 0,475 | 0,297 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 49,6 | 74,4 | 177,74 | 87,835 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 0,378 | 0,487 | 0,652 | 0,474 |

Таблица 31

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМП-344А

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 2,8 | 7,3 | 2,52 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 1,3 | 2,4 | 8,07 | 3,97 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,8 | 1,3 | 4,33 | 2,6 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 | - | - | 33,87 | 8,47 |
|  | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 16523-70 | ГОСТ 19903-74 | 0,8 | 4,8 | 7,83 | 4,26 |
| Сталь сортовая конструкционная, т | ГОСТ 1050-74 | ГОСТ 2590-71 | - | - | 1,83 | 0,46 |
| Трубы стальные бесшовные для паровых, котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 0,89 | 1,1 | 4,25 | 2,78 |
| катаные | - | - | - | 0,03 | 2,83 | 0,72 |
| Трубы плавниковые холоднокатаные, т | ТУ 14-3-341-75 | ТУ 14-3-341-75 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 1,43 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,87 | 3,39 | 26,71 | 8,62 |
| низколегированных | - | - | 0,14 | 0,16 | 7,65 | 2,19 |
| высоколегированных | - | - | 0,1 | 0,05 | 0,93 | 0,396 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 4,0 | 24 | 24,7 | 17,17 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | - | - | - | 0,25 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,25 | 0,67 | 1,66 | 0,998 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 62 | 167 | 407 | 221 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,07 | 2,87 | 7,04 | 3,8 |

Таблица 32

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА П-57

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т | С | Т | К1 | Т | С | Т | К2 | Т | С | Т | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | - | 2,8 | 6,6 | 3,35 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 4,50 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 1,0 | 2,3 | 2,8 | 2,275 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | - | - | 1,5 | 0,375 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | - | 4,0 | 5,433 | 2,358 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19903-74 | 2,6 | 3,3 | 8,2 | 4,675 |
|  | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 16523-70 |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 4,5 | 5,4 | 21,617 | 10,504 |
| катаные | - | - | - | 1,6 | 6,313 | 1,978 |
| Трубы плавниковые 32х6х46 мм, т | ТУ 14-3-341-75 | ТУ 14-3-341-75 | 1,0 | 0,4 | 2,25 | 1,663 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,015 | 0,019 | 0,055 | 0,026 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,06 | 0,056 | 0,288 | 0,116 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | - | 0,003 | 0,103 | 0,027 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,51 | 0,64 | 1,83 | 1,553 |
| низколегированных | - | - | 0,6 | 0,56 | 2,883 | 1,681 |
| высоколегированных | - | - | - | 0,03 | 1,027 | 0,264 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,044 | 0,062 | 0,309 | 0,115 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 3,5 | 5 | 24,667 | 9,167 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,80 | 0,82 | 1,763 | 1,646 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 93 | 204 | 440 | 267 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 1,4 | 3,52 | 7,557 | 3,469 |

Таблица 33

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ КОТЛА ТГМП-204

(заводская модель)

Структура ремонтного цикла

| Год ремонтного цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ремонта | Т1 | С | Т1 | К1 | Т1 | С | Т1 | К2 | Т1 | С | Т1 | К3 |
|  | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 |

| Наименование материала, единица измерения | Обозначение стандарта или ТУ на материал | Обозначение стандарта или ТУ на сортамент | Норма на ремонт |  |  | Норма средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий | средний | капитальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балки и швеллеры, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 8239-72 | 0,13 | 5,5 | 16,1 | 5,471 |
|  |  | ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |
| Сталь крупносортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,05 | 3,58 | 12,08 | 3,942 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь среднесортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,09 | 2,75 | 4,03 | 1,741 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь мелкосортная, т | ГОСТ 535-79 | ГОСТ 103-76 | 0,05 | 2,13 | 1,81 | 1,013 |
|  |  | ГОСТ 2590-71 |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 8509-86 |  |  |  |  |
| Сталь толстолистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 82-70 | 4,835 | 39,24 | 69,99 | 29,727 |
|  | ГОСТ 7350-77 | ГОСТ 8568-77 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14637-79 | ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |
| Сталь тонколистовая, т | ГОСТ 5520-79 | ГОСТ 19903-74 | 2,045 | 43,4 | 42,82 | 22,964 |
|  | ГОСТ 5582-75 | ГОСТ 19904-74 |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 16523-70 |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов, т: | ТУ 14-3-460-75 | ТУ 14-3-460-75 |  |  |  |  |
| тянутые | - | - | 3,400 | 5,200 | 5,634 | 6,609 |
| катаные | - | - | 0,800 | 1,200 | 1,400 | 1,450 |
| Трубы плавниковые 32х6х46 мм, т | ТУ 14-3-341-75 | ТУ 14-3-341-75 | 1,800 | 3,200 | 4,600 | 4,050 |
| Проволока стальная сварочная для углеродистых сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,011 | 0,025 | 0,112 | 0,046 |
| Проволока стальная сварочная для низколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,035 | 0,082 | 0,461 | 0,177 |
| Проволока стальная сварочная для высоколегированных сталей, т | ГОСТ 2246-70 | - | 0,012 | 0,045 | 0,156 | 0,062 |
| Электроды сварочные для сталей, т: | - | ГОСТ 9466-75 |  |  |  |  |
| углеродистых | - | - | 0,350 | 0,820 | 3,717 | 1,549 |
| низколегированных | - | - | 0,350 | 0,820 | 4,610 | 1,773 |
| высоколегированных | - | - | 0,120 | 0,450 | 1,563 | 0,623 |
| Гвозди строительные, т | - | ГОСТ 4028-63 | 0,044 | 0,089 | 0,146 | 0,081 |
| Пиломатериалы, м3 | ГОСТ 8486-66 | ГОСТ 24454-80Е | 3,5 | 7,2 | 11,6 | 6,5 |
| Краски масляные, т | ГОСТ 8292-85 | - | - | - | - | 0,450 |
| Кислород, тыс.м3 | ГОСТ 5583-78 | - | 0,536 | 0,996 | 1,928 | 1,570 |
| Аргон, м3 | ГОСТ 10157-79 | - | 93,0 | 322,4 | 479,5 | 296,6 |
| Карбид кальция, т | ГОСТ 1460-81 | - | 2,33 | 4,32 | 8,367 | 6,807 |

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЭС МИНЭНЕРГО СССР

| Наименование групп | Заводская модель котла | Модель котла-представителя | Поправочный коэффициент на норму котла- представителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котлы паропроизводительностью до 170 т/ч и давлением до 40 кг/см2 | Котлы заводов: ТКЗ, ЗиО, БКЗ, БелКЗ, БиКЗ и инофирм производительностью менее 75 т/ч | БКЗ-75-39 | 0,8 |
|  | производительностью от 75 до 170 т/ч |  | 1,4 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 170-190 т/ч и давлением 100-110 кгс/см2 | ТП-170 и модификации, ТП-22, ТП-26, БКЗ-170-100, БКЗ-160-100 (реконструированный) | БКЗ-210-140 ПТ-1 | 0,9 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 220-230 т/ч и давлением 100-140 кгс/см2 | ТП-230 и модификации, ТП-7, ТП-9, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-13Б, ТП-14, ТП-15, ТП-18, ТП-18А, ТП-41, ТП-42, ТП-43, ТП-45, ТП-46, ТП-46А, ТП-47, ТП-48, ПК-10 и модификации, ПК-14 и модификации, БКЗ210-140 и модификации, БКЗ-210-140 ПТ-1, БКЗ-220-100 и модификации | БКЗ 210-140 ПТ-1 |  |
| То же паропроизводительностью 190-280 т/ч и давлением 100-140 кгс/см2 на сланцевом топливе | ТП-17, ТП-67 | ТП-67 | 0,7 |
| То же паропроизводительностью 220 т/ч и давлением 100 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМ-151 и модификации | ТГМ-84Б | 0,5 |
| То же паропроизводительностью 240 т/ч и давлением 185 кгс/см2на подмосковных бурых углях | ТП-240-1, ТП-51 | ТГМ-84Б | 0,7 |
| Котлы прямоточные с уравновешенной тягой паропроизводительностью 230-270 т/ч и давлением 100-140 кгс/см2 на твердом топливе | ПК-24, 51СП, 67СП, 67 1СП, 67 2СП, 67 3СП, НТ-200-125 | ПК-24 | - |
| Котлы прямоточные с уравновешенной тягой паропроизводительностью 270 т/ч и давлением 140 кгс/см2 с промежуточным перегревом | ПК-38 и модификации | ПК-38 | - |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 320 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте | БКЗ-320-140 ГМ и модификации | ТГМ-84Б | 0,9 |
| То же паропроизводительностью 320 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | БКЗ 320-140 ГМ и модификации, |  |  |
|  | БКЗ-320-140 ПТ и модификации | БКЗ-640-140 ПТ-1 | 0,6 |
| То же паропроизводительностью 420 т/ч и давлением 140 кгс/см2на газе и мазуте | ТМ-84 и модификации, ТГМ-84 и модификации, ТМ-88 | ТГМ-84Б | - |
| Котлы естественной циркуляции сомкнутой компоновки паропроизводительностью 420 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте под наддувом | БКЗ-420-140 НГМ и модификации | БКЗ-420-140 НГМ | - |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 420 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | ТП-70, ТП-80, ТП-81, ТП-82, ТП-85 и модификации, ТП-86, TП-87 и модификации | ТП-87 | - |
| Те же | БКЗ-420-140 и модификации, БКЗ-420-140 ПТ и модификации | БКЗ-640-140 ПТ-1 | 0,7 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 480 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМ-96 и модификации | ТГМ-84Б | 1,2 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 500 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМ-94 | ТГМ-94 | - |
| Котлы естественной циркуляции паропроизводительностью 500 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте под наддувом | TГМE-428, TГМ-444 | TГМ-444 | - |
| То же | TГME-454, ТГМЕ-464 | ТГМЕ-464 | - |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 500 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | ТП-90, ТП-92 | ТП-100 | 0,8 |
| Котлы естественной циркуляции паропроизводительностью 500 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе под наддувом | ТПЕ-429 (400 т/ч), | ТГМЕ-464 | 1,1 |
|  | ТПЕ-430 |  | 1,2 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 640 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на сланцевом топливе и торфе | ТП-101, ТП-108 | ТП-101 | 0,9 |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 640 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | ТП-100, ТП-100А, | ТП-100 | - |
|  | ТП-109 | ТП-100А |  |
| Котлы естественной циркуляции паропроизводительностью 670 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе под наддувом | ТПЕ-208, ТПЕ-214 | ТПЕ-214 | - |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 640 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе | ТГ-104 | ТГ-104 | - |
| То же 640-670 т/ч на газе и мазуте | ТГМ-104, ТМ-104А, ТМЕ-213 | ТГМ-104 | - |
| Котлы естественной циркуляции с уравновешенной тягой паропроизводительностью 640-670 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | БКЗ-640-140 ПТ-1, БКЗ-670-140 | БКЗ-640-140 ПТ-1 | - |
| Котлы естественной циркуляции паропроизводительностью 640 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на газе и мазуте под наддувом | ТГМЕ-206 | ТГМЕ -206 | - |
| Котлы прямоточные с уравновешенной тягой паропроизводительностью 640 т/ч и давлением 140 кгс/см2 на твердом топливе | ПК-33, ПК-33-1 | ПК-33 | - |
| То же однокорпусные | ПК-40 и модификации | ПК-40 | - |
| То же на газе и мазуте двухкорпусные | ПК-47 и модификации | ПК-47 | - |
| Котлы прямоточные с уравновешенной тягой паропроизводительностью 950 т/ч и давлением 255 кгс/см2 двухкорпусные на твердом топливе | ТПП-110 | ТПП-110 | - |
| То же | ТПП-210, ТПП-210А, П-50 | ТПП-210 | - |
| То же | ПК-39, ПК-39-2 | ПК-39 | - |
| То же на газе и мазуте | ТГМП-114, ТГМП-114АБ, ТГМП-114C | ТГМП-114 | - |
| То же | ПК-41, ПК-41-1 | ПК-41 | - |
| Котлы прямоточные с уравновешенной тягой однокорпусные паропроизводительностью 1000 т/ч и давлением 255 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМП-314, ТГМП-314А, ТГМП-314Ц | ТГМП-314 | - |
| То же на твердом топливе | П-59 | П-59 | - |
| То же | ТПП-312, ТПП-312А | ТПП-312 | - |
| Котлы прямоточные газоплотные однокорпусные паропроизводительностью 1000 т/ч и давлением 255 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМП-324, ТГМП-324А | ТГМП-324 | - |
| То же | ТГМП-344А | ТГМП-344А | - |
| Котлы прямоточные газоплотные паропроизводительностью 1650 т/ч и давлением 255 кгс/см2 на экибастузских углях | П-57-1, П-57-2, П-57-3, П-49, П-57 | П-57 | 1,2 |
| То же паропроизводительностью 1650 т/ч и давлением 255 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМП-204, ТГМП-204М, ТГМП-204А, ТПП-200, ТГМП-204ХЛ | ТГМП-204 | 2 |
| То же на твердом топливе | ТПП-804 | ТГМП-204 | 1,7 |
| То же паропроизводительностью 3950 т/ч и давлением 255 кгс/см2 на газе и мазуте | ТГМП-1202 | ТГМП-204 | 1,4 |