ГОСГОРТЕХНАДЗОР 	Руководящие документы 	Шифр


                    РОССИИ                       Госгортехнадзора        РД-03-29—93


России


Документы общие для


нескольких видов


надзора





МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ





ПО ПРОВЕДЕНИЮ


ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО 


Управлением по котло�над�зо��ру и надзору за подъе�м�ными сооружениями�
УТВЕРЖДЕНО коллегией Госгортехнадзора России 


23.08.93 г. № 30�
Срок введения в действие 


01.06.94 г,�
�



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:





Н. А. Хапонен (председатель), 


А. А. Шельпяков, И. Е. Дмитренко





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Настоящие Методические указания определяют поря�док прове�дения технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, и тру�бопроводов пара и горячей воды, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации па�ровых и водогрейных котлов, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Правил устройства и безопасной эксплуатации тру�бопроводов пара и горячей воды.


1.2. Методические указания разработаны в развитие требо�ваний раздела 6.3 Правил устройства и безопасной эксплуата�ции сосудов, работающих под давлением, раздела 10.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, раздела 5.3 Правил устройства и безопасной эксплуата�ции трубопроводов пара и горячей воды.


1.3. Методические указания могут быть использованы при прове�дении технического освидетельствования как инспектор�ским составом органов Госгортехнадзора и специалистами орга�низаций, имеющих разрешение (лицензии) на проведение техни�ческих освиде�тель�ствований, так и службами ведомственного надзора предприятий.


1.4. Целью технического освидетельствования являются проверка технического состояния объекта, соответствия его Пра�вилам по котлонадзору * и определение возможности дальней�шей эксплуатации.


__________________ 


* Далее по тексту - Правила.





1.5. Котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопро�воды пара и горячей воды подвергаются техническому освиде�тельствованию инспектором Госгортехнадзора до пуска в работу (первичное) и досрочно в случаях, предусмотренных Правила�ми. Специалисты организаций, имеющих разрешение органов Госгортехнадзора на проведение технических освидетельствова�ний, осуществляют перио�дическое освидетельствование указан�ных объектов и несут ответ�ственность за качество его выполне�ния.


1.6. О предстоящем освидетельствовании администрация предп�риятия обязана уведомить инспектора Госгортехнадзора или специ�алиста организации, имеющей разрешение на проведение технических освидетельствований, не позднее чем за 5 дней до его проведения.


1.7. Необходимые для проведения технического освидетель�ство�вания контрольно-измерительные приборы, инструменты и другие технические средства, а также спецодежда должны быть предоставлены лицу, проводящему техническое освидетельство�вание, администрацией предприятия.


1.8. Все работы по определению состояния оборудования в течение его расчетного срока службы, связанные с контролем металла и сварных швов, должны проводиться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей и нормативных документов до начала техни�ческого освидетельствования.


1.9. Техническое диагностирование котлов, сосудов, трубо�проводов пара и горячей воды, отработавших расчетный срок службы, должно осуществляться по программам, составленным на основании требований Правил и методик, согласованных с Госгортехнадзором России.


Перечень нормативно-технической документации по техни�ческому освидетельствованию и диагностированию приведен в приложении.


1.10. При техническом освидетельствовании котлов, сосу�дов и трубопроводов в химических отраслях промышленности следует также руководствоваться требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте�перерабатывающих производств и дру�гими нормативными документами из перечня, приведенного в приложении.





2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОТЛОВ





2.1. Общие требования





2.1.1. Перед техническим освидетельствованием котел дол�жен быть охлажден, отключен и очищен в соответствии с требо�ваниями Правил. Внутренние устройства барабана, если они мешают осмотру, следует удалить.


В том случае, если котел своевременно не подготовлен к внут�реннему осмотру или гидравлическому испытанию, следует потребовать повторного предъявления его к освидетельствова�нию и наложения взыскания на ответственных за это лиц.


2.1.2. Первичное техническое освидетельствование вновь установ�ленных котлов (за исключением котлов, подвергавшихся техническому освидетельствованию на заводе-изготовителе и прибывших на место установки в собранном виде) проводится после их монтажа и регистрации. Освидетельствование котлов, у которых обмуровочные или изоляционные работы проводятся в процессе монтажа, реко�мендуется осуществлять до выполнения этих работ. В этом случае освидетельствование котла про�водится до его регистрации.


2.1.3. При периодическом или досрочном техническом осви�детельствовании лицо, проводящее освидетельствование, имеет право потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а в котлах с дымогарными трубами - полного или частичного удаления труб.


Необходимость полного или частичного удаления труб, об�муровки или изоляции определяется в зависимости от техниче�ского состояния котла по результатам предыдущего освидетель�ствования или техни�ческого диагностирования, продолжительно�сти работы котла со времени его изготовления и последнего освидетельствования с удалением труб, а также от качества вы�полненных ремонтов.


У клепаных котлов необходимо освобождать от обмуровки и тщательно очищать заклепочные швы барабанов, грязевиков и других элементов котла, а также освобождать от обмуровки и изоляции трубы спускных, продувочных и питательных линий в местах их присоединения к котлу.


2.1.4. Техническое освидетельствование котла проводится в следующей последовательности: 


проверка технической документации; 


наружный и внутренний осмотр; 


гидравлическое испытание.





2.2. Проверка технической документации





2.2.1. При первичном техническом освидетельствовании не�обходимо ознакомиться с особенностями конструкции котла и убедиться в том, что изготовление и установка котла, оснаще�ние его арматурой, кон�трольно-измерительными приборами, средствами автоматики и сигнализации и его вспомогательное оборудование соответствуют требованиям Правил, проекта и представленным при регистрации документам. Проверяется так�же соответствие заводского и регис�трационного номеров котла номерам, записанные в паспорте.


2.2.2. Перед периодическим или досрочным техническим освидетельствованием необходимо ознакомиться с ранее сделан�ными записями в паспорте котла и ремонтном журнале. Если котел подвергался ремонту, следует проверить по документам, были ли полностью соблюдены требования Правил при выпол�нении ремонтных работ (качество примененных материалов, сварных соединений и др.).


Перед периодическим освидетельствованием котлов высоко�го давления на тепловых электростанциях необходимо ознако�миться с результатами проверок и обследований, проводимых в соответствии с указаниями Правил и документов, изданных министерствами совместно с Госгортехнадзором России или согласованных с ним (контроль за металлом котлов, проверка барабанов, гибов необогреваемых труб, обследование котлов, проработавших свыше расчетного ресурса).





2.3. Наружный и внутренний осмотр





2.3.1. До начала осмотра котла следует проверить надеж�ность отключения его от действующих котлов и выполнение других мер безопасности (наличие низковольтного освещения, проветривание топочной камеры и газоходов, расшлаковка то�почной камеры и др.).


2.3.2. В барабанах осматриваются внутренние поверхности, а также сварные и заклепочные швы, концы завальцованных или приваренных труб и штуцеров.


Внутренние поверхности коллекторов, камер и грязевиков в большинстве случаев доступны для осмотра лишь через лючки или отверстия.


Для внутреннего осмотра безлючковых коллекторов и камер необходимо отрезать донышки у штуцеров, приваренных для этой цели к коллекторам.


2.3.3. При осмотре элементов котла со стороны топочного прос�транства и газоходов необходимо проверять также состоя�ние обмуровки и газовых перегородок; при этом особое внима�ние должно быть обращено на состояние обмуровки и тепло�вой изоляции, защищающих металл котла от перегрева, и на правильность расположения «огневой линии» относительно низ�шего допускаемого уровня воды в котле.


2.3.4. При первичном осмотре могут быть выявлены дефек�ты, допущенные при изготовлении или монтаже котла или по�явившиеся в результате неправильного его транспортирования и хранения. К таким дефектам относятся трещины, расслоения, плены, отдулины барабанов, коллекторов и труб, вмятины, кор�розионные повреждения, дефекты сварных соединений (прожо�ги, незаваренные кратеры, непровары, пористость, отступления от проектных размеров шва и др.), излом или неперпендику�лярность осей соединяемых элементов и другие техно�логические дефекты.


Наиболее опасными дефектами котлов являются трещины. Сомнительные места следует осматривать с применением лупы; эти места предварительно должны быть обработаны механиче�ским способом, отшлифованы и протравлены соответствующим реактивом.


При осмотре мест развальцовки труб следует убедиться в отсутствии трещин в стенках труб, подрезов и смятия стенок труб, смятия гнезд, трещин в трубной решетке, надрывов в выступающих концах труб.


В литых стальных и чугунных изделиях могут быть выявле�ны выходящие наружу трещины, свищи, раковины и пористость.


2.3.5. При периодических осмотрах выявляются поврежде�ния и износ элементов котла, возникающие   в процессе его эксплуатации. При этом особое внимание необходимо уделять местам, подвергавшимся ремонту с применением сварки (ре�монтные наплавки или заварки, места установки заплат), а также местам выборок металла.


Различные котлы в зависимости от конструктивных особен�ностей имеют свои уязвимые места и характерные повреждения. Необходимо иметь в виду, что могут быть и другие поврежде�ния, поэтому следует тщательно осматривать все элементы котла.





Характерные повреждения вертикально-водотрубных и горизонтально-водотрубных котлов





2.3.6. Внутренние поверхности котлов могут иметь коррози�онные повреждения в местах ввода питательной воды, слабой циркуляции воды и в местах возможных отложений шлама. Коррозия наружных поверхностей, как правило, наблюдается в местах соприкосновения с сырой кладкой и около люков вслед�ствие их неплотности и течи.


При осмотре котлов особое внимание следует обращать на заклепочные швы и места вальцовки труб, где возможно обра�зование межкристаллитных трещин, возникающих главным об�разом в пределах водяного пространства. Обычно такие трещи�ны начинают образо�вываться на соприкасающихся поверхностях листов у заклепок. Поэтому в начальной стадии развития их можно выявить лишь с помощью ультразвуковой или магнит�ной дефектоскопии.


Повреждения в заклепочных швах вертикальных водотруб�ных котлов возникают главным образом в нижних барабанах в местах сопряжения продольных  и поперечных  заклепочных швов.


2.3.7. Межкристаллитные трещины могут появляться в трубных решетках барабанов, а также в местах ввода в бара�бан рабочей среды с температурой, отличающейся от темпера�туры насыщения (питательная вода, фосфаты). Поэтому в ме�стах ввода должны устанавливаться защитные рубашки. При выявлении мест пропаривания, отложений солей в виде гриб�ков или наростов возле заклепок, кромок листов и развальцо�ванных концов труб или явных признаков хрупких разрушений (отскакивание головок заклепок, кольцевые трещины кипятиль�ных труб в местах вальцовки, трещины в приклепанных флан�цах и др.) необходима проверка всех   заклепочных швов и вальцо�вочных соединений котла с применением ультразвуковой или магнитной дефектоскопии.


2.3.8. В днищах старых котлов с малым радиусом переход�ной дуги и малой высотой выпуклой части могут быть выявле�ны трещины, расположенные по окружности на внутренней по�верхности переходной   части,   преимущественно в области водяного пространства. Вначале по�я�в��ляются   неглубокие бо�роздки, в дальнейшем они увеличиваются по дли�не, углубляют�ся и могут стать сквозными. Такие же трещины встречаются на отгибе бортов люковых отверстий.


У обогреваемых газами барабанов   следует   тщательно осматривать места обогрева, в которых могут образовываться выпучины. Необходимо проверять наличие защиты барабанов торкретом от перегрева в случаях, когда такая защита преду�смотрена проектом. Образование трещин возможно в сварных швах барабанов и коллекторов.


2.3.9. Наиболее распространенными дефектами экранных и кипя�тильных труб являются кольцевые и продольные трещины, отдулины, свищи, местное утонение стенок труб и деформация труб из-за отложений накипи или нарушения циркуляции. При осмотре труб необходимо обращать особое внимание на угловые экранные трубы, горизонтальные и слабонаклонные участки ки�пятильных труб.


Осмотр внутренней поверхности кипятильных труб в котлах с прямыми трубами производят из камер, секций или бараба�нов; при этом труба должна быть освещена с противополож�ной стороны.


2.3.10. При внутреннем осмотре прямоточных котлов, а также котлов высокого давления с естественной циркуляцией с недоступными для осмотра трубными пучками проверка со�стояния труб поверхностей нагрева осуществляется выборочно путем вырезки образцов.


Наружную поверхность труб осматривают из топки и газо�ходов. Разрывы, отдулины, прогибы, смещение или вырывание труб из трубных решеток чаще всего  встречаются в первых рядах труб, обращенных в топку.


При осмотре наружной поверхности труб следует обращать внимание на износ их золой, движущейся в потоке газов, осо�бенно при камерном сжигании высокозольного топлива. Такому износу чаще подвергаются трубы в местах сужения сечения газоходов и резких изменений направления потока газа.


Износ труб выявляют с помощью специальных шаблонов или путем вырезки контрольных образцов.


2.3.11. Трубы чугунных экономайзеров осматривают путем снятия калачей.


Наружные поверхности стальных экономайзеров труб могут подвергаться коррозии при большом содержании в топливе се�ры, питании котла водой с низкой   температурой   или при охлаждении отходящих газов до температуры, при которой про�исходит конденсация паров, содержащихся в газах (ниже точки росы).


2.3.12. У горизонтальных водотрубных котлов из-за перегре�ва возможны образование трещин в цилиндрической части го�ловок трубных пучков, в сварных или заклепочных швах труб�ной решетки, а также деформации стенок труб. У этих котлов необходимо проверять защиту головок от перегрева, отсутствие прогибов трубных решеток и провисания труб.











Характерные повреждения котлов 


высокого давления (100 кгс/см2 и выше)





2.3.13. До начала осмотра барабанов котлов высокого дав�ления необходимо ознакомиться с результатами проверки бара�банов, выпол�ненной в соответствии с Типовой инструкцией по контролю и продлению срока службы металла основных эле�ментов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростан�ций (РД 34.17.421- 92).


При осмотре внутренних поверхностей барабанов следует обращать внимание на отверстия опускных труб экранов и места соединения штуцеров с барабанами, по которым поступает среда с температурой, отличающейся от температуры насыщения (вво�ды питательной воды, химических реагентов, линий рециркуля�ции экономайзера и др.). Возле этих отверстий, на цилиндриче�ской поверхности отверстий, а также в стенках штуцеров воз�можно образование трещин.


2.3.14. При осмотре котлов типа ТП-230, ТП-170, ПК-10 и др., имеющих барабаны с обсаженными днищами, следует тщательно проверять внутреннюю поверхность днищ. У этих барабанов возможно появление трещин в складках, образовав�шихся во время обсадки конца барабана. В отдельных случаях трещины выходят на проточенную часть лазового отверстия.


Трещины в барабанах возможны также в местах приварки внутрибарабанных устройств и опор.


2.3.15. Уязвимым местом в трубных системах котлов высо�кого давления являются гибы необогреваемых труб (водоопускных, водоперепускных, пароперепускных и пароотводящих), где возможно образование трещин. Разрушение гибов, как правило, происходит по наружной или нейтральной образующей или в непосредственной близости от них.


2.3.16. На прямоточных котлах блоков 150, 200 МВт воз�можны повреждения водяных экономайзеров (наружная серно�кислотная коррозия, стояночная коррозия, золовой износ, свищи и трещины в сварных стыках) и первичных пароперегревателей, особенно изготов�ленных из стали 12Х2МФСР (перегрев труб). На вторичных пароперегревателях, выполненных из стали 12Х2МФБ и других перли�тных сталей, встречается усиленное окалинообразование, которое приводит в отдельных случаях к ускоренному разрушению труб.


2.3.17. На прямоточных котлах блоков 300 МВт поврежде�ниям чаще подвергаются нижняя радиационная часть топочной камеры (высоко�температурная коррозия и перегрев труб), пер�вичный пароперегреватель (заводские стыки в местах сварки змеевиков с выходным коллектором), комбинированные завод�ские стыки труб из сталей 12Х1МФ и Х18Н12Т (недостатки кон�струкции и дефекты сварки).


2.3.18. На котлах типа ТКХ блоков 300 МВт может наблю�даться повышение температуры трубопроводов между отдель�ными ступенями пароперегревателей, в особенности на участках до впрысков пароох�ладителей, что приводит к ускоренной пол�зучести металла.


У впрыскивающих пароохладителей возможно образование термоусталостных трещин в стенках коллекторов и «рубашек». 


2.3.19. При наружном осмотре особое внимание следует об�ращать на обеспечение свободы температурных перемещений ба�рабанов и коллекторов экранов. Необходимо проверить наличие и исправность реперов для контроля температурных перемеще�ний и по имеющейся документации сравнить фактические пе�ремещения с расчетными. При обнаружении защемления долж�ны быть выявлены и устранены его причины.





Характерные повреждения 


водогрейных котлов





2.3.20. При осмотре водогрейных котлов типов ПТВ, ПТВМ, ПТВГ и др. особое внимание следует уделять проверке состоя�ния труб кон�вективной части, где часто возникают коррозионные язвины как с внутренней, так и с наружной стороны. В отдель�ных случаях, при нарушении водного режима, возможен пере�жог труб вследствие отложений накипи и шлама. Перед началом внутреннего осмотра рекомендуется производить контрольные вырезки из трубной системы котла в соответствии с указаниями инструкций по монтажу и эксплуатации заводов - изготовителей котлов.


При осмотре коллекторов следует обращать внимание на наличие и состояние разделительных перегородок, возможные коррозионные повреждения стенок как с внутренней, так и с на�ружной стороны, а также на состояние стенок в зоне опорных устройств.





Характерные повреждения 


газотрубных котлов





2.3.21. Характерными повреждениями жаротрубных котлов являются выпучины в жаровых трубах и трещины, образующие�ся в отгибах бортов жаровых труб, особенно в местах соединения труб с днищами, и в отгибах бортов днищ - в местах соеди�нения с корпусом. Очень опасны поперечные трещины, возни�кающие преимущественно в первых звеньях жаровых труб.


2.3.22. В трубных решетках котлов с дымогарными трубами (котлы паровозов, локомобилей, кранов) встречаются трещины между отверстиями для труб и в отбортовке, а также износ и деформация стенок труб. Наиболее частыми повреждениями дымогарных труб являются обгорание и износ отбортованных концов, расстройство вальцовочных соединений и трещины от частых развальцовок.


В топочных камерах котлов паровозного типа возможны выпучины на потолке и стенках топки, трещины в отбортовке топочных листов, коррозионный износ и обрыв связей.


2.3.23. В вертикальных цилиндрических котлах, работающих на газообразном или жидком топливе, следует проверять состоя�ние обмуровки, защищающей от перегрева нижнюю часть внут�ренней цилиндрической обечайки в зоне уторного кольца. В этих котлах особенно опасны выпучины в стенках внутренней обечай�ки и дефекты в сварных швах уторного и шуровочного колец. При осмотре котлов любых конструкций следует проверять состояние кромок люковых отверстий, крышек люков и их креп�лений.





Повреждения котлов-утилизаторов





2.3.24. Наиболее вероятными местами повреждений паро�пере�г�ревателей являются наружная поверхность труб, сварных швов приварки труб к коллекторам, внутренняя и наружная поверхности коллекторов, включая мостики между отверстиями труб, визуальный осмотр которых следует проводить с особой тщательностью.


2.3.25. При осмотре входных и поворотных газовых камер необходимо обращать внимание на лазовые отверстия, сварные швы штуцеров, косынок для приварки стоек входной камеры, креплений скоб змеевиков для обогрева, а также неподвижных опор под входной газовой камерой.


2.3.26. При визуальном осмотре барабана следует обращать внимание на участки зеркала испарения по обе стороны вдоль барабана и на его нижнюю часть, а также на места приварки анкерных связей и накладок. Кроме этого, необходимо осмотреть наружную поверхность в зонах опор, стыковые сварные швы обечаек и швы приварки днищ (продольных и поперечных), на�ружные и внутренние поверхности лазовых отверстий, а также другие отверстия.


2.3.27. При осмотре днищ барабанов нужно обращать вни�мание на зоны приварки угловых косынок, анкерных связей и прилегающие к ним дымогарные трубы, а также на мостики между отверстиями.


2.3.28. Следует проводить тщательный визуальный осмотр наружной поверхности дымогарных труб, доступных для осмот�ра, а также гибов трубопроводов в пределах котла-утилизатора и труб ввода питательной воды и пара.





2.4. Гидравлическое испытание





2.4.1. Гидравлическое испытание котла проводится лишь при удовлетворительных результатах внутреннего осмотра.


Вместе с котлом подвергается испытанию его арматура: предох�ранительные клапаны, указатели уровня воды, запорные органы. При необходимости установки заглушек они ставятся за запорными органами.


При наполнении котла водой для удаления воздуха предо�хранительный клапан или воздушный вентиль должен быть от�крыт до появления из него воды. Если в результате заполнения котла водой на его стенках появится роса, то испытание следует проводить лишь после высыхания стенок.


2.4.2. Во время испытания давление в котле должно изме�ряться двумя манометрами, один из которых должен иметь класс точности не ниже 1,5.


2.4.3. Подъем давления до пробного должен быть медлен�ным и плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть не менее 10 мин. Если достичь этого насосом с машинным приводом не представляется возможным, подъем давления дол�жен осуществляться ручным насосом. По достижении пробного давления подача воды в котел прекращается; при этом в тече�ние 10 мин не должно быть снижения давления.


По истечении 10 мин давление снижается до рабочего и проводится осмотр котла.


При появлении в период испытания шума, стуков или резкого падения давления следует немедленно прекратить гидрав�лическое испытание, выяснить и устранить их причину.


2.4.4. Результаты гидравлического испытания котла при�знаются удовлетворительными, если не обнаружено:


трещин или признаков разрыва (поверхностные трещины, надрывы и др.);


течи, «слезок» и «потения» в основном металле, сварных, закле�почных и вальцовочных соединениях; 


видимых остаточных деформаций.


2.4.5. Если при освидетельствовании котла будут обнару�жены неплотности в вальцовочных или заклепочных соединениях, необходимо проверить дефектные соединения с приме�нением неразрушающих методов дефектоскопии на отсутствие меж�кристаллитных трещин. Устранение неплотностей допус�кается лишь при удовлетворительных результатах такой про�верки. 


2.4.6. В случае выявления дефектов лицом, проводившим осви�детельствование, в зависимости  от их характера может быть принято решение о запрещении работы котла, пуске его во временную эксплуатацию, сокращении   срока очередного освидетельствования, более частых освидетельствованиях кот�ла администрацией предприятия, снижении параметров эксп�луатации и др.


При выявлении дефектов, по которым затруднительно при�нять решение, вопрос о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла должен быть рассмотрен с привлечением наиболее опытных специалистов РГТИ (округа), а в случае необходимости - с привлечением специализированной органи�зации.





3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСУДОВ





3.1. Общие требования





3.1.1. Сосуды подвергаются техническому освидетельство�ванию после монтажа до пуска в работу (первичное), перио�дически в процессе эксплуатации и досрочно в случаях, преду�смотренных Правилами.


3.1.2. Перед техническим освидетельствованием сосуд должен быть охлажден (отогрет), отключен и очищен в соответ�ствии с требованиями Правил. Выдвижная трубная система, съемные внутренние устройства должны быть удалены. Элект�рообогрев сосуда отключается, привод отсоединяется.


Сосуды с вредной для здоровья людей средой должны быть подвергнуты тщательной обработке (нейтрализации, дегаза�ции) в соответствии с инструкцией по безопасному ведению работ, утвер�жденной главным инженером предприятия.


3.1.3. В том случае, если сосуд своевременно не подготов�лен к внутреннему осмотру (неполное его отключение, недос�таточная очистка, невыполнение работ по нейтрализации, де�газации и др.) или гидравлическому испытанию, необходимо потребовать повторного предъявления сосуда к освидетельст�вованию и наложения взыскания на ответственных за это лиц.


3.1.4. К первичному техническому   освидетельствованию сосуд должен быть предъявлен без изоляции или футеровки. У сосудов, поступивших с завода-изготовителя с покрытием или футеровкой и подвергавшихся техническому освидетель�ствованию на заводе-изготовителе, снятие  их не требуется. Однако если представленные дан�ные вызывают у инспектора сомнение в полноте и качестве выполненного заводом техни�ческого освидетельствования или имеются повреждения изоля�ции, вызывающие опасения, что металл сосуда в про�цессе транспортировки получил повреждения, инспектор вправе потребовать частичного или полного снятия изоляции или футе�ровки.


3.1.5. Необходимость полного или  частичного удаления футеровки, изоляции и других защитных покрытий сосудов, находящихся в эксплуатации, определяется в зависимости от их технического состояния по результатам предыдущего осви�детельствования или технического диагностирования с учетом продолжительности работы сосуда со времени его изготовле�ния и последнего освидетельствования с удалением защитных покрытий, а также записей в паспорте о выполненных ремон�тах.


Футеровка, изоляция и другие виды защиты должны быть частично или полностью удалены, если обнаружены повреж�дения защитного покрытия, которые могли привести к дефек�там в металле стенок сосуда (местные разрушения футеров�ки, в том числе неплотности слоев футеровочных плиток, тре�щины в гуммированном, свинцовом или другом покрытии, сле�ды просачивания рабочей среды через футеровку или изоля�цию и др.).


3.1.6. Устанавливаемые в грунте сосуды, на которые на�ружная изоляция накладывается до их транспортирования к месту установки, должны подвергаться техническому освиде�тельствованию до наложения изоляции. На месте установки такие сосуды подвергаются лишь контрольному осмотру до за�сыпки их грунтом, чтобы убедиться в отсутствии поврежде�ний сосудов и их изоляции, которые могли быть получены при транспортировке и монтаже.


3.1.7. Техническое освидетельствование сосудов, освиде�тельс�твования которых регламентированы специальными  ин�струкциями, согласованными с Госгортехнадзором   России, должно производиться в соответствии с этими инструкциями.


3.1.8. Техническое освидетельствование  сосудов произво�дится в следующей последовательности: 


проверка технической документации; 


наружный и внутренний осмотр; 


гидравлическое испытание.





3.2. Проверка технической документации





3.2.1. Перед первичным техническим освидетельствованием сосуда необходимо убедиться в том, что изготовление, установ�ка и схема включения сосуда, оснащение его арматурой, кон�трольно-измери�тельными приборами, средствами автоматики и сигнализации соответствуют требованиям Правил и представ�ленным при (регистрации документам.


Необходимо проверить соответствие паспорту данных завод�ской таблички (клейм, выбитых на сосуде) и регистрационного номера.


Следует также проверить наличие:


приказа о назначении лица технического надзора и лица, ответ�ственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда, прошедших проверку знаний; 


аттестованного обслуживающего персонала; 


инструкции по режиму работы и безопасному обслужива�нию сосудов, сменного журнала, инструкций и журналов по до�полнительным освидетельствованиям и испытаниям сосудов, журнала контрольных проверок манометров, инструкций по эксплуатации приборов автоматики безопасности и сигнализа�ции.


3.2.2. Перед периодическим или досрочным техническим освиде�тельствованием необходимо:


ознакомиться с ранее сделанными записями в паспорте со�суда. Если сосуд подвергался ремонту, следует проверить по документам, были ли полностью соблюдены требования Правил при выполнении ремонтных работ (качество примененных мате�риалов, качество сварных соединений и др.);


проверить наличие приказа о назначении лица технического надзора и лица, ответственного за исправное действие сосуда, прошедших проверку знаний, а также наличие аттестованного обслуживающего персонала;


ознакомиться с актами технического диагностирования сосу�да (если оно проводилось), обратив особое внимание на реко�мендуемые сроки и параметры эксплуатации, а также выявлен�ные дефекты.





3.3. Наружный и внутренний осмотр





3.3.1. До начала осмотра сосуда необходимо проверить на�дежность отключения его от действующих сосудов и выполнение других мер безопасности (наличие низковольтного освещения, нейтрализация и дегазация сосуда, организация наблюдения за лицами, находящимися внутри сосуда, и др.).


3.3.2. При первичном освидетельствовании следует убедить�ся в отсутствии дефектов, связанных с изготовлением, транс�портированием, хранением и монтажом сосуда. К этим дефек�там относятся трещины, вмятины, расслоение и плены металла, смещение кромок свариваемых элементов, коррозионные по�вреждения и др. В сварных соединениях могут быть выявлены непровары и пористость, выходящие на поверхность, кратеры, свищи, подрезы в местах переходов от шва к основному метал�лу, наплывы и т. п., а в литых стальных и чугунных сосудах -  выходящие наружу трещины, пористость, раковины и свищи. В сосудах, изготовленных из двухслойных металлов, возможны повреждения защитного слоя, особенно в зоне сварных швов, загибов и отбортовок.


При осмотре сосуда необходимо обращать внимание на воз�можные отклонения от геометрических форм (овальность выше допустимой, прогибы, вмятины, отдулиды, несоосность и др.), а также на наличие требуемых Правилами люков, правильность расположения сварных швов, надежность крепления крышек. В сосудах, предназначенных для работы с опрокидыванием, сле�дует проверить также наличие приспособлений, предотвращаю�щих самоопрокидывание.


3.3.3. При периодическом освидетельствовании следует убе�диться в отсутствии повреждений и износа элементов сосуда, возникающих в процессе его эксплуатации. Наиболее характерными повреждениями сосудов являются: 


трещины, чаще всего возникающие в местах загибов, отбортовок, в заклепочных швах и в местах приварки опор и ко�лец жесткости; коррозионные повреждения внутренних, а также наружных повер�хностей сосуда, особенно в нижней части и в местах опор. Повер�хностные трещины у элементов сосудов мо�гут быть выявлены непосредственным осмотром с помощью лу�пы с предварительной зашлифовкой и протравливанием мест осмотра;


механический (эрозионный) износ, чаще наблюдающийся у сосудов, снабженных внутренними вращающимися устройства�ми, а также в местах движения рабочей среды с повышенной скоростью;


износ запорных устройств крышек с накидными болтами;


остаточные деформации, возникающие вследствие ползуче�сти металла у элементов сосудов, работающих при температуре стенки, превышающей 450° С.


3.3.4. При выявлении следов пропаривания в заклепочных швах сосудов, работающих со щелочной средой, или явных при�знаков хрупких разрушений (отрыв головок заклепок) необхо�димо проверить все заклепочные швы (с применением ультра�звуковой или магнитной дефектоскопии) на отсутствие межкристаллитных трещин.


3.3.5. При осмотре сульфитных варочных котлов и гидролиз�ных аппаратов с внутренней кислотоупорной футеровкой следу�ет озна�комиться с результатами ультразвуковой проверки их металлических стенок, проводимой в соответствии со ст. 6.3.2 Правил по сосудам.


3.3.6. Внутренний осмотр автоклавов следует проводить пос�ле выполнения работ по периодическому техническому диагно�стированию согласно Положению о системе технического диаг�ностирования автоклавов. При осмотре особое внимание следу�ет обращать на внутренние поверхности в местах возможного скопления конденсата. В этой зоне возможно образование межкристаллитных трещин, обусловленных наличием щелочной среды и повышенными напря�жениями в металле. При осмотре автоклавов, отработавших ресурс безопасной эксплуатации, сле�дует ознакомиться с результатами экспертного технического диагностирования этих автоклавов.


3.3.7. При осмотре сосудов, работающих с водородсодержащей средой (реакторы каталитического риформинга и гидро�очистки и др.), необходимо убедиться в отсутствии водородной коррозии металла. До осмотра следует ознакомиться с резуль�татами последних исследований металла, проводимых предприя�тием в соответствии с ведомственной инструкцией.


3.3.8. При осмотре пароводяных аккумуляторов, используе�мых в производстве древесно-волокнистых плит, и других ана�логичных сосудов следует учитывать возможность образования трещин на внутренней поверхности днищ, в местах перехода цилиндрической части в эллиптическую и в сварных соедине�ниях. Осмотр пароводяных аккумуляторов должен проводиться после цветной или магнитной дефектоскопии.


3.3.9. При осмотре варочных колонн агрегатов непрерывно�го разва�ривания и других аналогичных сосудов необходимо обращать особое внимание на места ввода и вывода рабочей среды, нижние обечайки и другие места, где возможен эрозион�ный износ металла.





3.4. Гидравлическое испытание





3.4.1. Гидравлическое испытание сосудов проводится толь�ко при удовлетворительных результатах наружного и внутрен�него осмотра.


Гидравлическому испытанию подвергаются сосуд и уста�новленная на нем арматура.


3.4.2. Сосуды, имеющие защитное покрытие (эмалирование, футеровка) или изоляцию, подвергаются гидравлическому испы�танию до наложения покрытия или изоляции.


Сосуды, имеющие наружный кожух, подвергаются гидрав�лическому испытанию до установки кожуха.


3.4.3. Гидравлическое испытание вертикально установлен�ных сосу�дов допускается проводить в горизонтальном положе�нии при условии обеспечения прочности корпуса сосуда, для чего расчет на прочность должен быть выполнен разработчиком проекта сосуда с учетом принятого способа опирания сосуда в процессе его гидравлического испытания.


3.4.4. В комбинированных сосудах с двумя и более рабочи�ми полостями, рассчитанными на разные давления, каждая по�лость должна подвергаться гидравлическому испытанию проб�ным давлением, опре�деляемым в зависимости от ее расчетного давления.


Порядок проведения испытания должен быть оговорен в техническом проекте и указан в инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации сосуда.


3.4.5. При заполнении сосуда водой воздух должен быть удален полностью.


Для гидравлического испытания сосудов должна приме�няться вода с температурой не ниже 5° С и не выше 40° С, если нет других указаний в проекте.


По согласованию с разработчиком проекта сосуда вместо воды может быть использована другая жидкость.


3.4.6. Давление в испытываемом сосуде следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации сосуда.


Использование сжатого воздуха или другого газа для подъ�ема давления в сосуде не допускается.


3.4.7. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Манометры должны быть одного типа, с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.


Под пробным давлением сосуд должен находиться в тече�ние 5 мин.


3.4.8. В случаях, предусмотренных ст. 4.6.17 Правил по со�судам, допускается замена гидравлического испытания пневма�тическим при условии контроля этого испытания методом акус�тической эмиссии *. При проведении этого испытания админи�страцией предприятия, кроме мер, предусмотренных Правилами, должны быть разработаны и осуществлены дополнитель�ные меры безопасности в зависимости от местных условий про�ведения испытания.


3.4.9. Результаты гидравлического испытания признаются удовлетво�рительными, если не обнаружено:


течи, трещин, «слезок» и «потения» в основном металле, сварных и заклепочных соединениях (при пневматическом ис�пытании - пропуска газа); 


течи в разъемных соединениях; 


остаточных деформаций.


3.4.10. При выявлении дефектов лицом, проводившим осви�детельствование, в зависимости от их характера может быть принято решение о запрещении работы сосуда, пуске его во временную эксплуатацию, сокращении срока очередного осви�детельствования, снижении параметров эксплуатации и др.


_____________


* Акустическая эмиссия, или эмиссия волн напряжения, - явление, за�ключающееся в генерации упругих волн в твердых телах при их деформации.








4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





4.1. Общие требования





4.1.1. Трубопроводы должны подвергаться техническому освиде�тельствованию в следующие сроки:


наружному осмотру и гидравлическому испытанию - перед пуском вновь смонтированного трубопровода; 


наружному осмотру - не реже одного раза в три года; 


наружному осмотру и гидравлическому испытанию - пос�ле ремонта с применением сварки и при пуске трубопровода пос�ле нахождения его в состоянии консервации свыше двух лет.


4.1.2. Техническое освидетельствование вновь смонтирован�ных тру�бо��проводов проводится после регистрации их в орга�нах Госгор�технадзора и окончания всех сварочных работ, тер�мообработки и проведения всех предусмотренных Правилами видов контроля, а также после установки и окончательного за�крепления опор и подвесок.


4.1.3. Перед техническим освидетельствованием трубопро�вод дол�жен быть надежно отключен от действующих трубопро�водов и оборудования. В том случае, если трубопровод своевре�менно не подготовлен к техническому освидетельствованию, следует потребовать повторного предъявления трубопровода к освидетельствованию и наложения взыскания на ответственных за это лиц.


4.1.4. Вновь смонтированные трубопроводы подвергаются техни�ческому освидетельствованию до наложения изоляции. На тепловых электростанциях допускается освидетельствование вновь смонти�рованного трубопровода, изготовленного из бес�шовных труб с наложенной изоляцией, при условии положи�тельных результатов 100% контроля элементов трубопроводов (труб, фасонных частей) неразрушающими методами дефекто�скопии и предъявления для осмотра сварных стыков и фланце�вых соединений без тепловой изоляции.


4.1.5. Техническое освидетельствование трубопроводов про�водится в следующей последовательности: 


проверка технической документации; 


наружный осмотр; 


гидравлическое испытание.





4.2. Проверка технической документации





4.2.1. Перед первичным техническим освидетельствовани�ем трубо�провода необходимо проверить:


соответствие регистрационного номера на табличках тру�бопровода записанному в паспорте;


наличие приказа о назначении лица, ответственного за ис�правное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, прошедшего проверку знаний, а также наличие аттестованно�го обслуживающего персонала;


наличие инструкции по пуску и обслуживанию трубопро�водов, ремонтного журнала, наличие проектных данных о ве�личине и направлении свободных перемещений трубопроводов и формуляров по контролю за этими перемещениями.





4.3. Наружный осмотр





4.3.1. При наружном осмотре вновь смонтированного тру�бопровода необходимо убедиться, что изготовление, монтаж и схема трубопровода (расположение опор, компенсаторов, ар�матуры, спускных, продувочных и дренажных устройств и ре�перов) соответствуют требованиям Правил, проекту и представ�ленным при регистрации документам.


4.3.2. Следует тщательно осмотреть все сварные соединения. При осмотре могут быть выявлены поверхностные трещины, наплывы, подрезы, прожоги, незаваренные кратеры, непровары, пористость и др. Возможны также излом или неперпендику�лярность осей соединяемых элементов, смещение кромок, от�ступления по размерам и форме швов от проектных и т. п.


4.3.3. При осмотре тепловых сетей проверяют, кроме того, выполнение требований Правил к подземной и надземной прокладке трубопроводов; при этом особое внимание должно быть уделено соблюдению требований к совместной прокладке трубопроводов пара и горячей воды с продуктопроводами, пра�вильности расположения арматуры (удобство обслуживания и ремонта), наличию и правильности размещения люков в каме�рах и туннелях, защите трубопроводов и несущих металли�ческих конструкций от коррозии.





4.4. Гидравлическое испытание





4.4.1. Гидравлическое испытание трубопроводов проводится лишь после окончания всех сварочных работ и термообработки, а также после установки и окончательного закрепления опор и подвесок. При этом должны быть представлены документы, под�тверждающие качество выполненных работ.


4.4.2. Для гидравлического испытания должна применяться вода с температурой не ниже 5° С и не выше 40° С.


Гидравлическое испытание трубопроводов должно прово�диться при положительной температуре окружающего воздуха. При гидрав�лическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и выше, температура их сте�нок должна быть не менее      10° С.


4.4.3. Давление в трубопроводе следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в проектной документации.


Использование сжатого воздуха для подъема давления не допускается.


4.4.4. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Манометры должны быть одного типа, с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.


Время выдержки трубопровода и его элементов под проб�ным давлением должно быть не менее 10 мин.


После снижения пробного давления до рабочего проводит�ся тщательный осмотр трубопровода по всей его длине.


4.4.5. Результаты гидравлического испытания признаются удовлет�ворительными, если не обнаружено:


течи, «слезок» и «потения» в основном металле и сварных соединениях; 


видимых остаточных деформаций.


4.4.6. При выявлении дефектов лицом, проводившим осви�детель�с�твование, в зависимости от их характера может быть принято решение о запрещении работы трубопровода, о пуске его во временную эксплуатацию, сокращении срока очередного освидетельствования, более частых освидетельствованиях тру�бопровода администрацией предприятия, снижении параметров эксплуатации и др.


4.4.7. При проведении технического освидетельствования трубоп�ровода после ремонта с применением сварки необходимо проверить по документам, были ли полностью соблюдены тре�бования Правил при выполнении ремонтных работ (качество примененных материалов, качество сварки и др.), и тщательно осмотреть участки трубопроводов, подвергавшиеся ремонту.


4.4.8. При техническом освидетельствовании трубопровода, находив�шегося в нерабочем состоянии более двух лет, помимо выполнения приведенных выше указаний, проверяют:


осуществление контроля за соблюдением режима консерва�ции (по документам);


в выборочном порядке состояние внутренних поверхностей трубопровода (путем разборки фланцевых соединений, снятия задвижек, вырезки отдельных участков и др.); 


состояние тепловой изоляции.


Лицо, проводившее техническое освидетельствование, в слу�чае появления сомнений относительно состояния стенок или сварных швов трубопроводов может потребовать частичного или полного удаления изоляции.





5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИЛИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ





5.1. Результаты технического освидетельствования или ди�агнос�тирования заносятся в паспорт объекта лицом, проводив�шим их *.


______________


* При техническом освидетельствовании котлов, сосудов и трубопроводов в химических отраслях промышленности необходимо выполнять также тре�бования раздела 10 (пп. 10.1-10.13) Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.





Если при освидетельствовании или диагностировании объ�екта обнаружены дефекты, то они должны быть записаны с ука�занием их расположения и размеров.


5.2. При проведении в процессе освидетельствования допол�нительных испытаний и исследований в паспорт объекта ли�цом, выполнявшим техническое освидетельствование, должны быть записаны причины, вызвавшие необходимость их проведе�ния, и результаты этих испытаний и исследований с указанием мест отбора образцов.


Результаты дополнительных испытаний и исследований можно не записывать в паспорт, если в нем сделана ссылка на соответствующие протоколы и формуляры, которые в этом случае прикладываются к паспорту.


5.3. Сделав запись в паспорте, лицо, проводившее освиде�тельс�твование или диагностирование, должно расписаться и указать свою должность и дату осмотра.


5.4. Разрешение на эксплуатацию объекта после проведе�ния техни�ческого освидетельствования или диагностирования с указанием разрешенных рабочих параметров и сроков следую�щего технического освидетельствования или диагностирования выдается лицом, выпол�нявшим его, о чем делается запись в паспорте.


5.5. Если в результате технического освидетельствования или диагностирования возникает необходимость в запрещении эксплуатации объекта или снижении параметров эксплуатации, должна быть сделана в паспорте соответствующая мотивирован�ная запись.


5.6. Пуск объекта в работу после технического освидетель�ствования или диагностирования производится по письменному распоряжению администрации предприятия.








Приложение





ПЕРЕЧЕНЬ


нормативно-технической документации по техническому освидетельствованию и диагностированию котлов, сосудов, трубопроводов пара и горячей воды *





1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрей�ных котлов. Утв. Госгортехнадзором России 28.05.93 г.


2. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Госгортехнадзором СССР 27.11.87 г.


3. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Госпроматомнадзором СССР 09.01.90 г. (с изм. от 29.12.91 г. и от 02.04.92 г.)


4. Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных. Утв. Госгортехнадзором России 23.06.92 г.


5. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и воз�душных резервуаров паровозов промышленных предприятий. Утв. Госгортех�надзором СССР 31.12.57 г.


6. Правила аттестации сварщиков. Утв. Госгортехнадзором России 16.03.93 г.


7. Правила аттестации специалистов неразрушающего контроля. Утв. Гос�гортехнадзором России 18.08.92 г.


8. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К     (115° С). Соглас. с Госгортехнадзором России 03.06.92 г.


9. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче�ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Утв. Госгор�технадзором СССР 06.09.88 г.


10. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопро�водов. Соглас. с Госгортехнадзором СССР 11.04.86 г.


11. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. Утв. Госпроматомнадзором СССР 01.11.91 г.


12. Правила техники безопасности при эксплуатации железно�дорожных цистерн для перевозки аммиака. Утв. Госгортехнадзором СССР 09.12.86 г.


13. ГОСТ 12.2.085-82. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.


14. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.


15. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.


16. ГОСТ 25859-83. Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.


17. ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий.


18. ОСТ 26-291-87. Сосуды и аппараты стальные сварные. Техни�ческие требования.


19. ОСТ 26-373-78. Сосуды и аппараты. Нормы расчета на прочность. Фланцевые соединения.


20. ОСТ 108.031.08-85-ОСТ 108.031.10-85. Котлы стационарные и тру�бопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность.


21. СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов.


22. СНиП 01-35-76. Котельные установки.


23. СНиП 2.04.07-86. Тепловой расчет.


24. Правила безопасности при производстве, хранении, тран�спор�тирова�нии и применении хлора (ПХБ-93).   Утв Госгортехнадзором   России 20.07.93 г.


25. Правила безопасности для наземных складов аммиака. Утв. Госгор�технадзором России 16.03.93 г.


26. ГОСТ 9.908-85. Методы определения показателей коррозии и корро�зионной стойкости.


27. Перечень видов производств, при проектировании которых должны разрабатываться специальные меры по предупреждению возможных аварий�ных ситуаций и ликвидации последствий их воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями постановления Совета Министров СССР от 26.05.87 г. № 599.





По техническому освидетельствованию





28. Резервуары криогенные. Указания по техническому освиде�тельствова�нию. Соглас. с Госгортехнадзором России 19.05.93 г.


29. Инструкция по проведению технического диагностирования (освиде�тельствования) паровых котлов ПКГМ-ПКМ (Болгария) и АВА-4, АВА-2 (Румыния) в период расчетного срока эксплуатации. Разраб.:  корпорация «Роснефтегаз». Соглас. с Госгортехнадзором России 23.10.92 г.


30. РД 64-047-87. Инструкция. Контроль сварных соединений и метал�ла корпуса стальных гидролиз-аппаратов, футерованных (без снятия футе�ровок), находящихся в эксплуатации. Разраб.:  Иркутск НИИХИММАШ. Соглас. с Госгортехнадзором СССР 22.09.87 г.


31. Аппараты и сосуды криогенных установок. Указания по тех�ническому освидетельствованию. Разраб.: НПО «Криогенмаш». Соглас. с Госгортехнад�зором России 19.05.93 г.


32. ИГ-001-08-91. Инструкция по техническому освидетель�ствованию сосудов, работающих под давлением, на предприятиях агрохимической ассо�циации «Агрохим.». Соглас. с Госгортехнадзором СССР 25.11.91 г.


33. Инструкция по проведению технического освидетельствования обо�лочек резервуаров для хранения жидкого аммиака. 1991 г.


34. Инструкция по техническому освидетельствованию подземных резер�вуаров сжиженного газа. Утв. ВО «Госстройгазификация» в 1991 г.





По техническому диагностированию





35. Положение о системе технического диагностирования паровых и во�догрейных котлов промышленной энергетики. Разраб.: МГП ДИЭКС. Соглас. с Госгортехнадзором России 15.06.92 г.


36. Временная методика диагностирования технического  состояния и определения остаточного ресурса сосудов и аппаратов криогенной техники, отслуживших установленные сроки эксплуатации. Разраб.: НПО «Криогенмаш». Соглас. с Госгортехнадзором России 17.05.93 г.


37. РД 34.17.421-92. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций. Разраб.: ВТИ ОРГРЭС. Соглас. с Госгортехнад�зором России 26.03.92 г.


38. И 2-92. Инструкция по диагностике воздухосборников в условиях эксплуатации. Разраб.: НИИХИММАШ, ЛенНИИХИММАШ. Соглас. с Гос�гортехнадзором России 28.08.92 г.


39. Положение о порядке продления сроков службы сосудов на энерго�предприятиях Минтопэнерго РФ. Разраб.: НПО ЦКТИ, ОРГРЭС, УралВТИ, ДИЭКС. Соглас. с Госгортехнадзором России 09.02.93 г.


40. Положение о системе технического   диагностирования авток�лавов (с изм. от 29.06.89 г.). Разраб: ВНИИцеммаш. Соглас. с Госгортехнадзором СССР 27.08.85 г.


41. А-27750. Котлы водогрейные. Инструкция по техническому диагно�стированию. Разраб.: НПО ЦКТИ, Дорогобужский котельный завод.


42. Временные методические указания по обследованию и диаг�ностике технического состояния установок разделения воздуха, отработавших расчет�ный срок службы на предприятиях металлургии. Разраб.: Ассоциация «Криогаз». Соглас. с Госгортехнадзором России 05.07.93 г.


43. Положение о порядке диагностирования технологического обо�рудо�вания взрывоопасных производств топливно-энергетического комплекса. Соглас. с Госгортехнадзором России 25.12.92 г.


44. Методика диагностирования технического состояния сосудов и аппа�ратов, отслуживших установленные сроки на предприятиях Минтопэнерго. Разраб.: НИИХИММАШ, ЦентрХИММАШ.


45. РД 243 РСФСР 3.1-90. Методические указания по продлению срока службы сосудов автоцистерн для сжиженных углеводородных газов (бутан технический, смеси бутана и пропана технических). Разраб.: ГипроНИИГАЗ.


46. Методика проведения акустико-эмиссионного контроля трубопрово�дов и сосудов, работающих под давлением. Разраб.: НИКИМТ, Утв. Госгор�технадзором России 23.10.92 г.


47. РД 26-3-86. Методические указания. Продление срока службы ре�зервуаров для жидкой двуокиси углерода. Разраб.:   ВНИИПТхим�нефте�ап�паратуры НПО «Волгограднефтемаш».


48. Рекомендации по разработке методик определения ресурса остаточной работоспособности действующего технологического обору�дования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих произ�водств. Утв. Госпроматомнадзором СССР 20.11.91 г.


49. Методика определения остаточного ресурса оборудования хими�ческий производств. Разраб.: ГИАП. Соглас. с Госпром�атомнадзором СССР.


50. Методика оценки ресурса остаточной работоспособности технологи�ческого оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехи�мических и химиче�ских производств. Разраб.: ВНИКТИнефтехим�оборудования. Утв. Госгортехнадзором  России 29.10.92 г.


51. БК-459836 И. Инструкция по техническому диагностированию котлов жаротрубного и газотрубного типов. Разраб.: НПО ЦКТИ, Белгородский за�вод энергетического машиностроения. Соглас. с Госгортехнадзором СССР 14.11.84 г.


52. И-1-92. Инструкция по диагностике красильно-отделочного обору�дования в условиях эксплуатации.


53. Методика прогнозирования остаточного ресурса безопасной эксплуа�тации сосудов и аппаратов по изменению параметров технического состоя�ния. Разраб.: Центрхиммаш. Соглас. с Госгор�технадзором России 05.0-1.93 г.


54. Положение о порядке установления допустимых сроков даль�нейшей эксплуатации технологического оборудования взрыво�пожароопасных про�изводств предприятий «Агрохима». Утв. «Агро�химом» 02.12.91 г.


55. Положение о порядке установления допустимых сроков дальнейшей эксплуатации котлов железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки жид�кого аммиака, эксплуатирующихся на предприятиях «Агрохима».


56. Положение по оценке технического состояния сосудов и трубопро�водов, работающих под давлением, на предприятиях Госу�дарственной агро�химической ассоциации методом акустической эмиссии. Соглас. с Госгортех�надзором России 25.11.91 г.


_____________


* По состоянию на 01.08.93 г.








СОДЕРЖАНИЕ





1. Общие положения


2. Техническое освидетельствование котлов


2.1. Общие требования


2.2. Проверка технической документации 


2.3. Наружный и внутренний осмотр


2.4. Гидравлическое испытание


3. Техническое освидетельствование сосудов


3.1. Общие требования


3.2. Проверка технической документации


3.3. Наружный и внутренний осмотр


3.4. Гидравлическое испытание 


4. Техническое освидетельствование трубопроводов пара 


и  горячей воды


4.1. Общие требования


4.2. Проверка технической документации 


4.3. Наружный осмотр


4.4. Гидравлическое испытание 


5. Оформление результатов технического освидетельствования или диагностирования 


Приложение. Перечень нормативно-технической документации по техническому освидетельствованию и диагностированию котлов, сосудов, трубопроводов пара и горячей воды 


