НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

РД 34.11.301

РАЗРАБОТАНО Ивановским ордена "Знак Почета" энергетическим институтом им. В. И. Ленина (доктор техн. наук А. Т. Лебедев, кандидаты техн. наук В. А. Новиков, Л. А. Баранов) и производственным объединением "Союзтехэнерго" (инженеры Б.Г. Тиминский, И.В. Марков).

УТВЕРЖДЕНО Заместителем начальника Главтехуправления Д.Я. Шамараковым 02 июля 1981 г.

Настоящий Нормативный материал устанавливает:

- норму точности измерения количества тепловой энергии (КТЭ), отпускаемой электростанциями и предприятиями тепловых сетей с горячей водой;

- методику оценки точности измерения КТЭ;

- методику выполнения измерения КТЭ.

Нормативный материал предназначен для использования проектными организациями, электростанциями и предприятиями тепловых сетей при проектировании и эксплуатации схем измерения количества тепловой энергии.

1. НОРМА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КТЭ

При проектировании и эксплуатации схем измерения количества тепловой энергии должна быть обеспечена заданная точность измерения.

1.1. Нормой точности измерения КТЭ является интервал , в котором с вероятностью P=0,95* находится суммарная погрешность измерения, ГДж:

,                                                                (1)

где Q - количество тепла, отпущенного за отчетный период, ГДж;

н - оценка среднего квадратического отклонения результата измерения КТЭ, определяющая норму точности измерения, %.

________________

* ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений.

1.2. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерений должна находиться в пределах

,                                                        (2)

где Ц - себестоимость тепловой энергии, руб/ГДж;

Qг - количество тепловой энергии, отпускаемой в год с горячей водой, ГДж;

 - оценка среднего квадратического отключения результата измерений КТЭ, %.

Эти пределы определены из условий минимальных убытков (И), складывающихся из убытков за счет применения средств с повышенной погрешностью (И1) и дополнительных затрат за счет применения более дорогостоящих средств с меньшей погрешностью измерений (И2).

1.3. Убытки И = И1 + И2 могут быть оценены по империческим зависимостям

(3)

где К1 - коэффициент потерь в производстве от неточности измерений (по статистическим и экспертным оценкам К1 изменяется в пределах 0,31,3);

К2 - коэффициент затрат на измерение КТЭ, руб. %. На основании анализа множества существующих средств измерений К2  3000 руб. %.

1.4. Электростанции и предприятия тепловых сетей должны применять средства и схемы измерения КТЭ с оценкой среднего квадратического отклонения результата измерения в пределах, указанных формулой (2).

1.5. Если на современных серийно выпускаемых средствах измерения невозможно достичь точности в пределах, указанных формулой (2), то временно допускается применять методы, средства и схемы измерения КТЭ, обеспечивающие:

- для открытых однотрубных тепломагистралей н = 1%;

- для закрытых тепломагистралей н = 2%.

2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КТЭ

2.1. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения количества отпущенной тепловой энергии с водой производится по формуле, %

,                                                    (4)

где

; ; ;                                                   (5)

Q1 - количество тепла, отпущенного за отчетный период в подающий трубопровод, ГДж;

Q2 - количество тепла, вернувшегося за отчетный период по обратному трубопроводу, ГДж;

Qп - количество тепла, поступившего за отчетный период с подпиточной водой при температуре воды в холодном источнике водоснабжения, ГДж;

Q - количество тепла, отпущенного с водой за отчетный период, ГДж;

, ,  - оценки среднего квадратического отклонения результата измерения теплового потока по каждому трубопроводу тепломагистрали, %.

2.2. При учете тепловой энергии приборами, раздельно фиксирующими расход и температуру воды с последующей ручной обработкой результатов измерений, справедлива формула

,                                                         (6)

где G и t - оценки средних квадратических отклонений результатов измерений расхода и температуры воды, %;

;                                                             (7)

;                                                              (8)

GИ - оценка средней квадратической инструментальной погрешности измерения расхода воды, %.

Определяется либо по "Правилам 28-64. Измерение расхода воды, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами" (М.: Издательство стандартов, 1964), либо может быть принята равной 1,3%;

tИ - оценка средней квадратической инструментальной погрешности измерения температуры воды. Может быть принята равной 0,5%;

GП и tП - оценки средних квадратических погрешностей планиметрирования суточных диаграмм расхода и температуры воды, могут быть приняты равными: GП  = 1,45 %; tП = 0,80 %;

QM - оценка средней квадратической методической погрешности измерения теплового потока, %:

,                                                            (9)

где tcp - средняя за отчетный период температура воды, °С;

t - максимальный диапазон изменения температуры воды за сутки, °С.

2.3. При учете тепловой энергии приборами с автоматическим непрерывным умножением расхода воды на ее температуру и последующим автоматическим интегрированием

,                                                       (10)

где в - оценка средней квадратической погрешности вычислительных операций (нормирования, умножения, суммирования, интегрирования и др.);

GИ, tИ - оценки средних квадратических инструментальных погрешностей измерения расхода и температуры воды без учета погрешностей измерительных приборов, могут быть приняты соответственно равными 0,8 и 0,3%.

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ КТЭ

3.1. Учет КТЭ можно осуществлять любыми средствами измерения и по любым схемам измерения, которые предусмотрены "Инструкцией по учету отпуска тепла электростанциями и предприятиями тепловых сетей" (М.: Энергия, 1976), а также автоматическими тепломерами (например, ТС-20), схемами на микропроцессорах и другими, но при этом величина  должна удовлетворять требованиям пп.1.4, 1.5.

3.2. В приложении в качестве примера приведена схема измерения КТЭ на серийно выпускаемых отечественной промышленностью приборах, обеспечивающая   1,5 %.

Приложение

1. Схема измерения КТЭ на серийно выпускаемых средствах измерения, обеспечивающая 1,5 %, приведена на рисунке.

2. Схема измерения реализует формулу

,

где G1(), G2(), Gп() - расходы прямой, обратной и подпиточной воды, т/ч;

t1(), t2(), tх.в()- температуры прямой, обратной и исходной воды в холодном источнике теплоснабжения, °С;

св - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·К);

Т - отчетный период, ч;

 - текущее время.

3. Схема основана на установке однотипных комплектов измерительных приборов на каждом из трубопроводов. Количество устанавливаемых комплектов измерительных приборов определяется технологической схемой теплоснабжения.

Приборы расхода 7 и температуры воды 8 предназначены для оперативного контроля при управлении режимом работы тепловой магистрали и периодического эксплуатационного контроля всей схемы автоматического учета КТЭ.

Дополнительно к указанным на рисунке средствам измерения функциональная схема теплотехнического контроля тепловой магистрали должна быть оснащена приборами в соответствии с "Руководящими указаниями по объему оснащения тепловых электрических станций контрольно-измерительными приборами, средствами автоматического регулирования, технологической защиты, блокировки и сигнализации" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1969) для оперативного контроля при управлении режимом работы тепловой магистрали.

Функциональная схема автоматического учета КТЭ

4. Номенклатура рекомендуемых средств измерения и их метрологические характеристики приведены в таблице.

5. Количество тепловой энергии, отпущенной за расчетный период, определяется по показаниям счетчика интегратора 11

Q = mQ (n1 – n2),

где n1, n2 - показания счетчика интегратора в начале и в конце расчетного периода;

mQ - постоянная счетчика, определяемая по номинальным статическим характеристикам преобразования средств измерений КТЭ.

Номинальные статические характеристики преобразования должны быть линейными в рабочем диапазоне или линеаризованы с помощью функциональных блоков нелинейных преобразователей.

Для линейных номинальных статических характеристик преобразований

,

где св - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·К);

m1 - номинальный коэффициент преобразования термопреобразователя сопротивления 1 ГСП, Ом/°С;

m3 - номинальный коэффициент преобразования сужающего устройства 2 и дифманометра 3, мА/(т/ч);

m6 - номинальный коэффициент преобразования нормирующего преобразователя 6, мА/Ом;

m9 - номинальный коэффициент преобразования блока умножения 9, мА/(мА)2;

m10 - номинальный коэффициент преобразования сумматора 10, мА/мА;

m11 - номинальный коэффициент преобразования интегратора 11, численно равный отношению изменения показаний счетчика n в час при подаче на вход интегратора токового сигнала 1 мА, ед/(мА·ч).

НОМЕНКЛАТУРА РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

| № позиции (см. рисунок) | Наименование и назначение | Тип | Метрологическая характеристика | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1а; 1б; 1в | Термопреобразователь сопротивления ГСП для измерения температуры воды | ТСП-6097 | Градуировка 100П. Класс точности I | 3 |
| 2а; 2б; 2в | Сужающее устройство для измерения расхода воды | ДБ-0,25* | Доверительная граница погрешности результата измерения с = 1% при доверительной вероятности Р=0,95 | 3 |
| 3а; 3б; 3в | Дифманометр для измерения расхода воды | ДМЭР | Предел основной допустимой погрешности - 1,5% | 3 |
| 4а; 4б; 4в 5а; 5б; 5в | Защитные диодные устройства для защиты от разрыва токовой цепи при отключении потребителей сигнала 0-5 мА | В01 | - | 6 |
| 6а; 6б; 6в | Нормирующие преобразователи для линейного преобразования сопротивления термометра в унифицированный сигнал постоянного тока | ПТ-ТС-68 | Предел основной допустимой погрешности - 0,6% | 3 |
| 7а; 7б; 7в | Измерительный прибор показывающий самопишущий для измерения температуры и расхода воды | КСУ-2-003 | Входной сигнал постоянного тока 0-5 мА. Основная погрешность не более 0,5% диапазона измерения. | 6 |
|  |  |  | Вариация показаний не более 0,5 абсолютного значения допустимой погрешности показаний. |  |
|  |  |  | Основная погрешность записи не более 1% верхнего предела измерения |  |
| 9а; 9б; 9в | Блок умножения для определения мгновенного расхода КТЭ по трубопроводам | А31 | Формула преобразования, мА: Iвых = 0,2 I1 · I2 | 3 |
|  |  |  | Основная погрешность преобразования не более 1% верхнего предела выходного сигнала |  |
| 10 | Блок суммирования токовых сигналов для определения мгновенного расхода отпущенного КТЭ | А04 | Номинальная статическая характеристика преобразования, мА: | 1 |
| 11 | Интегратор для учета КТЭ | С-1М | Основная погрешность интегратора в диапазоне измерения входного сигнала от 0,5 до 5 мА (не более ±0,25% измеряемой величины) | 1 |

________________

* 0,25 - условный диаметр трубопровода по ГОСТ 355-67.

6. Оценка погрешности измерения.

6.1. Исходные данные для оценки погрешности учета КТЭ определяются метрологическими характеристиками средств измерения и результатами их поверки.

6.2. Систематическая составляющая погрешности измерения должна быть исключена из результата измерения путем регулировки средств измерения и введения поправок. Неисключенные систематические погрешности средств измерения и погрешности поправок должны рассматриваться как случайные величины.

6.3. Оценка среднего квадратического отклонения результата измерения отпущенной тепловой энергии, %:

;

где ;

Q1 - количество тепла, отпущенного за отчетный период в подающий трубопровод, ГДж;

Q2 - количество тепла, вернувшегося за отчетный период по обратному трубопроводу, ГДж;

Q3 = Qп - количество тепла, поступившего за отчетный период с подпиточной водой при температуре воды в холодном источнике водоснабжения, ГДж. Значения Qi берутся средними за год из расчета тепломагистрали;

- оценка среднего квадратического отклонения результата измерения расхода воды сужающим устройством в i-м трубопроводе, определяется расчетным путем по Правилам 28-64, %;

СМ, ИН, , , ,  - оценки средних квадратических отклонений результатов измерений сумматором, интегратором, термопреобразователем сопротивления ГСП, нормирующим преобразователем, дифманометром и блоком умножения, берутся равными 1/2 от доверительных границ погрешностей результатов измерения соответствующими средствами измерений, определенных на основании метрологических характеристик средств измерений и результатов поверки.