РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЖЕГО ПАРА ЗА КОТЛОМ И ПЕРЕД СТОПОРНЫМИ КЛАПАНАМИ ТУРБИНЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

РД 153-34.1-11.319-2001

УДК 621.311

Дата введения 2003  -  03  -  01

год — месяц — число
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители В.И. ОСИПОВА, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Свидетельство об аттестации МВИ от 13.03.2001 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 21.03.2001 г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИЙСКИЙ
Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г., 

периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Взамен РД 34.11.319

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для применения при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью температуры свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины (далее — температура свежего пара) на тепловых электростанциях (ТЭС).

Измерительная информация по температуре свежего пара используется при ведении технологического режима и расчетах технико-экономических показателей работы оборудования ТЭС.

Термины и определения приведены в приложении А.

С выходом настоящей Методики утрачивает силу ''Методика выполнения измерений температуры свежего пара за котлом и перед стопорными клапанами турбины на тепловых электростанциях: МТ 34-70-042-87" (РД 34.11.319).- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

2 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерение температуры свежего пара осуществляется измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.

Основной величиной, влияющей на измерительную систему температуры свежего пара, является температура окружающей среды.

Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

	Элементы измерительной системы
	Диапазон изменения температуры окружающей среды, °С

	Термоэлектрический преобразователь
	5-60

	Линия связи
	5-60

	Вторичный измерительный прибор
	15-30

	Агрегатные средства (АС) измерительной информационной системы (ИИС)
	15-25


3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1 В качестве характеристики погрешности измерений температуры свежего пара в соответствии с МИ 1317-86 [7] принимается предел относительной (абсолютной) погрешности измерений.
3.2 Настоящая Методика обеспечивает измерение температуры свежего пара со значениями пределов относительной (абсолютной) погрешности измерений, приведенными в таблице 2.
Таблица 2

	Измерительные системы
	Пределы относительной (абсолютной) погрешности измерений температуры свежего пара, ± % (°C)

	
	текущей
	среднесуточной

	Измерительные системы с регистрирующими приборами
	1,1 (6,2)
	1,4 (7,8)

	Измерительные информационные системы
	1,1 (6,2)
	0,89 (5,0)


4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
4.1 Номинальные значения температуры свежего пара в соответствии с ГОСТ 3619-89 (СТ СЭВ 3034-81) [2] находятся в диапазоне от 540 до 565°С.
4.2 Место и форма представления и использования информации определяются согласно РД 34.35.101-88 [6].
4.3 Измерения температуры свежего пара производятся контактным методом.
В качестве первичных измерительных преобразователей применяются термоэлектрические преобразователи типа ТХА. В качестве измерительных показывающих и регистрирующих приборов применяются автоматические потенциометры типа КСП, а также АС, входящие в состав ИИС.

4.4 Структурные схемы измерительных систем температуры свежего пара с применением различных средств измерений (СИ) приведены на рисунках 1 и 2.
	1
	1а
	2

	
	
	


1 — первичный измерительный преобразователь температуры;
2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор;
1а — удлиняющие провода
Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы с регистрирующими приборами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	1а
	2а
	3
	2б
	3
	2в
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


1 — первичный измерительный преобразователь температуры; 1a — удлиняющие провода; 

2 — агрегатные средства ИИС; 2а — устройство связи с объектом; 2б — центральный процессор; 2в — средство представления информации; 2г — регистрирующее устройство; 

3 — линия связи

Рисунок 2 - Структурная схема ИИС
4.5 Средства измерений, применяемые в измерительных системах температуры свежего пара, приведены в приложении Б.

5 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1 Средства измерений, применяемые для измерений температуры свежего пара, должны иметь действующее калибровочное клеймо или сертификат о калибровке.
5.2 Монтаж термоэлектрических преобразователей на технологическом оборудовании должен производиться согласно СНиП III.05.07-85 [12].
5.3 Для соединения термоэлектрических преобразователей с измерительными приборами используются удлиняющие термоэлектродные провода.
5.4 При вводе в эксплуатацию и после ремонта измерительной системы или отдельных ее элементов производится внешний осмотр и проверяется правильность функционирования всех элементов измерительной системы в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации этих элементов.
5.5 Измерение температуры свежего пара выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации СИ, входящих в измерительную систему температуры свежего пара.
5.6 Чувствительный элемент термоэлектрического преобразователя должен находиться в середине сечения паропровода.
5.7. Диапазон измерения измерительного прибора должен выбираться так, чтобы номинальное значение температуры свежего пара находилось в последней трети шкалы. В качестве измерительного прибора для измерения температуры свежего пара рекомендуется использовать прибор со шкалой от 200 до 600 °С.

6 ОБРАБОТКА И ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6.1 Определение значений температуры свежего пара при применении регистрирующих приборов производится таким образом:
6.1.1 Текущее значение температуры свежего пара определяется по показаниям измерительного прибора.
6.1.2 Среднесуточное значение температуры пара ti (°C) за i-е сутки определяется путем обработки суточных диаграмм регистрирующих приборов планиметрами по формуле

[image: image1.wmf]1

=

å

=

ll

n

N

лi

i

i

t

ш

tN

t

,                                                                 (1)

где tN — нормирующее значение температуры пара, °С;

[image: image2.wmf]1

n

лi

i

N

=

å

 — показания полярного планиметра, см2;

[image: image3.wmf]t

l

 — длина ленты с записью значения температуры пара, см;


[image: image4.wmf]ш

l

— длина шкалы регистрирующего прибора, см. 

6.2 Определение значений температуры свежего пара при применении ИИС производится следующим образом:

6.2.1 Текущее значение температуры свежего пара определяется при опросе измерительной системы с периодом не более 15 с.
6.2.2 Среднесуточное значение температуры свежего пара ti ИИС (°С) рассчитывается по формуле

[image: image5.wmf]1

1

m

i

ИИСj

j

tt

m

=

=

å

,                                                              (2)
где т — число циклов опроса датчика температуры за интервал усреднения; 

tj — значение температуры в j-м цикле опроса, °С.

6.2.3 Среднее значение температуры свежего пара по паропроводам tср (°C) определяется по формуле

[image: image6.wmf]1

1

k

ср

tt

k

g

g=

=

å

,                                                                  (3)

где k — число паропроводов; 

( = 1, 2, .... k;
t( — температура пара в (-м паропроводе за интервал усреднения, °С.
6.2.4 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по температуре свежего пара производятся АС ИИС автоматически.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
7.1 Результаты измерений температуры свежего пара должны быть оформлены следующим образом:
7.1.1 При применении регистрирующих приборов:
— носитель измерительной информации по температуре, свежего пара — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты измерений температуры свежего пара представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

7.1.2 При применении ИИС:
— носителем измерительной информации по температуре свежего пара, результатам обработки данных и расчету погрешности измерений является электронная память АС ИИС;

— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе.

8 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Подготовка измерительных систем температуры свежего пара к эксплуатации осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.

9 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации измерительной системы температуры свежего пара необходимо соблюдать требования РД 34.03.201-97 [9] и РД 153-34.0-03.150-00 [10].

Приложение А
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Термин
	Определение
	Документ

	Измерительный прибор
	Средство измерений, предназначенное для получения знамений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.
	РМГ 29-99 [13], п. 6.11

	
	Примечание - По способу индикации знамений измеряемой величины измерительные приборы разделяют на показывающие и регистрирующие
	

	Первичный измерительный преобразователь
	Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы)
	РМГ 29-99 [13], п. 6.18

	Измерительный преобразователь
	Техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи
	РМГ 29-99 [13], п. 6.17

	Измерительная система
	Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.
	РМГ 29-99 [13], п. 6.14

	
	Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др.
	

	Агрегатное средство измерении
	Техническое средство или конструктивно законченная совокупность технических средств с нормируемыми метрологическими характеристиками и всеми необходимыми видами совместимости в составе измерительной информационной системы
	ГОСТ 22315-77 [14], пп. 1.2 и 3.9

	Методика выполнения измерений
	Установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом
	РМГ 29-99 [13], п. 7.11

	Аттестация МВИ
	Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1

	Приписанная характеристика погрешности измерений
	Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики
	ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.5


Приложение Б
(рекомендуемое)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЖЕГО ПАРА

	Наименование и тип СИ
	Предел основной допускаемой приведенной погрешности, ± %
	Организация- изготовитель

	Измерительные системы с регистрирующими приборами

	Термоэлектрические преобразователи ТХА типа К
	Класс допуска 2
	Завод «Электротермометрия» 

(г. Луцк)

	Автоматический потенциометр КСП4, шкала от 200 до 600 °С
	0,25 (по показаниям)

0,5 (по регистрации)
	ЗАО «Манометр» 

(г. Москва)

	Планиметр полярный ПП-М
	0,5
	Кооператив «Темп» при ПО «Львовприбор» (г. Львов)

	Провода термоэлектродные ТУ16.К19-04-91
	—
	Завод «Уралкабель» 

(г. Екатеринбург)

	Измерительные информационные системы

	

	Термоэлектрические преобразователи ТХА типа К
	Класс допуска 2
	Завод «Электротермометрия» 

(г. Луцк)

	Провода термоэлектродные ТУ16.К19-04-91
	—
	Завод «Уралкабель» 

(г. Екатеринбург)

	Агрегатные средства измерений ИИС
	0,3 (канал)
	—

	Примечание - Допускается применение других СИ с основными допускаемыми приведенными погрешностями, не превышающими указанных в таблице.


Список использованной литературы
1. ГОСТ Р 8.563-96. Методики выполнения измерений.
2. ГОСТ 3619-89 (СТ СЭВ 3034-81). Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.
3. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.
4. ГОСТ Р 50431-92 (МЭК 584-77). Термопары. Часть 1. Номинальные статические характеристики преобразования.
5. РД 34.11.303-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому надзору. Организация и порядок проведения.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.
6. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.
Дополнение к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

Изменение № 1 к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

7. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

8. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.
9. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. — М.: ЭНАС, 1997.
10. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.— М.: ЭНАС, 2001.
11. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.
12. СНиП III.05.07-85. Системы автоматизации.
13. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.
14. ГОСТ 22315-77. Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения.

Ключевые слова: метод измерений, измерительная система, термоэлектрический преобразователь, погрешность измерений, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ
1 Назначение и область применения

2 Условия измерений

3Характеристики погрешности измерений

4 Метод измерений и структура измерительных систем

5 Подготовка и выполнение измерений

6 Обработка и вычисление результатов измерений

7 Оформление результатов измерений

8 Требования к квалификации персонала

9 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений температуры свежего пара

Список использованной литературы

_1122469594.unknown

_1122469715.unknown

_1122469767.unknown

_1122469849.unknown

_1122469701.unknown

_1122469470.unknown

