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6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2003 г.
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

В настоящем стандарте приведены требования к липким чувствительным к давлению электроизоляционным лентам из стеклоткани с термореактивным адгезивом. 

Обозначение: C-G/130/Ts и C-G/130/St.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал должен соответствовать требованиям ГОСТ 28018.
Предельные значения температуры и влажности рассматривают как возникающие в связи с их естественными изменениями при нормальных условиях хранения (см. ГОСТ 15150, п. 6), но не как постоянные значения.
2.1. Ширина
Ширина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.2.

2.2. Длина
Длина ленты должна соответствовать требованиям ГОСТ 28018, п. 5.3.
2.3. Толщина
Толщину измеряют в соответствии с ГОСТ 28019, п. 1. Предпочтительная толщина лент должна быть от 0,12 мм до 0,22 мм. Допуск на толщину: (0,02 мм.
2.4. Прочие требования
Материал должен соответствовать требованиям, указанным в таблице. В таблице или тексте приведены наименьшие средние значения, полученные в ходе нескольких испытаний.

Примечание. Предпочтительными являются требования, указанные в пп. 2.1-2.3. По согласованию с потребителем ленты могут иметь другие размеры.

	Характеристика
	Пункт метода испытаний по ГОСТ 28019
	Единица измерения
	Требования

	1. Электролитическая коррозия после 24 ч при температуре (23(2) °С и относительной влажности (93(2) %
	2 

(п. 14 ГОСТ 27426)
	Ом
	Не менее 1(108

	2. Нагревостойкость
	5
	
	ГОСТ 28019, п. 2.5

	3. Отслоение конца ленты во время термообработки*
	16.5.2
	мм
	Не более 2

	4. Отслоение адгезива от основы после термообработки*
	6.2
	мин
	Не менее 20

	5. Прочность на разрыв
	7
	Н/10 мм
	Не менее 80 для толщины 0,12-0,16

	
	
	ширины
	Не менее 100 для толщины 0,16-0,19

	
	
	
	Не менее 120 для толщины ( 0,19

	6. Адгезия к стали*
	8.3.2
	Н/10 мм ширины
	Не менее 2,5

	7. Адгезия к основе*
	8.3.3
	Н/10 мм ширины
	Не менее 1,5

	8. Сопротивление сдвигу после погружения в жидкость
	10**
	Н/10 мм ширины
	Не менее 15

	9. Электрическая прочность:
	
	
	


	при температуре (23(2) °С и относительной влажности (50(5) %
	11
	кВ/мм
	Не менее 8

	после выдержки 24 ч при температуре (23(2) °С и относительной влажности (93(2) %
	12
	кВ/мм
	Не менее 4

	* Метод определения выбирают в зависимости от условий эксплуатации материала по соглашению между потребителем и изготовителем.
** Применяют растворитель, состоящий из 75% гексана и 25% ксилола. Время погружения 16 ч.


2.5. Нагревостойкость
По требованию потребителя изготовитель должен представить доказательства того, что при испытании ленты ГОСТ 18019, п. 5 лента имеет температурный индекс не менее 130 °С. 

Критерий конечной точки: 

пробивное напряжение 1,0 кВ; 

потеря массы 20%. 

Для определения пробивного напряжения применяют электрод из металлической фольги.
