РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "РОСКОММУНЭНЕРГО"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСУ МОСОБЛЭЛЕКТРО"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 10(6)-0,4 кВ

Основные организационно-технические мероприятия по снижению потерь электрической энергии

РАЗРАБОТАНЫ Российским акционерным обществом "Роскоммунэнерго" и ЗАО "АСУ Мособлэлектро"

СОГЛАСОВАНЫ Госэнергонадзором Минэнерго России (09.11.00 № 32-01-07/45)

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем председателя Госстроя России 23.04.01

Методические рекомендации по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6)-0,4 кВ позволяют выполнять технически обоснованные расчеты, анализировать уровень потерь электрической энергии, разрабатывать мероприятия по оптимизации конфигурации и режимов работы городских электрических сетей по критерию минимизации потерь.
В соответствии с Рекомендациями по укрупненной оценке нормативов условно-постоянных и переменных потерь электрической энергии, утвержденными ФЭК России (постановление от 17.03.00 № 14/10), настоящие Методические рекомендации определяют требования к схемно-техническому методу, используемому для обоснования уточненных значений потерь электрической энергии при передаче и распределении с учетом реальной структуры электрических сетей и исходной информации.
В Методических рекомендациях рассмотрены основные организационно-технические мероприятия, направленные на снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче и распределении.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие "Методические рекомендации по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6)-0,4 кВ" (далее - Методика) предназначена для применения организациями системы жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатирующими городские электрические сети напряжением 10(6)-0,4 кВ.
2. В Методике рассматриваются положения, относящиеся к определению потерь электроэнергии в трансформаторах ((Wтр) и линиях электропередачи ((Wл).
3. Другие составляющие технологического расхода электроэнергии при ее передаче и распределении определяются:
- погрешность измерения активной электроэнергии ((Wи) - по Методическим указаниям РД 34.11.325-90, утвержденным Главтехуправлением Минэнерго СССР 12.12.90 [1];
- расход электрической энергии на собственные нужды подстанций ((Wсн) и хозяйственные нужды предприятий электрических сетей ((Wхн) - по Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94, утвержденной Главэнергонадзором России 02.09.94 [2].
В приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям приводятся извлечения из приложений 3, 4 Типовой инструкции РД 34.09.101-94.
4. Методика содержит порядок определения потерь электроэнергии методом поэлементного расчета и средних нагрузок, которые рекомендуются как предпочтительные для разомкнутых сетей 10(6) кВ.
Применение поэлементного метода расчета позволяет рассчитывать потери по отдельным конкретным элементам (распределительные линии 10(6) кВ; трансформаторы 10(6)/0,4 кВ; распределительные линии 0,4 кВ), а также по сети в целом.
5. Для выполнения расчетов и анализа потерь электроэнергии в городских электрических сетях должны использоваться программы расчетов с применением ЭВМ, имеющие сертификат соответствия. До внедрения программ, расчеты потерь в сетях могут проводиться без использования ЭВМ с соблюдением требований настоящей Методики.
Описание одной из рекомендуемых программ приведено в приложении к настоящей Методике. К использованию для расчета потерь электроэнергии допускаются программы, рекомендованные Госэнергонадзором или Госстроем России.
6. Для объективной оценки и анализа значений потерь электрической энергии целесообразно выполнение следующих видов расчетов:
ретроспективные - выполняются по ретроспективным (отчетным) данным;
оперативные - выполняются по оперативным (текущим) данным, получаемым через устройства телеизмерений;

перспективные - выполняются по прогнозируемым (планируемым) показателям с учетом выполнения мероприятий по оптимизации работы электрической сети.
7. Ретроспективные расчеты выполняются в целях:

определения структуры потерь по элементам (группам элементов) электрической сети;
выявления элементов сети, имеющих повышенные потери;

выявления величин потерь электроэнергии, не входящих в номенклатуру технически обоснованных, и составляющих безучетное потребление;

определения эффективности внедряемых мероприятий по снижению потерь электроэнергии;
составления баланса электроэнергии по системе электроснабжения в целом, по структурным подразделениям предприятия и подстанциям, и разработки мероприятий по снижению небалансов.
8. Оперативные расчеты выполняются в целях:
текущего контроля за значениями потерь электроэнергии и их изменением во времени;
оперативной корректировки режимов и схем электрических сетей в целях минимизации потерь;
определения ожидаемых потерь электроэнергии за месяц, квартал, год;
формирования базы данных, используемых при прогнозировании потерь электроэнергии и выполнении перспективных расчетов.
9. Перспективные расчеты выполняются для:
определения ожидаемых потерь электроэнергии на планируемый и дальнейшие годы;
расчета ожидаемой эффективности планируемых мероприятий по снижению потерь;
сравнения вариантов реконструкции электрических сетей по уровню потерь электроэнергии.
10. Расчеты потерь электроэнергии должны базироваться на данные суточных графиков тока нагрузки и напряжения на шинах ЦП и РП, приходящихся на период контрольных замеров в зимний максимум и летний минимум нагрузок.
Измерения проводятся при нормальном режиме работы электрической сети.
Кроме того необходимо иметь величину токов трехфазного короткого замыкания на шинах ЦП или реактанс системы (Rс; Xc).
11. Для выполнения расчетов потерь в сети 0,4 кВ измерения токов нагрузки фаз и напряжения в начале и конце линии должны производиться одновременно. Токовые нагрузки измеряются на всех фазах и в нулевом проводе.
12. Результаты расчетов используются для анализа структуры технологического расхода электроэнергии на ее передачу и распределение, выявления элементов с повышенными потерями, разработки мероприятий по снижению потерь электрической энергии, а также при обосновании их размера для целей установления тарифов на электрическую энергию или размера платы за услуги по ее передаче и распределению.
13. На основании выполненных расчетов потерь электроэнергии предприятия должны проводить структурный анализ потерь электроэнергии (по элементам сети), по результатам которого разрабатываются ежегодные планы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях.
14. Для анализа потерь электрической энергии и достоверности отчетных экономических показателей работы электрических сетей ежегодно должен составляться баланс, в состав которого включаются следующие показатели:
- поступление электроэнергии с шин ЦП в городскую распределительную сеть (Wп);
- отпуск электроэнергии потребителям (Wо);
- расход электроэнергии на собственные (Wсн) и хозяйственные нужды (Wхн);
- потери электроэнергии в силовых трансформаторах ((Wтр);
- потери электроэнергии в распределительных линиях ((Wл);
- погрешности измерений ((Wи).
Значение фактического небаланса (НБ) определяются по формулам, приведенным в [2].
Если фактическое значение НБ превышает его допустимое значение, необходимо выявить причины этого и принять меры по их устранению.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

15. Подготовка исходных данных для расчета потерь электроэнергии

15.1. Для выполнения расчетов потерь электрической энергии используется утвержденная принципиальная электрическая схема питающей и распределительной сети 10(6)-0,4 кВ в нормальном режиме ее работы с указанием на ней всех центров питания (ЦП), распределительных пунктов (РП), типов реакторов, марок, сечений и длин всех кабельных (КЛ) и воздушных (ВЛ) линий, номера сетевых и абонентских трансформаторных подстанций (ТП). На ТП должны быть указаны номера ячеек, данные силовых трансформаторов, коммутирующих аппаратов. На ЦП и РП указываются номера секций и ячеек, наименование питающих и распределительных линий, отходящих от данных секций. Кроме того, на схеме сети должны быть проставлены токоразделы, соответствующие нормальному режиму работы электросети.
15.2. При расчетах потерь электрической энергии используются фактические данные, полученные из автоматизированной системы контроля и учета, а при ее отсутствии - результаты контрольных замеров за расчетный период.

16. Определение потерь электроэнергии в сетях напряжением 10(6) кВ

16.1. Исходными данными для расчета потерь электрической энергии в сети напряжением 10(6) кВ являются:
общее количество активной электроэнергии Wп (кВт(ч), поступившей в распределительную сеть за расчетный период;
количество активной WА (кВт(ч) и реактивной Wp (кВАр(ч) энергии, поступившей в каждую линию напряжением 10(6) кВ за расчетный период;
суточные почасовые графики нагрузки I(t) (А) на шинах ЦП для рабочих суток зимнего максимума и летнего минимума нагрузок, выбранные для контрольных замеров в расчетный период;
сведения о продолжительности отключения линий в течение расчетного периода, ч;
данные о фактической величине расхода электрической энергии за расчетный период (кВт(ч, %) на передачу ее и распределение.
16.2. Расчет потерь электрической сети 10(6) кВ по программам на ЭВМ выполняется для каждого участка линии, отходящей от шин ЦП до абонента. До внедрения программ расчетов потерь на ЭВМ уровень потерь электрической энергии в электрических сетях может быть определен по нижеприведенным формулам.
16.3. Потери электроэнергии в каждой линии сети определяются по следующей формуле:

[image: image1.wmf]c

i

АА

WWW

¢¢¢

D=D+D

,                                                     (1)
где 
[image: image2.wmf]'

A

W

D

 - потери активной энергии в активном сопротивлении линии (ф. 2);


[image: image3.wmf]"

A

W

D

 - потери активной энергии в активном сопротивлении линии при передаче реактивной мощности


[image: image4.wmf]23

p

"

A

2

н

10

WR

W

Ut

-

S

×

D=

×

, кВт(ч.

16.4. Потери активной и реактивной электроэнергии в распределительной линии за расчетный период времени t:

[image: image5.wmf]A

W

D

 = 3KэR(t[
[image: image6.wmf]2

мин

I

+(
[image: image7.wmf]2

макс

I

-
[image: image8.wmf]2

мин

I

)(](10-3, кВт(ч                          (2)


[image: image9.wmf]р

W

D

 = 3KэX(t[
[image: image10.wmf]2

мин

I

+(
[image: image11.wmf]2

макс

I

-
[image: image12.wmf]2

мин

I

)(](10-3, кВт(ч                          (3)
где Kэ - коэффициент эквивалентности сопротивления распределительной линии;
R(, X( - активное и реактивное сопротивления распределительной линии, Ом;
t - расчетный период (за вычетом продолжительности отключения линии), ч;
Iмин, Iмакс - соответственно минимальное и максимальное значение нагрузки на головном участке линии, взятые из суточных графиков нагрузки, снятые в зимний максимум и летний минимум, приходящихся на период контрольных замеров, А;
( - коэффициент формы графика нагрузки.
16.5. Коэффициент эквивалентности сопротивления позволяет для упрощения расчета заменить разветвленную распределительную линию некоторым эквивалентным сопротивлением, по которому протекает ток головного участка линии, при условии сохранения неизменными потери мощности для определенного момента.
Коэффициент эквивалентности Кэ определяется по графику рис. 1 в зависимости от отношения Rг.у/R( и места сосредоточения мощной нагрузки (номинальной мощности ТП) вдоль распределительной линии (Rг.у - активное сопротивления головного участка распределительной линии, Ом).
Rг.y = r0Iг.у, Ом,                                                           (4)
где r0 - удельное расчетное активное сопротивление 1 км кабеля (провода) головного участка, Ом/км;
Iг.у - длина кабеля (провода) головного участка от ЦП до места присоединения суммарной нагрузки, км.
Для определения места сосредоточения мощной нагрузки вдоль распределительной линии поступают следующим образом. Количество нагрузок (ТП) распределительной линии делят пополам. По обе стороны предполагаемого сечения определяют суммарную установленную мощность трансформаторов ТП. В зависимости от того, по какую сторону сечения (в начале или в конце линии) суммарная установленная мощности больше, используются кривые 1 и 2 на графике рис. 1. Если имеется ответвление, то его условно заменяют сосредоточенной нагрузкой и суммарной установленной мощностью в месте присоединения ответвления.
[image: image13.png]\/

o 0,1

0,2 0,3 90,4 0,5 0,6 0,7

0,8 0,9

1

Rx"y/RE




1 - мощная нагрузка сосредоточена в начале линии;
2 - мощная нагрузка сосредоточена в конце или середине линии.

Рис. 1. Зависимость коэффициента эквивалентности сопротивления распределительной линии:
При выполнении расчетов на ЭВМ с использованием программных средств замена разветвленных линий эквивалентной нагрузкой не требуется, расчет потерь на ЭВМ выполняется для каждого участка сети 10(6) кВ.
16.6. Активное и индуктивное сопротивления распределительной линии определяют:

[image: image14.wmf]o

=1

k

ii

i

RrI

S

=

å

,                        
[image: image15.wmf]o

1

k

ii

i

XxI

S

=

=

å

, Ом,                                    (5)
где roi, xoi - условное активное и индуктивное сопротивления 1 км кабеля (провода) одного сечения i-го участка, Ом(км;

Ii - длина i-го участка, км;

k - число участков распределительной линии.
16.7. Средний ток нагрузки для каждой линии за расчетный период (год) определяется:

[image: image16.wmf]22

Ap

ср

ср

38760

WW

I

U

+

=

, А,                                                          (6)
где Ucp - среднее напряжение на шинах ЦП за расчетный период.
При наличии суточных графиков напряжения, снятых на шинах ЦП, можно определить наиболее вероятное (мода распределения U(М)) значения напряжения (приложение 8 п. 7).
16.8. Относительное значение среднего тока нагрузки для каждой линии определяют:

[image: image17.wmf]срмин

максмин

II

I

II

-

D=

-

,                                                      (7)
где Iмин, Iмакс - минимальный и максимальный ток, взятый из суточных графиков замеров нагрузок в период контрольных замеров в расчетный период.
16.9. Из усредненного графика (Iср = f(() по значению (Iср находится коэффициент формы годового графика нагрузки ( рис. 2 [6].

[image: image18.png]09

08

0.7

0.6

0,5

04

0,3

0,2

0,1

0

|

7 ettt eltlt

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,99 1,00 Alep





Рис. 2. Зависимость коэффициента формы графика (Iср = f(()
16.10. Для определения потерь электроэнергии для всей сети определяются потери электроэнергии для каждой линии по формуле (1) и затем суммируются:

[image: image19.wmf]cc

1

m

i

i

WW

=

D=D

å

, кВт(ч,                                                      (8)
где m - число распределительных линий.
Относительные потери электроэнергии в сети 10(6) кВ за расчетный период:

[image: image20.wmf]c

c%

A

1

100%

m

i

W

W

W

=

D×

D=

å

.                                                             (9)

17. Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах

напряжением 10(6)/0,4 кВ

17.1. Исходными данными для расчета потерь электрической энергии в силовых трансформаторах являются:
тип трансформаторов, мощность;
номинальный ток, потери холостого хода и короткого замыкания (по паспортным данным);
сведения об отключении трансформаторов в течение расчетного периода;
средний максимальный рабочий ток трансформатора, взятый из суточных графиков нагрузки в период контрольных замеров:

[image: image21.wmf]авс

ср.макс

3

III

I

++

=

, А;                                                       (10)
количество активной энергии, поступившей в силовые трансформаторы, Wтр, количество активной энергии, поступившей в абонентские трансформаторы Wтр.а (кВт(ч) за расчетный период.
17.2. Годовые потери электроэнергии в силовом трансформаторе определяются:
(Wтр.i = (Px.x.it + (Pк.з.i(
[image: image22.wmf]2

з

К

, кВт(ч,                                            (11)

где t - число часов работы трансформатора за расчетный период;

( - время максимальных потерь (условное время, в течение которого потери в активном сопротивлении элемента сети при постоянной максимальной нагрузке были бы равны потерям энергии в том же элементе за расчетный период времени при действительном графике нагрузки), ч;
(Px.x.i, (Pк.з.i  - потери мощности холостого хода и короткого замыкания, кВт;
Кз - коэффициент загрузки трансформатора в период годового максимума, определяемый как

[image: image23.wmf]ср.макс

з

н

i

I

К

I

=

,                                                             (12)
где Iнi - номинальный ток i-го трансформатора, А;
Iср.макс - средний максимальный ток по суточным графикам в период контрольных замеров.
17.3. Приближенно величину ( определяют по следующей формуле:

[image: image24.wmf]2

4

0,1248760

10

Т

æö

t=+

ç÷

èø

, ч,                                                 (13)
где Т - число часов использования максимальной нагрузки, ч.

17.4. Число часов использования максимальной нагрузки Т определяется по формуле:

[image: image25.wmf]тр

тр.н.ср.макс

1

3

n

i

W

Т

UI

=

=

××

å

, ч,                                               (14)
где Uтр.н. - номинальное линейное напряжение трансформатора на низкой стороне.
На основании расчетных величин Т и ( можно построить график зависимости ( = f(T) приложение 2 [7].
17.5. Годовые потери электроэнергии во всех трансформаторах определяются: п

[image: image26.wmf]тртр.

1

n

i

i

WW

=

D=D

å

,кВт(ч,                                        (15)
где n - число трансформаторов в электрической сети.
17.6. Относительная величина потерь электроэнергии в силовых трансформаторах:

[image: image27.wmf]тр

тр%

тр

100%

W

W

W

D×

D=

,                                                (16)
где Wтр - количество электроэнергии поступившей в силовые трансформаторы, кВт(ч:
Wтр = Wп – Wс – Wтр.a, кВт(ч.                                           (17)

18. Определение величины потерь электрической энергии в сети напряжением 0,4 кВ

18.1. Исходными данными для определения потерь электроэнергии в целом по сети 0,4 кВ или по какому-либо району указанной сети являются:
количество электроэнергии Wн.н (кВт(ч), поступившей в сеть напряжением 0,4 кВ за расчетный период;
фазные напряжения на всех трех фазах отходящей линии U1а, U1б, U1в и токи Ia, Iб, Iв , измеренные на шинах ТП;
фазные напряжения U2а, U2б, U2в измеренные в конце линии.

Измерения выполняются в дни контрольных замеров в расчетный период.
18.2. Потери электроэнергии в линиях 0,4 кВ рассчитываются по формулам:
для кабельной линии
(Wi = 1,35Kд.пiIсрi(Uср.i((10-3, кВт(ч;                                            (18)
для воздушной линии
(Wi = 1,31Kд.пiIсрi(Uср.i((10-3, кВт(ч,                                            (19)
где (Uср.i - среднее падение напряжения в конце распределительной линии, В;
Iсрi - средний ток линии 0,4 кВ в ее начале на ТП в момент замера (Uср.i.
18.3. Относительные потери электроэнергии в кабельной сети с коммунально-бытовой нагрузкой определяются:
(W% = 0,78Кд.п.ср((Uср.%) (/Т,                                           (20)
где Кд.п.ср - коэффициент дополнительных потерь, возникших из-за неравномерной загрузки фаз;
(Uср – средние относительные потери напряжения для сети низкого напряжения, %.
18.4. Определение относительных потерь напряжения (в %) для сети напряжением 0,4 кВ производится по измерениям фазных напряжений в начале и в конце линии и подсчитывается как среднее фазное значение напряжения в начале и в конце линии в дни контрольных замеров:

[image: image28.wmf]авс

ф.ср.н,к

3

UUU

U

++

=

, В;                                           (21)
среднее значение потери напряжения в линиях:
(U = Uср.н – Uср.к, В;                                                      (22)
средний процент потерь напряжения для одной ТП:

[image: image29.wmf]ср.н

%100

U

U

U

D

D=×

;                                                      (23)
средний процент потерь напряжения для всех ТП, на которых проводились замеры:

[image: image30.wmf]1

%

%

n

i

ср

U

U

n

=

D

å

D=

,                                                       (24)
где n- число ТП, на которых были выполнены контрольные замеры.

Средний процент потерь мощности в сети 0,4 кВ:
(Pср% = (Uср%Км/н,                                                     (25)
где Км/н - коэффициент, определяющий отношение потери мощности к потери напряжения (для приближенных вычислений принимать Км/н = 0,75 [4].
18.5. Число часов максимальных потерь ( рекомендуется определять по формуле 13 или из графика ( = f(T) (приложение 2).
18.6. Средний коэффициент дополнительных потерь для сети напряжением до 0,4 кВ равен:

[image: image31.wmf]д.п

1

д.п.ср

n

i

i

К

К

n

=

å

=

,                                                           (26)
где n - число распределительных линий, включенных в расчет;

Кд.пi - коэффициент дополнительных потерь при неравномерной нагрузке фаз распределительной линии определяют:

[image: image32.wmf]2

oo

д.пн

фф

11,51,5

ii

RR

КК

RR

æö

=+-

ç÷

ç÷

èø

,                                             (27)
где Rо, Rф- соответственно активные сопротивления нулевого и фазного проводов, Ом;
Кнi – коэффициент неравномерности нагрузки фаз распределительной линии, который равен:

[image: image33.wmf]222

2

a

вс

н

ср.ср.ср.

1

3

iii

i

iii

III

К

III

éù

æöæöæö

êú

=++

ç÷ç÷ç÷

ç÷ç÷ç÷

êú

èøèøèø

ëû

,                                       (28)
где Iai, Iвi, Iсi - соответственно значения токов (А) фаз А, В, С головного участка распределительной линии 0,4 кВ;

Iсрi - среднее значение токов (А) фаз А, В, С.
Коэффициенты 
[image: image34.wmf]2

н

i

К

 и Кд.п можно определить по приложениям 3 и 4.

Для двухпроводной линии Кд.п = 1, для трехпроводной линии Кд.п = 
[image: image35.wmf]2

н

i

К

.
18.8. Относительная величина потерь электроэнергии в сети с воздушными линиями и коммунально-бытовой нагрузкой определяется:
W% = 0,76Кд.п ср((Uср%)(/Т.                                                 (29)
18.9. Относительная величина потерь электроэнергии в линии с одной нагрузкой равна:
(W% = ((Uср%)(/T.                                                     (30)
18.10. Потери электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ будут равны:

[image: image36.wmf]н.нн.н

%

100%

W

WW

D

D=

, кВт(ч.                                                 (31)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

19. Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении является актуальной задачей энергоснабжающих организаций и одним из основных направлений энергосбережения.
Основным условием работы электрической сети с минимальными потерями является ее рациональное построение. При этом особое внимание должно быть уделено правильному определению точек деления в замкнутых сетях, экономичному распределению активных и реактивных мощностей, внедрению замкнутых и полузамкнутых схем сети 0,4 кВ.
Потери энергии в рационально построенных и нормально эксплуатируемых сетях не должны превышать обоснованного технологического расхода энергии при ее передаче и распределении. Мероприятия по снижению потерь энергии должны проводится в сетях, где есть те или иные отклонения от рационального построения и оптимального режима эксплуатации.
Применение современных математических методов расчета позволяет минимизировать технологические расходы электроэнергии и довести их до технически обоснованных величин.
20. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях может быть достигнуто как в результате проведения мероприятий по общей оптимизации сети, когда снижение потерь энергии является одной из составляющих частей комплексного плана, так и в результате проведения мероприятий, направленных только на снижение потерь. По этому признаку все мероприятия по снижению потерь (МПС) могут быть условно разделены на три группы:
- организационные, к которым относятся МПС по совершенствованию эксплуатационного обслуживания электрических сетей и оптимизации их схем и режимов (малозатратные и беззатратные МПС);
- технические, к которым относятся мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству сетей (МПС, требующие капитальных затрат);
- мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии, которые могут быть как беззатратные, так и требующих дополнительных затрат (при организации новых точек учета).
21. К организационным мероприятиям могут относиться:
- определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ;
- уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий;
- снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз;
- рациональная загрузка силовых трансформаторов.
22. К приоритетным техническим мероприятиям в распределительных сетях 10 (6)-0,4 кВ относятся:
- в проектах предусматривающих при реконструкции перевод действующих сетей 6 кВ на повышенное напряжение 10 кВ рекомендуется использовать установленное оборудование при соответствии его характеристик повышенному напряжению;
- увеличение доли сетей на напряжение 35 кВ;
- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;
- применение столбовых трансформаторов (10 (6)/0,4 кВ) малой мощности для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;
- перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;
- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;
- использование максимально допустимого сечения проводов в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы:
- усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или замене проводов и кабелей на большие сечения;
- проведение работы по компенсации реактивных нагрузок;
- поддержание значений показателей качества электроэнергии в соответствии с требованием ГОСТ 13109-97;
- внедрение устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, вольт добавочных трансформаторов, средств встроенного регулирования напряжения;
- внедрение нового экономического электрооборудования, в частности, трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, установка конденсаторных батарей встроенных в КТП и ЗТП;
- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения;
- применение средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения времени поиска и ликвидации аварий.
23. В состав мероприятий по совершенствованию учета следует предусматривать:
- применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения;
- осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений;
- внедрение автоматизированных систем учета, сбора и передачи информации;
- проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению выявления и устранению безучетного потребления электрической энергии.
24. Характерной особенностью режима работы электрических сетей 0,4 кВ является неравномерность загрузки фаз.
Величина потерь мощности при неравномерной нагрузке фаз (Рн может быть выражена как

(Рн = Кд.п((Рс,
где (Рс - потери мощности при симметричной нагрузке фаз, кВт;
Кд.п - коэффициент дополнительных потерь при неравномерной нагрузке.
Выравнивание нагрузок производится переключением нагрузки с более загруженной фазы на менее загруженные после проведения замеров нагрузок по фазам линии и анализа результатов.
Отрицательное влияние несимметрии, которую нельзя устранить выравниванием нагрузок по фазам, можно уменьшить:
заменой силовых трансформаторов со схемой соединения обмоток "звезда/звезда" на трансформаторы со схемой "звезда/зигзаг" или "треугольник/звезда", которые менее чувствительны к несимметрии нагрузок;
увеличением сечения нулевого провода в линии 0,4 кВ до сечения фазного провода.
В приложении 5 приводится пример расчета эффективности мероприятий выравнивания нагрузки фаз в сети 0,4 кВ.
25. Важным мероприятием по сокращению технологического расхода электроэнергии является увеличение эффективности использования трансформаторов за счет сезонного отключения одного из двух трансформаторов двухтрансформаторной подстанции. При этом отключается трансформатор, работающий с наименьшей нагрузкой, и его нагрузка переводится на другой трансформатор. Пример расчета эффективности данного мероприятия приводится в приложении 6.
26. Сокращение потерь электроэнергии достигается заменой трансформаторов при устойчивом недоиспользовании их мощности. При коэффициенте загрузки трансформатора 10(6)/0,4 кВ меньше 0,5, имеет место существенное относительное увеличение потерь электроэнергии за счет потерь холостого хода.
Снижение потерь электроэнергии в результате замены трансформаторов определяется по формуле:
(Wтр = ((Рх.х.1 - (Рх.х.2)Т + (
[image: image37.wmf]22

кз.1з1кз.2з1

РКРК

D-D

)(, кВт(ч,                     (32)
где (Рх.х.1, (Рх.х.2- потери мощности холостого хода трансформаторов, кВт;
(Ркз.1, (Ркз.2 - потери мощности короткого замыкания трансформаторов, кВт;
Т - время использования максимальной нагрузки;
( - время максимальных потерь.
В приложении 7 приведен пример расчета эффективности замены малозагруженных трансформаторов трансформаторами меньшей мощности.

Приложение 1

(справочное)

Извлечение из типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94

Номенклатура элементов расхода электроэнергии на собственные нужды подстанции (из приложения 3 к типовой инструкции)

Номенклатура включает расход электроэнергии на следующие цели:

- обогрев, освещение, вентиляция помещений (ЗРУ; проходная);
- зарядно-подзарядные устройства аккумуляторных батарей;
- освещение территории;
- питание оперативных цепей и цепей управления (на подстанциях с переменным оперативным током);
- обогрев ячеек КРУН (с аппаратурой релейной защиты, автоматики телемеханики, счетчиками, приводами масляных выключателей);
- небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые в процессе эксплуатации;
- дренажные насосы, мелкие станки, приспособления.

Номенклатура элементов расхода электроэнергии на хозяйственные нужды электрических сетей

(из приложения 4 к типовой инструкции)

В номенклатуру входит расход электроэнергии на следующие объекты и виды работ:
- ремонтные, механические и столярные мастерские;
- масляное хозяйство;
- автохозяйство (база механизации);
- учебные полигоны;
- склады оборудования и материалов;
- административные здания предприятий электрических сетей, помещения различного назначения (учебные кабинеты, библиотека, медпункт, бытовые помещения, специализированные лаборатории, убежища);
- монтажные наладочные работы, капитальный, средний и аварийно-восстановительный ремонты зданий и оборудования, выполняемые персоналом электросетей; те же работы, выполняемые подрядными организациями, если по условиям договора с подрядчиком сетевое предприятие принимает на себя необходимый при выполнении этих работ расход электроэнергии.

Приложение 2

Зависимость ( = f(T)

[image: image38.png]8500

8000

7500

7400

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1

1000 19%9 2998 3997 4996 5995 6994 7993

T.«




Приложение 3

Коэффициент неравномерности нагрузки фаз 
[image: image39.wmf]2

н

К

 в сетях 0,4 кВ
	К2
	К1


	
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1
	0

	0
	1,5
	1,504
	1,52
	1,547
	1,594
	1,667
	1,776
	1,935
	2,167
	2,504
	3,0

	0,1
	1,37
	1,365
	1,37
	1,389
	1,422
	1,476
	1,56
	1,684
	1,684
	2,125
	

	0,2
	1,25
	1,258
	1,26
	1,271
	1,296
	1,339
	1,406
	1,507
	1,658
	
	

	0,3
	1,16
	1,168
	1,177
	1,185
	1,205
	1,241
	1,298
	1,383
	
	
	

	0,4
	1,12
	1,117
	1,116
	1,122
	1,14
	1,172
	1,222
	
	
	
	

	0,5
	1,08
	1,078
	1,072
	1,078
	1,095
	1,125
	
	
	
	
	

	0,6
	1,05
	1,042
	1,042
	1,049
	1,066
	
	
	
	
	
	

	0,7
	1,024
	1,021
	1,022
	1,031
	
	
	
	
	
	
	

	0,8
	1,01
	1,008
	1,012
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,9
	1,002
	1,002
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Коэффициенты


[image: image40.wmf]с

в

12

aa

;

I

I

КК

II

==

,
где Iа -ток наиболее загруженной фазы, Iс - ток наименее загруженной фазы (K1 > K2).
Приложение 4

Зависимость Кд.п от К2 при 
[image: image41.wmf]о

ф

R

m=

R


[image: image42.png]Ka.n

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

1,0

m=0,5

j
=0,33

7
-

d- mTZ/ /=

i
A

/. A

/

/

Kn

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 24 2,6 2.8 3,0 3,2 3,4 3,6




Зависимость дополнительных потерь от неравномерной загрузки фаз
Приложение 5

(к п. 24)

Пример расчета эффективности и мероприятий от выравнивания 

нагрузки фаз в сети 0,4 кВ

	номер рубильника
	До проведении выравнивании нагрузки фаз

	
	ток в фазах, А
	средний ток Iср, A
	потери напряжения, (U, В
	число часов максимальных потерь, (, ч
	коэффициент несимметрии 
[image: image43.wmf]2

н

К


	коэффициент дополнительных потерь Кд.п
	потери электpоэнергии в линии (А1, кВт(ч

	
	Iа
	Iв
	Iс
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	11
	18
	20
	16,3
	2,35
	5650
	1,042
	1,105
	322,9

	2
	65
	29
	56
	50
	14
	5650
	1,078
	1,183
	6316

	3
	18
	16
	20
	18
	1,79
	5650
	1,008
	1,03
	253

	4
	36
	55
	46
	45,7
	5,5
	5650
	1,022
	1,088
	2085

	5
	60
	30
	60
	50
	6,8
	2650
	1,08
	1,2
	1460

	6
	15
	48
	5
	22,7
	5
	4550
	1,684
	2,71
	1889

	7
	10
	13
	70
	31
	20,6
	4550
	1,684
	4,56
	17887

	Итого
	30214

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	16
	18
	15
	16,3
	2,35
	5650
	1,002
	1,005
	218

	2
	49
	45
	56
	50
	14
	5650
	1,008
	1,025
	5446

	3
	18
	18
	18
	18
	1,79
	5650
	1
	1
	246

	4
	40
	51
	46
	45,7
	5,5
	5650
	1,002
	1,008
	1932

	5
	50
	50
	50
	50
	6,8
	2650
	1
	1
	1171

	6
	25
	25
	18
	22,7
	5
	4550
	1,073
	1,16
	823

	7
	31
	28
	34
	31
	20,6
	4550
	1,022
	1,11
	4354

	Итого
	14190


Приложение 6

(к п. 25)

Пример расчета эффективности при сезонном отключении одного из работающих трансформаторов в двухтрансформаторной подстанции

(трансформаторы работают на разные шины)

	Номер трансформатора
	Номинальная мощность Sн, кВА
	ток, А
	коэффициент загрузки Кз
	число часов, ч
	потери мощности, кВт
	потери энергии, кВт(ч

	
	
	номинальный Iн
	максимальный рабочий Iм
	
	максимальной нагрузки Т
	максимальных потерь (
	холостого хода (Рх.х
	короткого замыкания (Рк.з
	холостого хода (Wx.x
	короткого замыкания (Wxк.з

	t = 8760 ч

	1
	100
	144
	110
	0,76
	6789
	5650
	0,6
	2,4
	5256
	7915

	2
	100
	144
	85
	0,59
	6789
	5650
	0,6
	2,4
	5256
	4720

	t = 6760 ч (трансформаторы на лето отключают)

	1
	100
	144
	110
	0,76
	5540
	4000
	0,6
	2,5
	4056
	5603

	2
	100
	144
	85
	0,59
	5540
	4000
	0,6
	2,4
	4056
	3342

	t = 2000 ч(летний период)

	1
	100
	144
	53,3
	0,37
	1250
	500
	0,6
	2,4
	1200
	164


Приложение 7

(к п. 26)

Пример расчета эффективности замены малозагруженных трансформаторов трансформаторами меньшей мощности

	номер ТП
	номинальная мощность трансформатора, кВА
	потери холостого хода, кВт
	потери короткого замыкания, кВт
	номинальный ток, А
	макс. ток, I м, А
	коэффициент загрузки
	число часов максим. потерь r, ч (
	снижение потерь (А = (W1 -(W2, кВт(ч

	
	Sн1
	Sн2
	(х.х1
	(х.х2
	(к.з1
	(к.з2
	Iн1
	Iн2
	
	Кз1
	Кз2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	51/1
	320
	250
	1,6
	0,82
	6,07
	3,7
	462
	361
	185
	0,4
	0,51
	5650
	5339

	51/1
	320
	250
	1,6
	0,82
	6,07
	3,7
	462
	361
	150
	0,32
	0,41
	5650
	5111

	59/1
	320
	100
	1,6
	0,365
	6,07
	1,97
	462
	144
	85
	0,184
	0,59
	5650
	5664

	59/2
	320
	100
	1,6
	0,365
	6,07
	1,97
	462
	144
	100
	0,216
	0,7
	5650
	4522

	60
	320
	250
	1,6
	0,82
	6,07
	3,7
	462
	361
	225
	0,487
	0,62
	4550
	4600

	66
	320
	250
	1,6
	0,82
	6,07
	3,7
	462
	361
	190
	0,411
	0,53
	2650
	3278

	116/1
	180
	100
	1
	0,365
	4
	1,97
	260
	144
	110
	0,423
	0,764
	5650
	4331

	116/2
	180
	100
	1
	0,365
	4
	1,97
	260
	144
	85
	0,327
	0,59
	5650
	2848

	Итого                                                                                                                                                                   35693


Приложение 8

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Использованные в примере расчета параметры электрической сети и режима ее работы приняты по реальному объекту, имеющему сети напряжением 6 и 0,4 кВ, 6 ЦП и 14 отходящих линий. Схема питания потребителей - петлевая, в нормальном режиме разомкнутая. Электрическая сеть имеет 9 РП и 168 ТП.
Через электросеть потребителя передано за предыдущий год 97650 тыс. кВт(ч электроэнергии; отчетные потери - 8%.

Расчет потерь электроэнергии в сети напряжением 6 кВ

1. Для расчета потерь электрической энергии в сети напряжением 6 кВ составляются таблицы 1, 2, в которые из принципиальной схемы сети заносятся марки, сечения, длина проводов и кабелей всех участков питающей и распределительной сети.
Значения активного и индуктивного сопротивления головных участков распределительных линий

Таблица 1

	Номер линии, отходящей от п/ст
	Марка и сечение провода или кабеля
	Длина, Ii, км
	Удельное расчетное активное сопротивление , roi Ом/км
	Активное сопротивление Ri, Ом
	Удельное расчетное индуктивное сопротивление Xoi, Ом/км
	Индуктивное сопротивление Xi, Ом

	Л1
	СБ 3(150
	1,69
	0,123
	0,208
	0,08
	0,135

	Л3
	АСБ 3(185
	3,60
	0,17
	0,612
	0,08
	0,288

	Л2
	СБ 3(150
	1,69
	0,123
	0,208
	0,08
	0,135

	Л4
	АСБ 3(185
	1,36
	0,17
	0,231
	0,08
	0,109

	Л5
	СБ 3(120
	0,709
	0,158
	0,112
	0,08
	0,057

	Л7
	АСБ 3(150
	0,53
	0,21
	0,111
	0,08
	0,042

	Л9
	АСБ 3(240
	2,29
	0,132
	0,302
	0,08
	0,419

	Л6
	АСБ 3(150
	0,53
	0,21
	0,111
	0,08
	0,042

	Л8
	СБ 3(120
	0,709
	0,158
	0,112
	0,08
	0,057

	Г4
	СБ 3(150
	1,26
	0,123
	0,155
	0,08
	0,101

	Л23
	АСБ 3(240
	3,935
	0,132
	0,519
	0,08
	0,315

	Л54
	АСБ 3(240
	2,40
	0,132
	0,317
	0,08
	0,192

	Л64
	АСБ 3(240
	1,16
	0,132
	0,153
	0,08
	0,093

	Л85
	АСБ 3(240
	2,40
	0,132
	0,317
	0,08
	0,192

	
	Rn = 3,468
	Хn = 2,177


Значения активного и индуктивного сопротивлений и нагрузки участков распределительной сети фидера Л1*

_____________

* Для сокращения объема справочного материала в таблицу 2 занесены значения сопротивлений участков только одной распределительной линии (Л1), отходящей от ЦП (рис. 1, приложения 8).
Таблица 2

	Наименование участка
	Марка и сечение провода или кабеля
	Длина Ii, км
	Удельное расчетное активное сопротивление roi, Ом/км
	Активное сопротивление Ri, Ом
	Удельное расчетное индуктивное сопротивление Xсi, Ом/км
	Индуктивное сопротивление Xi, Ом
	Нагрузка i-го участка Iмi, A

	РП50-ТП59
	СБ 3(50
	1,658
	0,39
	0,647
	0,08
	0,133
	10

	РП50-ТП48
	СБ 3(30
	0,503
	0,39
	0,196
	0,08
	0,04
	30

	ТП48-ТП55
	СБ 3(95
	0,248
	0,2
	0,05
	0,08
	0,02
	25

	ТП55-ТП61
	СБ 3(70
	0,25
	0,28
	0,07
	0,08
	0,02
	15

	ТП61-ТП54
	СБ 3(70
	0,25
	0,28
	0,07
	0,08
	0,02
	10

	РП50-ТП62
	СБ 3(50
	0,362
	0,39
	0,141
	0,08
	0,029
	30

	ТП62-ТП116
	ААБ 3(70
	0,19
	0,46
	0,087
	0,08
	0,015
	10

	ТП62-ТП53
	СБ 3(50
	0,22
	0,39
	0,086
	0,08
	0,018
	15

	ТП53-ТП51
	СБ 3(30
	0,337
	0,39
	0,131
	0,08
	0,029
	5

	
	Rn = 1,478
	
	Хn = 0,284
	


2. По суточным графикам нагрузок всех распределительных линий, отходящих от ЦП, заполняются таблицы 3 и 4.

Суточный график нагрузок за зимний рабочий день головных участков распределительных линий, снятый на шинах подстанций (А)

Таблица 3

	Часы
	Л1
	Л3
	Л2
	Л4
	Л5
	Л7
	Л9
	Л6
	Л8
	Г4
	Л23
	Л54
	Л64
	Л85

	0
	30
	70
	62
	50
	50
	20
	100
	63
	55
	0
	Откл
	80
	180
	10

	1
	30
	70
	63
	50
	50
	20
	90
	62
	55
	0
	0
	90
	160
	10

	2
	30
	65
	52
	50
	50
	20
	85
	55
	50
	0
	0
	90
	160
	10

	3
	30
	60
	50
	30
	50
	20
	70
	52
	45
	0
	0
	90
	150
	10

	4
	30
	60
	50
	30
	50
	20
	70
	52
	50
	0
	0
	100
	170
	20

	5
	30
	64
	50
	30
	50
	20
	70
	55
	50
	0
	0
	110
	180
	20

	6
	30
	65
	57
	30
	50
	20
	90
	60
	50
	0
	0
	140
	210
	30

	7
	57
	100
	70
	55
	50
	20
	115
	75
	70
	160
	0
	150
	260
	40

	8
	65
	105
	75
	60
	80
	20
	120
	75
	80
	220
	0
	150
	270
	40

	9
	70
	110
	80
	75
	80
	20
	120
	90
	80
	230
	0
	130
	250
	30

	10
	70
	115
	90
	80
	100
	20
	140
	110
	90
	220
	0
	115
	240
	40

	11
	60
	110
	100
	70
	90
	20
	130
	90
	90
	210
	0
	115
	260
	30

	12
	60
	110
	90
	65
	110
	20
	130
	80
	80
	200
	0
	120
	270
	30

	13
	60
	110
	90
	60
	50
	20
	110
	70
	80
	190
	0
	120
	270
	10

	14
	60
	100
	90
	55
	50
	20
	120
	60
	70
	190
	0
	120
	250
	30

	15
	50
	95
	80
	50
	50
	20
	110
	70
	70
	200
	0
	140
	270
	30

	16
	50
	100
	80
	50
	50
	20
	110
	70
	70
	210
	0
	160
	265
	40

	17
	50
	100
	75
	50
	30
	20
	110
	70
	70
	220
	0
	190
	280
	60

	18
	50
	90
	75
	50
	30
	20
	110
	70
	70
	220
	0
	200
	300
	80

	19
	50
	100
	80
	50
	30
	20
	120
	70
	70
	230
	0
	210
	275
	80

	20
	60
	100
	90
	55
	30
	20
	140
	80
	80
	230
	0
	200
	275
	80

	21
	60
	120
	120
	60
	40
	30
	160
	120
	100
	220
	0
	175
	250
	80

	22
	65
	115
	100
	70
	40
	30
	160
	120
	100
	200
	0
	120
	215
	40

	23
	60
	120
	100
	70
	40
	30
	160
	110
	90
	170
	0
	120
	140
	40

	24
	30
	70
	60
	50
	30
	20
	100
	70
	70
	160
	0
	120
	140
	40


Суточный график нагрузок за летний рабочий день головных участков распределительных линий, снятый на шинах подстанций (А)

Таблица 4

	Часы
	Л1
	Л3
	Л2
	Л4
	Л5
	Л7
	Л9
	Л6
	Л8
	Г4
	Л23
	Л54
	Л64
	Л85

	0
	55
	60
	70
	50
	20
	10
	120
	70
	75
	0
	Откл
	90
	70
	10

	1
	55
	80
	65
	50
	20
	10
	110
	60
	65
	0
	0
	90
	80
	20

	2
	55
	80
	65
	50
	20
	10
	100
	60
	60
	0
	0
	90
	50
	20

	3
	50
	80
	65
	50
	10
	10
	100
	60
	60
	0
	0
	70
	40
	20

	4
	50
	80
	65
	50
	10
	10
	100
	60
	65
	0
	0
	60
	40
	20

	5
	55
	85
	70
	50
	10
	10
	120
	60
	80
	0
	0
	60
	50
	20

	6
	65
	80
	75
	55
	10
	10
	120
	60
	80
	50
	0
	100
	75
	20

	7
	90
	125
	115
	100
	40
	30
	200
	115
	140
	50
	0
	150
	130
	30

	8
	145
	115
	135
	105
	100
	30
	210
	130
	145
	150
	0
	140
	140
	40

	9
	140
	120
	140
	100
	100
	30
	200
	120
	135
	180
	0
	140
	150
	40

	10
	135
	115
	140
	100
	100
	30
	190
	130
	150
	185
	0
	110
	130
	50

	11
	130
	100
	130
	90
	100
	30
	170
	140
	130
	170
	0
	150
	110
	40

	12
	120
	90
	120
	90
	80
	30
	160
	100
	90
	170
	0
	110
	150
	40

	13
	125
	100
	130
	70
	90
	30
	150
	90
	80
	160
	0
	110
	140
	40

	14
	130
	90
	120
	65
	80
	30
	140
	100
	80
	180
	0
	130
	240
	40

	15
	125
	95
	115
	75
	100
	30
	150
	100
	95
	170
	0
	140
	120
	40

	16
	130
	95
	125
	85
	90
	30
	170
	120
	125
	160
	0
	180
	100
	40

	17
	135
	110
	140
	90
	90
	30
	220
	130
	150
	150
	0
	160
	170
	40

	18
	140
	120
	140
	95
	90
	50
	235
	145
	152
	150
	0
	150
	120
	70

	19
	145
	122
	145
	100
	90
	70
	240
	145
	155
	150
	0
	150
	120
	70

	20
	145
	125
	150
	100
	90
	50
	260
	150
	165
	150
	0
	110
	140
	80

	21
	145
	125
	150
	100
	90
	50
	260
	150
	165
	160
	0
	140
	140
	80

	22
	140
	100
	130
	90
	50
	50
	230
	130
	160
	170
	0
	140
	110
	80

	23
	115
	65
	85
	60
	30
	30
	140
	80
	90
	170
	0
	140
	100
	80

	24
	90
	60
	75
	50
	30
	30
	120
	60
	70
	160
	0
	100
	100
	80


[image: image44.png]" =3
e 2 = 5
5. E LI\ 50, E Bl
el .- 0420 = 08xe 90V D 850 N
™ = Ll 08Xg 90V W QSxe 32V
- B T a
(= ovexe 9oV - 8
u
w Q . - m
] 2 i N
@ = o Wig
@© "] Q
o ~ . o~ <
W @ L]
- -0 /
5 N B
g 8 ¢ 2
—O ~Q= = g ;
o N 610 2 S /I@
0iKE 83 = &
[l o
o
Mu WZO 1EE0
C 068%Xg 92 0sx€ 90
£05 0 [ -
~ 05x€ 93 Q
/|||©_w
o~
b - -
5 ] 2 L]
~ £ [=] [=] Q
1Y =] =] Q
5 3 g8 “THE CEe
E coso £ (I@ E [@r /I@ g (@
ml- w 04xg 92
e N1 A _ \ S20 _ G20
w 891 S6X¢ 92 0xe 90 0ixg m&
2 — L ] —
I 0GXE 9OV e &
oKl o
- 05X 90 S
L-2)

320 kBT




Рис. 1. Схема линий, отходящих от ЦП (фидер Л1, Л23)

3. Суточный график напряжения U(t) распределительных линий, отходящих от ЦП, за рабочие дни зимнего максимума и летнего минимума представлен соответственно в таблицах 5 и 6.

Суточный график напряжений головных участков распределительных линий за зимний день, снятый на шинах подстанций (кВ)

Таблица 5

	Часы
	Л6; Л8; Л2; Л4
	Л5; Л7; Л9; Л1; Л3
	Г4
	Л23
	Л54
	Л64
	Л85

	0
	6,4
	6,2
	5,9
	5,9
	6
	6
	6,1

	1
	6,4
	6,2
	5,9
	6
	6
	6
	6

	2
	6,4
	6,2
	5,9
	6
	6
	6
	6

	3
	6,4
	6,2
	5,9
	6
	6
	5,9
	5,9

	4
	6,4
	6,2
	5,9
	5,9
	6
	6
	6

	5
	6,4
	6,2
	5,9
	6
	6
	6
	6

	6
	6,4
	6,2
	5,8
	6
	6
	6
	6

	7
	6,4
	6,2
	5,9
	6,1
	6,1
	6,1
	6,2

	8
	6,4
	6,2
	5,9
	6,1
	6,1
	6,1
	6,2

	9
	6,4
	6,2
	5,9
	6,1
	6,1
	6,1
	6,2

	10
	6,4
	6,2
	5,9
	6
	6,1
	6,2
	6,3

	11
	6,4
	6,2
	6
	6
	6,1
	6,2
	6,3

	12
	6,45
	6,25
	6
	6
	6
	6,2
	6,3

	13
	6,45
	6,25
	6
	6,1
	6,1
	6,2
	6,3

	14
	6,4
	6,2
	6
	6,1
	6,1
	6,2
	6,3

	15
	6,45
	6,25
	6
	6,1
	6,1
	6,2
	6,2

	16
	6,45
	6,25
	6
	6
	6,1
	6,2
	6,2

	17
	6,45
	6,25
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	18
	6,45
	6,25
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	19
	6,45
	6,25
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	20
	6,4
	6,3
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	21
	6,4
	6,3
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	22
	6,4
	6,3
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	23
	6,4
	6,3
	6
	6
	6,1
	6
	6,2

	24
	6,4
	6,3
	6
	6,1
	6
	6,2
	6,2


Суточный график напряжения головных участков распределительных линий за летний рабочий день снятый на шинах подстанций (кВ)

Таблица 6

	часы
	Л6; Л8; Л2; Л4
	Л5; Л7; Л9; Л1; Л3
	Г4
	Л23
	Л54
	Л64
	Л85

	0
	6,2
	6,4
	6
	Откл.
	6
	6
	6

	1
	6,22
	6,38
	6
	0
	6
	6
	6

	2
	6,2
	6,35
	6
	0
	6
	6
	6

	3
	6,2
	6,35
	6
	0
	6
	6
	6

	4
	6,2
	6,35
	6
	0
	6
	6
	6

	5
	6,2
	6,35
	6
	0
	6
	6
	6,1

	6
	6,2
	6,35
	6
	0
	5,9
	6
	6,1

	7
	6,25
	6,4
	6
	0
	6
	6
	6,1

	8
	6,25
	6,4
	6
	0
	6,1
	6,2
	6,2

	9
	6,3
	6,4
	6
	0
	6,1
	6,1
	6

	10
	6,3
	6,4
	6
	0
	6
	5,9
	6

	11
	6,3
	6,4
	6,1
	0
	6
	6
	6

	12
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6

	13
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6,1
	6
	6

	14
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6,1
	6
	6

	15
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6,1
	6
	6

	16
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6,1
	6
	6

	17
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,1

	18
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2

	19
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2

	20
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2

	21
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2

	22
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6,1
	6,1
	6,2

	23
	6,3
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2

	24
	6
	6,4
	6,2
	0
	6
	6
	6,2


4. Расчет выполняется для одной распределительной линии, отходящей от ЦП (фидер Л1) (рис. 1.).
5. Активное сопротивление всей распределительной линии фидера Л1 определяется суммированием данных, приведенных в таблицах 1 и 2.
R( = 0,208 + 0,647 - 0,196 + 0,05 + 0,07 + 0,07 + 0,141 + 0,087 + 0,086 + 0,131 = 1,686 Ом
6. Активное сопротивление головного участка распределительной линии фидера Л1 Rг.у = 0,208 Ом.
Коэффициент эквивалентности Кэ в зависимости от Rг.у к R( определяется по рис. 1 (кривая 1, так как в начале распределительной линии подсоединяется мощное ответвление); Кэ = 0,19.


[image: image45.wmf]г.у

0,208

0,12

1,686

R

R

S

==


7. Для определения моды распределения напряжения U(м) используются суточные графики напряжения, снятые на шинах Л1 за зимний и летний рабочие дни и данные таблицы 7.

Вариационный ряд

Таблица 7

	Интервал, напряжений (кВ)
	Количество значений, попавших в данный интервал
	Частота

	6,15-6,25
	13
	13/50 = 
[image: image46.wmf]г

¢



	6,25-6,35
	12
	12/50 = 
[image: image47.wmf]mo-1

г

¢



	6,35-6,45
	25
	25/50 = 
[image: image48.wmf]mo-1

г

¢



	Uмо - 6,35
	N = 50
	0/50 = 
[image: image49.wmf]mo+1

г

¢



	i = 0,l
	
	


i = 0,l - значение интервала (0,1 кВ) между максимальным и минимальным напряжением интервала;
Uмо - нижняя граница интервала с наибольшим количеством значений, в котором лежит мода;

[image: image50.wmf]mo

г

¢

 - частота, соответствующая этому интервалу;

[image: image51.wmf]mo-1

г

¢

, 
[image: image52.wmf]mo+1

г

¢

 - частота соответственно по предыдущему и последующему интервалам.


[image: image53.wmf](

)

м

25/5012/50

6,350,16,38

225/5012/500/50

U

-

=+×=

×--

 кВ.
8. Количество активной энергии переданной в распределительную линию:
Wa = 5954076 кВт(ч
Количество реактивной энергии в распределительной линии:

Wp= 1120500 кВАр(ч
9.Средняя величина тока линии за расчетный период - год (8760 ч):


[image: image54.wmf]22

59540761120500

6058500

62,7

36,38876036,388760

I

+

===

××××

, А
10. Значения минимального годового тока Iмин = 30 А и максимального годового тока Iм = 145 А берутся из суточных графиков нагрузки для летнего и зимнего рабочих дней на шинах Л1 (таблицы 3 и 4).
11. Относительное значение средней величины нагрузки:


[image: image55.wmf]ср

62,730

0,28

14530

I

-

D==

-


По графику (рис. 2) определяем ( = 0,22
12. Потери электроэнергии в распределительной линии Л1 за расчетный период (год) равны:
(WЛ1 = 3(0,19(1,686(8760[302 + (1452 - 302)(0,22](10-3 = 40607 кВт(ч
13. Расчет потерь для остальных распределительных линий сведен в таблицу 8.

Расчет потерь электроэнергии в распределительных линиях 6 кВ за расчетный период (год)

Таблица 8

	Номер линии
	Rг.y, Ом
	R(, Ом
	Кэ
	U(m), KB
	Wa,

кВт(ч
	Wp, КВАр(ч
	
[image: image56.wmf]J

, А
	Jm, A
	Jмин, A
	
[image: image57.wmf]Х


	(
	(Wi, кВт(ч

	Л1
	0,208
	1,686
	0,19
	6,38
	5954076
	112050
	65
	145
	30
	0,28
	0,22
	44850

	Л3
	0,612
	1,645
	0,48
	6,384
	8007600
	0
	33
	125
	60
	0,35
	0,285
	145815

	Л2
	0,208
	1,411
	0,235
	6,313
	7926804
	0
	83
	150
	50
	0,33
	0,27
	68841

	Л4
	0,231
	2,521
	0,155
	6,313
	4739200
	0
	50
	100
	30
	0,28
	0,22
	29801

	Л5
	0,112
	1,401
	0,14
	6,384
	5556450
	0
	57
	100
	10
	0,52
	0,45
	23479

	Л7
	0,111
	5,447
	0,06
	6,384
	2708520
	0
	28
	70
	10
	0,3
	0,24
	10753

	Л9
	0,302
	2,484
	0,37
	6,384
	10745384
	0
	111
	260
	70
	0,21
	0,17
	417141

	Л6
	0,111
	0,834
	0,2
	6,313
	5992848
	0
	63
	150
	52
	0,11
	0,08
	18796

	Л8
	0,112
	1,4
	0,14
	6,313
	6881600
	0
	72
	165
	45
	0,22
	0,175
	33146

	Г4
	0,155
	2,622
	0,11
	5,99
	9732336
	0
	107
	230
	50
	0,32
	0,26
	94511

(t = 7000)

	Л54
	0,317
	5,793
	0,1
	6,06
	9592464
	0
	104
	210
	60
	0,29
	0,24
	202784

	Л64
	0,153
	3,998
	0,09
	6,0
	14205780
	0
	156
	300
	40
	0,45
	0,38
	332778

	Л85
	0,317
	7,159
	0,22
	6,2
	5433024
	0
	58
	80
	10
	0,68
	0,61
	163203

	Л23
	0,519
	0,852
	0,71
	6,0
	172914
	0
	17
	50
	10
	0,17
	0,13
	748
(t = 1000)

	Итого
	
	97650000
	
	1586646



[image: image58.wmf]c

1586646

%100%1,63%

97650000

W

D=×=


Расчет потерь электрической энергии в силовых трансформаторах 10(6)-0,4кВ

14. Количество электроэнергии, поступившей в сетевые и абонентские трансформаторы:
Wтр.с = 97650000 - 1586646 = 96063354 кВт(ч
15. Исходные данные для расчета потерь электрической энергии в силовых трансформаторах, сводятся в таблицы.
Для примера заполнения таблиц в табл. 9 приведены технические данные некоторых трансформаторов, установленных в сети. В графе "Итого" приведены показатели по трансформаторам всех 168 ТП.
Замеры токов нагрузок выполнены в зимний максимум нагрузки, характер нагрузки - промышленный.
Расчет потерь электроэнергии в трансформаторах

Таблица 9

	Номер РП, ТП
	Ном. мощность Sн, кВА
	Ном ток Iн, А
	Загрузка по фазам, А
	Средний максимальный рабочий ток Iм, А
	Коэф. загрузки
[image: image59.wmf]3

м

з

н

I

К

I

=


	Потери мощности, кВт
	Число часов макс нагрузки Т, ч
	Число часов макс потерь (, ч
	Потери электроэнергии (Wi, кВт(ч

	
	
	
	Iа
	Iв
	Iс
	
	
	холост ого хода (Рх.х
	короткого замыкания (Рк.э
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50/1
	320
	462
	450
	420
	390
	420
	0,91
	1,6
	6,07
	6014
	4550
	36837

	50/2
	320
	462
	300
	330
	350
	327
	0,71
	1,6
	6,07
	6014
	4550
	27821

	51/1
	320
	462
	180
	180
	195
	185
	0,406
	1,6
	6,07
	6789
	5650
	19503

	51/2
	320
	462
	150
	150
	150
	150
	0,32
	1,6
	6,07
	6789
	5650
	17638

	59/1
	320
	462
	75
	90
	90
	85
	0,184
	1,6
	6,07
	6789
	5650
	15177

	59/2
	320
	462
	100
	100
	100
	100
	0,216
	1,6
	6,07
	6789
	5650
	15616

	60
	320
	462
	225
	225
	225
	225
	0,49
	1,6
	6,07
	6014
	4550
	20566

	66
	320
	462
	180
	195
	195
	190
	0,411
	1,6
	6,07
	4271
	2650
	16733

	116/1
	180
	260
	105
	105
	120
	110
	0,423
	1
	4
	6789
	5650
	12804

	116/2
	180
	260
	90
	90
	75
	85
	0,33
	1
	4
	6789
	5650
	11177

	135
	200
	290
	135
	135
	120
	130
	0,45
	1,08
	5,9
	4271
	2650
	12599

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	69338
	
	35490
	
	231,5
	935,9
	
	3000500


Относительная величина потерь электроэнергии в силовых трансформаторах


[image: image60.wmf]3000500100%

%3,12

96063354

W

×

D==

,
или 3,07% к общему количеству электроэнергии, поступившей в сеть.

Расчет потерь электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ

16. В качестве исходных данных для расчета потерь электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ (табл. 10) приняты:
24 ТП, имеющие наиболее протяженные распределительные линии; падение напряжения в конце каждой линии:
(Ucp = Ucp ф1 - Ucp ф2;
фазные токи отходящих от ТП распределительных линий; количество электроэнергии, поступившей в сеть 0,4 кВ

96063354-3000500 = 93062854 кВт(ч;
17. Процент потерь электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ определяется по формуле 20:
(Wн.н% = 0,78(1,084(4,3%(2700/4600 = 2,14% или

(Wн.н = 93062854(0,0214 = 1991545 кВт(ч,
где 1,084= 
[image: image61.wmf]26,01

24

 - средний коэффициент дополнительных потерь из-за равномерной нагрузки фаз (таблица 10);
4,3% = 
[image: image62.wmf]102,8

24

 среднее значение потери напряжения в (%%) в сети 0,4 кВ (таблица 10).
18. На распределительных линиях, отходящих от ТП 56, ТП 6, необходимо провести мероприятие по выравниванию нагрузки фаз, так как величина коэффициента дополнительных потерь значительно отличается от единицы.

Данные для расчета потерь электроэнергии в сети напряжением 0,4 кВ

Таблица 10

	Номер ТП
	Ток в фазах, А
	Средний ток Jcp, А
	Коэффициент неравномерности 
[image: image63.wmf]2

н

К


	Коэффициент дополнительных потерь Кд.п.
	Потери напряжения (U

	
	Iа
	Iв
	Iс
	
	
	
	В
	%

	32
	42
	67
	32
	47
	1,095
	1,238
	5
	2,2

	37
	83
	61
	70
	71,3
	1,022
	1,066
	13
	5,6

	48
	75
	80
	90
	81,7
	1,008
	1,02
	10
	4,3

	49
	90
	75
	85
	83,3
	1,008
	1,02
	10
	4,3

	52
	45
	40
	60
	48,3
	1,03
	1,08
	15
	6,4

	54
	22
	22
	20
	21,3
	1,01
	1,02
	5
	2,2

	55
	180
	200
	200
	193,3
	1,003
	1,007
	15
	6,4

	56
	50
	65
	50
	55
	1,17
	1,43
	10
	4,3

	60
	14
	13
	11
	12,7
	1,003
	1,008
	5
	2,2

	61
	30
	14
	40
	28
	1,15
	1,37
	15
	6,4

	62
	70
	45
	75
	63,3
	1,04
	1,1
	15
	6,4

	63
	90
	80
	90
	86,7
	1
	1
	10
	4,3

	65
	75
	75
	75
	75
	1
	1
	10
	4,3

	66
	60
	70
	70
	66,7
	1
	1
	10
	4,3

	69
	75
	55
	75
	68,3
	1,02
	1,05
	10
	4,3

	73
	100
	90
	80
	90
	1
	1
	10
	4,8

	78
	55
	60
	50
	55
	1
	1
	5
	2,8

	79
	90
	80
	80
	83,8
	1
	1
	10
	4,3

	72
	35
	20
	30
	28,3
	1,05
	1,12
	5
	2,2

	57
	100
	100
	80
	93,3
	1,01
	1,02
	10
	4,3

	46
	18
	15
	14
	14
	1
	1
	5
	2,3

	58
	70
	100
	110
	93,3
	1,03
	1,03
	20
	8,9

	74
	60
	35
	30
	38,3
	1,05
	1,12
	5
	2,1

	134
	70
	65
	30
	55
	1,11
	1,27
	10
	4,3

	
	
[image: image64.wmf]24

1

26,01

i

=

å


	
	
[image: image65.wmf]24

1

102,8

i

=

å




19. Структура потерь электроэнергии в городской электрической сети:

	
	
	кВт(ч
	%

	распределительная сеть напряжением 6 кВ
	
	1586646
	1,63

	сетевые трансформаторы
	
	3000500
	3,07

	распределительная сеть напряжением до 0,4 кВ
	
	1991545
	2,04

	
	Итого:
	6578691
	6,74


Общие потери электроэнергии по сети 6 кВ


[image: image66.wmf]6578691100

6,74%

97650000

×

=


20. Небаланс потерь электроэнергии составил величину:

(НБ = 8% - 6,74% = 1,26%
Далее выясняются причины небаланса потерь свыше 1% и принимаются меры к их устранению.

Приложение 9

(справочное)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ("ПРОГРЭС")*, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ГОССТРОЕМ РОССИИ
(письма от 05.08.98 № СК-662 и от 30.04.99 № ЛЧ-1487/13)

_____________

* Разработчик - ЗАО "АСУ Мособлэлектро" совместно с Объединенным институтом ядерных исследований
Сертификат соответствия ГОССТРОЯ РОССИИ № 001 от 07 мая 1999 года

На основании метода поэлементного расчета технологического расхода (потерь) электроэнергии, рассмотренного в Методических рекомендациях, создан программный комплекс "ПРОГРЭС" для расчета потерь электроэнергии и их снижения.
Программа дает возможность выполнения на ЭВМ расчетов различных вариантов построения электрической сети и выявления оптимального варианта с точки зрения минимума потерь мощности и энергии. Каждый расчет производится по полной схеме электрической сети.
Программа устанавливается на любом IBM - совместимом персональном компьютере.
Программа решает задачи анализа потерь в электросети 6-10 кВ с разработкой мероприятий по снижению потерь, рассчитывает потери в любом участке сети и в разных интервалах времени (год, квартал, месяц). Она может использоваться для моделирования нагрузок при подготовке перспективных схем развития электрических сетей городов и населенных пунктов, технических условий на присоединение новых мощностей и реконструкцию сетей.
Программа выполняет следующие задачи:
- расчет токораспределения на основании нагрузок, замеренных на силовых трансформаторах;
- расчет напряжения в узлах сети;
- расчет загрузки элементов сети (линий, трансформаторов);
- расчет токов короткого замыкания;
- расчет потерь мощности и энергии в линиях и трансформаторах.

Программа предназначена для использования в городских электрических сетях системы жилищно-коммунального хозяйства, доступна к освоению инженерно-техническим персоналом, не имеющим специальной компьютерной подготовки, снабжена обучающим блоком.
Схема и информация о структуре распределительной сети 10(6)-0,4 кВ, данные о составе ее оборудования, замеренных токовых нагрузках хранятся в базе данных программы и могут быть оперативно изменены с целью моделирования аварийных режимов, а также различных эксплуатационных или ремонтных мероприятий.
Программа имеет библиотеку каталожных данных силовых трансформаторов, проводов и кабелей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении РД 34.11.325-90. - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.
2. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94 - Правила учета электрической энергии, М.: Главгосэнергонадзор России, АОЗТ "Энергосервис", 1997.
3. Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с дополнением раздела 2, утвержденным приказом Минтопэнерго России от 29.06.99 № 213) - М.: Энергоатомиздат, 1995.
4. Методические указания по определению потерь электроэнергии и их снижению в городских электрических сетях напряжением 10(6)-0,4кВ местных Советов (утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.10.80 № 556) - М.: ОНТИ АКХ, 1981.
5. Рекомендации для электросетевых предприятий по реализации энергосберегающих мероприятий при электроснабжении потребителей и контролю за использованием электроэнергии - М.: ОНТИ АКХ, 1988.
6. Л.Д. Клебанов. Вопросы методики определения и снижения потерь электрической энергии в сетях - Л-д.: изд-во ЛГУ, 1973.
7. Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений И 34-70-030-87 - М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.
8. Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений - М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.
9. ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
10. Сборник нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности - М: Изд-во НЦ ЭНАС, 1998.
11. Номограммы для определения потери напряжения в воздушных линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ - АО РОСЭП.
12. Номограммы для определения потерь напряжения и значений токов короткого замыкания в воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ - АО РОСЭП.
13. Современные методы и средства расчета, нормирования и снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях (информационно-методические материалы международного научно-технического семинара, 20-24.11.2000, г. Москва).
14. Воротницкий В.Э., Загорский Я.Т., Апряткин В.Н., Западнов А.А. Расчеты, нормирование и снижение потерь электрической энергии в городских электрических сетях - ж-л "Электрические станции", № 5, 2000.
_1161152363.unknown

_1161155596.unknown

_1161170466.unknown

_1161174365.unknown

_1161494698.unknown

_1161511712.unknown

_1161511941.unknown

_1161511984.unknown

_1161494935.unknown

_1161496113.unknown

_1161494736.unknown

_1161175172.unknown

_1161494062.unknown

_1161175171.unknown

_1161171933.unknown

_1161172563.unknown

_1161173077.unknown

_1161172510.unknown

_1161171486.unknown

_1161171850.unknown

_1161171436.unknown

_1161170616.unknown

_1161170693.unknown

_1161170581.unknown

_1161160416.unknown

_1161161350.unknown

_1161170155.unknown

_1161161147.unknown

_1161157295.unknown

_1161157630.unknown

_1161155978.unknown

_1161157280.unknown

_1161154210.unknown

_1161154796.unknown

_1161155540.unknown

_1161154585.unknown

_1161152996.unknown

_1161153301.unknown

_1161152677.unknown

_1161150026.unknown

_1161150972.unknown

_1161151749.unknown

_1161151917.unknown

_1161151202.unknown

_1161150677.unknown

_1161150825.unknown

_1161150481.unknown

_1161085285.unknown

_1161149203.unknown

_1161149865.unknown

_1161085403.unknown

_1161085413.unknown

_1161085374.unknown

_1161084987.unknown

_1161085089.unknown

_1161084890.unknown

