МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ И ПАРОВОДЯНЫМИ ЭЖЕКТОРНЫМИ ХОЛОДИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ
РД 34.21.528

(ТИ 34-70-036-84)
УДК 621.311.17.004.1 (083.96)
Срок действия установлен

с 01.06.85 г. до 01.06.95 г.

РАЗРАБОТАНО предприятием "Средазтехэнерго" Производственного объединения по наладке, совершенствованию технологии электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Л.С. СТРАШНОВ, Э.Б. ВОЩИН
УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 02.07.84 г.
Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ
Внесено Изменение, утвержденное Заместителем начальника Главного научно-технического управления энергетики и электрификации А.П. БЕРСЕНЕВЫМ 20.03.87 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Типовая инструкция содержит требования, предъявляемые при эксплуатации, испытаниях в процессе эксплуатации и после ремонта, пуске и наладке систем кондиционирования воздуха (СКВ) тепловых электростанций (ТЭС) с центральными кондиционерами и пароводяными эжекторными холодильными машинами.
1.2. В Типовой инструкции рассматриваются общие вопросы по эксплуатации, испытаниям, пуску и наладке СКВ. На электростанциях на основе настоящей Типовой инструкции, заводских инструкций и [10] следует разрабатывать рабочие инструкции с учетом местных условий.
1.3. Производство строительно-монтажных работ и организация эксплуатации СКВ должны соответствовать ГОСТ, проекту, СНиП;
действующим нормам технологического проектирования тепловых электрических станций и сетей и противопожарным нормам строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест, а также [5] - [7].
Размещение и устройство электрооборудования СКВ должно соответствовать [16].
1.4. Надежная работа СКВ на электростанциях является необходимым условием обеспечения надежности работы основного и вспомогательного оборудования, требуемых санитарно-гигиенических условий для эксплуатационного и ремонтного персонала.
1.5. Для обеспечения надежной работы СКВ необходимо:
- проводить техническое обслуживание и плановые ремонты силами квалифицированного персонала;
- периодически проводить испытания и при необходимости наладку на санитарно-гигиенический эффект;
- осуществлять периодический контроль за состоянием воздушной среды в обслуживаемых помещениях.
1.6. Эксплуатация СКВ должна обеспечивать круглогодичное поддержание параметров воздушной среды (температуры, влажности, подвижности) в обслуживаемых помещениях в соответствии с требованиями [1] и [4].
На ТЭС должен быть разработан и утвержден главным инженером график остановов оборудования, входящего в СКВ.
При составлении этого графика следует учитывать, что система хладоснабжения работает только в теплый период года, а система теплоснабжения - только в холодный период.
Все ремонтные работы по системе теплоснабжения должны выполняться в летний период, по системе хладоснабжения - в зимний.
Останов непрерывно работающего оборудования (при отсутствии резервирования) для выполнения ремонта следует производить в переходный период года (весна, осень).
1.7. Проверка в процессе эксплуатации состояния воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений на соответствие [4] должна производиться по графику, утвержденному главным инженеров электростанции. Такие проверки должны производиться также после монтажа нового, реконструкции или капитального ремонта существующего оборудования СКВ. Эти работы должны выполняться специальным подразделением ТЭС либо с привлечением сторонней организации.
В случае выявления несоответствия фактического состояния воздушной среды требуемым параметрам должны быть разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.

2. ОПИСАНИЕ СХЕМ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
2.1. Система кондиционирования воздуха (рис. 1) состоит из следующих основных элементов:
- центрального кондиционера;
- источника хладоснабжения (пароводяной эжекторной холодильной машины);
- источника теплоснабжения;
- кондиционеров-доводчиков;

- сети воздуховодов.
2.2. В центральном кондиционере (рис. 2) происходит тепловлажностная обработка воздуха путем непосредственного или косвенного его контакта с тепло- или хладоносителем. Обработанный воздух вентилятором кондиционера подается в сеть воздуховодов.
Свежий воздух очищается от пыли в фильтре, затем проходит через воздухонагреватель первого подогрева, где частично подогревается или охлаждается в зависимости от времени года. Затем происходит смещение свежего и рециркуляционного воздуха и полученная смесь подается в оросительную камеру, где осуществляется увлажнение смеси (в зимний период), адиабатическое охлаждение или охлаждение с осушением (в летний период). Далее увлажненный или осушенный воздух проходит через воздухонагреватель второго подогрева, где доводится до расчетных параметров и вентилятором кондиционера по системе воздуховодов, подается в обслуживаемое помещение. В обслуживаемом помещении воздух ассимилирует тепло- и влагоизбытки (в летний период) или компенсирует тепло- и влагопотери (в зимний период), частично забирается вентилятором рециркуляции и возвращается в кондиционер. Избытки воздуха в обслуживаемом помещении создают необходимый подпор, препятствующий проникновению загазованного и запыленного воздуха извне, и удаляются из обслуживаемого помещения через неплотности проемов.
Сводная характеристика центральных кондиционеров приведена в приложении 1.
2.3. Пароводяная эжекторная холодильная машина (рис. 3) предназначена для хладоснабжения центральных кондиционеров.
Охлаждение хладоносителя (воды) в холодильной машине основано на частичном его испарении при низком давлении, остаточное давление в испарителе холодильной машины равно 1,07 кПа (8 мм рт.ст.).
Сводная характеристика холодильных машин приведена в приложении 2.
2.4. Сеть воздуховодов предназначена для транспортирования и распределения обработанного воздуха по обслуживаемым помещениям.
2.5. В целях повышения экономической эффективности СКВ и снижения накладных расходов применяются схемы с рециркуляцией воздуха. Часть воздуха из обслуживаемого помещения подается в кондиционер и смешивается со свежим воздухом, а далее смесь воздуха обрабатывается в кондиционере и вновь подается в обслуживаемые помещения.
2.6. Для хладоснабжения центральных кондиционеров применяется открытая или закрытая схема подачи хладоносителя в зависимости от местных условий.
2.7. Закрытая (герметичная) схема хладоснабжения применяется при обработке воздуха в поверхностных теплообменниках (воздухоохладителях, воздухонагревателях) кондиционера (рис. 4). При такой схеме охлажденный хладоноситель насосом хладоносителя прокачивается через поверхностные теплообменники кондиционера, нагревается в них и подается в разбрызгивающие устройства испарителя холодильной машины.
2.8. Открытая схема хладоснабжения применяется при обработке воздуха в оросительной камере (рис. 5). При такой схеме применяется хладоноситель (вода) питьевого качества ([1] и ГОСТ 2874-74).
В этой схеме охлажденный хладоноситель откачивается насосом хладоносителя из испарителя холодильной машины и подается в бак холодного хладоносителя (бак-аккумулятор), откуда откачивается насосом оросительной камеры и подается в форсунки, где распыляется и охлаждает проходящий в кондиционере воздух.
Отепленная вода насосом отепленного хладоносителя подается в бак отепленного хладоносителя, из которого самотеком за счет вакуума в испарителе холодильной машины поступает в разбрызгивающее устройство испарителя. При такой схеме хладоснабжения подпитка осуществляется в бак отепленного хладоносителя, а уровень его в испарителе холодильной машины поддерживается изменением расхода возвращаемого в испаритель хладоносителя.
[image: image1.png]



Рис. 1. Система кондиционирования воздуха:
1 - центральный кондиционер; 2 - вентилятор кондиционера; 3 - шумоглушитель;

4 - подающий воздуховод; 5 - обслуживаемое помещение; 6 - воздуховод рециркуляции;

7 - вентилятор рециркуляции; 8 - испаритель холодильной машины; 9 - насос хладоносителя; 10 - уравнительная линия

[image: image2.png]T i B
: Hlllllﬂ o ! -
D ihidls





Рис.2. Примерная компоновка центрального кондиционера:
1 - контрфланец; 2 - гибкая вставка; 3 - приемный клапан; 4 - присоединительный лист;

5 - подставка; 6 - камера обслуживания; 7 - воздухонагреватель первого подогрева;

8 - воздушная камера; 9 - оросительная камера; 10 - масляный фильтр;

11 - воздухонагреватель второго подогрева; 12 - присоединительная лекция;

13 - направляющий аппарат; 14 - вентилятор кондиционера; 15 - электродвигатель;

16 - виброизоляторы; 17 - воздуховод приточного воздуха; 18 - проходной клапан;

19 - воздуховод рециркуляции

[image: image3.png]Crwrd womdencora




Рис. 3. Схема холодильной машины:
1 - испаритель; 2 - главный эжектор; 3 - главный конденсатор; 4 - конденсатный насос;

5 - вспомогательный эжектор I ступени; 6 - вспомогательный эжектор II ступени;
7 - вспомогательный конденсатор I ступени; 8 - вспомогательный конденсатор II ступени;
9 - уравновешивающий клапан

[image: image4.png]



Рис. 4. Закрытая (герметичная) схема хладоснабжения:

И - испаритель; НХВ - насос хладоносителя; ПХ - потребитель холода

[image: image5.png]



Рис. 5. Открытая схема хладоснабжения:
БХВ - бак холодного хладоносителя; НРВ - циркуляционный насос; НТВ - насос отепленного хладоносителя; БТВ - бак отепленного хладоносителя
(Остальные обозначения см. рис. 4)
Примечание. В настоящей Типовой инструкции не освещаются вопросы наладки, регулирования и обслуживания системы теплоснабжения, которые подробно изложены в [8].
2.9. В зимний период наружный воздух очищается от пыли, проходя через фильтр, далее нагревается в воздухонагревателе первого подогрева и в камере смещения смешивается с рециркуляционным воздухом. Смесь наружного и рециркуляционного воздуха проходит тепловлажностную обработку в оросительной камере, затем нагревается до необходимой температуры в воздухонагревателе второго подогрева и вентилятором по сети воздуховодов распределяется по обслуживаемым помещениям.

2.10. Если центральный кондиционер установлен на значительном расстоянии от обслуживаемого помещения или один кондиционер обслуживает несколько помещений с различными нормируемыми параметрами, на входе воздуха в каждое помещение в воздуховоде устанавливаются кондиционеры-доводчики. Они предназначены для доведения параметров воздуха до нормируемых для каждого конкретного помещения.
В состав кондиционера-доводчика входят поверхностный теплообменник и увлажняющее устройство (форсунки для разбрызгивания воды или для подачи пара).
Примечание. Эксплуатация и техническое обслуживание элементов кондиционера-доводчика не отличаются от эксплуатации и технического обслуживания соответствующих элементов центрального кондиционера.
2.11. Автоматическая система регулирования (АСР) предназначена для поддержания нормируемых параметров воздуха (температура, влажность) в обслуживаемых помещениях. Она повышает эксплуатационные и экономические показатели работы СКВ, обеспечивая защиту отдельных элементов от аварий.
Схемы АСР различаются по виду используемой энергии (электрические, пневматические, гидравлические) и по характеру регулирования (количественное, количественно-качественное, качественное). Их выбор определяется назначением СКВ (комфортная, технологическая), требуемой точностью поддержания параметров и экономической целесообразностью.
Для ТЭС наиболее часто проектируются АСР по методу качественного регулирования, при котором производительность СКВ по воздуху остается постоянной и в зависимости от параметров приточного воздуха изменяется количество рециркуляционного воздуха.
Примечание. Эксплуатация оборудования, входящего в АСР, осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

3. ПРИЕМКА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. Приемка СКВ в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, модернизации и ремонта осуществляется в установленном порядке в соответствии с [7].
3.2. Приемка СКВ производится на основании внешнего осмотра, проверки работы отдельных узлов (поузловое опробование) и всей системы в целом, результатов испытаний на проектные параметры.
Вакуумная система холодильной машины и система трубопроводов испытываются на герметичность, испытываются и регулируются вентиляционное оборудование и система воздуховодов.
При внешнем осмотре определяется соответствие выполненных работ проекту.
3.3. После окончания работ по приемке комиссией составляется акт приемки работ с приложением к нему следующих документов:
- комплекта исполнительных чертежей с внесенными в них изменениями;
- актов приемки скрытых работ;
- актов гидравлических и пневматических испытаний холодильной машины с системой трубопроводов;
- актов предпусковых испытаний и регулировки вентиляционного оборудования и системы воздуховодов;
- паспортов на оборудование (заказчик выдает монтажной организации паспорта на все монтируемое оборудование, а после монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию монтажная организация возвращает заполненные паспорта заказчику по [3]).
Примечание. В соответствии с [17] на каждую систему кондиционирования воздуха составляется свой паспорт.
4. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ СКВ

4.1. Перед пуском в работу СКВ после монтажа, длительного бездействия или ремонта выполняется ряд мероприятий по подготовке к пуску отдельных ее элементов.
4.2. Перед пуском холодильная машина проверяется на плотность. Предварительная проверка производится заполнением машины водой, окончательная - опрессовкой сжатым воздухом.
До начала заполнения машины водой крышки водяных камер главного и вспомогательного конденсаторов снимаются для проверки плотности трубок. После устранения обнаруженных неплотностей машина опорожняется и проверяется сжатым воздухом давлением не более 0,12 МПа (1,25 кгс/см2). Порядок работ по проверке плотности приведен в приложении 3.
4.3. По окончании опрессовки система хладоносителя заполняется водой, при этом проверяется плотность трубопроводов, аппаратов и арматуры СКВ.
4.4. Проверяется готовность к работе насосов циркуляции хладоносителя поочередным включением их в работу и устраняются выявленные дефекты.
4.5. Перед пуском центрального кондиционера необходимо:
- произвести его внешний осмотр, убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов внутри секций кондиционера;
- убедиться в наличии масла в баке фильтра;
- проверить правильность работы привода фильтра кратковременным включением;
- проверить натяжение фильтрующих панелей;
- проверить натяжение цепи элеваторного устройства;
- убедиться в отсутствии подтекания (визуально) в поверхностных воздухонагревателях и воздухоохладителях;
- проверить наличие и правильность установки форсунок;
- проверить исправность осветительной арматуры;
- проверить работу шарового клапана;
- проверить работу насоса оросительной камеры кратковременным включением;
- убедиться в правильности работы привода вентилятора кратковременным включением;
- проверить натяжение клиновых ремней вентилятора;
- проверить исправность ограждений движущихся частей вентилятора, насоса оросительной камеры, привода фильтра;
- проверить плотность прилегания лопаток направляющего аппарата, воздушных клапанов;
- закрыть дверки камер обслуживания и оросительной камеры и затянуть запорные болты.
4.6. Готовится к работе АСР - проверяются уставки срабатывания датчиков, исправность приборов КИП, исправность исполнительных механизмов.
4.7. Производится внешний осмотр системы воздухораспределения на отсутствие механических повреждений воздуховодов, целостность тепловой изоляции, правильность установки регулирующих клапанов, исправность и наличие в обслуживаемом помещении приточных решеток.
4.8. При подготовке к пуску СКВ после кратковременного останова производится внешний осмотр отдельных элементов, на которых производились ремонтные работы, и всей системы.
5. ПУСК СКВ

5.1. Пуск СКВ производится поагрегатно - сначала пускается холодильная машина, а затем центральный кондиционер.
5.2. Пуск холодильной машины:
- открытием арматуры на напорной и обратной линиях охлаждающей воды обеспечивается циркуляция охлаждающей воды через главный и вспомогательные конденсаторы. Наличие циркуляции охлаждающей воды проверяется открытием пробковых кранов на задней крышке водяной камеры главного конденсатора;
- открывается вентиль на дренажной линии паропровода, дренируется конденсат и прогревается паропровод перед холодильной машиной. По окончании прогрева закрывается дренажный вентиль и плавно открывается вентиль подачи пара на холодильную машину. Давление пара перед машиной должно соответствовать ее характеристике;
- при включении в работу насоса циркуляции хладоносителя убеждаются в циркуляции хладоносителя в системе при открытии воздушника на напорной линии (в закрытой схеме) или по поступлению хладоносителя в бак холодного хладоносителя (в открытой схеме);
- открывается вентиль и пускается пар во вспомогательный эжектор II ступени. При достижении остаточного давления в машине 0,67-0,73 МПа (500-550 мм рт.ст.) открывается вентиль и пускается пар во вспомогательный эжектор I ступени. При давлении в главном конденсаторе 4,0-4,7 кПа (30-35 мм рт.ст.) поочередным открытием задвижек пускаются в работу главные эжекторы;
- после запуска главных эжекторов необходимо следить за температурой хладоносителя до и после испарителя холодильной машины. Температура хладоносителя после испарителя должна соответствовать паспортной характеристике, температура перед испарителем должна быть на 3-5° выше.
5.3. Пуск центрального кондиционера осуществляется в следующем порядке:
- закрывается направляющий аппарат;
- открываются воздухозаборные клапаны и клапаны на линии рециркуляции (необходимо убедиться в правильности их раскрытия в соответствии со схемой работы, сезоном года);
- включается вентилятор (необходимо убедиться в отсутствии повышенной вибрации, ненормального шума);
- медленно открывается направляющий аппарат;
- включается привод фильтра.
При наличии вентилятора рециркуляции включается его двигатель и проверяется положение шиберов на линии рециркуляции. Если рециркуляция осуществляется за счет разрежения в кондиционер, проверяется соответствие положения регулирующего шибера положению, определенному при регулировке и испытаниях системы.
5.4. При наличии в схеме СКВ кондиционеров-доводчиков открытием арматуры на линии подачи хладоносителя создается циркуляция через их воздухоохладители, открытием арматуры подаются на форсунки вода или пар.

5.5. Включается в работу АСР - подается питание на щит автоматики, включаются в работу приборы управления, защиты и блокировки.
5.6. Работы по пуску СКВ завершаются проведением испытаний и наладки на санитарно-гигиенический эффект (см. разд. 9).
6. ОСТАНОВ СКВ

6.1. При останове СКВ на длительный период в первую очередь отключается холодильная машина, а затем центральный кондиционер. Операции по останову выполняются в следующем порядке:
- перекрывается подача пара на главные и вспомогательные эжекторы холодильной машины закрытием вентилей на паропроводах, закрывается вентиль подачи пара на холодильную машину;
- отключается насос циркуляции хладоносителя;
- отключается конденсатный насос после опорожнения главного конденсатора от конденсата (контроль по водомерному стеклу);
- закрывается арматура на напорной линии охлаждающей воды; открытием нижнего пробкового крана убеждаются в опорожнении трубного пространства от охлаждающей воды;
- отключается насос оросительной камеры кондиционера;
- дренируется хладоноситель из системы открытием дренажей и воздушников;
- закрываются дренажи и воздушники;
- отключаются вентилятор кондиционера и вентилятор рециркуляции;
- закрываются направляющий аппарат и воздухозаборный клапан;
- отключается привод масляного фильтра (не ранее чем через 0,5-1,5 ч после выключения вентилятора для предотвращения цементации шлама в маслобаке).
6.2. Кратковременный останов СКВ:
- при кратковременном останове холодильной машины для выполнения мелкого ремонта центральный кондиционер или его элементы без необходимости не отключаются;
- при кратковременном останове центрального кондиционера останавливается холодильная машина, так как ее работа без потребителя холода может вызвать переохлаждение хладоносителя и привести к его замерзанию в испарителе.
При отключении вентилятора кондиционера отключается насос оросительной камеры, в случае прекращения циркуляции теплоносителя через воздухонагреватели в зимний период отключается вентилятор кондиционера и закрывается воздухозаборный клапан.

7. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВ

7.1. В процессе эксплуатации СКВ должно обеспечиваться круглогодичное поддержание параметров воздушной среды (температуры, влажности, подвижности) в обслуживаемых помещениях.
7.1.1. При повышении температуры в помещении свыше 298 К (25 °С) в летний период, что свидетельствует о недостаточном хладоснабжении кондиционера, следует увеличить производительность холодильной машины включением дополнительных секций либо увеличить расход хладоносителя через воздухоохладители или оросительные камеры открытием соответствующей арматуры; при повышении температуры в зимний период, что свидетельствует об избытке теплоносителя, следует прикрытием арматуры перед воздухонагревателями снизить расход теплоносителя.
При понижении температуры в помещении ниже 291 К (18 °С) в летний период следует либо уменьшить производительность холодильной машины отключением секции, либо уменьшить расход хладоносителя через воздухоохладитель или оросительную камеру; при понижении температуры в зимний период следует увеличить циркуляцию теплоносителя через воздухоохладители.

7.1.2. Заданная относительная влажность в обслуживаемом помещении (30-60%) поддерживается регулированием соотношений свежего и рециркуляционного воздуха, а также температуры и расхода тепло- и хладоносителя.
Минимальное количество свежего воздуха определяется расчетом в соответствии с [1].

7.1.3. Подвижность воздуха в рабочей зоне обслуживаемого помещения не должна превышать 1,5 м/с и регулируется изменением расхода воздуха через подающие и рециркуляционные решетки путем их частичного закрытия или изменением направления струй из приточных решеток с помощью специальных приспособлений - отбойников.
7.2. При эксплуатации холодильной машины должно обеспечиваться бесперебойное поддержание требуемых параметров хладоносителя (температуры, расхода) в течение всего периода ее работы.
Контролю подлежат показания приборов на манометровом щите, указателей уровня в испарителе и главном конденсаторе, а также термометров на входе хладоносителя в испаритель и на выходе из него, на входе охлаждающей воды в главный конденсатор и на выходе из него.

7.2.1. Давление пара перед соплами главных и вспомогательных эжекторов должно быть не ниже 0,8 МПа (8 кгс/см2) при степени сухости пара не менее 0,94 и температуре не более 523 К (250 °С), степень сжатия главных эжекторов - 6-8.
Давление на стороне нагнетания конденсатного насоса должно составлять не менее 0,12 МПа (1,35 кгс/см2), давление охлаждающей воды перед конденсаторами - не выше 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

Резкие колебания стрелок мановакуумметров на линиях нагнетания конденсатного насоса и насоса хладоносителя свидетельствуют о наличии воздуха или о недостаточном подпоре на стороне всасывания. Операции по удалению воздуха из всасывающей полости насосов приведены в приложении 4.

В случае недостаточного подпора на стороне всасывания насоса хладоносителя необходимо увеличить высоту водяного столба, опустив по возможности насос на более низкую отметку или установив насос с меньшей вакуумметрической высотой всасывания. Эти работы выполняются в период проведения ремонта.

7.2.2. При нормальной работе регулятора уровень в испарителе не должен превышать 1/3 водомерного стекла. При неисправности в работе регулятора его следует отключить и производить подпитку вручную через байпасную линию. Неисправность устраняется во время очередного планового ремонта.
Уровень конденсата в главном конденсаторе не должен превышать 30-40 мм по стеклу указателя уровня (1/2 водомерного стекла). Повышение уровня конденсата может привести к срыву работы машины. Поддержание уровня конденсата следует производить изменением (вручную) степени открытия вентиля, установленного за конденсатным насосом.

7.2.3. Температура хладоносителя на выходе из испарителя должна находиться в пределах 277-285 К (4-12 °С). При понижении температуры хладоносителя ниже 277 К (4 °С), что свидетельствует о малой нагрузке на машину, следует отключить одну секцию испарителя, перекрыв подачу пара в главные эжекторы этой секции.
7.2.4. Расход охлаждающей воды на конденсаторы должен быть не менее 420 м3/ч при температуре воды не выше 301 К (28 °С). При работе машины на полную производительность подогрев воды не должен превышать 4-6 °С.
Максимальная температура охлаждающей воды перед конденсаторами не должна превышать указанное в технической характеристике значение для данной холодильной машины.
7.3. Параметры воздуха на выходе из центральных кондиционеров определяются рабочей инструкцией, составленной с учетом требований проекта и местных условий.
7.4. Двери вентиляционных камер должны плотно закрываться и быть заперты.
7.5. В случае установки кондиционера вне специальных помещений необходимо принять меры, предотвращающие включение его посторонним персоналом, не обслуживающим оборудование (пускатели должны монтироваться в запирающемся ящике).
7.6. Наружные поверхности кожухов вентиляторов и кондиционеров, а также наружные поверхности электродвигателей, насосов и другого оборудования должны периодически очищаться от пыли.
7.7. При обходах необходимо следить за режимом работы кондиционеров и состоянием оборудования (вентиляторы и насосы должны работать плавно и бесшумно и быть надежно закреплены, двери секций должны быть плотно закрыты).
7.8. Необходимо следить (визуально) за:
- исправностью ограждений вращающихся частей вентиляторов и насосов;
- состоянием мягких вставок (недопустимы механические повреждения);
- наличием и исправностью заземления корпусов электродвигателей и пускорегулирующих устройств.
7.9. При обнаружении неисправностей пусковых устройств включать электродвигатель до устранения обнаруженных дефектов запрещается.
7.10. Нельзя включать насосы оросительной камеры при неработающем вентиляционном агрегате.
7.11. Необходимо ежедневно следить за состоянием запорной арматуры поверхностных теплообменников. Подтекания во фланцевых соединениях и через сальники вентилей должны устраняться немедленно.
7.12. В процессе эксплуатации масляного самоочищающегося фильтра необходимо проверять:
- ежедневно сопротивление фильтра по мановакуумметру (штатному дифманометру), датчики которого установлены в муфтах камер обслуживания до фильтра и после него. Сопротивление фильтра не должно превышать 0,1 кПа (10 кгс/см2);
- ежедневно работу привода - натяжение цепи элеваторного устройства шламового колодца и уровень масла в баке щупом-масломером;
- один раз в месяц уровень масла в корпусе редуктора привода фильтра.
При отключении кондиционера фильтр следует отключить не ранее чем через 0,5-1,5 ч после отключения вентилятора. Это необходимо для удаления шлама и предотвращения его цементации в маслобаке.
Примечание. В центральных кондиционерах могут применяться фильтры для очистки воздуха других конструкций - ячейковые, рулонные. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию (ТО) ячейковых фильтров приведены в [11]. При эксплуатации рулонных фильтров необходимо периодическое перемещение фильтрующего материала (по мере загрязнения) и его регенерация, которая состоит в промывке в теплом мыльном растворе, чистой воде и сушке. Для перемещения фильтрующего материала имеется механизм ручного привода.
7.13. В процессе эксплуатации вентиляционного агрегата необходимо:
- ежедневно следить за нагревом корпуса подшипников. Максимальная температура подшипников может быть на 60 °С выше температуры окружающей среды, но не должна превышать 358 К (85 °С);
- периодически прослушивать агрегат, следить за уровнем вибрации;
- следить (визуально) за чистотой приводных ремней;
- периодически проверять состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений и натяжение клиновых ремней первые 48 ч работы.
7.14. В процессе эксплуатации воздушных клапанов и секции кондиционера необходимо:
- следить за плотностью прилегания лопаток;
- периодически проверять состояние трущихся поверхностей;
- следить за плотностью фланцевых соединений и закрытия герметичных дверок.
7.15. Характерные неисправности СКВ и способы их устранения приведены в приложении 4.
В зависимости от характера неисправности, времени, необходимого для ее устранения, и периода года указанные неисправности могут привести к необходимости отключения всей СКВ.
Действия персонала в конкретных случаях должны быть рассмотрены в рабочей инструкции по эксплуатации СКВ в зависимости от ее назначения и местных условий.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СКВ

8.1. Техническое обслуживание оросительной камеры, поверхностных теплообменников, масляного самоочищающегося фильтра, вентиляционного агрегата требует останова СКВ или отдельных ее элементов.
8.2. На электростанции должен быть разработан и утвержден главным инженером график остановов оборудования СКВ.
8.3. При ТО оросительной камеры по мере необходимости, но не реже одного раза в год следует:
- осматривать и очищать форсунки;
- промывать стояки;
- проверять плотность соединений трубопроводов;
- промывать и очищать пластины воздухораспределителя и каплеуловителя;
- промывать сетку водяного фильтра;
- промывать и очищать бак и внутренние поверхности камеры;
- проверять исправность шарового клапана;
- проверять исправность осветительной арматуры;
- производить окраску внутренней и наружной поверхностей камеры влагоустойчивой краской.
8.4. При ТО поверхностных теплообменников один раз в год следует проверять:
- состояние оребренных труб; при загрязнении поверхностей их необходимо очистить (продуть сжатым воздухом);
- плотность фланцевых соединений.
8.5. При ТО самоочищающегося масленого фильтра следует:
- проверять направление вращения панели. При правильном направлении наружные ветви панелей со стороны входа воздушного потока должны двигаться сверху вниз;,
- производить смену масла после того, как сопротивление загрязненного фильтра увеличится на 50% по сравнению с сопротивлением чистого фильтра или как насыщенность масла пылью превысит 0,3 кг на 1 л масла;
- промывать один раз в 6 мес панели фильтров 10%-ным раствором каустической соды, нагретым до температуры 338 К (65 °С), в масляной ванне фильтра (предварительно опорожненной от масла), прокручивая панели в течение 3 ч. После этого моющий раствор слить, панели и ванну промыть горячей водой под давлением, затем ванну залить чистым маслом. Во избежание коррозии не следует длительное время оставлять панели без масляного покрова;
- при смене масла смазывать подшипники ведущих валов нигролом;
- проверять натяжение фильтрующих панелей и при провисании подтягивать их перемещением натяжного вала или удалением нескольких звеньев.
8.6. При ТО вентиляционного агрегата следует два раза в год контролировать чистоту приводных ремней (загрязненные ремни промыть теплой водой, замасленные - чистым неэтилированным бензином); один раз в год:
- очищать кожух вентилятора изнутри от пыли;
- производить тщательный осмотр рабочего колеса, посадочного места рабочего колеса и приводного шкива на валу вентилятора, шкива на валу электродвигателя;
- проверять возможный износ и повреждение лопаток рабочего колеса и состояние антикоррозионного покрытия;
- промывать подшипники керосином, после промывки заполнить крышки свежей смазкой;
- производить смазку червячного редуктора, подшипниковых узлов и шарниров направляющего аппарата.
9. ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СКВ

9.1. Целью работ по испытанию и регулированию СКВ является достижение и стабильное поддержание требуемых параметров воздуха в обслуживаемых помещениях при наиболее экономичном режиме работы всех элементов системы.
9.2. Испытанию и регулировке подлежат:
- основное оборудование кондиционеров;
- регулирующие и смесительные воздушные клапаны;
- сеть воздуховодов;
- воздухораздающие и воздухоприемные устройства;
- системы теплоснабжения;
- системы хладоснабжения;
- приборы АСР;
- устройства для глушения шума.
9.3. Испытываются вновь смонтированные (индивидуальные испытания и комплексное опробование) и эксплуатируемые на действующих предприятиях (контрольные испытания) СКВ.
9.4. При индивидуальных испытаниях СКВ производятся:
- обкатка оборудования (вентилятора, насоса, самоочищающихся фильтров и др.);
- проверка камеры орошения;
- проверка функционирования регулирующих устройств на рабочем режиме;
- аэродинамические испытания СКВ и регулировка расходов воздуха по отдельным участкам сети;
- испытание системы хладоснабжения;
- испытание системы теплоснабжения.
Примечание. Испытания проводятся по общепринятым методикам. Испытания холодильной машины в соответствии с приложением 3 настоящей Типовой инструкции, испытания систем теплоснабжения и вентиляции - по [10].
9.5. Контрольные испытания (на санитарно-гигиенический эффект) проводятся не реже одного раза в год, а также после капитального ремонта, реконструкции, модернизации СКВ и при неудовлетворительном состоянии воздушной среды в обслуживаемых помещениях.
9.6. Контрольным испытаниям предшествуют:
- обследование кондиционируемого помещения, при этом определяются избытки тепла и влаговыделение при существующем технологическом процессе;
- построение процесса обработки воздуха на I-d-диаграмме;
- проверочный расчет фактически установленного оборудования кондиционера (оросительной камеры, поверхностного воздухоохладителя и др.), системы воздуховодов и воздухораздающих устройств.
9.7. При проведении контрольных испытаний определяются:
- подача кондиционера по воздуху;
- характеристика сети воздуховодов и воздухораздающих устройств;
- хладопроизводительность поверхностного воздухоохладителя или оросительной камеры;
- характеристика систем хладоснабжения, регулирующих клапанов по воде и воздуху;
- фактическая производительность источников холода.
8.В. Испытания должны проводиться эксплуатационным персоналом ТЭС или с привлечением специализированных организаций.
10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Безопасная эксплуатация должка обеспечиваться соблюдением требований действующих правил технической эксплуатации, строительных норм и правил, правил Госгортехнадзора СССР, санитарных норм и правил и других нормативных материалов.
10.2. Техническое обслуживание, наладка, регулировка и ремонт СКВ должны производиться в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
10.3. При проведении работ, связанных с обслуживанием и ремонтом трубопроводов, теплообменных аппаратов и вращающихся механизмов, с испытаниями и пуском водяных и паровых систем, следует руководствоваться соответствующими разделами действующих правил техники безопасности при обслуживании тепловых сетей.
10.4. При обслуживании и ремонте электродвигателей и устройств, находящихся под напряжением, должны соблюдаться требования действующих правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.
10.5. При обслуживании, испытании, наладке и ремонте оборудования СКВ, размещенного в производственных помещениях, должны выполняться требования правил техники безопасности, действующих в этих производственных помещениях.
10.6. При проведении сторонними организациями строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ по СКВ на электростанциях должны быть разработаны согласованные мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и взрывопожарной безопасности, учитывающие взаимодействие строительного, монтажного, наладочного, ремонтного и эксплуатационного персонала, которые утверждаются главным инженером электростанции.
10.7. По наряду выполняются следующие виды работ в СКВ:
- ремонт трубопроводов и арматуры;
- ремонт насосов и других вращающихся механизмов;
- работы по газовой и электродуговой сварке на оборудовании;
- работы в местах с повышенной загазованностью, взрыво- и пожароопасностью, а также находящихся под напряжением;
- нанесение антикоррозионных покрытий в камерах и каналах составами, содержащими горючие и вредные вещества;
- теплоизоляционные работы на горячих поверхностях и в непосредственной близости к ним;
- подготовительные работы в зоне действующего оборудования;
- установка и снятие заглушек на трубопроводах;
- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных расходомеров;
- работы в колодцах, туннелях, резервуарах, баках;
- химическая очистка оборудования;
- гидропневматическая промывка трубопроводов;
- работы, выполняемые с полным или частичным снятием напряжения или без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением;
- сборка и разборка лесов и креплений.
В зависимости от местных условий в перечень работ, выполняемых по нарядам, могут быть включены дополнительные работы, перечень которых утверждается главным инженером электростанции.

10.8. Меры по технике безопасности, соблюдение которых необходимо при обслуживания систем кондиционирования воздуха, должны быть приведены в рабочих инструкциях по эксплуатации.

10.9. При отключении одной или нескольких секций испарителя проверить давление пара перед пароводяной эжекторной холодильной машиной (ПЭХМ). При увеличении давления рабочего пара сверх требуемого - приближение к 1 МПа (10 кгс/см2) - принять меры к его снижению:
- проверить работу редукционного клапана, при необходимости произвести его настройку; при неисправности клапана отключить и отрегулировать давление пара арматурой на байпасной линии;
- проверить работоспособность предохранительного клапана на паропроводе перед ПЭХМ кратковременным воздействием от руки и плотность его последующей посадки;
- если давление пара перед ПЭХМ снизить не удается, при достижении давления 1,2 МПа (12 кгс/см2) отключить машину по пару.
10.10. При повышении температуры пара перед ПЭХМ сверх нормальной - приближение к 523 К (250 °С) - принять меры к ее снижению, так как при длительной работе с температурой более 523 К (250 °С) возможно повреждение чугунных сопловых коробок:
- проверить работу регулятора впрыска РОУ, при необходимости произвести его настройку. При неисправности регулятор отключить и отрегулировать расход впрыска вручную.
10.11. При увеличении давления охлаждающей воды в конденсаторе сверх нормального (приближение к предельному по заводским данным) принять меры к его снижению:
- убедиться в открытии арматуры на сливном трубопроводе, выяснить причины повышения давления воды в питающем трубопроводе и, по возможности, устранить их или прикрыть арматуру на подающем трубопроводе перед ПЭХМ.
10.12. При постепенном повышении уровня в испарителе выше 1/3 водомерного стекла необходимо принять меры к его понижению и стабилизации:
- в закрытых схемах с одной группой насосов циркуляции хладоносителя и подпиткой системы хладоснабжения через поплавковый регулятор уровня в испарителе наладить работу регулятора либо перейти на ручное регулирование по байпасной линии регулятора;
- в схемах, где циркуляция хладоносителя осуществляется двумя или более группами насосов, выяснить причину рассогласования их подачи и устранить ее (настроить регулятор уровня в испарителе, увеличить подачу насоса холодной воды или уменьшить подачу насоса отепленной воды и т.п.). При резком повышении уровня в испарителе (отказ в работе насоса холодной воды, резкий "прорыв" отепленной воды в испаритель) предотвращение повреждения ПЭХМ может быть обеспечено только действием защиты, отсекающей подачу пара к ПЭХМ при достижении предельного уровня в испарителе.
10.13. При работе ПЭХМ в режиме частых отключений и включений секций испарителя системой защиты от понижения температуры хладоносителя следует уменьшить расход охлаждающей воды через основной конденсатор или понизить давление рабочего пара перед главными эжекторами.
п. 10.9-10.13 (Введено дополнительно, Изм. 1987 г.)

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.1. При приемке СКВ в эксплуатацию после монтажа должна быть оформлена и передана заказчику (эксплуатирующей организации) следующая документация:
- акты приемки систем в эксплуатацию;
- скорректированная в процессе строительства, монтажа и наладки проектная документация (чертежи, пояснительные записки и инструкции, журналы производства работ и авторского надзора);
- акты приемки скрытых работ;
- акты гидравлических (пневматических) испытаний систем кондиционирования воздуха;
- акты о результатах предпусковых испытаний и регулировки СКВ;
- паспорт на СКВ;
- заводская документация (инструкции, чертежи, схемы, паспорта на оборудование, средства автоматизации и др.).
11.2. При эксплуатации СКВ необходимо иметь:
- паспорта на кондиционеры и протоколы с актами осмотров и ремонтов;
- заводскую и проектную документацию;
- исполнительные схемы трубопроводов хладоснабжения кондиционеров и воздуховодов с расстановкой контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- журналы эксплуатации систем кондиционирования воздуха;
- рабочие инструкции по эксплуатации СКВ;
- должностные инструкции обслуживающего персонала.
11.3. Рабочие инструкции должны содержать:
- краткую характеристику системы или оборудования;
- порядок пуска, останова и обслуживания во время нормальной эксплуатации и меры, принимаемые при аварийных режимах;
- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям системы или оборудования;
- требования по технике безопасности и вэрывопожарной безопасности, специфические для данной системы или установки.
11.4. В рабочих инструкциях по эксплуатации СКВ должны быть отражены конкретные действия персонала по устранению неисправностей систем с учетом их характера и места возникновения, назначение обслуживаемого помещения, степени влияния неисправностей на работоспособность технологического оборудования и безопасность работы обслуживающего персонала.
Основные неисправности СКВ и причины их возникновения приведены в приложении 4.
11.5. При проведении плановых ремонтов должна составляться следующая документация:
- годовые и месячные планы ремонта СКВ;
- ведомости дефектов и объемов работ, смета (при необходимости);
- график проведения и проект организации ремонта;
- необходимая ремонтная документация; при проведении работ по реконструкции или модернизации - утвержденная техническая документация.
Приложение 1

Справочное
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
Таблица П.1

Кондиционеры типа КД

	Параметр
	Кондиционер

	
	КД10
	КД20
	КД40
	КД60
	КД80
	КД120
	КД160
	КД200
	КД240

	Производительность по воздуху, тыс. м3/ч
	10
	20
	40
	60
	80
	120
	160
	200
	240

	Вентилятор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тип
	Ц4-70
	Ц4-70
	Ц4-70
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-100
	Ц4-100
	Ц4-100

	номер
	6
	8
	12
	16
	20
	20
	16/2
	20/2
	20/2

	Оросительная камера: количество стояков (шт.) при числе рядов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6
	12
	16
	20
	24
	48
	64
	64
	76

	3
	9
	18
	24
	30
	36
	72
	96
	96
	114

	Количество форсунок (шт.) в двухрядной камере при плотности, шт/м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	36
	72
	128
	240
	288
	432
	576
	768
	912

	24
	48
	96
	176
	320
	384
	624
	768
	1024
	1216

	Количество форсунок (шт.) в трехрядной камере при плотности, шт/м2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	54
	108
	192
	360
	432
	648
	864
	1152
	1368

	24
	72
	144
	264
	480
	576
	936
	1152
	1536
	1824

	Масляный самоочищающийся фильтр:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадь сечения, м2
	1
	2
	3,51
	6,38
	7,65
	11,75
	14,65
	18,3
	22,1

	масса заливаемого масла, кг
	75
	135
	185
	570
	680
	680
	875
	875
	1038

	сопротивление, кПа
	0,01
	0,01
	0,0135
	0,0105
	0,0115
	0,0115
	0,012
	0,012
	0,012

	Воздухоохладители:
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	площадь поверхности теплообмена, м2
	64,4-144,7
	129,4-291,1
	245,96-553,41
	425,6-957,6
	511,68-1151,28
	867,3-1970,8
	1110,4-2503,7
	1345,5-2963,4
	1665,7-3723,9

	живое сечение, м2
	0,41
	0,81
	1,552
	2,688
	3,2
	5,37
	6,75
	8,5
	10,3

	число рядов
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9

	Воздухонагреватели:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	стечение обводного канала, м2
	0,206
	0,41
	0,8
	1,24
	2,39
	3,34
	-
	-
	-

	живое сечение, м2
	0,353
	0,698
	1,183
	2,194
	2,26
	3,55
	6,75
	8,5
	10,3

	Площадь теплоотдающей поверхности (м2) при числе рядов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	13,57
	26,85
	47,6
	86,92
	89,56
	140,72
	267,14
	335,36
	400,3

	2
	27,14
	53,7
	95,2
	173,84
	179,12
	281,44
	534,3
	670,77
	800,6

	3
	40,71
	80,56
	142,7
	260,76
	268,68
	422,16
	-
	-
	-

	Сопротивление по воздуху (кПа) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	ч
	
	

	1
	0,091
	0,093
	0,094
	0,061
	0,108
	0,099
	0,049
	0,049
	0,049

	2
	0,141
	0,148
	0,129
	0,082
	0,148
	0,138
	0,067
	0,067
	0,068

	3
	0,204
	0,209
	0,184
	0,117
	0,210
	0,192
	-
	-
	-

	Масса (кг) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	112,9
	162
	280
	566
	550
	984
	1527
	1854
	2447

	2
	151,1
	237,2
	428
	838
	830
	1460
	2408
	2957
	3872

	3
	189,0
	312
	573
	1110
	110
	1901
	-
	-
	-


Таблица П.2

Центральные кондиционеры типа КТ

	Параметр
	Кондиционер

	
	КТ30
	КТ40
	КТ60
	КТ80
	КТ120
	КТ160
	КТ200
	КТ250

	Производительность по воздуху, тыс. м3/ч
	30
	40
	60
	80
	120
	160
	200
	250

	Вентилятор:
	
	
	
	
	
	
	
	

	тип
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-100
	Ц4-100
	Ц4-100

	номер
	12
	12
	16
	16
	20
	16/2
	16/2
	20/2

	Оросительная камера:
	
	
	
	
	
	
	
	

	число рядов, шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	количество стояков в ряду, шт.
	6
	6
	13
	13
	26
	26
	40
	40

	количество форсунок (шт.) при плотности, шт./м2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	108
	144
	234
	312
	468
	624
	720
	960

	24
	144
	192
	312
	416
	624
	832
	960
	1280

	сопротивление камеры, кПа
	0,11
	0,123
	0,11
	0,123
	0,11
	0,123
	0,11
	0,123

	Масляный самоочищающийся фильтр:
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадь рабочего сечения, м2
	3,155
	3,94
	6,31
	7,88
	12,62
	15,76
	18,9
	23,64

	количество заливаемого масла, кг
	290
	290
	585
	585
	585
	585
	850
	850

	сопротивление фильтра максимальное, кПа
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Воздухоохладители:
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадь поверхности, м2
	217,8-488,4
	274,5-515,7
	439,1-982,1
	553,4-123,7
	887,3-1964,9
	1106,8-2475,9
	1334,5-2982,6
	1664,7-3720,4

	живое сечение, м2
	1,44
	1,83
	2,88
	3,36
	5,76
	7,24
	9,25
	10,86

	число рядов, шт.
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9
	4-9

	Воздухонагреватели:
	
	
	
	
	
	
	
	

	живое сечение, м2
	1,44
	1,83
	2,88
	3,66
	5,76
	7,24
	8,7
	10,85

	количество базовых теплообменников, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	однометровых
	2,
	1
	4
	2
	2
	4
	3
	6

	полутораметровых
	-
	1
	-
	2
	4
	4
	6
	6

	теплообменной поверхности, м2 при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	55,6
	69,6
	112,9
	141,4
	226,4
	282,9
	341,3
	426,4

	2
	108,9
	137,3
	219,6
	276,7
	441,6
	555,8
	667,2
	832,3

	3
	162,8
	205,2
	327,4
	412,6
	686,7
	827,9
	995,0
	1240,1

	сопротивление по воздуху (кПа) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0,034
	0,0356
	0,034
	0,0356
	0,034
	0,0356
	0,038
	0,038

	2
	0,055
	0,057
	0,055
	0,057
	0,055
	0,057
	0,06
	0,06

	3
	0,066
	0,067
	0,066
	0,067
	0,066
	0,067
	0,0715
	0,0715

	масса (кг) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	318
	324
	630
	773
	1205
	1521
	2055
	2489

	2
	500
	616
	994
	1229
	1945
	2393
	3117,3
	3846

	3
	682
	844
	1358
	1686
	2695
	3304
	4227,3
	5213


Таблица П.3
Центральные кондиционеры типа КТЦ

	Параметр
	Кондиционер

	
	КТЦ31,5
	КТЦ40
	КТЦ63
	КТЦ80
	КТЦ125
	КТЦ160
	КТЦ200
	КТЦ250

	Производительность по воздуху, тыс. м3/ч
	31,5
	40
	63
	80
	125
	160
	200
	250

	Вентилятор:
	
	
	
	
	
	
	
	

	тип
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-100
	Ц4-100
	Ц4-100

	номер
	12
	12
	16
	16
	20
	16/2
	16/2
	20/2

	Оросительная камера двухрядная:
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество стояков в ряду, шт.
	5
	5
	11
	11
	22
	22
	32
	32

	количество форсунок, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	в первом ряду
	55
	75
	121
	165
	242
	330
	352
	480

	во втором ряду
	40
	555
	88
	121
	176
	242
	256
	352

	сопротивление камеры, кПа
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Масляный самоочищающийся фильтр:
	
	
	
	
	
	
	
	

	рабочее сечение, м2
	3,15
	3,94
	6,31
	7,88
	12,62
	15,76
	18,9
	23,64

	масса масла, кг
	290
	290
	585
	585
	585
	585
	850
	850

	максимальное сопротивление, кПа
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1,
	0,1

	Воздухоохладители:
	
	
	
	
	
	
	
	

	площадь поверхности (м2) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	278,6
	344,2
	561,4
	694,8
	1123,8
	1400,1
	1687,3
	2102,2

	6
	334,2
	411,9
	672,6
	830,1
	1346,1
	1675,8
	2019,0
	2513,7

	7
	390,0
	481,5
	785,6
	971,5
	1572,5
	1958,7
	2360,3,
	2940,1

	8
	445,6
	549,2
	896,8
	1106,8
	1794,8
	2234,4
	2692,0
	3351,6

	живое сечение, м2
	1,44
	1,83
	2,88
	3,66
	5,76
	7,24
	8,7
	10,85


	сопротивление по воздуху, кПа
	0,21
	0,28
	0,28
	0,21
	0,28
	0,31
	0,34
	0,21

	Воздухонагреватели:
	
	
	
	
	
	
	
	

	живое сечение, м2
	1,44
	1,83
	2,88
	3,66
	5,76
	7,24
	8,7
	10,85

	количество базовых теплообменников, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	однометровых
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	полутораметровых
	-
	1
	-
	2
	-
	4
	-
	6

	двухметровых
	1
	-
	2
	-
	4
	2
	6
	3

	площадь поверхности теплообмена (м2) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	55,8
	69,6
	113,0
	141,4
	226,4
	282,9
	341,3
	426,4

	2
	111,4
	137,3
	224,2
	276,7
	448,7
	558,6
	673,0
	837,0

	сопротивление по воздуху (кПа) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	2
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	масса (кг) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	288
	351
	575
	700
	1126
	1381
	1806
	2218

	2
	463
	569
	921
	1136
	1823
	2266
	2858
	3531


Таблица П.4

Центральные кондиционеры типа КТЦ-2

	Параметр
	Кондиционер

	
	КТЦ2-10
	КТЦ2-20
	КТЦ2-31,5
	КТЦ2-40
	КТЦ2-63
	КТЦ2-80
	КТЦ2-125
	КТЦ2-160
	КТЦ2-200
	КТЦ2-250

	Производительность по воздуху, тыс. м3/ч
	10
	20
	31,5
	40
	63
	80
	125
	160
	200
	250

	Вентилятор:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тип
	Ц4-10
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-76
	Ц4-100
	Ц4-100
	Ц4-100

	номер
	6,3
	8
	12
	12
	16
	16
	20
	16/2
	16/2
	20/2

	Оросительная камера двухрядная ОКФ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество стояков в ряду, шт.
	3
	5
	5
	5
	11
	11
	22
	22
	32
	32

	количество форсунок, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в первом ряду
	24/30
	40/50
	55/80
	75/105
	121/176
	165/231
	242/352
	330/462
	352/512
	480/672

	во втором ряду
	18/24
	30/40
	40/55
	55/75
	88/121
	121/165
	176/242
	242/330
	256/352
	352/480

	сопротивление камеры, кПа
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Масляный самоочищающийся фильтр:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рабочее сечение, м2
	1,04
	2,07
	3,15
	3,94
	6,31
	7,88
	12,62
	16,76
	18,9
	23,64

	масса масла, кг
	73
	134
	290
	290
	585
	585
	585
	585
	850
	850

	сопротивление, кПа
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Воздухонагреватели:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	живое сечение, м2
	1,03
	2,07
	3,31
	4,14
	6,62
	8,28
	13,24
	16,56
	19,86
	24,84

	количество базовых теплообменников - (шт.) высотой, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	1,25
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	4
	-
	6

	2,0
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	4
	2
	6
	3

	площадь поверхности теплообмена (м2) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	15,1
	30,2
	48,9
	60,3
	97,8
	120,6
	195,6
	243,4
	293,4
	365,1

	2
	30,2
	60,4
	97,8
	120,6
	195,6
	241,2
	391,2
	486,8
	586,8
	730,2

	масса (кг) при числе рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	120
	170
	260
	320
	510
	640
	1020
	1260
	1630
	2000

	2
	170
	260
	410
	510
	830
	1020
	1640
	2050
	2580
	3250

	Блок тепломаслообмена БТМ-2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	количество форсунок, шт.
	24
	40
	55
	75
	121
	165
	242
	330
	352
	480

	количество двухрядных базовых теплообменников (шт.) высотой, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	1,25
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,5
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	4
	-
	6

	2,0
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	4
	2
	6
	3

	площадь поверхности теплообмена, м2
	30,2
	60,4
	97,8
	120,6
	195,6
	241,2
	391,2
	486,8
	586,8
	730,2

	сопротивление, кПа
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	масса, кг
	732
	1044
	1633
	2020
	2996
	3572
	5171
	6214
	7846
	9258


Таблица П.5

Вентиляционные агрегаты

	Индекс исполнения
	Кондиционер
	Полное давление, кПа
	Частота вращения колеса, об/мин
	Электродвигатель
	Ремни клиновые
	Масса, кг

	
	
	
	
	Тип
	Частота вращения, об/мин
	Мощность, кВт
	Количество, шт.
	Тип
	Длина, мм
	

	Кд 1061К
	КД10
	0,6
	1440
	А-52-4
	1440
	7
	-
	-
	-
	310

	Кд 1062К
	
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кд 1063К
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кд 2010A
	КД20
	0,6
	1030
	А0-52-4
	1440
	7
	4
	В
	4000
	675

	Кд 2010Б
	
	0,8
	1100
	А0-52-4
	1450
	10
	4
	В
	
	700

	Кд 2010Д
	
	1,2
	1180
	А0-62-4
	1450
	10
	5
	В
	
	700

	Кд 4075
	КД40
	0,6
	610
	А0-63-6
	980
	10
	4
	В
	4000
	1273

	Кд 4076
	
	0,8
	660
	А0-72-6
	980
	14
	4
	В
	
	1298

	Кд 4077
	
	1,2
	765
	А0-72-6
	970
	20
	5
	В
	
	1336

	Кд 6075A
	КД60
	0,6
	420
	А0-72-6
	980
	14
	4
	В
	4000
	2910

	Кд 6076А
	
	0,8
	475
	А-72-6
	970
	20
	5
	В
	
	2950

	Кд 6077А
	
	1,2
	555
	А0-82-6
	980
	28
	5
	В
	
	3155

	Кд 8075А
	КД80
	0,6
	460
	А-72-6
	970
	20
	5
	В
	4000
	2950

	Кд 8076А
	
	0,8
	510
	А0-62-6
	980
	28
	5
	В
	
	3160

	Кд 8077А
	
	1,2
	580
	А0-83-6
	980
	40
	5
	Г
	
	3270

	Кд 12075А
	КД120
	0,6
	365
	A02-81-6
	980
	30
	5
	В
	4500
	4010

	Кд 12076A
	
	0,8
	400
	А02-82-6
	980
	40
	5
	Г
	
	4776

	Кд 12077A
	
	1,2
	465
	A02-91-6
	985
	55
	6
	Г
	
	5026

	Кд 16075/2
	КД160
	0,6
	480
	А02-82-6
	980
	40
	5
	Г
	4500
	4605

	Кд 16076/2
	
	0,8
	525
	A02-91-6
	985
	55
	6
	Г
	
	4625

	Кд 16077/2
	
	1,2
	600
	А02-92-6
	985
	75
	6
	Г
	
	4668

	Кд 20075/2
	КД200
	0,6
	355
	A02-91-6
	985
	55
	6
	Г
	4500
	6420

	Кд 20076/2
	
	0,8
	390
	А02-92-6
	985
	75
	6
	Г
	
	6500

	Кд 20077/2
	
	1,2
	460
	A0101-6
	975
	100
	7
	Д
	
	7330

	Кд 24075/2
	КД240
	0,6
	375
	A02-91-6
	985
	55
	6
	Г
	4500
	6440

	Кд 24076/2
	
	0,8
	415
	А02-92-6
	985
	75
	6
	Г
	
	6500

	Кд 24077/2
	
	1,2
	475
	A0101-6
	975
	100
	9
	Д
	
	7280


Таблица П.6

Вентиляционные агрегаты

	Индекс исполнения
	Конди-

ционер
	Полное давление, кПа
	Частота вращения колеса, об/мин
	Электродвигатель
	Ремни клиновые
	Масса, кг

	Правое
	Левое
	
	
	
	Тип
	Частота вращения, об/мин
	Мощность, кВт
	Коли-

чество, шт.
	Тип
	Длина, мм
	

	03.4420.0
	03.4421.0
	КТ30
	0,6
	565
	А02-61-6
	975
	10
	3
	В
	4000
	1190

	03.4430.0
	03.4431.0
	
	0,8
	640
	А02-62-6
	970
	13
	3
	В
	
	1210

	03.4440.0
	03.4441.0
	
	1,2
	750
	A02-71-6
	980
	17
	4
	В
	
	1280

	04.4420.0
	04.4421.0
	КТ40
	0,6
	610
	А02-62-6
	970
	13
	3
	В
	
	1210

	04.4430.0
	04.4431.0
	
	0,8
	660
	A02-71-6
	970
	17
	3
	В
	
	1260

	04.4440.0
	04.4441.0
	
	1,2
	765
	А02-72-6
	980
	22
	4
	В
	
	1320

	06.4430.0
	06.4431.0
	КТ60
	0,8
	480
	А02-72-6
	980
	22
	5
	В
	
	2930

	06.4440.0
	06.4441.0
	
	1,2
	565
	A02-81-6
	980
	30
	5
	В
	
	3040

	06.4450.0
	04.4451.0
	
	1,6
	630
	А02-82-6
	980
	40
	5
	Г
	
	3050

	08.4430.0
	08.4431.0
	КТ80
	0,8
	510
	A02-81-6
	980
	30
	5
	В
	
	3040

	08.4440.0
	08.4441.0
	
	1,2
	575
	А02-82-6
	980
	40
	7
	В
	
	3090

	08.4450.0
	08.4451.0
	
	1,6
	650
	A02-91-6
	980
	55
	5
	Г
	
	3250

	12.4430.0
	12.4431.0
	КТ120
	0,8
	415
	А02-82-6
	980
	40
	7
	В
	
	4050

	12.4440.0
	12.4441.0
	
	1,2
	465
	A02-91-6
	980
	55
	8
	В
	
	4170

	12.4450.0
	12.4451.0
	
	1,6
	523
	А02-92-6
	980
	75
	7
	Г
	
	4370

	16.4430.0
	16.4431.0
	КТ160
	0,8
	530
	A02-91-6
	980
	55
	6
	Г
	6700
	4430

	16.4440.0
	16.4441.0
	
	1,2
	600
	А02-92-6
	980
	75
	6
	Г
	
	4570

	16.4450.0
	16.4451.0
	
	1,6
	660
	A03-315S-6
	980
	110
	8
	Г
	
	4990

	20.4430.0
	20.4431.0
	КТ200
	0,8
	585
	А02-92-6
	980
	75
	7
	Г
	
	4600

	20.4440.0
	20.4441.0
	
	1,2
	645
	A03-315S-6
	985
	110
	8
	Г
	
	5060

	20.4450.0
	20.4451.0
	
	1,6
	700
	A03-315M-6
	985
	132
	9
	Г
	
	5190

	25.4430.0
	25.4431.0
	КТ250
	0,8
	430
	A03-315S-6
	985
	110
	7
	Г
	7500
	6710

	25.4440.0
	25.4441.0
	
	1,2
	490
	A03-315M-6
	985
	132
	9
	Г
	
	6850

	25.4450.0
	25.4451.0
	
	1,6
	523
	А0-113-10М
	590
	160
	9
	Д
	
	8160


Таблица П.7

Вентиляционные агрегаты

	Индекс изготовления
	Конди-

ционер
	Полное давление, кПа
	Частота вращения колеса, об/мин
	Электродвигатель
	Ремни клиновые
	Коли-

чество вибро-

изоля-

торов, шт.
	Масса, кг

	BAP-1
	ВАЭ-1
	ВА-2
	
	
	
	Тип
	Мощ-

ность, кВт
	Коли-

чество, шт.
	Тип
	Длина, мм
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03.41210
	03.41230
	
	КТЦ 31,5
	0,8
	640
	А02-62-6
	13
	3
	В
	4000
	4
	1210

	03.41310
	03.41330
	
	
	1,2
	750
	A02-71-6
	17
	4
	В
	
	
	1280

	04.41210
	04.41230
	
	КТЦ 40
	0,8
	660
	А02-71-6
	17
	4
	В
	
	
	1260

	04.41310
	04.41330
	
	
	1,2
	765
	А02-72-6
	22
	4
	В
	
	
	1300

	06.41210
	06.41230
	
	КТЦ 63
	0,8
	480
	А02-72-6
	22
	5
	В
	4000
	9
	2490

	06.41310
	06.41330
	
	
	1,2
	565
	A02-81-6
	30
	5
	В
	
	
	2610

	06.41410
	06.41430
	
	
	1,6
	630
	А02-82-6
	40
	5
	Г
	
	
	2710

	08.41210
	08.41230
	
	КТЦ 80
	0,8
	510
	A02-81-6
	30
	5
	В
	
	
	2620

	08.41310
	08.41330
	
	
	1,2
	575
	А02-82-6
	40
	7
	В
	
	
	2690

	08.41410
	08.41430
	
	
	1,6
	650
	A02-91-6
	55
	5
	Г
	
	
	2880

	12.41210
	12.41230
	
	КТЦ 125
	0,8
	415
	А02-82-6
	40
	7
	В
	4000
	14
	3910

	12.41310
	12.41330
	
	
	1,2
	465
	A02-91-6
	55
	8
	В
	
	
	4035

	12.41410
	12.41430
	
	
	1,6
	525
	А02-92-6
	75
	7
	Г
	
	
	4215

	
	
	16.42200
	КТЦ 160
	0,8
	530
	A02-91-6
	55
	6
	Г
	4000
	14
	4215

	
	
	16.42300
	
	1,2
	600
	А02-92-6
	75
	6
	Г
	
	
	4395

	
	
	16.42400
	
	1,6
	660
	A03-315S-6
	110
	8
	Г
	
	
	5450

	
	
	20.42200
	КТЦ 200
	0,8
	585
	А02-92-6
	75
	7
	Г
	6700
	14
	4480

	
	
	20.42300
	
	1,2
	645
	A03-315S-6
	110
	8
	Г
	
	
	5350

	
	
	20.42400
	
	1,6
	700
	A03-315M-6
	132
	9
	Г
	
	
	5590

	
	
	25.42200
	КТЦ 250
	0,8
	430
	A03-315S-6
	110
	7
	Г
	7500
	20
	7530

	
	
	25.42300
	
	1,2
	490
	A03-315M-6
	132
	9
	Г
	
	
	7665

	
	
	25.42400
	
	1,6
	525
	A03-400M-10
	160
	9
	Д
	
	
	8965


Таблица П.8

Вентиляционные агрегаты

	Индекс исполнения
	Конди-

ционер
	Полное давление, кПа
	Номи-

нальная произво-

дительность, тыс. м3/ч
	Частота вращения колеса, об/мин
	Электродвигатель
	Коли-

чество вибро-

изоляторов, шт.
	Масса враща-

ющихся частей, кг
	Масса, кг

	ВАР
	ВАЗ
	
	
	
	
	Тип
	Мощ-

ность, кВт
	
	
	

	01.41210
	01.41230
	КТЦ2-10
	1,0
	10
	1440
	4А112М4
	5,5
	7
	30
	240

	01.41310
	01.41330
	
	1,2
	
	1440
	4A132S4
	7,5
	
	
	255

	01.41310
	01.41330
	
	1,1
	12,5
	1440
	4A132S4
	7,5
	
	
	255

	01.41410
	01.41430
	
	1,6
	
	1440
	4A132M4
	11
	
	
	265

	02.41210
	02.41230
	КТЦ2-20
	0,8
	20
	1040 
	4A132S4
	7,5
	4
	120
	615

	02.41310
	02.41330
	
	1,2
	
	1175
	4A132M4
	11
	
	
	650

	02.41311
	02.41331
	
	1,2
	25
	1250
	4A160S4
	15
	
	
	695

	02.41411
	02.41431
	
	1,6
	
	1350
	4A180S4
	22
	6
	
	785

	03.41211
	03.41231
	КТЦ2-31,5
	0,8
	31,5
	640
	4A160M6
	15
	4
	240
	1300

	03.41311
	03.41331
	
	1,2
	
	750
	4A180M6
	18,5
	
	
	1370

	03.41411
	03.41431
	
	1,6
	
	850
	4А200М6
	22
	
	
	1430

	04.41311
	04.41331
	
	1,2
	40
	765
	4А200М6
	22
	
	
	1390

	04.41411
	04.41431
	
	1,6
	
	865
	4A200L6
	30
	5
	
	1425

	04.41211
	04.41231
	КТЦ2-40
	0,8
	40
	660
	4A180M6
	18,5
	4
	
	1350

	04.41311
	04.41331
	
	1,2
	
	765
	4А200М6
	22
	
	
	1390

	04.41411
	04.41431
	
	1,6
	
	835
	4A200L6
	30
	5
	
	1425

	04.41312
	04.41332
	
	1,2
	50
	800
	4A200L6
	30
	
	
	1445

	04.41412
	04.41432
	
	1,6
	
	890
	4A225M6
	37
	
	
	1615

	06.41211
	06.41231
	КТЦ2-63
	0,8
	63
	480
	4A200M6
	22
	4
	545
	2650

	06.41311
	06.41331
	
	1,2
	
	565
	4A200L6
	30
	
	
	2745

	06.41411
	06.41431
	
	1,6
	
	630
	4A250S6
	45
	
	
	2850

	-
	08.41331
	
	1,2
	80
	575
	4A250S6
	45
	
	
	2815

	-
	08.41431
	
	1,6
	
	650
	4A250M6
	55
	
	
	3125

	08.41211
	08.41231
	КТЦ2-80
	0,8
	80
	510
	4A200L6
	30
	
	
	2755

	08.41311
	08.41331
	
	1,2
	
	575
	4A250S6
	45
	
	
	2815

	08.41411
	08.41431
	
	1,6
	
	650
	4A250M6
	55
	
	
	3125

	-
	08.41332
	
	1,2
	100
	630
	4A250M6
	55
	
	
	3125

	-
	08.41432
	
	1,6
	
	680
	4A280S6
	75
	
	
	3420

	12.41210
	12.41230
	КТЦ2-125
	0,8
	125
	415
	4A250S6
	45
	6
	915
	3910

	12.41310
	12.41330
	
	1,2
	
	465
	4A250M6
	55
	
	
	4035

	12.41410
	12.41430
	
	1,6
	
	525
	4A280S6
	75
	
	
	4215

	-
	16.42230
	КТЦ2-160
	0,8
	160
	530
	4A250M6
	55
	7
	1120
	5050

	-
	16.42330
	
	1,2
	
	600
	4A280S6
	75
	
	
	5235

	-
	16.42430
	
	1,6
	
	660
	A03-315S-6
	110
	
	
	6270

	-
	20.42230
	КТЦ2-200
	0,8
	200
	585
	4A280S6
	75
	7
	1120
	5300

	-
	20.42330
	
	1,2
	
	645
	A03-315S-6
	110
	
	
	6280

	-
	20.42430
	
	1,6
	
	700
	A03-315M-6
	132
	
	
	6420

	-
	25.42230
	КТЦ2-250
	0,8
	250
	430
	A03-315S-6
	110
	10
	1730
	8230

	-
	25.42330
	
	1,2
	
	490
	A03-315M-6
	132
	
	
	8380

	-
	25.42430
	
	1,6
	
	525
	A03-400M-10
	160
	
	
	9690


Приложение 2

Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРОВОДЯНЫХ ЭЖЕКТОРНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

	Параметр
	Марка машины

	
	5Э-1
	8Э
	12Э
	15Э
	16Э
	17Э
	17ЭП
	18Э
	18ЭП

	Номинальная хладо-

производительность машины, 
[image: image6.wmf]кВт

Гкал/ч


	Э48

0,3
	696

0,6
	2088

1,8
	1740

1,5
	1392

1,2
	696

0,6
	696

0,6
	348

0,3
	348

0,3

	Температура кипения, 
[image: image7.wmf]К

С

°


	277

4
	281
8
	282

9
	283
10
	282
9
	282
9
	282

9
	280
7
	280

7

	Количество циркулирующего хладоносителя в системе, м3/ч
	100
	200
	350
	350
	350
	175
	175
	100
	100

	Давление рабочего пара перед машиной, 
[image: image8.wmf]2

МПа

кгс/см


	0,7

7
	0,8

8
	0,8

8
	0,7

7
	0,7

7
	0,7
7
	0,7

7
	0,8

8
	0,8

8

	Расход рабочего пара, кг/ч
	2750
	1850
	12500
	10000
	7500
	3800
	3800
	2500
	2500

	Максимальная температура рабочего пара, 
[image: image9.wmf]К

С

°


	498

225
	498

225
	498

285
	498

225
	523

250
	523

250
	523

250
	523

250
	523

250

	Степень сухости рабочего пара
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Количество главных эжекторов, шт.
	3
	10
	12
	12
	8
	4
	4
	12
	12

	Охлаждающая вода
	Пресная
	Пресная
	Пресная
	Пресная
	Пресная
	Морская
	Пресная
	Морская
	Пресная

	Расход охлаждающей воды, м3/ч
	300
	350
	1600
	1000
	1350
	700
	700
	400
	400

	Максимальная температура охлаждающей воды, 
[image: image10.wmf]К

С

°


	301

28
	294
21
	303

30
	301

28
	303

30
	303

30
	303

30
	301

28
	301

28

	Давление охлаждающей воды перед конденсатором 
[image: image11.wmf]2

МПа

кгс/см

æö

ç÷

èø

 не более
	0,25

2,5
	0,25

2,5
	0,4

4
	0,4

4
	0,6
6
	0,6
6
	0,6
6
	0,25

2,5
	0,25

2,5

	Масса, кг:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сухая
	4010
	5360
	17850
	15800
	15760
	10100
	9050
	4350
	4000

	рабочая
	4700
	6200
	20500
	18200
	19200
	12700
	10060
	5250
	5250

	Габаритные размеры, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	длина
	3560
	4800
	6050
	6250
	5180
	2940
	2940
	3650
	3650

	ширина
	3400
	1700
	2700
	2440
	2520
	2520
	2520
	1650
	1650

	высота
	2800
	2800
	4600
	4235
	4650
	4635
	4635
	2100
	2100

	Примечания
	Снята с производства
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 3

Обязательное
ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
1. После монтажа, реконструкции или модернизации СКВ необходимо выполнение предпусковых испытаний холодильной машины. Эти испытания сводятся к проверке плотности вакуумной части, проверке работы насосов, арматуры, контрольно-измерительных приборов.
2. В объем предпусковых испытаний входят:
- проверка всех соединений на плотность;
- заливка испарителя и заполнение системы рабочей водой.
3. Проверка на плотность выполняется после монтажа, после длительного бездействия, после разборки основных аппаратов и трубопроводов и в случае значительных присосов воздуха.
4. Особенно тщательной проверке на плотность подвергаются соединения в вакуумной части машины, поскольку при работе машины неплотности в этих соединениях не могут быть обнаружены. К вакуумной части машины относятся: испаритель, межтрубное пространство главного конденсатора и конденсатора I ступени, диффузоры главных и вспомогательных эжекторов, всасывающая полость насоса рабочей воды и конденсатного насоса, а также трубопроводы с арматурой, связывающие между собой эти аппараты и эжекторы.
5. Проверка на плотность производится воздухом давлением 0,12 МПа (1,25 кгс/см2), подведенным через воздушный патрубок на конденсаторе II ступени.
6. Перед опрессовкой сжатым воздухом необходимо перекрыть все вентили на трубопроводах, на входе рабочей воды в испаритель, нагнетательном патрубке насоса рабочей воды, напорной линии конденсатного насоса и отключить вакуумметр на манометровом щите.
7. Плотность фланцевых и сварных соединений проверяется обмыливанием. Чтобы мыльная пена дольше не высыхала, в нее надо добавить глицерин. Если затяжкой болтов не достигается плотность фланцевого соединения, необходимо произвести замену уплотнительной прокладки.
Плотность машины считается удовлетворительной при снижении давления за 40 мин не более чем на 5% первоначального.
8. Испытание системы рабочей воды на плотность производится путем заполнения ее через линию заполнения.
9. После заполнения системы водой необходимо убедиться в отсутствии подтекания воды через фланцевые и сварные соединения, обнаруженные неплотности устранить.
10. В процессе работы холодильной машины необходимо ежегодно проводить испытания ее производительности.
11. Для расчета хладопроизводительности следует определить:
- расход хладоносителя;
- температуру хладоносителя на входе в испаритель и на выходе из него;
- вакуум в испарителе и главном конденсаторе.
12. Хладопроизводительность холодильной машины определяется по формуле, ккал/кг:
Q = W c (tн - tк),

где W - расход хладоносителей через испаритель, кг/ч;
с - удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кг/°С;

tн и tк - температура на входе в испаритель и выходе из него, °С.
13. Регулирование хладопроизводительности осуществляется включением или отключением одной или нескольких секций испарителя (в зависимости от конструкции машины) путем открытия или закрытия вентиля на паровой линии перед группой главных эжекторов.
14. Параметром для регулирования хладопроизводительности машины является температура кипения или температура на выходе из испарителя. Если температура кипения ниже паспортной, значит, нагрузка на машину меньше паспортной хладопроизводительности и следует отключить одну или несколько секций. Если при одной работающей секции температура кипения ниже паспортной, машину следует отключить. В последнюю очередь отключается секция с указателем уровня.
15. При работе холодильной машины, особенно с неполной хладопроизводительностью (отключены одна или несколько секций), возможны резкие колебания давления нагнетания конденсатного насоса, объясняющиеся недостаточной нагрузкой на насос. В этом случае, прикрывая вентиль на нагнетательной линии насоса, следует восстановить спокойную работу насоса, не допуская, однако, повышения уровня конденсата в главном конденсаторе выше 1/3 водомерного стекла указателя уровня. Повышение уровня конденсата в главном конденсаторе выше 3/4 водомерного стекла указателя уровня недопустимо и требует отключения холодильной машины.

Приложение 4

Обязательное

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Возможные причины
	Способ устранения

	Холодильная машина

	1. При пуске машины не достигается необходимый вакуум (остаточное давление в машине перед пуском главных эжекторов должно быть 0,07 МПа (50 мм рт.ст.)
	Засорены сопла вспомогательных эжекторов
	Определить засоренные сопла, прочистить мягкой проволокой

	
	Имеется значительные присосы воздуха в вакуумной части
	Найти места присосов и уплотнить их

	
	Не обеспечивается слив конденсата из вспомогательных конденсаторов
	Выполнить технический осмотр уравновешивающего и перепускного клапанов, дефекты устранить

	2. Давление в главном конденсаторе повышенное, давление рабочего пара нормальное
	Недостаточный расход охлаждающей воды
	Увеличить расход охлаждающей воды

	
	Загрязнены трубки конденсатора
	При первой возможности очистить трубки

	
	Повышенный уровень конденсата (выше 1/3 водомерного стекла)
	Проверить работу конденсатного насоса (регулятора уровня); при повышении уровня выше 3/4 стекла отключить машину

	
	Подсос воздуха
	Определить места подсосов и уплотнить их

	3. При работе конденсатного насоса не происходит откачка конденсата из главного конденсатора
	Попадание воздуха в корпус насоса
	Остановить насос и перекрыть вентиль на уравнительной линии. Через 2-3 мин включить насос и открыть вентиль

	
	Износ уплотнительного кольца
	Проверить кольцо и в случае сильного износа произвести замену

	4. Конденсатный насос при нормальной работе не успевает откачивать конденсат
	Охлаждающая вода попадает в межтрубное пространство конденсатора через разрывы трубок
	Остановить машину, испытать трубки давлением воздуха в межтрубном пространстве 0,12 МПа (1,25 кгс/см2). Поврежденные трубки заглушить или заменить новыми

	5. Повышение температуры хладоносителя на выходе из испарителя при неизменной нагрузке на машину
	Срыв работы главных эжекторов. Причины:
	

	
	Пониженное давление рабочего пара
	Проверить давление пара

	
	Малое количество охлаждающей воды
	Увеличить расход охлаждающей воды

	
	Загрязнение трубок конденсатора
	Проверить состояние трубок, при первой возможности прочистить их

	
	Засорение сопл
	Снять паровые коробки, прочистить сопла мягкой проволокой

	6. Понижение или повышение уровня хладоносителя в испарителе
	Неисправность поплавкового регулятора уровня
	Выключить автоматическую подпитку испарителя, перейти на ручную подпитку через байпасную линию. При первой возможности проверить состояние поплавкового регулятора и устранить дефекты

	
	Постоянное поступление в систему воды из водопровода
	Выполнить технический осмотр вентиля на подпиточной линии

	Центральный кондиционер

	7. Масляный самоочищающийся фильтр
	
	

	7.1. Сопротивление фильтра выше нормы - больше 0,1 кПа (10 кгс/см2)
	На сетке скопилось много пыли
	Увеличить скорость движения сетчатых панелей

	
	Не соответствует марка масла
	Заправить бак рекомендуемым маслом

	
	Концентрация пыли в масле выше допустимой
	Заменить масло в баке

	7.2. Сильный унос масла
	Не обеспечивается прилегание войлочного скребка нижнего маслосъемника к сетке
	Обеспечить прилегание скребка

	
	Отсутствует прилегание резиновых скребков верхних маслосъемников к валам головки
	Обеспечить прилегание скребков

	
	Слив масла с лотков верхних маслосъемников происходит не в маслосточные трубы
	Прочистить лотки

	
	Скорость движения воздуха превышает допустимую
	Прикрыть дросселирующее устройство

	7.3. Приводной вал вращается, а сетка неподвижна
	Проскальзывание сетки в результате недостаточного ее натяжения
	Произвести натяжение сетки

	
	Заклинивание сетки в направляющих элементах
	Проверить наличие зазоров между сеткой и направляющими

	
	Заклинивание сетки в результате повышенного трения торцом о стойки
	Проверить и, если нужно, установить параллельность натяжных и ведущих валов

	7.4. Не вращается шнек
	Сцементировался шлам в баке или в шламовом колодце
	Очистить бак и шламовый колодец от шлама

	
	Скребок элеватора цепляет за внутреннюю поверхность шламового колодца
	Натянуть цепь элеваторного устройства

	8. Вентиляционный агрегат
	
	

	8.1. Двигатель вентилятора работает нормально, расход воздуха через кондиционер пониженный
	Увеличенное сопротивление системы
	Проверить правильность открытия регулирующих устройств, устранить засоры в воздуховодах

	
	Изменение направления вращения колеса вентилятора
	Изменить направление вращения колеса вентилятора

	
	Уменьшение вращения колеса вентилятора из-за проскальзывания ремней
	Проверить натяжение ремней, загрязненные ремни промыть

	8.2. При работе вентилятора наблюдается повышенная вибрация и сильный шум
	Не сбалансировано колесо
	Выполнить балансировку колеса

	
	Проскальзывание ремней
	Проверить натяжение ремней, загрязненные ремни промыть

	
	Разрушены подшипники
	Заменить неисправные подшипники новыми, заменить смазку

	8.3. Повышенный нагрев подшипников
	Нет смазки
	Смазать подшипники солидолом

	
	Разрушены подшипники
	Заменить разрушенные подшипники новыми

	8.4. Повышенное проскальзывание приводных ремней
	Замасливание ремней
	Ремни промыть в чистом неэтилированном бензине

	
	Слабое натяжение ремней
	Произвести натяжение ремней

	9. Поверхностный воздухоохладитель. Температура охлажденного воздуха выше расчетной
	Недостаток хладоносителя
	Проверить степень открытия запорной арматуры

	
	Воздух в воздухоохладителе
	Выпустить воздух через воздушники

	
	Наружная поверхность воздухоохладителя забита пылью
	Продуть наружную поверхность воздухоохладителя струей сжатого воздуха

	10. Нарушение воздухообмена в отдельных помещениях
	Изменение подачи вентилятора
	Проверить работу вентилятора

	
	Частичная разрегулировка системы
	Выполнить регулировку, провести испытание системы

	
	Нарушение плотности воздуховодов
	Определить места неплотностей и устранить дефекты

	
	Нарушение плотности ограждающих конструкций (открыты двери, окна, разбиты стекла)
	Устранить неплотности


Список использованной литературы

1. СНиП II-33-75*. Глава "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования".
2. СНиП II-58-75. Глава "Электростанции тепловые. Нормы проектирования".
3. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
4. ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
5. САНИТАРНЫЕ нормы проектирования промышленных предприятий. CH-245-7l. M.: Стройиздат, 1972.
6. СПРАВОЧНАЯ книга по технике безопасности в энергетике. Т. 2. М.: Энергия, 1979.
7. ПРАВИЛА технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергия, 1977.
8. ПРАВИЛА техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций. М.: Энергия, 1972.
9. ИНСТРУКЦИЯ по испытанию и наладке систем кондиционирования воздуха. МСН 66-65. М.: ЦБТИ, 1965.
10. ТИПОВАЯ инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций. М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ описание и инструкция по эксплуатации автономного кондиционера КС-25А (КС-25). М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.
12. РУКОВОДЯЩИЙ материал по типовым центральным кондиционерам КТЦ. М.: Союзкондиционер, 1980.
13. СПРАВОЧНИК проектировщика. Т.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат, 1978.
14. ХОЛОДИЛЬНЫЕ машины и аппараты. Ч.3. М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1976.
15. РУКОВОДЯЩИЙ материал по типовым центральным кондиционерам КТЦ-2. Ч.1. М.: Союзкондиционер, 1982.
16. ПРАВИЛА устройства электроустановок. М.: Атомиздат, 1977.
17. СНиП III-28-75 "Правила производства и приемки работ. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (с изменениями и дополнениями Постановлением Госстроя СССР от 31.12.81 г. № 288).

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения
2. Описание схем и принципа работы системы кондиционирования воздуха
3. Приемка систем кондиционирования воздуха в эксплуатацию
4. Подготовка к пуску СКВ
5. Пуск СКВ
6. Останов СКВ
7. Действия персонала при эксплуатации СКВ
8. Техническое обслуживание СКВ
9. Испытания и регулирование СКВ
10. Меры безопасности и пожаробезопасности
11. Техническая документация
Приложение 1. Характеристика центральных кондиционеров
Приложение 2. Характеристика пароводяных эжекторных холодильных машин
Приложение 3. Испытание холодильной машины
Приложение 4. Характерные неисправности системы кондиционирования воздуха и способы их устранения
Список использованной литературы
_1221562620.unknown

_1221562858.unknown

_1221562957.unknown

_1221562059.unknown

