РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Бурные темпы строительства индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных, садовых, домов, гаражей и других приусадебных хозпостроек с производством электромонтажных работ в условиях недостаточной информации о последних нормативных требованиях к устройству электроустановок зданий, о новых государственных стандартов типовых решениях; выпускаемой для этих целей кабельной продукции, защитных устройств и электроустановочных изделий, создают угрозу повышенной опасности поражения владельцев этих объектов электрическим током, возгорания помещений, порчи имущества, гибели животных и сельхозпродукцию.

Целью настоящих рекомендаций является предупреждение всех этих негативных явлений за счет использования новейших требований нормативных документов, существующих и подготавливаемых к массовому выпуску защитных и других устройств.

За прошедший после первого выпуска Рекомендаций период появился ряд принципиальных изменений в требованиях к электроустановкам зданий в части повышения их электро- и пожарной безопасности (Государственные стандарты, инструкции, указания и т.п.), новые типовые решения, электрические аппараты, устройства и т.п., направленные на повышение электро- и пожарной безопасности в частных сооружениях.

Второе издание Рекомендаций выполнено с учетом всех перечисленных выше изменений, дополнено рядом приложений и чертежей, направленных на облегчение выбора электроустановочных и кабельных изделий, аппаратов и устройств, рекомендованных для применения в электроустановках жилых и общественных зданий, инвентарных зданий из металла, а также информацию о готовящихся к выпуску новых устройствах.

Рекомендации подготовлены под руководством главного специалиста Акционерного общества "РОСЭП" (бывший институт "Сельэнергопроект") Харечко В.Н. и одобрены Главгосэнергонадзором РФ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И МОНТАЖУ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОТ ВЛ К ВВОДАМ, ВВОДОВ И ВНУТРИОБЪЕКТНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

1.1. Ответвления от ВЛ к вводам, вводы и внутриобъектные электропроводки должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, Строительных норм и Инструкции.

1.2. Ответвления от ВЛ к вводу (далее по тексту - ответвления) длиной до 25 м рекомендуется выполнять изолированным проводом. Ответвления, длиной более 25 м, можно выполнять неизолированным проводом с установкой дополнительных опор.

1.3. Внутриобъектную электропроводку следует выполнять изолированными проводами, допускающими наружную прокладку на открытом воздухе, или кабелем.

Под понятием "внутриобъектная" имеется в виду наружная электропроводка, предназначенная для электроснабжения хозпостроек, теплиц, насосов и других электроприемников, расположенных на территории приусадебного (садового) участка и питаемых через счетчик объекта.

1.4. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее: 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходными участками. В случае невозможности соблюдения указанных расстояний, необходима установка дополнительной опоры или трубостойки на строении.

Наименьшее расстояние от проводов ввода в объект, а также проводов внутриобъектной электропроводки, до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

Внутриобъектная электропроводка не должна пересекать проезжую часть территории приусадебного участка.

1.5. Сечение проводов ответвления в зависимости от материала провода должно быть не менее (мм2):

	
	пролет, м

	
	до 10
	10...25

	Медь
	4
	6

	Алюминий
	16
	16


Марки проводов и кабелей, рекомендованные для ответвлений, приведены в табл. П.1.1.

1.6. Ввод в строение (от зажимов в месте соединения проводов ответвления и ввода до пункта учета электроэнергии) следует выполнять изолированным проводом или кабелем с негорючей оболочкой сечением не менее: для алюминия - 4 мм2, для меди - 2,5 мм2. Сечение, марки проводов и кабелей на вводе выбираются с учетом их назначения и условий применения согласно ПУЭ (см. табл. П.1.2).

1.7. Для обеспечения надежной изоляции и безопасной эксплуатации вводов, выполненных незащищенными изолированными проводами, должны применяться резиновые полутвердые трубки и фарфоровые втулки (воронки) (см. чертежи 3-6, 18, 19).

1.8. На домовладение, находящееся территориально в одном месте (усадьба с приусадебным участком, дачный (садовый) участок и т.п.), как правило должна предусматриваться установка только одного счетчика электроэнергии.

1.9. Питание электроприемников, расположенных в хозпостройках или на территории объекта, осуществляется через счетчик электроэнергии, установленный в доме, с помощью изолированных проводов (кабелей) внутриобъектной электропроводки.

Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.

Провода и кабели внутриобъектной электропроводки, как правило, вводятся в хозпостройки без разрезания (см. чертежи 5, 6, 7, 13, 14). Выбор марок проводов и кабелей - см. табл. П.1.3.

1.10. Конструкции и габариты выводов проводов (кабелей) внутриобъектных электропроводок выполняются по требованиям, предъявляемым к вводам.

1.11. Фазные провода внутриобъектной электропроводки подключаются к электросчетчику через отключающий аппарат (автоматический выключатель, устройство защитного отключения, предохранители), обеспечивающий надежную защиту внутриобъектной электропроводки от коротких замыканий и перегрузок (см. чертеж 24 и 25).

1.12. При необходимости установки в хозпостройке нескольких розеток или светильников, на вводе в хозпостройку устанавливается групповой щиток.

1.13. Прокладка проводов марок ПРН, ПРГН, АПРН на внутриобъектных электропроводок производится на изоляторах. Расстояние между изоляторами устанавливается не более 6 м, между проводами - не менее 100 мм.

1.14. Крепление проводов АВТ, АВТУ, САПт, САПшс и кабелей на внутриобъектных электропроводок (см. чертежи 22 и 23).

1.15. Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе в объект, как одного из важных мероприятий по обеспечению электробезопасности, обязательно на всех трехфазных вводах (см. чертеж 9).

Необходимость устройства повторного заземления на однофазных вводах определяется в каждом конкретном случае проектом (чертеж-проектом).

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ВВОДОВ

2.1. Конструкции вводов в объекты, предложенные настоящими Рекомендациями, определяются из условий, требуемых Инструкцией, ПУЭ, Строительными нормами и правилами, типовыми решениями, а также материалом и высотой стен сооружений и назначением ввода.

В отличие от определения понятия "ввода от воздушной линии электропередачи", приведенного в ПУЭ, "ввод" включает в себя также конструктивные элементы, позволяющие ввести провода в сооружение или вывести их наружу.

Конструкции вводов в зависимости от их исполнения приведены на чертежах 3-8.

2.2. Конструкция воздушного ввода в объект, имеющий учет электроэнергии, должна содержать все необходимые элементы для обеспечения требований нормативных документов, как в отношении электро- и пожарной безопасности, так и в отношении обеспечения видимой границы эксплуатационной ответственности (изоляторы, сжимы).

При ответвлении от ВЛ проводами АВТ, АВТУ, САПт, САПсш и кабелями рекомендуется выполнять ввод без разрезания провода (кабеля). В этом случае граница эксплуатационной ответственности устанавливается, по согласованию с энергоснабжающей организацией, на входе вводного устройства.

2.3. Ввод внутриобъектной электропроводки в хозпостройки рекомендуется к выполнению проводами или кабелями без их резания, для обеспечения надежной защиты от возгорания помещений в случае ухудшения контактных соединений на вводе, расположенных снаружи помещения.

2.4. Конструкцией ввода в помещение, в тех случаях когда до проводов ввода от поверхности земли невозможно обеспечить требуемый габарит (2,75 м), предусматривается установка трубостойки (см. чертеж 8).

2.5. Для заземления (зануления) трубостойки предусматривается заземляющий болт диаметром 8 мм. Заземление осуществляется присоединением трубы к заземленному нулевому проводу ответвления с помощью отрезка неизолированного провода марки А16, оконцованного кабельным наконечником.

Кабельный наконечник присоединяется к заземляющему болту, а свободный конец проводника - сжимом к проводу ответвления (марки АВТ, АВТУ) или к нулевой жиле кабеля.

На ответвлениях, выполненных неизолированным проводом марки А или изолированными проводами марок АПРН и САП, оконцовывается кабельным наконечником свободный конец нулевого провода (см. чертежи 15 и 16).

При использовании на ответвлениях проводов (кабелей) с медными однопроволочными жилами допускается свободный конец жилы нулевого рабочего провода (кабеля) ответвления присоединять к заземляющему болту без наконечника, с оформлением конца жилы провода (кабеля) "в кольцо" и закреплением между двух шайб.

2.6. Для защиты объектов от возгорания при ухудшении контактов в месте присоединения проводов ввода к проводам ответвления необходимо контактные соединения выполнять только с помощью зажимов (сжимов). При этом, для присоединения проводов ввода к проводам ответвления после крепления провода ответвления на изоляторе оставляется свободный конец, к которому присоединяется провод ввода зажимом (сжимом) (см. чертежи 3, 4, 10-17).

Присоединение проводов ввода к проводам ответвления в пролете запрещается. Так как, из-за ненадежных контактных соединений возможен обрыв и падение на землю проводов ответвления и, как следствие, - поражение людей и животных электрическим током.

2.7. Вывод проводов из дома для электроснабжения внутриобъектных электропотребителей (хозпостроек, теплиц, насосов и т.п.) осуществляется через отверстие в стене, оборудованное подобно вводу.

Однофазная внутриобъектная электропроводка выполняется трехпроводной: фаза, нуль и нулевой защитный проводник, проложенный напрямую от нулевого рабочего провода на входе вводного устройства до электропотребителей. Сечение нулевого защитного проводника должно быть равно сечению фазного провода (см. чертежи 13, 14).

Установка отключающих аппаратов (предохранителей, автоматических выключателей) в цепи нулевого защитного провода запрещается.

2.8. При наличии в объекте подлежащих занулению нестационарных электроприемников, зануление следует выполнять через штепсельные розетки (разъемы) с заземляющим контактом.

2.9. Электроустановочные, изоляционные и другие материалы, используемые для оборудования ввода в помещение, должны соответствовать требованиям климатических условий, напряжению и области применения.

2.10. Вводы в помещения рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь помещения.

В целях пожарной безопасности проходы для вводов в стенах из дерева или других сгораемых материалов должны выполняться в стальной трубе.

Герметизация мест ввода проводов и кабелей через стены и трубостойки выполняется в соответствии с требованием Строительных норм и правил.

2.11. Размещение зажимов (сжимов) для присоединения провода ввода к нулевому проводу ответвления и к заземляющему проводу повторного заземления выполняется таким образом, чтобы в случае обрыва нулевого провода ответвления - провод ввода в дом оставался присоединенным к повторному заземлению (см. чертежи 10-17).

2.12. Повторное заземление нулевого провода на вводе рекомендуется осуществлять с помощью заземлителя, состоящего из одного или нескольких электродов диаметром не менее 12 мм или уголков с толщиной полки не менее 4 мм, обеспечивающих требуемое сопротивление в зависимости от удельного сопротивления грунта.

При использовании двух и более электродов для их соединения применяется круглая сталь диаметром 10 мм, выведенная на стену дома на высоту не менее 200 мм над поверхностью земли. Заземляющий проводник, прокладываемый по стене дома, в зависимости от материала должен иметь диаметр не менее: стальной - 6 мм; медный - 2,5 мм.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И МОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

3.1. Внутренние электропроводки должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, Cтроительных норм и Инструкции.

3.2. При выполнении электрических проводок марки проводов и кабелей и способы их прокладки должны соответствовать проекту и выбираться в зависимости от характера помещений или условий окружающей среды в них в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении 2.

Основные технические данные проводов и кабелей, рекомендуемых к использованию для электроснабжения индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов, хозпостроек и т.п. приведены в приложении 4.

3.3. Сечение токопроводящих жил проводов и кабелей должно определяться расчетом, исходя из характера и величины нагрузки, в соответствии с действующими техническими правилами и нормами и должно быть не менее, мм2:

	
	медных
	алюминиевых

	для групповых и распределительных линий
	1,0
	2,5

	для линий к расчетному счетчику и междуэтажных стояков
	2,5
	4,0


3.4. Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов в комнатах индивидуальных жилых домов и подсобных помещениях непосредственно по строительным поверхностям и конструкциям, на роликах и изоляторах во всех случаях допускается на высоте не менее 2,0 м от пола.

Высота прокладки проводов (кабелей) в трубах, а также кабелей от уровня пола не нормируется.

Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от пола, штепсельных розеток - 0,8...1,0 м от пола. Выключатели и розетки, применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм.

3.5. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытые электропроводки, выполненные незащищенными проводами в стальных трубах или кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов, прокладываемых на любой высоте, и электропроводки на роликах с одножильными незащищенными проводами, прокладываемые на высоте 2,5 м.

Скрытые электропроводки - в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

Открытые электропроводки чердачных помещений выполняются проводами и кабелями с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях зданий с несгораемыми перекрытиями при условии открытой прокладки их в стальных трубах или при скрытой прокладке в несгораемых стенах и перекрытиях.

3.6. В жилых домах и хозпостройках питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями от вводных (групповых) щитков до штепсельных розеток и светильников. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники должны иметь сечения равное сечению фазного. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим (см. чертежи 24 и 25)

В цепях нулевых рабочих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

3.7. Для каждой линии групповой сети, отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник.

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.).

Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

3.8. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземления металлических корпуса подвесной осветительной арматуры допускается не производить.

Прокладка нулевого защитного проводника от ответвительной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

3.9. Для электроприемников с классом защиты 0 по электробезопасности с двухпроводными соединительными шнурами и двухштырьковыми вилками, допускается установка двухполюсных розеток без заземляющих контактов с подключением их к фазному и нулевому рабочему проводнику трехпроводной розеточной линии.

3.10. Применение имеющихся переносных электроприемников с металлическими корпусами, с двухпроводными соединительными шнурами и двухштырьковыми вилками (утюги, чайники, плитки, холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и др.) допускается (обеспечивает электробезопасность) только при условии установки на вводном (групповом, этажном) щитке устройства защитного отключения (УЗО).

3.11. В детских комнатах и других помещениях в случае установки розеток на доступной для детей высоте, розетки должны иметь защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда.

3.12. Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических усилий.

В местах соединений и ответвлений жилы проводов и кабелей должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Изоляция жил кабелей, выведенных из концевой заделки, должна быть защищена от старения (покрыта изоляционным лаком или заключена в резиновые или поливинилхлоридные трубки).

3.13. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, при открытой и скрытой проводке должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках.

Конструкции соединительных и ответвительных коробок должны соответствовать способам прокладки и условиям среды.

Соединение и ответвления жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов.

В местах выхода из стальных труб провода должны быть защищены от механических повреждений оконцеванием труб втулками.

3.14. Открытые проводки должны прокладываться с учетом архитектурных линий помещений (карнизов, плинтусов, углов и др.).

3.15. Длина проводов во влажных сырых и особо сырых помещениях (в туалетах, ванных комнатах, саунах и др.) должна быть минимальной. Проводники рекомендуется размещать вне этих помещений, а светильники - на ближайшей к проводке стене. В ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах корпуса светильников с лампами накаливания и патроны должны быть выполнены из изолирующего материала.

Установка розеток и выключателей в ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах не допускаются.

3.16. Допускается, при необходимости, установка в ванной комнате розеток, дополнительных настенных светильников, устройств гидромассажа и других электробытовых устройств при условии, что на питающей ванну розеточной группе будет установлено электромеханическое УЗО с уставкой по току утечки на землю не более 30 мА.

3.17. Скрытая проводка по нагреваемым поверхностям (дымоходам, боровам и др.) не допускается. При открытой проводке в зоне горячих трубопроводов, дымоходов и т.п. температура окружающего воздуха не должна превышать 35 °С.

3.18. Проводки, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и облицовочными стенами, рассматриваются как скрытые. Они выполняются за потолками и стенами из сгораемых материалов в металлических трубах. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

3.19. Крепление проводов металлическими скобками необходимо выполнять с изоляционными прокладками (см. чертеж 26).

Металлические скобки для крепления защищенных проводов, кабелей и стальных труб должны быть окрашены либо иметь иное коррозийностойкое покрытие.

3.20. Провода, прокладываемые скрыто, должны иметь у мест соединения в ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм. Аппараты, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки. Ответвительные коробки и коробки для выключателей и штепсельных розеток при скрытой прокладке проводов должны быть утоплены в строительных элементах зданий заподлицо с окончательно отделанной внешней поверхностью.

3.21. Крюки и кронштейны с изоляторами закрепляются только в основном материале стен, а ролики для проводов сечением до 4 мм2 включительно могут закрепляться на штукатурке или в обшивке деревянных зданий.

3.22. Ролики и изоляторы в углах помещений устанавливаются на расстоянии от потолков или смежных стен равном 1,5...2-кратной высоте ролика или изолятора. На таком же расстоянии от проходов через стены устанавливаются концевые ролики или изоляторы.

3.23. Одножильные изолированные незащищенные провода должны быть привязаны мягкой проволокой ко всем роликам или изоляторам. Вязальная проволока в сырых помещениях и наружных проводках должна иметь противокоррозионное покрытие. Изоляция проводов в местах их привязки должна быть предохранена от повреждений вязальной проволокой (например, при помощи намотки на провод изоляционной ленты) (см. чертеж 30).

Крепление незащищенных проводов к роликам или изоляторам (за исключением угловых и конечных) может выполняться также при помощи колец и шнура из светостойкого пластика (поливинилхлорида). Ответвление проводов выполняются на роликах или изоляторах.

3.24. При пересечении между собой незащищенных изолированных проводов, проложенных на расстояниях один от другого менее допустимых для наибольшего сечения пересекающихся линий, на каждый из проводов одной из пересекающихся линий должна быть надета и закреплена, во избежание перемещения, неразрезанная изоляционная трубка (см. чертеж 30).

Пересечения плоских и однопроволочных проводов, прокладываемых непосредственно между собой, следует избегать. При необходимости такого пересечения изоляция провода в месте пересечения должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной или поливинилхлоридной липкой ленты.

3.25. Проход через стены незащищенных изолированных проводов выполняется в неразрезанных изоляционных полутвердых трубках, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях - изолирующими втулками, а в сырых при выходе наружу - воронками (см. чертеж 31).

При проходе проводов из одного сухого помещения в другое все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого помещения в сырое, из сырого помещения в другое сырое и при выходе из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубке. При проходе проводов в сырое помещение с иной температурой, влажностью и т.п. воронки должны быть залиты с обеих сторон изолирующим компаундом. При выходе проводов из сухого помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом помещении.

3.26. Проход защищенных и незащищенных проводов и кабелей через междуэтажные перекрытия должен выполняться в трубах или проемах.

Проход через междуэтажные перекрытия скрученными проводами запрещается.

Проход проводов через междуэтажные перекрытия допускается выполнять в изоляционных трубах в стене под штукатуркой. Изоляционные трубы должны быть заделаны заподлицо с наружными краями втулок и воронок.

3.27. Радиусы изгиба незащищенных изолированных одножильных проводов должны быть не менее трехкратного наружного диаметра провода.

3.28. Для управления освещением применяются однополюсные выключатели, которые следует устанавливать в цепи фазного провода.

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки. Допускается установка их под потолком при управлении при помощи шнура.

3.29. Аппараты, устанавливаемые в помещениях сырых, особо сырых и особо сырых с химически активной средой (см. приложение 3), должны быть защищены от воздействия среды и иметь исполнение, соответствующее условиям окружающей среды.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И ХОЗПОСТРОЙКАХ

4.1. Способы прокладки проводов и кабелей внутренних электропроводок, приведенные в приложении 2, составлены в соответствии с требованиями ПУЭ, соответствуют действующим техническим условиям на провода и кабели, Рекомендациями по выполнению электропроводок в осветительных и силовых сетях, типовой серии 5.407-153 «Детали и узлы внутренних осветительных и силовых электропроводок производственных, административных, бытовых и жилых помещений в сельской местности».

4.2. Рекомендации и указания распространяются на внутренние и внутриобъектные электропроводки индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и приусадебных хозяйственных построек. При выборе марок установочных проводов (кабелей) для различного вида электропроводок и способов прокладки, применяемых в зависимости от характера окружающей среды, необходимо руководствоваться следующими общими положениями.

4.2.1. В таблице приложения 2 для каждого вида проводки и способа ее выполнения указаны несколько марок проводов, расположенных в порядке очередности их рекомендации.

4.2.2. При проектировании и монтаже следует, как правило, применять провода, указанные первыми.

4.2.3. Провода должны, как правило, использоваться по основному их назначению. Например, провода марок ППВ, АППВ, АМППВ - для беструбных скрытых электропроводок, АППР - для открытой проводки, без роликов и изоляторов, непосредственно по сгораемым поверхностям, ПВ, АПВ - для открытой прокладки на роликах и изоляторах, а также в трубах.

4.2.4. Прокладку проводов в трубах следует применять только в случае, когда не могут быть использованы другие беструбные способы прокладки проводов. Запрещается применять прокладку проводов в трубах в земле вне зданий.

4.3. При пользовании таблицей приложения 2 необходимо учесть следующие пояснения к ней (номера пояснений соответствуют номерам кратких сносок, приведенных в таблице).

4.3.1. Скрытая прокладка проводов непосредственно по деревянным или равноценным им горючим стенам и поверхностям (сноска 1) под слоем штукатурки выполняется с прокладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. При этом, асбест или намет штукатурки должен быть уложен поверх дранки, либо последняя должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода (см. чертеж 27).

4.3.2. Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах (сноска 2). Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм с последующим заштукатуриванием трубы слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами с изоляцией, не распространяющей горение.

4.3.3. В помещениях сырых и особо сырых для электропроводки на роликах должны применяться ролики для сырых мест (сноска 3).

4.3.4. В помещениях для содержания животных использование стальных труб для скрытых проводок не допускается (сноска 4).

4.4. Открытая прокладка незащищенных проводов, кроме АППР, АПРН непосредственно по деревянным и подобным им сгораемым поверхностям, не допускается. В случае необходимости в хозяйственных постройках такая прокладка должна быть выполнена по несгораемой прокладке. При этом, ширина прокладки должна выступать на 10 мм с каждой стороны провода. В этом случае могут быть использованы провода марок ППВ, АППВ, АМППВ, ПВ, АПВ.

Если в конкретных условиях окажется, что помещения по условиям окружающей среды относятся к нескольким категориям, то марки проводов и способы их прокладки должны отвечать требованиям, предъявленным к ним во всех этих категориях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ, ВВОДОВ И ВНУТРИОБЪЕКТНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

Таблица П.1.1

Выбор проводов (кабелей) для ответвления от ВЛ к вводу

	Место ввода
	к 2-х проводному вводу
	к 4-х проводному вводу

	
	Марка
	Сечение, мм2
	Марка
	Сечение, мм2

	Через стену и трубостойку
	ПРН, ПРГН
	2((4,0-6,0)
	ПРН, ПРГН
	4((4,0-10,0)

	
	АПРН
	2(16,0
	АПРН
	4(16,0

	
	АВТ, АВТУ
	2(4,0; 2(6,0
	АВТ, АВТУ
	4((4,0-16,0)

	
	САПт, САПсш
	2(10,0; 2(16,0
	САПт, САПсш
	2([2((10,0-16,0)]

	
	НРГ, ВВГ, ВРГ
	2(2,5; 2(4,0
	НРГ, ВВГ, ВРГ
	4((2,5-6,0)

	
	АНРГ, АВВГ, АВРГ
	2(4,0; 2(6,0
	АНРГ, АВВГ, АВРГ
	4((4,0-16,0)

	
	А (неизолированный)
	2(16,0; 2( 25,0
	А (неизолированный)
	4(16,0; 4(25,0


Таблица П.1.2

Выбор проводов (кабелей) ввода

	Место ввода
	2-х проводный ввод
	4-х проводный ввод

	
	Марка
	Сечение, мм2
	Марка
	Сечение, мм2

	Через стену и трубостойку
	ПРН, ПРГН
	2((2,5-4,0)
	ПРН, ПРГН
	4((2,5-10,0)

	
	АПРН
	2((4,0-6,0)
	АПРН
	4((4,0-16,0)

	
	АВТ, АВТУ
	2((4,0-6,0)
	АВТ, АВТУ
	4((4,0-16,0)

	
	ПВ1, ПВ2, ПВ3
	2((2,5-4,0)
	ПВ1, ПВ2, ПВ3
	4((2,5-10,0)

	
	АПВ
	2((4,0-6,0)
	АПВ
	4((4,0-16,0)

	
	ПР, ПРГ, ПРПГ, ПРПГУ, ПРТО
	2((2,5-4,0)
	ПР, ПРГ, ПРПГ, ПРПГУ, ПРТО
	4((2,5-10,0)

	
	АПР, АПРТО
	2((4,0-6,0)
	АПР, АПРТО
	4((4,0-16,0)

	Через стену
	САПт, САПсш
	2(10,0; 2(16,0
	САПт, САПсш
	2((2(10,0; 2(16,0)

	
	НРГ, ВВГ, ВРГ
	2(2,5; 2(4,0
	НРГ, ВВГ, ВРГ
	4((2,5-10,0)

	
	АНРГ, АВВГ, АВРГ
	2(4,0; 2(6,0
	АНРГ, АВВГ, АВРГ
	4((4,0-16,0)


Таблица П.1.3

Выбор проводов (кабелей) для внутриобъектных электропроводок

	Марка
	3-х проводных
	5-х проводных

	
	Сечение, мм2
	Сечение, мм2

	ПРН, ПРГН
	3((2,5-4,0)
	5((2,5-4,0)

	АПРН
	3((4,0-6,0)
	5((4,0-6,0)

	АВТ, АВТУ
	3(2,5; 3(4,0
	3((4,0-6,0)+2((4,0-6,0)

	САПт, САПсш
	2((2(10,0; 2(16,0)
	3((2(10,0; 2(16,0)

	НРГ, ВВГ, ВРГ
	3((2,5-4,0)
	3((2,5-4,0)+2((2,5-4,0)

	АНРГ, АВВГ, АВРГ
	3((4,0-6,0)
	3((4,0-6,0)+2((4,0-6,0)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЫБОР МАРОК ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И СПОСОБОВ ИХ ПРОКЛАДОК

	Помещения
	Основания и конструкции
	Способы прокладки

	
	
	Открыто
	Скрыто

	
	
	Непосредственно
	На роликах3
	На изоляторах
	В ПВХ трубах
	Под штукатуркой
	В трубах

	
	
	Проводом
	Кабелем
	
	
	
	
	

	Сухие
	Несгораемые и трудносгораемые
	ППВ, АППВ, АМППВ, АППР, ПВ1, ПВ2, АПВ, ПРН, АПРН, АМПВ, ПРБШ
	ВРГ, ВВГ, НРГ, ПВГ, АВРГ, АВВГ, АНРГ, АПВГ
	ПБРГ, ПВ1, ПВ2, ПРТО, АПВ, АПРТО
	-
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРБШ, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН
	ППВ, АППВ, АМППВ, ПВ1, АПВ, АМПВ
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРБШ, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН

	
	Сгораемые
	АППР, ПРН, АПРН
	НРГ, ВВГ, ВРГ, АНРГ, АВВГ, АВРГ
	ПВ1, ПВ2, ПРН, АПВ, АПРН
	-
	ПРН, АПРН
	ППВ1, АППВ1, АМППВ1, ПВ1, АПВ1, АМПВ1
	ПВ12, ПВ22, ПРТО2, ПРБШ2 ПРН, АПВ2, АПРТО2, АПРН

	Влажные
	Несгораемые и трудносгораемые
	ППВ, АППВ, АППР, АМППВ, ПРН, АПРН, ПВ1, ПВ2, АПВ, АМПВ, ПРБШ
	ВРГ, ВВГ, НРГ, ПВГ, АВРГ, АВВГ, АНРГ, АПВГ
	ПВ1, ПВ2, ПРН, ПРТО, АПВ, АПРН, АПРТО
	-
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН
	ППВ, АППВ, АМППВ, ПВ1, АПВ, АМПВ
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРБШ, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН

	
	Сгораемые
	АППР ПРН АПРН
	НРГ

ВВГ

ВРГ

АНРГ

АВВГ

АВРГ
	ПРН

ПВ1

ПВ2

АПРН

АПВ
	-
	ПРН, АПРН
	ППВ1, АППВ1, АМППВ1, ПВ11, АПВ1, АМПВ11
	ПВ12, ПВ22, ПРТО2, ПРБШ2, ПРН, АПВ2, АПРТО2, АПРН

	Сырые
	Несгораемые и трудносгораемые
	ППВ, АППВ, АППР, ПВ1, ПВ2, АПВ, ПРН, АПРН, ПРБШ
	ВРГ, ВВГ, НРГ, ПВГ, АВРГ, АВВГ, АНРГ, АПВГ
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН
	ПВ1, ПВ2, ПРН, АПВ, АПРН
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРБШ, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН
	ППВ, АППВ, АМППВ
	ПВ1, ПВ2, ПРТО, ПРБШ, ПРН, АПВ, АПРТО, АПРН

	
	Сгораемые
	АППР, ПРН, АПРН
	ВВГ, НРГ, ВРГ, АВВГ, АНРГ, АВРГ
	ПРН, ПВ1, ПВ2, АПРН, АПВ,
	ПРН, ПВ1, ПВ2, АПРН, АПВ
	ПРН, АПРН
	ППВ1, АППВ1, АМППВ1
	ПВ12, ПВ22, ПРТО2, ПРБШ2, ПРН, АПВ2, АПРТО2, АПРН2

	Особо сырые
	Несгораемые и трудносгораемые
	АППР, ПРН, АПРН
	ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, ПВГ, АПВГ
	ПРН, АПРН
	ПРН, АПРН
	ПВ1, ПВ2, ПРН, АПВ, АПРН
	-
	ПВ1, ПВ2, ПРН, АПВ, АПРН

	
	Сгораемые
	АППР, ПРН, АПРН
	ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, ВРГ, АВРГ
	ПРН, АПРН
	ПРН, АПРН
	ПРН, АПРН
	-
	ПВ12, ПВ22, ПРН, АПРН, АПВ2

	Особо сырые с химически активной средой
	Несгораемые и трудносгораемые
	АППР
	ВРГ, ВВГ, НРГ, ПВГ, АВРГ, АВВГ, АНРГ, АПВГ
	-
	ПВ1, ПВ2, АПВ
	ПВ1, ПВ2, АПВ
	-
	ПВ14, ПВ24, АПВ4

	
	Сгораемые
	АППР
	ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, ВРГ, АВРГ 
	-
	ПВ1, ПВ2, АПВ
	-
	-
	-


____________________

1 Замоноличено в слое негорючего материала (см. чертеж 27).

2 Только в стальных трубах с толщиной стенки свыше 2,8 мм.

3 На роликах для сырых мест.

4 Только в пластмассовых трубах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КАТЕГОРИЙНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

	Категория помещений
	Примерный перечень помещений и построек

	по условиям среды
	в отношении поражения людей электрическим током
	

	СУХИЕ

(относительная влажность не превышает 60%)
	а) Без повышенной опасности;

б) При наличии в помещении одного из следующих условий:

проводящей пыли;

токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.п.);

высокой температуры (длительно свыше 30 °С);
	Отапливаемые помещения в коттеджах, жилых домах и в постоянно отапливаемых дачных и садовых домах.

	ВЛАЖНЫЕ

(пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь временно, в небольших количествах, относительная влажность более 60%, но не превышает 75%)
	возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкциям зданий (батареи отопления, трубы водопровода, раковин и др.), механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования, с другой стороны - помещение относится к категории с повышенной опасностью;

в) При наличии в помещении двух или более условий повышенной опасности - помещение относится к категории особо опасных
	Неотапливаемые помещения в коттеджах, жилых домах и в постоянно отапливаемых дачных и садовых домах.

Встроенные в дома туалеты.

	СЫРЫЕ

(относительная влажность длительно превышает 75%)
	С повышенной опасностью

При наличии в помещении одного или более условий, перечисленных для сухих помещений с повышенной опасностью, оно относится к категории особо опасных
	Ванные комнаты, сени, тамбуры, террасы, подвалы, овощехранилища, сараи с деревянными полами.

Гаражи, киоски, палатки с металлическими стенами.

	ОСОБО СЫРЫЕ

(относительная влажность воздуха близка к 100%; потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)
	Особо опасные
	Теплицы, парники, бани, души, туалеты (отдельно стоящие) и другие помещения.

Наружные установки под навесом, в сараях и подсобных неотапливаемых помещениях с температурой, влажностью и составом воздуха, практически не отличающимся от наружных условий.

Территории размещения наружных электроустановок.

	ОСОБО СЫРЫЕ С ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СРЕДОЙ

(при относительной влажности воздуха близкой к 100%, наличие паров аммиака, сероводорода и других газов не взрывоопасной концентрации)
	Особо опасные
	Помещения для содержания животных (коров, свиней, овец, коз, нутрий, кроликов и др.) и птицы (кур, гусей, уток, индеек и др.).


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

	Наименование провода или кабеля
	Марка
	Основные параметры
	Рекомендации по применению

	
	
	Число жил
	Сечение жилы, мм2
	Напряжение, В
	

	1. Провод с медной жилой нормальной гибкости с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой оболочке
	ПРН
	1
	1,5-10,0
	660
	Ответвления от ВЛ, вводы, внутриобъектные и внутренние электропроводки

	2. То же, с медной гибкой жилой
	ПРГН
	1
	1,5-10,0
	660
	

	3. То же, с алюминиевой жилой
	АПРН
	1
	2,5-16,0
	660
	

	4. Провод с алюминиевыми однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с несущим тросом из 7 стальных оцинкованных проволок
	АВТ
	2, 3 и 4
	2,5-4,0

2,5-16,0
	380
	Ответвления от ВЛ, вводы, внутриобъектные электропроводки

	5. То же, с усиленным тросом из 19 стальных оцинкованных проволок
	АВТУ
	2, 3 и 4
	2,5; 4,0

2,5-16,0
	380
	

	6. Провод с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена
	САПт
	2
	10,0; 16,0
	380
	Ответвления от ВЛ, вводы, внутриобъектные электропроводки

	7. То же, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
	САПсш
	2
	10,0; 16,0
	380
	

	8. Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке
	АПР
	1
	4,0-16,0
	660
	Вводы

	9. То же, с медной жилой
	ПР
	1
	2,5-10,0
	660
	

	10. То же, гибкий
	ПРГ
	1
	2,5-10,0
	660
	

	11. То же, повышенной гибкости
	ПРПГ
	1
	2,5-10,0
	660
	

	12. То же, в усиленной резиновой оболочке
	ПРПГУ
	1
	2,5-10,0
	660
	

	13. Провод с алюминиевой или алюмомедной жилой ограниченной гибкости с поливинилхлоридной изоляцией
	АПВ
	1
	2,5-16,0
	450
	Вводы, внутренние электропроводки

	14. То же, с медной жилой
	ПВ1
	1
	1,0-10,0
	450
	

	15. То же, нормальной гибкости
	ПВ2
	1
	2,0-10,0
	450
	

	16. То же, повышенной гибкости
	ПВ3
	1
	1,0-10,0
	450
	

	17. Провод с медной жилой нормальной гибкости с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
	ПРТО
	1, 2 и 3
	1,0-10,0
	660
	Вводы, внутренние электропроводки

	18. То же, с алюминиевой жилой
	АПРТО
	1, 2 и 3
	2,5-16,0
	660
	

	19. Провод с алюминиевыми жилами нормальной гибкости с резиновой изоляцией, не распространяющей горение с разделительным основанием
	АППР
	2 и 4

3
	2,5-10,0

2,5
	660
	Внутренние электропроводки

	20. Провод с медными жилами ограниченной гибкости с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием
	ППВ
	2 и 3
	1,0-4,0
	450
	Внутренние электропроводки

	21. То же, с алюминиевыми жилами
	АППВ
	2 и 3
	2,5-6,0
	450
	


	22. Провод алюмомедной однопроволочной жилой с поливинилхлоридной изоляцией
	АМПВ
	1
	2,5-10,0
	450
	

	23. Провод с алюмомедными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием
	АМППВ
	2 и 3
	2,5-6,0
	450
	

	24. Провод с медной многопроволочной жилой повышенной гибкости в резиновой изоляции на основе бутилкаучука, в резиновой оболочке
	ПРБШ
	1
	1,0-10,0
	660
	Внутренние электропроводки в трубах и каналах строительных конструкций

	25. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией в резиновой негорючей оболочке
	АНРГ
	1

2-4
	4,0-16,0

2,5-16,0
	660
	Ответвления от ВЛ, вводы, внутриобъектные и внутренние электропроводки

	26. То же, с медными жилами
	НРГ
	1-4
	1,0-10,0
	660
	

	27. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
	АВВГ
	1-4
	2,5-16,0
	660
	

	28. То же, с медными жилами
	ВВГ
	1-4
	1,5-10,0
	660
	

	29. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
	АВРГ
	1

2-4
	4,0-16,0

2,5-16,0
	660
	

	30. То же, с медными жилами
	ВРГ
	1-4
	1,0-10,0
	660
	

	31. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
	АПВГ
	3
	2,5-16,0
	660
	Внутренние и внутриобъектные электропроводки

	32. То же, с медными жилами
	ПВГ
	1-4
	1,5-10,0
	660
	


Примечание: Сечение жил указано в пределах, допустимых для применения при электроснабжении объектов, предусмотренных Инструкцией и выбирается по таблицам приложения 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица П.5.1
ВЫБОР УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВВОДОВ ПРИ ОТВЕТВЛЕНИИ ОТ ВЛ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ (ИЗОЛИРОВАННЫМИ) ПРОВОДАМИ

	Ввод в объект
	Ответвление от ВЛ к вводу

	Сечение провода на вводе, мм2
	Число про-

водов ввода
	Элементы изоляции для проводов марок:
	Провод
	Элементы крепления провода ответвления от ВЛ на стене объекта: тип (марка)
	Присое-

динение проводов ввода

	
	
	АПРН, ПРН, ПРГН
	АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, АПРТО, ПРТО, АПР4, ПР4, ПРГ4, ПРПГ4, ПРПГУ4
	Неизоли-

рован-

ный, марка и сечение, мм2
	Изолиро-

ванный, марка и сечение, мм2
	
	

	
	
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 сталь-

ная с услов-

ным прохо-

дом, мм
	трубка3 поливинил-

хлоридная с внутренним диам., мм
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 сталь-

ная с услов-

ным прохо-

дом, мм
	
	
	
	

	
	
	
	уста-

новка на внутрен-

ней стороне стены
	уста-

новка на наруж-

ной стороне стены
	
	
	
	установка на внутренней стороне стены
	установка на наружной стороне стены
	
	
	
	крюк
	колпачок
	изолятор
	зажим
	Сжим (зажим), тип

	2,51
	2
	9
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	2хТВ-40;4,5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2хА16
	2хАПРН16
	2хКН-16
	2хКП-16М
	2хТФ-16.01
	2хПА-1-1
	2хУ867

	
	35
	9
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	3хТВ-40;4,5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	-
	по проекту5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40;4,5
	16
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хA16
	4хАПРН16
	4хКН-16
	4хКП-16М
	4хТФ-16.01
	4хПА-1-1
	4хУ867

	4,0
	2
	10
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	2хТВ-40;5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2хА16
	2хАПРН16
	2хКН-16
	2хКП-16М
	2хТФ-16.01
	2хПА-1-1
	2хУ867

	
	35
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	3хТВ-40;5
	16
	ВТК-20УЗ
	В-23УЗ
	32
	-
	по проекту5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40;5
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хA16
	4хАПРН16
	4хКН-16
	4хКП-16М
	4хТФ-16.01
	4хПА-1-1
	4хУ867

	6,0
	2
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2хТВ-40;6
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	2хА16
	2хАПРН16
	2хКН-16
	2хКП-16М
	2хТФ-16.01
	2хПА-1-1
	2хУ867

	
	4
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40;6
	20
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хА16
	4хАПРН16
	4хКН-16
	4хКП-16М
	4хТФ-16.01
	4хПА-1-1
	4хУ867

	10,0
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40;7
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40;7
	2х18
	2хВТК-23УЗ
	2хВ-23УЗ
	2x32
	
	
	
	
	
	
	

	16,0
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40;9
	2x22
	2хВТК-30УЗ
	2хВ-30УЗ
	2x40
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40;9
	4x12
	4хВТК-20УЗ
	4хВ-20УЗ
	4x25
	
	
	
	
	
	
	


1 Только для проводов с медной жилой.
2 Для объектов из сгораемых стеновых материалов применение обязательно.
3 Для защиты установочных проводов, имеющих не светостабилизированную изоляцию. Может также использоваться для этих целей обмотка изоляционной или самоклеящейся лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5 и 4,0 мм2 элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т. е. на две ступени выше). Вводы сечением 10,0 и 16,0 мм2, указанных проводов и проводов ПРПГУ, выполнять через индивидуальные отверстия для каждого провода с соответствующим (по диаметру) набором элементов изоляции.
5 Для вводов в хозпостройки, питаемые по внутриобъектным электропроводкам.
6 Сечение проводов ввода свыше 16 мм2 определяется конкретным проектом электроснабжения объекта.

При устройстве вводов в хозпостройки от внутриобъектных электропроводок, выполненных проводами марок АВТ, САП и САСП, элементы изоляции выбирать с учетом рекомендаций таблиц для соответствующих проводов на ответвлениях от ВЛ.
Цифра перед знаком умножения показывает необходимое число установочных изделий на устройство ввода.

Таблица П.5.2

ВЫБОР УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВВОДОВ ПРИ ОТВЕТВЛЕНИИ ОТ ВЛ САМОНЕСУЩИМИ ПРОВОДАМИ

	Ввод в объект
	Ответвление от ВЛ к вводу

	Сечение провода на вводе, мм2
	Число про-

водов ввода
	Элементы изоляции для проводов марок:
	Провод самонесущий
	Элементы крепления провода ответвления от ВЛ на стене объекта: тип (марка)
	Присое-

динение проводов ввода

	
	
	АПРН, ПРН, ПРГН, САП6, САСП6
	АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, АПРТО, ПРТО, АПР4, ПР4, ПРГ4, ПРПГ4, ПРПГУ4
	САП
	САСП
	
	

	
	
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 сталь-

ная с услов-

ным прохо-

дом, мм
	трубка3 поливинил-

хлоридная с внутренним диам., мм
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 сталь-

ная с услов-

ным прохо-

дом, мм
	
	
	
	

	
	
	
	установка на внутрен-

ней стороне стены
	уста-

новка на наруж-

ной стороне стены
	
	
	
	установка на внутренней стороне стены
	установка на наружной стороне стены
	
	двух-

провод-

ный кол.хсеч., мм2
	четырех-

провод-

ный кол.хсеч., мм2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	крюк
	кронштейн
	зажим
	лента монтажная с кнопкой
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сжим, зажим

	2.51
	2
	9
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	2хТВ-40; 4,5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2x10
	-
	K-KO-1
	-
	К-НО-1
	-
	2хУ867

	
	35
	9
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	3хТВ-40; 4,5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2х(2х10)
	-
	2х(К-КО-1)
	-
	2х(К-НО-1)
	-
	3хУ8677

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 4,5
	16
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	-
	3x10+1x16
	-
	К-КО-2
	К-НМ-1
	ЛМ10
	4хУ867

	4,0
	2
	10
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	2хТВ-40; 5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2х10
	-
	К-КО-1
	-
	К-НО-1
	-
	2хУ867

	
	35
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	3хТВ-40; 5
	16
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	2х(2х10)
	-
	2х(К-КО-1)
	-
	2х(К-НО-1)
	-
	3хУ8677

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 5
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	-
	3x10+1x16
	-
	К-КО-2
	К-НМ-1
	ЛМ10
	4хУ867

	6.0
	2
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2хТВ-40; 6
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	2х10
	-
	К-КО-1
	-
	К-НО-1
	-
	2хУ867

	
	4
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 6
	20
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	-
	3х10+1х16
	-
	К-КО-2
	К-НМ-1
	ЛМ10
	4хУ867

	10,0
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40; 7
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	2х(2х10)
	-
	2х(К-КО-1)
	-
	2х(К-НО-1)
	-
	4хУ867

	
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40; 7
	2x18
	2хВТК-23УЗ
	2хВ-23УЗ
	2x32
	-
	3x10+1x16
	-
	К-КО-2
	К-НМ-1
	ЛМ10
	4хУ867

	16,0
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40; 9
	2x22
	2хВТК-30УЗ
	2хВ-30УЗ
	2x40
	2х(2х16)
	-
	2х(К-КО-1)
	-
	2х(К-НО-1)
	-
	4хУ867

	
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40; 9
	4х12
	4хВТК-20УЗ
	4хВ-20УЗ
	4х25
	-
	3x10+1x25
	-
	-
	К-НМ-1
	ЛМ10
	4хУ867


1 Только для проводов с медной жилой.
2 Для объектов из сгораемых стеновых материалов.
3 Для защиты установочных проводов, имеющих не светостабилизированную изоляцию. Может также использоваться для этих целей обмотка изоляционной или самоклеющейся лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5 и 4,0 мм2, элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т.е. на две ступени выше). Вводы сечением 10,0 и 16,0 мм2, указанных проводов и проводов ПРПГУ, выполнять через индивидуальные отверстия для каждого провода с соответствующим (по диаметру) набором элементов изоляции.
5 Для вводов в хозпостройки, питаемые по внутриобъектным электропроводкам.
6 При выполнении вводов в объекты с сечением проводов ввода до 6,0 мм3 проводами марок САП и САСП без разрезания на вводе, элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 (16,0) мм2.
Как правило ввод в хозпостройку от внутриобъектных электропроводок, выполненных проводом марок АВТ САП, САСП, осуществляется без разрезания провода на вводе. В этом случае схим не требуется.
Цифра перед знаком умножения показывает необходимое число установочных изделий на устройство ввода.

Таблица П.5.3

ВЫБОР УСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВВОДОВ ПРИ ОТВЕТВЛЕНИИ ОТ ВЛ ТРОСОВЫМИ ПРОВОДАМИ

	Ввод в объект
	

	Сечение провода на вводе, мм2
	Число про-

водов ввода
	Элементы изоляции для проводов марок:
	Провод марки АВТ, АВТУ сечением, мм2
	Элементы крепления провода ответвления от ВЛ на стене объекта: тип (марка)
	Присое-

динение проводов ввода

	
	
	АПРН, ПРН, ПРГН, АВТ, АВТУ
	АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, АПРТО, ПРТО, АПР4, ПР4, ПРГ4, ПРПГ4, ПРПГУ4
	
	
	

	
	
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 стальная с условным проходом, мм
	трубка3 поливинил-

хлоридная с внутренним диам., мм
	трубка резинов. полу-

твердая с внутр. диам., мм
	втулка, тип
	труба2 стальная с условным проходом, мм
	
	
	

	
	
	
	установка на внутренней стороне стены
	уста-

новка на наруж-

ной стороне стены
	
	
	
	установка на внутренней стороне стены
	установка на наружной стороне стены
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	крюк
	колпачок
	изолятор
	зажим
	лента монтажная с кнопкой
	Сжим (зажим), тип

	2,51
	2
	9
	
	
	
	
	14
	
	
	25
	2x4
	КН-12

или

КН-16
	подмотка каболкой, пропитанной суриком
	ТФ-12.01

или

ТФ-16.01
	К-296
	ЛМ10
	2хУ867

	
	35
	9
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	3хТВ-40; 4,5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	3x45
	
	
	
	
	
	-

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 4,5
	16
	ВТХ-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4x4
	
	
	
	
	
	4хУ867

	4,0
	2
	10
	ВТК-16УЗ
	В-16УЗ
	20
	2хТВ-40; 5
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	2x4
	
	
	
	
	
	2хУ867

	
	35
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	3хТВ-40; 5
	16
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	3x45
	
	
	
	
	
	-

	
	4
	12
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 5
	18
	ВТХ-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4х4
	
	
	
	
	
	4хУ867

	6,0
	4
	14
	ВТК-20УЗ
	В-20УЗ
	25
	4хТВ-40; 6
	20
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4х6
	
	
	
	
	
	4хУ867

	10,0
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40; 7
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4x10
	
	
	
	
	
	4хУ867

	
	4
	18
	ВТК-23УЗ
	В-23УЗ
	32
	4хТВ-40; 7
	2x18
	2хВТК-30УЗ
	2хВ-23УЗ
	2x32
	4x10
	
	
	
	
	
	4хУ867

	16,0
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40; 9
	2х22
	2хВТК-30УЗ
	2хВ-30УЗ
	2х40
	4x16
	
	
	
	
	
	4хПА-1-1

	
	4
	22
	ВТК-30УЗ
	В-30УЗ
	40
	4хТВ-40; 9
	4х12
	4хВТК-20УЗ
	4хВ-23УЗ
	4x25
	4x16
	
	
	
	
	
	4хПА-1-1


1 Только для проводов с медной жилой.
2 Для объектов из сгораемых стеновых материалов применение обязательно.
3 Для защиты установочных проводов, имеющих не светостабилизированную изоляцию. Может также использоваться для этих целей обмотка изоляционной или самоклеющейся лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5 и 4,0 мм2, элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т.е. на две ступени выше). Вводы сечением 10,0 и 16,0 мм2, указанных проводов и проводов ПРПГУ, выполнять через индивидуальные отверстия для каждого провода с соответствующим (по диаметру) набором элементов изоляции.
5 Для вводов в хозпостройки, питаемые по внутриобъектным электропроводкам.
В случае, когда сечение провода ответвления от ВЛ совпадает с сечением провода ввода, ввод проводов АВТ в АВТУ осуществляется без разрезания, а зажим (сжим) не требуется.
Цифра перед знаком умножения показывает необходимое число установочных изделий на устройство ввода.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ВВОДОВ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

1. Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений, введенная в действие с 01.07.941,5. (см. Приложение 7).

2. Типовые строительные конструкции серии 5.407-154.94 "Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности".2,5
3. Типовые строительные конструкции серии 5.407-153 "Детали и узлы внутренних осветительных и силовых электропроводок производственных, административных, бытовых и жилых помещений в сельской местности".3,5
4. Типовые строительные конструкции серий:

3.407-136 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ".3 Выпуски 0, 3, 4, 5;

3.407-141 "Деревянные опоры ВЛ 0,38 кВ"3;

3.407-85 "Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4, 6-10 и 20 кВ".3 Альбом II - деревянные опоры ВЛ 0,4 кВ на 8-12 проводов с траверсами;

5. "Номенклатурный каталог на отечественное электрооборудование для сельских электрических сетей напряжением до 35 кВ на 1994 г." НК.СЭС.Л-94. Часть 2. Кабели, провода, арматура4,5.

6. ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) «Электроустановки зданий. Основные положения». Введен в действие с 01.01.95.

7. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики». Введен в действие с 01.01.95.

8. ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.95.

9. ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭК 364-4-47) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током». Введен в действие с 01.01.95.

____________________

1 Распространяется АО «Энергосервис», 125047 Москва, а/я № 3, т. (095) 278-94-81.

2 Распространяется ГП ЦПП, 127238 Москва, Дмитровское шоссе, 46, кор. 2.

3 Распространяется институтом "Уралтиппроект", 620004, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 27.

4 Распространяет АО РОСЭП (бывший институт "Сельэнергопроект"), 111395 Москва, аллея Первой Маевки, 15.

5 Можно ознакомиться и получить консультацию в АО РОСЭП, т. (095) 374-71-10, Харечко.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
О РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ СЕРИИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ
В соответствии с требованиями Государственных стандартов РФ на электроустановки зданий (ГОСТ Р 50571.1-93, ГОСТ Р 50571.2-94. ГОСТ Р 50571.3-94 и др.), ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла и с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения", а также письма Главгосэнергонадзора от 23.10.95 № 42-6/34-ЭТ Творческим коллективом АО ВНИИЭлектропривод и АО РОСЭП подготовлены натурные образцы однофазных вводно-распределительных щитков.
В настоящее время проводится компоновка образцов с учетом замечаний Главгосэнергонадзора, готовится техническая документация для производства.
Серией предусматриваются щитки для одно и трехфазных вводов и этажные распределительные щитки для любых зданий, подпадающих под требования указанных выше Государственных стандартов и находящихся в частной собственности (индивидуальные жилые дома, коттеджи, дачные, садовые дома, хозблоки, гаражи, торговые палатки, павильоны и т.п.)
На щитках предусматривается установка автоматических (пакетных) выключателей перед счетчиком, УЗО и автоматических выключателей на отходящих (2-4-6) однофазных и трехфазных группах.
На этажных распределительных щитках также предусматривается установка двух и четырехполюсных УЗО и автоматических выключателей (предохранителей) для розеточных и осветительных групп, а также групп, питающих силовые электроприемники. Предусматривается использование новых индукционных счетчиков электроэнергии для прямого включения.
За получением информации по техническим параметрам указанных устройств, возможности и условиям приобретения обращайтесь по т. (095) 374-71-10 к главному специалисту Харечко В.Н.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ЧЕРТЕЖИ
[image: image1.png]OT BJ1 K BBOOQAM B XWUJ/LIE LOMA

rMz2uempond 8

Pasmegsr donen 8 mezpeer.

e e e ——— e —————

CXEMb! NOAKNIOYEHUS U TABAPUTE!I OTBETBAEHUNM

Ovsevanenun 0T BN K BBOAY M30NMPOBAHHLIMA NPOBOAIMU

Yeprex 1




[image: image2.png]CXEMb! NOAKSHOYEHUS U FABAPUTLI OTSETBIEHUNA
OT BN K BBOAAM B XO3AACTBEHHKIE NOCTPOUKU

Beibod v BboD veoes crens

G400 « BBad 48pe3 pysocroiky ¢ noderabusm cronbor

[t 1]
AT T < 762

Yeprex 2




[image: image3.png]YCTPOWCTEO BOSAYWHOIrO BBOLA NPOBOAOM NPU OTBETBNEHUU
OT BN U3O0JINPOBAHHLIM (HEW30NUPOBAHHbLIM) NPOBOAOM.
CTEHbI AEPEBSIHHLIE

mexee 2r540

ivo/l/aﬁdlm/r- s000

S
o
&
A
&

H/VEJJ
4,

wac?d Sl
#eu30a0p08asntry - 3500

0L

1. lpobad  A/IPH
2. Joycam [ Boira )

. Wooasrop J90-12
4. Brysea 8

5 Jpybra  pesunabas
nauyrbeodar

6. Brymea  B7K

7. /80308

8. bpyc  depebinners

J. konox

10, Cyeum

11. [Jpobod ¥éoda

12. Tpybd  emarenar

&ﬁl(

Yeprex 3




[image: image4.png]YCTPOICTBO BO3AYUIHOrO BBOJA NPOBOAO.] NPKU OTBETBJEHUN
OT BN U3ONIUPOBAHHBLIM (HEM3OSMUPOBAHHLIM) NMPOBOAOM.
CTEHb! KUPNMUYHbIE (BEETOHHLIE)

adob we

He Menee 2150

2 Usonsmop T@-16

fop= ngjnf.uébno;

oAupoban.-3500

2. Roandune KN -{6M

4 Rpror RH-1E

_5;3Dbkun DA‘1-_L

5 oeun [saseun) se61

2. MpoBad anen

& Bmurra B

9. Tpybra pesunoBos nuuynbepdas
10, Boyara BTR

H

HYeprex 4




[image: image5.png]YCTPOVICTEQO BO3AYWHOro BBOAA NPOBOLOM
NPY OTBETBJIEHUU OT BJZ1 CAMOHECYLIUM NPOBOAOM.
CTEHbl BETOHHbLIE (CAMAHHBIE)

/. Fjpobod CA/T
2 Sayeum #-HO-{
3. kmox “#-K0-1
4 Bryawa B,
5. 70ybka pesuyoban
nouyrbepdan
6 Bryuxa B7K.
7. Uhiasko mezoiiuyeckon
8. loira
9 Wouvdo .
10.bpyc Fepelmmnari 50+ 80<150
1.Gpyc depebimmen 80« 180300
12.7pyba  cmanspon

v 88 npode

Oo8 we rexee 2750

cTY 2EM4.

8
N
$
-
3
L
4
N
Al
Y

HeMEREE 3000
r pobesrno

7

o

re mened 200

Yeprex 5





[image: image6.png]YCTPOIWCTBO BO3AVILHOrO BBOAA NPOBOAOM
NPU OTBETBJIEHUU OT BN TPOCOBLIM 1PO3OAOM.
CTEHbLI BETOHHbIE U REPEBSRHHLIE

A

150-200 we menee 200

am "BXNOCRY |
JEMAT WE MENEE
2750
i;

Om nobe

100503 487 2x4/43 ) T
Usoasmap 7?7-/3“0} B

A Kpoow xp12
Joyda C/ZOL/Z&/‘;;’E -
Jogeum K-29535
& enma Ndquﬂﬂaiﬁ/fftﬂf;ﬂjl;aﬂ 1i

dxo pesunobos /m,fyzi.;kﬁ1

|9 |8myina G7x

ne menee L7850

HYeprex 6

Konupoaan

Dopmar Ad




[image: image7.png]YCTPOICTBO BOSAYWHOrO BBOAA KABENEM
NPU OTBETBJIEHMUYU OT BNl KABENEM

o/yepes §pycvarya creny 0] 46p€3 KOpraCH- SACHINNYAT CTENY

5{0

200, me newee
B0 200 , #& réx2e 200

JS5G-

/. kedeas

2. fpe8eonoxa ﬁfvfmv
3. flosocee

9. bpyc Oepebyw oy

5. [Besds [ wypyn )

&. flerdasyveckon 7/@/&7

Yeprex 7





[image: image8.png]YCTPONCTBO ABYXNPOBOLHOIO BO3AYMHOTO BBOQA
YEPE3 TPYBOCTOUKY

Or nobeornocry semy 3o myobpdel 750

Yeprex 8




[image: image9.png]YCTFCUCTEO fIOBTOPHOTO 3A3EMJIEHUA
HYJIEBOro NPOBOAA HA BBOAE B AO0M

/. [poBed Bloda ANPH 4+ 4,0
S| 2 Blod
S| 3. Zokum [cwun]
4, Jasemaroy v /;Mdoam/x
5 [000I0NT00HEIG  SUILIALTEND
8 Josemmnoyui 427000





[image: image10.png]CXEMA NPUCOEAMHEHUA NPCBOAOB BO3AYWHONO BBORA
B AAOM K NPOBOAAM OTBETBAEHUA OT BJl, BbINCNHEHHbLIM
U3OJIMPOBAHHbLIM (HEU30JIMPOBAHHLIM) NPOBOACM

o) BBod usonupobarnum npobodon

§) 8603 ‘usorupobormsim npoodom ¢ nobmopHsim susemieruen
nyreboeo pabouezo npobode we 8Bode

Yeprex 10

Konwposan Dopmar A4




[image: image11.png]CXEMA NPUCOEAVHEHNSA NPOBOAOB BO3AYIIHONO BBOAA
B AOM K NPOBOAAM OTBETB/IEHMS OT BJl, BbLIMNOAHEHHbLIM
CAMOHECYWVMY NPOBOAAMU

a) B50d uzcaupobannem npoBodom

Rprow -3 3ooieum R-HO-{

Catum Y8617

ANPH 23yl

&) B%0d u3taurobernem npobodom ¢ nodmopHeim acaemaenu
J r P
em HgAeﬁoao pabovezo npoboda wa 8Bade

Eprow R-xa4 303L¢s.m R-HO-{
i % . Comow
2*40[16) mn2

g Loxum Y8617

\\AMLM

npogodm..:n ¢g

Yeprex 11

Honuposan, ’ @opmar Ad




[image: image12.png]CXEMA MNPIICOEAVHEHRUSA NPOBOROR BCO3AVILHOrO BBORA
B AAOM K NPOBOJAM OTBETBJIEHUA OT BJl, BLINONHEHKbBIM
TPOCOBbLIMK NPOBOAAMY

Jozcym K236

a) 8603 usonypobonnbm  npobodon

67 8808 vsoaupabomnrbi npabodomn ¢ podmaon b sussaniest
wynebozo podosezo moboda wa Bd0de

./7(77214.‘»1?

S Jenmo sormosnai
Creum JE6 7
JIPHE 14

Josemsnouu
0OBOGHUK 38

b2
e
z
X
<
o
@
L]
®
®
q
H
a
v
X
€
-3
<]
(=

Yeprex 12

S .
Kennposan Dopmar Al

I
|
J




[image: image13.png]CXEMA NMPUCOEAUHEHUA NPOBOAOB BBORA B XO3BJIOK
K NMPOBOAAM BHYTPHOBBLEKTHOR 3JIEKTPONMPOBOAKM,
BbINTONHEHHOW Y30JIMPOBAHHbBIMY NMPOBOAAMMU

o'/ des ,aa.;,oeld//m npobada  wa Bbode
; L, _Baskag
5

Yeprex 13





[image: image14.png]CXEMA NPUCOEAMHEHUA NPOBOLOB BBOAA B XO3BNOK
K NPOBOAAM BHYTPMOBGBLLKTHOM SNEK (POIIPOBOMKY,
BLINONHEHHOW TPOCOBLIMWU U CAMOHECYLUIMMY NPOBOAAMMY

o) fpobodem AT

Yeprex 14

k
i
|




[image: image15.png]CXEMB! NPUCOEJUHEHNA NPOBOAOB BO3AYILHOIrO BBOAA.
YEPES TPYBOCTONKY K NPOBOAAM OTBETBAEHUS OT BN,
BbIMTOSIHEHHLIM U30NUPOBAHHLIMY (HEU3OTUPOBAHHBIMMY)
NMPOBOAAMU

ERAONOIT NOKQHEYNUN
TUn 16~8-54

To K& C poBropHbIm  303EmAENOEM
ﬁylecfoea padbuees ;3006'030' wa DBode

Sogeur N14-1-1 Sowcam NA-1-f

ANPH Z4 40,2

Cream 667
Japeum LA-1-1 —

Adberswsiy _naxontvnys
sun 16-8-35.4

Fosermenwyos
p0080dnue 6

Yeprex 15 ‘




[image: image16.png]YEPE3 TPYSOCTOMKY K NPOBOJAM OTBETBREHUA OT B,
BbINOJIHEHHbLIM CAMOCHECYUW MM nNPOBOAOM

B8sd  usonypobesnem  npoBodar

—Lamonecyalwd 226

CXEMbl NMPUCOEAUREHUSR NPOBOAOB BO3AVWHOrO BBORA
8082x7 [16 )t

£ Jém&g/' HLeonELuix

8) Bbod worupoBanmorn npoledos o noBmapwem 3a38menven

man {6-8-5,4
ANLH 2% fr
mpeboeo  padbyes  npolodo wa B8o0e l

S ‘ ;
Cocym $867 )}6%%%%775 S

\U)), S
L S Abbessword saxonevmis
m _ man 16-8-5,4

LELL A — AL A X 4 i
U oajm/r $5

Jocroixg

Yeprex 16

Konuposan Mopmar A4




[image: image17.png]Ans. N noan.

CXEMB! MPUCOEAUHERUA NPOBOAOB BO3AVIIHOIO BBOAA

YEPE3 TPYEOCTOWKY K NPOBOAAM OTBETBJIEHUSA OT BJ,
BbINOCJIHEHHLIM TPOCOBLIM NPOBOROM

a)BBod  u3orupobarsm npobodon

Radesbnyy HaRuHeNHYR
mun 16-8-5,4

ANPH 2x hpw?

&) BBod usorusoBammsm npoBodom ¢ nobmoprsm sasemienuen
HyaeBoeo patovean npoboda Ha BEode

Jookum K296

enma MasmadkHas

ABT 2x4ps?

Jdakum NA-1-4

Robersnsiy HORONEYHUN
mun 18-8-5,

IO 3LeMARO LYY ANPH @ X 4w
T TpoBudnuR 68

\Iuéo_e_mm

Konuposan Doprar Ad

2

Yeprex 17





[image: image18.png]



[image: image19.png]NPOXOAL!I AN NPOBOAROB BBOAA YEPE3 HECrOPAEMbIE CTEHM!

af vepes  xuprvywyno
[He2rt3oberonnyn) creay

v Bryaxa ruse B

2. Bryped rena BTH

3. Joybea  po3unobon
seryrbipias

4. Taa reraspuve-
crap

4. bpyc Bepebranor;

J.bpyc depebrnnery

& Wiunska meronis -
yecxas @ (Omm

7./déka  M1G

8 Woibo

9. 7/'051&1 cmaprbiaR

Yeprex 19




[image: image20.png]KPEMJIEHUE UIONATOPOB HA HEPEBSIHHbBIX CTEHAX

af Ho bpebewvaros crexe & Ho Lpycvaroi crewe }

8] Ho rqpracwo- sacsmoi crewe

al K croixe O] meycdy croer

v Jeaoboamins

\ | &Gri2oeL*
LAY ACRAOCT

»

Arwa Goyco onpedeasercs & sobucumocry o1 paccrosmun
meyedy Croixamy  rapaace nOCTEOIKG .

Aa 0000998 cevenvan 3o /6 wm? dopycoerce 9006010y H0F
Br3eo podeda  covenverm 16 mm? Peronerdyercs  apenurs
Sacymom N4-1-1.

Yeprex 20





[image: image21.png]KPEMNEHUE U3ONATOPOB HA CTEHAX

gl Ha xypnuwos [Seromnoi) crewe

uwe pEssder

2L,

?
N
N
Q
3
L
]}
v

* Lo Gpyea s Bypupobasdoeo Z80dc L 300 mm

Yeprex 21





[image: image22.png]KPEIMNEHUE NPOBOAOB OTBETBNEHUA OT BN

a) Jpocoberw AB7, AB7Y

Yeprex 22




[image: image23.png]KPENNEHUE NPOBOAOB (KABENEN) OTBETBJIEHMA OT BN

a) Comonecyurr npobodob
PR ANy, CAflew.

Yeprox 23




[image: image24.png]CXEMA-NIPUMEP NPUHCOEAURENNA

OAHODAIHLIX INEKTRONPUEMNAKOE
K BBOAHO-PACNPEAENKTENBHOMY LIHTKY

- ]IIIIII"I\ .

V oo GO ROTLIIVE
GONLNZ L0 OHSLITHY
||

v‘ﬂl
i 3d
R T I U S Y = ol $
S S o ) - 21
Ol BOHAOLIED YHoe= ] .
7 0¢h e
b 172 GISOLGY
1 . 1] 5 B
HO)-9="1
(HUIX 003 )
X ooy
A
S S S

NI IGO0 DL,

Yeprex 24





[image: image25.png]CXEMA-NIPUMEP NPUCOERMHEHNA
TPEX®A3HLIX SNEKTPONPHEMHHUKOB
K BEOAHO-PACNPERENNTENIBHOMY LIUTKY

u
|

G os

FAGHTYCANIVE HEoh & OLVES sk

ELIKD527I9I0 DLl

ﬁ”. s
Y HaE=S eMpogod oo elE
o¢ch B OMLHND wbbxnnvh\mw\m\

Yeprex 25

©r7

Il“ -l >
- ,\
s

OLU R/, COHHO LSO UXT y
QN\QQN Osh

LoAhOILPI P
by QLYY





[image: image26.png]KPENNEHUE NPOBOAOB MAPKM ANNP
K AEPEBAHHbLIM KOHCTPYKU“AM

1. /Jpobod ANNP 2 440 wm?
2. foodod ANNP 3% 2.5 mmt
3./ppobo8 ANNP 4% 4,0 mm?

4. Kgomou  JulalO06IOARYYON.
S loocka K ;«.’9’2 woor
8780305 17/ Y% 25 mm

Yeprex 26




[image: image27.png]e —

CKPBITAS! NPOKJNIALKA NPOBOAOB NOA WTYKATYPKONW

1 /o weC20paembimt OCHOEO ML SN

2./70 ceepoerroim ocHoBarusm
2.4 flo onebacmpobomy Hamemy

\L&Z_‘_’ﬂng!ﬁg )

1 [fpoBod NINB 14/342.5/
2. 7;0603 NNE 1+(32:45)
3. /joobad NBY 3+ 15

. febeom ryemodoi T: 3mm

Yeprex 27




[image: image28.png]CKPbITAS! NPOKNALKA MTPOBOLAOB B BOPO3NAX l

U NONOCTAX MJIUT NEPEKPLITUI !
1. B Soposdaxr o cmewor
q/ bes nocsedyoueer ,}76‘ 20CALEY sl Lim

oumynamypubasu ' owmynarrypuSansen
emex cmey '

OKOIR
wmyxdmypfa

2. B nowocmerx  mum  neoexpomy s

1. /loaded ANN8
/2/32.5]

2. loodcdANg 3+2.5

3. [}20bg001nB 3-2.

4. Kpuon

5. Chemunsnax

6. Joybea pesuno.
f:w ﬂaay//;v!.-.p-
dos

Yeprex 28




[image: image29.png]KPENJIEHME KABENEW U 3AWMULEHHRLIX NPOBOAOB
K OCHOBAHUSAIM C NOMOUWLLIO NONOCOK

Bapuvaym 1

I
i - | | |zz2zzd,
iRt

1 Aub21s ABES 2 xf Gnpe?

2 Kobead ANPS T4+ /o2, 5wl
2 flmocxe K ROY

¥. Dobers - 280308 - DIP B 535
5. /80308 7 LEX 4O

Yeprex 29




[image: image30.png]APOKNARKA NPOBOAOB HA POJIMKAX

a)/Jpoksadra 20w0PaINGy  epynm npodedos ]

- s &3 S P AR, e

/AN
et
&

Y

\

S 17255
PN
i

'\

4
J

T ALES

| ¥
e R =
Il

1. 1polod ANB /x4 wm?
aédoi A8 (18 5mm?
S Aaen P/7-6
1 Upyn 6+50
§ uoxe  Eeicuswan
5. ybea /748
r.Jlenma  yIRUAgOhpon

Yeprex 30




[image: image31.png]YCTPOMRCTBO NPOXOAOB B CTEHAX ANA NPOBOAOK HA POJIMKAX

a/ /pobodom ANB

Cyroe nomewenee ¢ Cyroe narssgenue

W

. Bmguce B7K

. o4bva pesunobon noqymdepden
. Bmyara B
. Posux

. Porvk 4 copsr  mecm





[image: image32.png]YCTAHOBKA BbIKNIOMATERER U

PO3IETOK
MPU OTKPLITLIX INEKTPONPOE JAKAX

(. Koernewue Bbresrouarmen s

[

7. Bawrsavamers 2 [Jpoled AINP

S Ulypyn S 22

2. Posermea wrenceswcn s mwa depebrynas

Yeprex 32




[image: image33.png]YCTAHOBKA BbIKJIIOYATENER U POIETOK
NPU CKPbITLIX ANEKTPONPOBOAKAX

1. Koeraewve Bampoyamens

Anedocmo /

e.A/’oenAe//ue WNENCEASHOG pazemey

LA LXIEN

1. Bokaroyomenrs 1. Seama y3OARGuOuNaF

2. fpsemra wwmencessna ' .
8. Kopobre  £98 4 3. /Jpobos. /18

Yeprex 33




