МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы

МОНТАЖ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ.

СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.

МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСН 480-86

Срок введения в действие 1 января 1987 г.

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИПроектэлектромонтажем Минмонтажспецстроя СССР (Б. И. Андрюков, Е. М. Феськов, В. В. Скворцов, В. А. Треков, В. И. Тарасова) под методическим руководством ВПТИмонтажспецстроя СССР (Ю. М. Копченов, Е. Г. Зотова)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ И ВНЕСЕНЫ Главэлектромонтажем.

Введен впервые

Внесены Главэлектромонтажем

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 14 мая 1986 г.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие ведомственные производственные нормы разработаны в соответствии с "Методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве" СН 485-76, утвержденными Госстроем СССР 16 апреля 1976 г. и введенными в действие с 1 января 1977 г., "Рекомендациями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве", разработанными НИИЭС, а также "Методическими указаниями", разработанными ВНИИПроектэлектромонтажем (ВНИИПЭМ), которые учитывают специфические особенности электромонтажных работ и согласованы с ведущей организацией - ВПТИмонтажспецстроем.

2. Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и ТУ.

3. Нормы предназначены для определения нормативного расхода в производстве и контроля за расходом материалов, анализа производственно-хозяйственной деятельности и премирования за достижение производственных норм и экономию.

4. Нормами учтены чистый расход материалов и трудноустранимые отходы и потери, образующиеся в пределах монтажной зоны и при транспортировании материалов от приобъектного склада до места работы.

5. Изделия, заготовленные в мастерских электромонтажных заготовок (МЭЗ) или на заводах (конструкции под оборудование и т.п.), приняты без отходов и потерь.

6. Нормы учитывают производство работ с применением прогрессивной технологии, определенной по действующим ведомственным и союзным нормативно-техническим документам.

7. Для удобства пользования нормами в табл. 1-39 сборника указаны параграфы СНиП IV-82. Сборник 8. Электротехнические установки, 1983 г.

8. С введением в действие норм настоящего сборника утрачивают силу "Временные производственные нормы расхода основных материалов в электромонтажных работах", утвержденные Главэлектромонтажем 17 октября 1983 г.

9. При разработке норм учтены требования следующих нормативных документов: СНиП III-33-76 "Электротехнические устройства", "Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий". Книги 1 и 2. М.: Энергоиздат, 1982 г., Справочник изделий заводов ГЭМ"/ М.: Энергоиздат, 1983 г., "Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках" СН 102-76, альбомы типовых рабочих чертежей ГПИ ТПЭП (5.407-43 "Установка распределительных шкафов серии ПР11"; 5.407-М "Установка открытых щитов низковольтных комплектных устройств высотой 2200 мм"; 4.407-249 - "Установка комплектов из ящиков с рубильниками, автоматом, кнопок ПКБ, ПКУ и токоподводы"; 5.407-42 - "Установка щитов низковольтных комплектных устройств в шкафах высотой 2200 мм").

# Глава I. МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

## § 1. Преобразователи

Таблица 1

Нормы на 1 шкаф

| Материал | Единица измерения | Масса, т, до |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,8 |  |
| Наконечники кабельные сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | шт. | 6,12 | 6,12 | 6.12 | 6,12 | 6,12 | 01 |
| 95 | шт. | 6,12 | - | 12,24 | - | - | 02 |
| 120 | шт. | - | 6,12 | - | 12,24 | 12,24 | 03 |
| Оконцеватели маркировочные А-671, А-541 | шт. | 10,2 | 20,4 | 30,6 | 40,8 | 51,6 | 04 |
| Блоки маркировочные У153 | шт. | 12,24 | 12,24 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 05 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,06 | 0,066 | 0,096 | 0,108 | 0,108 | 06 |
| Метизы | кг | 0,432 | 0,432 | - | - | - | 07 |
| Лента монтажная К226 | м | 2,88 | 2,88 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 08 |
| Кнопка К227 | шт. | 24,48 | 24,48 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 09 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел 4. Группа 101.

## § 2. Монтаж шкафов управления и регулирования или с быстродействующими автоматами

Таблица 2

Нормы на 1 шкаф

| Материал | Единица намерения | Шкафы |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | управления и регулирования | с быстродействующими автоматами на ток, А, до |  |  |
|  |  |  | 4000 | 10000 |  |
| Наконечники кабельные сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |
| 35 | шт. | 2,04 | - | - | 01 |
| 95 | шт. | - | 12,24 | 24,48 | 02 |
| Оконцеватели маркировочные А-671, А-541 | шт. | 61,2 | 40,8 | 40,8 | 03 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 04 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 2,04 | 12,24 | 24,48 | 05 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,48 | 2,88 | 5,76 | 06 |
| Кнопка К227 | шт. | 4,08 | 24,48 | 48,96 | 07 |
| Метизы | кг | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 08 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,016 | 0,072 | 0,144 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел 4. Группы 102, 103.

## § 3. Монтаж теплообменников для преобразовательных устройств

Таблица 3

Нормы на 1 шкаф

| Материал | Единица измерения | Мощность отводимого тепла, кВт, до |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 80 |  |
| Наконечники кабельные сечением 16 мм2 | шт. | 6,12 | 6,12 | 01 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 6,12 | 6,12 | 02 |
| Лента монтажная К226 | м | 1,44 | 1,44 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 12,24 | 12,24 | 04 |
| Оконцеватели маркировочные А-671 | шт. | 10,2 | 20,4 | 05 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 06 |
| Метизы | кг | 0,432 | 0,432 | 07 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,024 | 0,024 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел 4. Группа 104.

## § 4. Монтаж автоматических выпрямительных устройств

Таблица 4

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Мощность, кВт, до |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2,2 | 4,4 | 9,3 | 17 | 40 |  |
| Наконечники кабельные | шт. | 11,22 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 01 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 02 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 11,22 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 03 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 |
| Лента К226 | м | 2,64 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 05 |
| Кнопка К227 | шт. | 22,44 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 06 |
| Припой ПОС-40 | м | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 07 |
| Флюс КСП | м | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел 4. Группа 105.

# Глава II. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

## § 1. Установка кронштейнов специальных на опорах для светильников

Таблица 5

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Кронштейны |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с количеством рожком |  | надбавка |  |  |
|  |  | 1 | 2 | на каждый последующий рожок | при встроенном в кронштейн ПРУ |  |
| Кронштейн, изготовленный в МЭЗ, в комплекте с метизами | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Краски разные для наружных работ | кг | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - | 02 |
| Лента полихлорвиниловая | кг | - | - | - | 0,02 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 363.

## § 2. Установка кронштейна ²Переход²

Таблица 6

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Установка кронштейна |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на опоре | на стене |  |
| Кронштейн ²Переход² | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Хомут с метизами для крепления, изготовленный в МЭЗ | шт. | 2 | - | 02 |
| Дюбель - гвоздь | шт. | - | 2,44 | 03 |
| Патрон ²Д² или ²К² | шт. | - | 2,44 | 04 |
| Краски разные для наружных работ | кг | 0,05 | 0,05 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 364.

## § 3. Установка растяжки поперечной с креплением к стене и между опорами

Таблица 7

Норма на 1 растяжку

| Материал | Единица намерения | Установка растяжки |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к стене |  | между опорами |  |
|  |  | с одинарным креплением | с двойным креплением |  |  |
| Растяжка с натяжной муфтой и элементами крепления, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Хомут с метизами, изготовленный в МЭЗ | шт. | - | - | 2 | 02 |
| Дюбель - гвоздь | шт. | 2,04 | 4,08 | - | 03 |
| Патрон ²Д² или ²К² | шт. | 2,04 | 4,08 | - | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 365.

## § 4. Установка планок

Таблица 8

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Установка планок с изоляторами |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на поперечных растяжках с количеством штырей |  |  | разрывных с количеством проводов подключения |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 2´2 | 3´3 | 4´4 |  |
| Планка, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Проволока катаная диаметром 5 мм | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 366.

## § 5. Монтаж проводов по установленным планкам или на траверсах по металлическим и железобетонным опорам

А. Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках

Таблица 9

Норма на 1 км

| Материал | Единица измерения | Провод сечением, мм, до |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 |  |
| Провод (марка по проекту) | м | 1020 | 1020 | 1020 | 01 |
| Проволока вязальная стальная диаметром 2,5 мм* | кг | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 366.

_____________

* Количество крепления провода на одном изоляторе.

Б. Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2

Таблица 10

Норма на 1 км

| Материал | Единица измерения | Количество опор |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 32 |  |
| Траверса с двумя изоляторами, изготовленная в МЭЗ | шт. | 16 | 20 | 25 | 32 | 01 |
| Провод (марка по проекту) | м | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 02 |
| Метизы | кг | 2,11 | 2,64 | 3,3 | 4,22 | 03 |
| Проволока вязальная стальная диаметром 2,5 мм | кг | 0,224 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 6. Отдел 2. Раздел 6. Группа 368.

## § 6. Подвеска провода на тросе

Таблица 11

Норма на 100 м линии

| Материал | Единица измерения | Количество роликов |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | каждый последующий ролик |  |
| Провод (марка по проекту) | м | 306 | 102 | 01 |
| Планка с роликами, изготовленная в МЭЗ | компл. | 1 | 1 | 02 |
| Проволока вязальная диаметром 2,5 мм | кг | 9 | 3 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 6. Отдел 2. Раздел 6. Группа 369.

## § 7. Установка светильников вне зданий

Таблица 12

Норма на 1 светильник

| Материал | Единица измерения | Тип лампы |  |  | Шар венчающий | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | накаливания | люминесцентной | ртутной |  |  |
| Светильник (по проекту), изготовленный в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Проводник заземления, изготовленный в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 6. Отдел 2. Раздел 6. Группа 370.

## § 8. Установка щитка

Таблица 13

Норм на 1 конструкцию

| Материал | Единица измерения | Место установки |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в обхват колонны | в нише цоколя |  |
| Конструкция опорная с аппаратом, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Хомут, изготовленный в МЭЗ | шт. | 1 | - | 02 |
| Метизы | кг | 0,1 | 0,2 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 371.

## § 9. Установка пускорегулирующего устройства (ПРУ) отдельно стоящего

Таблица 14

Норма на 1 ПРУ

| Материал | Единица измерения | Количество | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция опорная, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 01 |
| Устройство пускорегулирующее (ПРУ) | шт. | 1 | 02 |
| Метизы | кг | 0,1 | 03 |
| Лента полихлорвиниловая | кг | 0,02 | 04 |
| Код графы |  | 01 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 372.

## § 10. Установка предохранителей столбовых

Таблица 15

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Тип опоры |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревянная | железобетонная |  |
| Конструкция с предохранителем столбовым и элементами крепления, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Припой ПОС-40 | кг | 0,02 | 0,02 | 02 |
| Лента поливинилхлоридная | кг | 0,005 | 0,005 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 373.

## § 11. Устройство вводов в здание в стальной трубе

Таблица 16

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Количество проводов сечением до 16 мм2 в линии |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Стойка стальная трубчатая с изоляторами, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Хомут с гайками, изготовленный в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 02 |
| Втулка диаметром 25 мм | шт. | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 03 |
| Сжимы У731м-У734 | шт. | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 04 |
| Проволока диаметром 5 мм | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 05 |
| Проволока вязальная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 06 |
| Шайба квадратная | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 07 |
| Лак битумный № 66 | кг | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 08 |
| Краска для наружных работ | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 09 |
| Лента ПХВ | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 6. Группа 375.

# Глава III. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

## § 1. Монтаж заземлителей вертикальных

Таблица 17

Норма на 10 ч.

| Материал | Единица измерения | Заземлители из стали |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | угловой размерами, мм |  | круглой диаметром, мм |  |  |
|  |  | 50´50´5 | 63´63´6 | 12 | 16 |  |
| Заземлители, изготовленные в МЭЗ | шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 01 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 471.

## § 2. Монтаж заземляющих проводников

А. Заземлители горизонтальные

Таблица 18

Нормы на 100 м

| Материал | Единица измерения | Заземлители из стали |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | круглой диаметром 12 мм | полосовой размерами 40´4 мм2 |  |
| Заземлители, изготовленные в МЭЗ | м | 102 | 102 | 01 |
| Электроды Э42А | кг | 0,6 | 0,6 | 02 |
| Лак битумный | кг | 2 | 2 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 472.

Б. Проводники заземляющие, прокладываемые скрыто в подливке пола

Таблица 19

Норма на 100 м

| Материал | Единица измерения | Проводники из стали |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полосовой сечением 100 мм2 | круглой диаметром, мм, до |  |  |
|  |  |  | 8 | 12 |  |
| Проводники заземляющие, изготовленные в МЭЗ | м | 102 | 102 | 102 | 01 |
| Электроды Э42А | кг | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 02 |
| Проволока вязальная | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 472.

В. Проводники заземляют, прокладываемые открыто по строительным основаниям

Таблица 20

Норма на 100 м

| Материал | Единица измерения | Крепление держателей |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сваркой |  |  | пристрелкой |  |  |  |
|  |  | сталь полосовая размером, мм |  | Сталь круглая | сталь полосовая размером, мм |  | сталь круглая |  |
|  |  | 100 | 160 |  | 100 | 160 |  |  |
| Проводники заземляющие, изготовленные в МЭЗ | м | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 01 |
| Держатели К-188 | шт. | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 02 |
| Электроды Э42А | кг | 1,1 | 2,6 | 1,8 | - | - | - | 03 |
| Дюбели-гвозди | шт. | - | - | - | 164 | 164 | 164 | 04 |
| Патроны "Д" или "К" | шт. | - | - | - | 164 | 164 | 164 | 05 |
| Краска (по проекту) | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 472.

Г. Проводники заземляющие из медного изолированного провода сечением 25 мм2, прокладываемые открыто по строительным основаниям

Таблица 21

Норма на 100 м

| Материал | Единица измерения | Крепление проводника |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скобками | полосками-пряжками |  |
| Проводники заземляющие, изготовленные в МЭЗ | м | 102 | 102 | 01 |
| Скобы К729 | шт. | 204 | - | 02 |
| Дюбели У658 | шт. | 408 | 408 | 03 |
| Полоски-пряжки К397 | шт. | - | 204 | 04 |
| Наконечники кабельные | шт. | 2,04 | 2,04 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82 Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 472.

Д. Проводники заземляющие - стальные перемычки тросовые

Таблица 22

Норма на 10 шт.

| Материал | Единица измерения | Количество | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Перемычка ПГС (длина по проекту) | шт. | 10,2 | 01 |
| Код графы |  | 01 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 9. Группа 472.

# Глава IV. МОНТАЖ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ

## § 1. Монтаж щитков и пунктов различных назначений высотой свыше 1600 мм

А. Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, без ящиков сопротивлений

Таблица 23

Нормы на 1 м ширины по фронту

| Материал | Единица измерения | Щит исполнения |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытого, однорядного | шкафного, глубина шкафа до 800 мм, высота, мм, до |  |  |
|  |  |  | 1900 | 2400 |  |
| Конструкция опорная металлическая, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Электроды Э42А | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 02 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 571.

Б. Щиты заводского изготовления с ящиками сопротивления или без ящиков сопротивления

Таблица 24

Нормы на 1 м ширины по фронту

| Материал | Единица измерения | Щиты исполнения |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытого |  |  | шкафного, глубина шкафа до 800 мм |  |
|  |  | однорядного, глубина каркаса, мм |  | двухрядного, глубина каркаса 2000 мм |  |  |
|  |  | 600 и 1300 | 1800 |  |  |  |
| Электроды Э42А | кг | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 01 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 571.

В. Стеллажи комплектные заводского изготовления с ящиками сопротивлений, отдельно стоящие с ограждением

Таблица 25

Нормы на 1 стеллаж

| Материал | Единица измерения | Напряжение, В, до |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 |  | 1000 |  |  |
|  |  | ширина стеллажа по фронту, мм |  |  |  |  |
|  |  | 900-1800 | 2700-3600 | 1000-2000 | 2800 |  |
| Электроды Э42А | кг | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 01 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 6. Отдел 3. Раздел 4. Группа 571.

## § 2. Монтаж щитков, блоков управления и пунктов высотой до 1600 мм открытого или шкафного исполнения

Таблица 26

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица изменения | Место установки |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на стене (размеры оборудования 800´ 600 мм, 1000´800 мм, 1600´1000 мм) с креплением |  |  | на полу сваркой, размеры оборудования, мм |  |  |
|  |  | пристрелкой | дюбелями | метизами | 800´600 1000´1000 | 1600´1000 |  |
| Конструкция опорная металлическая, изготовленная в мастерской | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | 01 |
| Дюбели-гвозди | шт. | 4,88 | - | - | - | - | 02 |
| Патроны "Д" или "К" | шт. | 4,88 | - | - | - | - | 03 |
| Дюбели пластмассовые У 663 | шт. | - | 4,08 | - | - | - | 04 |
| Метизы | кг | - | - | 0,224 | - | - | 05 |
| Электроды Э42А | кг | - | - | - | 0,075 | 0,1 | 06 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 572.

## § 3. Монтаж пультов и шкафов управления

Таблица 27

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Количество | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроды Э42А | кг | 0,1 | 01 |
| Перемычка заземляющая | шт. | 1 | 02 |
| Код графы |  | 01 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 573.

## § 4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах

А. Рубильник или рубящий переключатель

Таблица 28

Нормы на 1 полюс

| Материал | Единица измерения | Рубильник или переключатель на ток, А, до |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 630 | 1600 | 4000 | 6300 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | шт. | - | 3,06 | - | - | - | 01 |
| 150 | шт. | 1,02 | - | - | - | - | 02 |
| 185 | шт. | - | - | 6,12 | - | - | 03 |
| Бирка маркировочная У153 | шт. | 1.02 | 3,06 | 6,12 | - | - | 04 |
| Лента изоляционная | кг | 0,006 | 0,015 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 05 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,074 | 0,207 | 0,498 | 0,08 | 0,08 | 06 |
| Шина алюминиевая | кг | - | - | - | 2,3 | 3,5 | 07 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,72 | 1,44 | - | - | 08 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 6,12 | 12,24 | - | - | 09 |
| Вазелин технический | кг | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

Б. Предохранители плавкие

Таблица 29

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Предохранители на ток, А, до |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 400 | 630 | 1000 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |
| 120 | шт. | - | 2,04 | 3,06 |  | 01 |
| 150 | шт. | 1,02 | - | - | - | 02 |
| 185 | шт. | - | - | - | 4,08 | 03 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 1,02 | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 04 |
| Лента изоляционная | кг | 0,001 | 0,01 | 0,015 | 0,025 | 05 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,074 | 0,138 | 0,207 | 0,332 | 06 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 07 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 4,08 | 6,12 | 8,16 | 08 |
| Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,006 | 0,01 | 0,015 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

В. Автоматы воздушные

Таблица 30

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | двухполюсные |  |  |  | трехполюсные |  |  |  |  |
|  |  | на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 1000 | 1600 | 2500 | 400 | 1000 | 1600 | 2500 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | шт. | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 120 | шт. | - | - | - | - | 6,12 | - | - | - | 02 |
| 150 | шт. | - | 8,16 | 12,24 | - | - | - | - | - | 03 |
| 185 | шт. | - | - | - | - | - | 12,24 | 18,36 | - | 04 |
| Бирки маркировочные У153х) | шт. | 8,16 | 12,24 | 16,32 | - | 10,2 | 16,32 | 22,44 | - | 05 |
| Шина алюминиевая | кг | - | - | - | 2,2 | - | - | - | 3,3 | 06 |
| Трубка ХВТх) | кг | 0,36 | 0,676 | 0,972 | 0,084 | 0,498 | 1,08 | 1,62 | 0,084 | 07 |
| Лента изоляционная | кг | 0,02 | 0,05 | 0,075 | 0,01 | 0,03 | 0,075 | 0,11 | 0,01 | 08 |
| Лента монтажная К226 | м | 1,92 | 2,88 | 3,84 | - | 2,4 | 3,84 | 5,28 | - | 09 |
| Кнопка К227 | шт. | 16,32 | 24,48 | 32,64 | - | 20,4 | 32,64 | 44,88 | - | 10 |
| Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 11 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

____________

х) В случае с электромагнитным или электродвигательным приводом строку 05 увеличить на 6,12, а строку 07 на 0,126.

Г. Автоматы установочные

Таблица 31

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однополюсные |  | двухполюсные |  |  | трехполюсные |  |  |  |  |  |
|  |  | на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 160 | 250 | 400 | 630 | 63 | 160 | 250 | 400 | 630 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | шт. | 1,02 | - | - | - | - | 3,06 | - | - | - | - | 01 |
| 70 | шт. | - | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| 95 | шт. | - | - | - | 4,08 | 6,12 | - | 3,06 | - | - | - | 03 |
| 120 | шт. | - | - | 2,04 | - | - | - | - | - | 6,12 | 9,18 | 04 |
| 150 | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 | - | - | 05 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 1,02 | 2,04 | 2,04 | 4,08 | 6,12 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 9,18 | 06 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,03 | 0,126 | 0,138 | 0,276 | 0,414 | 0,09 | 0,207 | 0,222 | 0,414 | 0,62 | 07 |
| Лента изоляционная | кг | 0,002 | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,006 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 08 |
| Лента монтажная К226 | и | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 2,16 | 09 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 4,08 | 4,08 | 8,16 | 12,24 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 12,24 | 18,36 | 10 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,015 | 0,003 | 0,006 | 0,01 | 0,018 | 0,027 | 11 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 06 | 09 | 10 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

Д. Выключатели или переключатели пакетные

Таблица 32

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Выключатели или переключатели |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | двухполюсные |  |  |  | трехполюсные |  |  |  |  |
|  |  | на ток, А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 100 | 250 | 400 | 25 | 100 | 250 | 400 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | шт. | - | 2,04 | - | - | - | 3,06 | - | - | 01 |
| 95 | шт. | - | - | - | 4,08 | - | - | - | - | 02 |
| 120 | шт. | - | - | 2,04 | - | - | - | - | 6,12 | 03 |
| 150 | шт. | - | - | - | - | - | - | 3,06 | - | 04 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 4,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 05 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,042 | 0,1 | 0,138 | 0,276 | 0,063 | 0,15 | 0,222 | 0,414 | 06 |
| Лента изоляционная | кг | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,006 | 0,006 | 0,02 | 0,03 | 07 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 08 |
| Кнопка К227 | шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,16 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 12,24 | 09 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 06 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

Е. Контакторы постоянного и переменного тока и контакторы блокировочные

Таблица 33

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Контакторы |  |  |  |  |  | Блок-контакторы |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянного тока |  |  | переменного тока |  |  | Количество контакторов до |  |  |
|  |  | на ток А, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 630 | 2500 | 160 | 630 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 24 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | шт. | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 95 | шт. | - | 3,06 | - | 3,06 | - | - | - | - | 02 |
| 120 | шт. | - | - | - | - | 9,18 | - | - | - | 03 |
| 185 | шт. | - | - | - | - | - | 12,24 | - | - | 04 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 7,14 | 9,18 | 6,12 | 9,18 | 15,3 | 18,36 | 18,36 | 36,72 | 05 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,189 | 0,333 | 0,126 | 0,333 | 0,747 | 1,08 | 0,378 | 0,756 | 06 |
| Лента алюминиевая | кг | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 07 |
| Лента изоляционная | кг | 0,003 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,045 | 0,075 | 0,025 | 0,05 | 08 |
| Лента монтажная К226 | м | 1,68 | 2,16 | 1,44 | 2,16 | 3,6 | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 09 |
| Кнопка К227 | шт. | 14,28 | 18,36 | 12,24 | 18,36 | 30,6 | 36,72 | 36,72 | 73,44 | 10 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,006 | 0,025 | 0,006 | 0,027 | 0,036 | 0,015 | 0,025 | 11 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

Ж. Пускатели магнитные нереверсивные или реверсивные

Таблица 34

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Пускатели магнитные |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ток, А, до |  |  |  |
|  |  | 40 | 100 | 160 |  |
| Наконечник кабельный сечением, мм2, до: |  |  |  |  |  |
| 16 | шт. | 3,06 | - | - | 01 |
| 35 | шт. | - | 3,06 | - | 02 |
| 95 | шт. | - | - | 3,06 | 03 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 7,14 | 7.14 | 7,14 | 04 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,174 | 0,259 | 0,291 | 05 |
| Лента изоляционная | кг | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 06 |
| Лента монтажная К226 | м | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 07 |
| Кнопка К227 | шт. | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 08 |
| Вазелин технический | кг | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

З. Кнопки управления

Таблица 35

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Количество штифтов |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Оконцеватели маркировочные А671, А541 | шт. | 3,06 | 6,12 | 9,18 | 01 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,063 | 0,126 | 0,169 | 02 |
| Лента изоляционная | кг | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 03 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

И. Командоконтроллеры или универсальные переключатели

Таблица 36

Нормы на 1 цепь

| Материал | Единица измерения | Количество | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оконцеватели маркировочные А671, А541 | шт. | 2,04 | 01 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,042 | 02 |
| Лента изоляционная | кг | 0,04 | 03 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 04 |
| Код графы |  | 01 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

К. Регуляторы возбуждения

Таблица 37

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Регуляторы с приводом |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ручным | моторным |  |
| Наконечник кабельный сечением 35 мм2 | шт. | 2,04 | 2,04 | 01 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | 2,04 | 5,1 | 02 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,1 | 0,165 | 03 |
| Лента изоляционная | кг | 0,004 | 0,012 | 04 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,48 | 1,2 | 05 |
| Кнопка К227 | шт. | 4,08 | 10,2 | 06 |
| Консталин | кг | - | 0,15 | 07 |
| Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,006 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

Л. Усилитель магнитный, блок усилителей или выпрямительное устройство

Таблица 38

Нормы на 1 вывод

| Материал | Единица измерения | Количество | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Оконцеватели маркировочные А671, А541 | шт. | 1,02 | 01 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,021 | 02 |
| Лента изоляционная | кг | 0,002 | 03 |
| Код графы |  | 01 |  |

Привязка и СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

И. Приборы измерительные и аппараты

Таблица 39

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Вид прибора и аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор | Амперметр, вольтметр | Ваттметр, фазометр, счетчик, частотометр, реле | Диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление и др. | Дроссель, фотореле, стабилизатор напряжения, аппарат телеизмерения и др. | Логометр, электронный прибор дистанционного измерения температуры или регулятор напряжения | Бесконтактный командоконтроллер, сельсин с количеством присоединений |  | Ящик сопротивления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  |
| Оконцеватели маркировочные А671, А541 | шт. | 6,12 | 2,04 | 7,14 | 4,08 | 8,16 | 4,08 | 5,1 | 10,2 | - | 01 |
| Трубка ХВТ | кг | 0,126 | 0,042 | 0,147 | 0.008 | 0,168 | 0,084 | 0,105 | 0,21 | 0,126 | 02 |
| Бирки маркировочные У153 | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,04 | 03 |
| Наконечник кабельный сечением до 70 мм2 | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,04 | 04 |
| Лента изоляционная | кг | 0,015 | 0,005 | 0,015 | 0,006 | 0,016 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,006 | 05 |
| Вазелин технический | кг | - | 0,005 | 0,015 | 0,003 | - | - | 0,015 | 0,03 | - | 06 |
| Лента монтажная К226 | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 07 |
| Кнопка К227 | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка и СНиП

СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 3. Раздел 4. Группа 574.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть

Глава I. Монтаж преобразовательных устройств

§ 1. Преобразователи

§ 2. Монтаж шкафов управления и регулирования или с быстродействующими автоматами

§ 3. Монтаж теплообменников для преобразовательных устройств

§ 4. Монтаж автоматических выпрямительных устройств

Глава II. Электроосвещение наружное

§ 1. Установка кронштейнов специальных на опорах для светильников

§ 2. Установка кронштейна ²Переход²

§ 3. Установка растяжки поперечной с креплением к стене и между опорами

§ 4. Установка планок

§ 5. Монтаж проводов по установленным планкам или на траверсах по металлическим и железобетонным опорам

§ 6. Подвеска провода на тросе

§ 7. Установка светильников вне зданий

§ 8. Установка щитка

§ 9. Установка пускорегулирующего устройства (ПРУ) отдельно стоящего

§ 10. Установка предохранителей столбовых

§ 11. Устройство вводов в здание в стальной трубе

Глава III. Сети заземления электротехнических установок

§ 1. Монтаж заземлителей вертикальных

§ 2. Монтаж заземляющих проводников

Глава IV. Монтаж низковольтных комплектных устройств

§ 1. Монтаж щитков и пунктов различных назначений высотой свыше 1600 мм

§ 3. Монтаж пультов и шкафов управления

§ 4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах