ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

Общество с ограниченной ответственностью

"Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ" (ООО "ВНИИГАЗ")

Общество с ограниченной ответственностью

"Информационно-рекламный центр газовой промышленности"

(ООО "ИРЦ Газпром")

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ

СТО Газпром РД 1.14-132-2005

ОКС 17.180.20

91.160.10

Дата введения 2005-03-15

ПРЕДИСЛОВИЕ

| РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий" (ООО "ВНИИГАЗ") при участии УФНПР "НИИОТ в г. Иваново |
| --- | --- |
| ВНЕСЕН | Департаментом по управлению персоналом ОАО "Газпром" |
| УТВЕРЖДЕН | Заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром" А.Г. Ананенковым |
| ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Распоряжением ОАО "Газпром" от 2 декабря 2004 г. № 373 с 15 марта 2005 г. |
| ИЗДАН | Обществом с ограниченной ответственностью "Информационно-рекламный центр газовой промышленности" (ООО "ИРЦ Газпром") |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Методика измерения параметров освещения (далее по тексту - Методика) разработана в соответствии с Приказом от 20 мая 2003 г. № 39 "О совершенствовании работы по аттестации рабочих мест в ОАО "Газпром", а также требованиями Трудового кодекса Российской Федерации об обязательном проведении аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда.

Целью разработанной Методики является обеспечение единого подхода к оценке условий освещения за счет стандартизации измерений приборами, занесенными в государственный реестр, и усовершенствованного анализа условий освещения.

В зависимости от специфики поставленной задачи оценка условий освещения может проводиться по двум схемам проведения работ, различающимся характером и объемом проведения обследований, а также формой представления материала.

Методология оценки условий освещения рабочих мест, изложенная в Методике, включает:

- подготовку исходных данных;

- измерение параметров освещения;

- оформление протокола, в котором отражаются отклонения измеренных показателей от нормативных значений; рабочему месту присваивается класс условий труда и указываются рекомендации по разработке мероприятий по приведению параметров к требованиям нормативных документов.

Методика разработана с учетом ГОСТ Р 50923, ГОСТ Р 50948, ГОСТ Р 50949 и введенных в действие новых санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [3], СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [4].

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика предназначена для оценки условий освещения при аттестации рабочих мест по условиям труда при выполнении работ различных зрительных разрядов, а также для использования при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора за освещением рабочих мест на вновь строящихся, реконструируемых и действующих объектах ОАО "Газпром".

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости.

ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения.

ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.

ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины, определения и обозначения

В настоящей Методике применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.

3.1.2 естественное освещение: Освещение помещений светом неба, проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

3.1.3 совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

3.1.4 коэффициент естественной освещенности КЕО, %: Отношение естественной освещенности, создаваемой светом неба в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения, к значению естественной освещенности на наружной горизонтальной плоскости, создаваемой светом полностью открытого небосвода, при одновременном измерении.

3.1.5 общее освещение: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

3.1.6 местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

3.1.7 комбинированное освещение: Освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

3.1.8 аварийное освещение: Освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

3.1.9 характерный разрез помещения: Поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения.

Примечание: В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.

3.1.10 рабочая поверхность: Поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность.

3.1.11 условная рабочая поверхность: Условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

3.1.12 объект различения: Рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.

3.1.13 фон: Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

3.1.14 контраст объекта различения с фоном K: Отношение абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

3.1.15 освещенность Е, лк: Отношение светового потока к площади освещаемой им поверхности; измеряется в люксах.

3.1.16 показатель ослепленности Р, отн. ед.: Критерий оценки слепящего действия осветительной установки; оценивается в относительных единицах.

3.1.17 показатель дискомфорта М, отн. ед.: Критерий оценки дискомфортной блескости для помещений общественных зданий; оценивается в относительных единицах.

3.1.18 коэффициент пульсации освещенности Kп, %: Критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током промышленной частоты; измеряется в процентах.

3.1.19 яркость L, кд/м2: Интенсивность света по направлению к глазу наблюдателя; измеряется в канделах на квадратный метр.

3.1.20 неравномерность распределения яркости С: Отношение максимальной яркости Lmax в поле зрения работающего к минимальному Lmin.

3.2 Сокращения

В настоящей Методике применены следующие сокращения:

3.2.1 ОУ - осветительная установка.

3.2.2 МО - местное освещение.

3.2.3 ПРА - пускорегулирующий аппарат.

3.2.4 ИС - источник света.

3.2.5 ЛН - лампа накаливания.

3.2.6 ГЛН - галогенные лампы накаливания.

3.2.7 ГЛ - газоразрядные лампы.

3.2.8 ГЛВД - газоразрядные лампы высокого давления.

3.2.9 ГЛНД - газоразрядные лампы низкого давления.

3.2.10 ДРЛ - дуговые лампы высокого давления.

3.2.11 ДРИ - металлогалогенные лампы высокого давления с излучающими добавками.

3.2.12 ДНаТ - дуговые натриевые лампы.

3.2.13 ЛЛ - люминесцентные лампы.

3.2.14 ЛБ - люминесцентные лампы белого света.

3.2.15 ЛД - люминесцентные лампы дневного света.

3.2.16 ЛДЦ - люминесцентные лампы дневного света с улучшенной цветопередачей.

3.2.17 ЛЕ - люминесцентные лампы естественного света.

3.2.18 ЛЕЦ - люминесцентные лампы естественного света с улучшенной цветопередачей.

3.2.19 КЛЛ - компактные люминесцентные лампы.

3.2.20 Кз - коэффициент запаса.

3.2.21 ВДТ - видеодисплейный терминал.

3.2.22 ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Световая среда на рабочем месте формируется естественным и искусственным освещением. При этом естественное освещение играет огромную роль в формировании световой среды, благоприятной для организма человека.

Естественный световой климат оказывает широкое общебиологическое воздействие на человека, занятого в производстве.

Методические указания по оценке освещения рабочих мест, утвержденные Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации [1], действуют с 1998 г.

Указанный межотраслевой документ не учитывает особенности различных видов производств, а также темпы развития и совершенствования технического оснащения.

С момента его разработки введено в действие несколько нормативных документов по освещению, в частности новый вариант СНиП 23-05-95* [2], и разработанные впервые в области освещения санитарные нормы.

Существенно изменились требования к освещению в связи с введением в действие новых санитарных правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [3], СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [4] и ГОСТ Р 50923, ГОСТ Р 50948, ГОСТ Р 50949.

Объекты ОАО "Газпром" имеют специфические особенности как с точки зрения технологических процессов, характера рабочих мест, строительных решений зданий, так и с точки зрения распределения по территории Российской Федерации - от южных районов до районов Крайнего Севера.

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Порядок проведения оценки условий освещения на рабочих местах состоит из следующих этапов:

- подготовка исходных данных для проведения измерений параметров освещения на рабочих местах;

- измерение параметров освещения;

- оформление протокола измерений;

- анализ причин несоответствия условий освещения рабочего места требованиям нормативных документов и разработка мероприятий по приведению освещения в соответствие с требованиями нормативной документации.

6 ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

В зависимости от поставленных задач или требований предлагается два варианта проведения работ по оценке условий освещения рабочих мест, различающиеся характером и объемом проведения обследований и формой представления материала.

Если анализ причин, по которым условия освещения не соответствуют требованиям норм, не включается в план проведения работ, то обследование и оценка условий освещения рабочих мест может выполняться по упрощенной схеме.

В этом случае обязательными являются сведения о типе источников света, количестве негорящих ламп и фактические значения показателей освещения.

Если работа проводится с целью аттестации рабочих мест и предполагается разработка плана мероприятий по улучшению условий освещения, обследование должно быть выполнено в полном объеме.

В свою очередь, данный этап включает в себя подэтапы:

- изучение нормативной документации;

- обследование рабочих мест и условий освещения.

При проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, как наиболее полной оценке условий освещения, по фактору освещения подлежат проверке следующие показатели:

Коэффициент естественной освещенности КЕО (е), %;

Освещенность Е, лк;

Показатель ослепленности Р, отн. ед.;

Отраженная блескость;

Коэффициент пульсации освещенности Kп, %;

Яркость L, кд/м2;

Неравномерность распределения яркости С, отн. ед.

Контроль последних двух показателей обязателен для рабочих мест, оборудованных ВДТ и ПЭВМ.

6.1 Изучение нормативной документации

При аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда в организациях оценка условий освещения в обязательном порядке должна проводиться с использованием СНиП 23-05-95* [2]. Поэтому первым этапом работы по оценке условий освещения рабочих мест является изучение нормативной документации, содержащей требования к освещению.

Основные нормативные документы, необходимые для оценки условий освещения рабочих мест используются в соответствии с приложением А.

Для каждого рабочего места определяются рабочие поверхности, на которых должны быть произведены измерения, и регламентируемые нормами значения показателей освещения.

При этом следует учесть тип использованных в осветительной установке источников света, наличие, недостаточность или отсутствие естественного освещения, возрастные особенности работающих и некоторые другие факторы.

Необходимо иметь в виду, что для разрядов зрительных работ I, II, III (а, б, в) нормативные значения освещенности могут быть понижены на одну ступень при значениях показателя ослепленности 10 (вместо 20) для I и II разрядов и 20 (вместо 40) для III разряда.

При определении нормативных требований к освещению проверяемых рабочих мест следует учесть, что:

1) при наличии на рабочем месте нескольких рабочих поверхностей нормативное значение освещенности должно быть указано для каждой из них;

2) при расположении рабочего места в различных помещениях, а также вне зданий нормативное значение освещенности должно быть определено для каждого помещения и участка пребывания вне зданий в зависимости от характера выполняемых зрительных работ;

3) при работе в одном помещении работающих различных профессий норма освещенности выбирается для каждой профессии отдельно, то есть в одном помещении у представителей различных профессий могут быть разные нормативные требования к показателям освещения, а следовательно, и разная оценка условий труда;

4) для ремонтного персонала, в случае, если нормативные требования к освещению для персонала, ведущего эксплуатацию оборудования, ниже нормативных требований при проведении ремонтных работ, освещенность должна измеряться с учетом дополнительного стационарного или переносного освещения;

5) если в осветительной установке при системе общего освещения одновременно используются газоразрядные лампы и лампы накаливания, то нормативное значение освещенности выбирается как для газоразрядных ламп;

6) если различные типы источников света используются при системе комбинированного освещения в светильниках общего и местного освещения, то нормативные уровни для каждой из составляющих освещения выбираются раздельно с учетом используемых источников света; особенности выбора норм освещения для некоторых видов работ показаны в приложении Б.

При отсутствии в нормах искусственного освещения ОАО "Газпром" требований по освещению для отдельных видов работ нормируемые показатели освещения определяются в соответствии с приложением В.

6.2 Обследование рабочих мест и условий освещения

6.2.1 Подготовка к проведению обследования.

Обследование представляет собой сбор данных, характеризующих условия освещения на рабочем месте.

Перед проведением обследования рекомендуется произвести замену перегоревших ламп, чистку ламп, светильников (проверку наличия графика чистки), остекления свето-проемов.

Проверку условий освещения допускается производить без предварительной подготовки, что отмечается при оформлении результатов обследования.

6.2.2 Обследование рабочего места по условиям освещения.

Перед проведением измерений производится сбор данных по следующим показателям:

1) наличие или отсутствие естественного освещения;

2) тип или краткое описание светильников*;

3) параметры размещения светильников*;

4) состояние светильников (загрязнение, укомплектованность отражателями, решетками, рассеивателями, уплотнителями и т.д.)*;

5) тип ламп;

6) мощность ламп*;

7) наличие и состояние светильников местного освещения;

8) количество негорящих ламп;

9) загрязнение остеклений светопроемов, стен, потолков и др.*.

Примечание: знаком* отмечены данные, необязательные при упрощенном варианте оценки условий освещения.

6.2.3 Определение коэффициента естественной освещенности.

6.2.4 Отсутствие естественного света в помещении легко фиксируется визуально.

6.2.5 При наличии естественного освещения в помещении оценивается его достаточность или недостаточность.

6.2.6 Оценка достаточности естественного освещения в помещениях может быть выполнена по значениям КЕО в проектной документации (при ее наличии).

При существенном отклонении фактического состояния естественного освещения от проектных решений (окна заложены, загромождены, зеленые насаждения или рядом построенные здания создают существенные затенения) оценка КЕО выполняется по фактическому состоянию.

6.2.7 Числовое значение КЕО может быть определено по упрощенной методике или путем инструментальных измерений в соответствии с приложением Г.

6.2.8 Инструментальные измерения КЕО выполняются в светлое время суток (в районах Крайнего Севера - в летнее время).

6.2.9 Допускается визуальная (экспертная) оценка достаточности естественного освещения.

Естественное освещение считается достаточным, если световые проемы имеют заполнение обычным оконным стеклом и такие размеры, что в летнее время в светлое время суток работа может выполняться без использования искусственного освещения.

Естественное освещение считается недостаточным, если:

- световые проемы малы по площади (менее 10% площади пола), расположены беспорядочно, загромождены элементами различных конструкций;

- световые проемы имеют заполнение светопропускающим материалом с малым коэффициентом пропускания (стеклоблоки, особенно окрашенные, - голубые, зеленые);

- в помещениях с боковым освещением работающие постоянно находятся в зонах, удаленных от светопроемов, и работают в светлое время при искусственном освещении;

- имеются жалобы на недостаточность естественного освещения.

7 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ

7.1 Приборы для измерения параметров освещения

7.1.1 Измерения параметров освещенности должны проводиться приборами, занесенными в государственный реестр.

7.1.2 Приборы должны регулярно проходить государственную поверку (государственные приемочные испытания) или государственную метрологическую аттестацию в соответствующих метрологических органах.

7.1.3 Эксплуатация и хранение приборов должны осуществляться в соответствии с заводской инструкцией.

7.1.4 При работе с люксметром необходимо соблюдать следующие требования:

1) приемная пластина фотоэлемента должна размещаться на рабочей поверхности в плоскости ее расположения;

2) на фотоэлемент не должны падать случайные тени от человека и оборудования; если рабочее место затеняется в процессе работы самим работающим или выступающими частями оборудования, то освещенность следует измерять в этих реальных условиях.

Перечень рекомендуемых средств измерений для оценки параметров освещения приведен в приложении Д.

7.2 Требования к погрешности измерений

Измерения освещенности производятся с использованием люксметров, пульсметров, яркомеров, предел допускаемой основной относительной погрешности измерений которых не должен превышать 8-10%.

7.3 Измерение освещенности

7.3.1 Измерения должны проводиться в соответствии с ГОСТ 24940.

7.3.2 Измерения освещенности от установок искусственного освещения (в том числе при работе в режиме совмещенного освещения) должны проводиться в темное время суток (за исключением ОУ, расположенных в зданиях без естественного света).

7.3.3 Освещенность рабочего места должна измеряться на рабочей поверхности, указанной в нормах искусственного освещения, в плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной, наклонной).

7.3.4 При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряется на каждой из них.

7.3.5 При наличии протяженных рабочих поверхностей на каждой из них должно быть выбрано несколько контрольных точек, позволяющих оценить различные условия освещения.

7.3.6 При необходимости оценки неравномерности освещенности в разных зонах помещения, а также при наличии требований в нормах искусственного освещения измеряется освещенность по помещению (в нескольких точках на условной рабочей поверхности 0,8 м от пола).

7.3.7 При комбинированном освещении рабочих мест вначале измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения, затем светильники местного освещения отключают и измеряют освещенность от светильников общего освещения.

7.3.8 При наличии освещения безопасности (аварийного освещения для продолжения работы) должны быть проверены условия освещения, создаваемые этим видом освещения. При необходимости продолжения работы в аварийных ситуациях и отсутствии освещения безопасности делается отметка об этом в материалах обследования.

7.3.9 Данные по освещению безопасности заносятся в материалы по оценке травмобезопасности.

7.4 Контроль слепящего действия источников света

7.4.1 Слепящее действие, возникающее от прямой блескости источников света, оценивается показателем ослепленности Р, максимально допустимое значение которого регламентируется нормами.

7.4.2 На рабочих местах в помещениях общественных и административно-бытовых зданий слепящее действие осветительных установок в соответствии со СНиП 23-05-95* [2] и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 [3] должно оцениваться по показателю дискомфорта (М). Допускается на рабочих местах в этих зданиях, где выполняются зрительные работы разрядов А, Б, В (здания управления, конструкторские, научно-исследовательские, проектные организации, учреждения финансирования, кредитования и страхования, предприятия бытового обслуживания и т.д.), оценивать слепящее действие по показателю ослепленности.

7.4.3 Показатель ослепленности не регламентируется и не контролируется (за исключением случаев явного нарушения требований к устройству осветительных установок):

1) в помещениях, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом;

2) в помещениях с временным пребыванием людей и на площадках, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.

7.4.4 Предварительная оценка слепящего действия осветительных установок производится визуально. При обнаружении фактов явного нарушения требований к устройству осветительных установок (наличие в поле зрения работающих источников света, не перекрытых отражателями, рассеивателями из молочного стекла, затенителями), при жалобах работников на повышенную яркость должно быть зафиксировано значение показателя ослепленности, превышающее нормативное.

При необходимости значение показателя ослепленности определяется расчетным путем.

7.5 Контроль наличия отраженной блескости

7.5.1 При выполнении работ на поверхностях, обладающих направленным или направленно-рассеянным (смешанным) отражением, то есть блестящих, должны соблюдаться специальные приемы освещения, которые заключаются, прежде всего, в ограничении яркости светящей поверхности и в правильном размещении светильников по отношению к рабочей поверхности и к глазу работающего.

7.5.2 Наиболее вероятно наличие отраженной блескости при работе с металлическими или пластмассовыми блестящими изделиями, на стеклах измерительных приборов, на экранах ВДТ, при чтении текста на глянцевой бумаге и пр.

7.5.3 Наличие отраженной блескости, фиксируемое визуально, должно отмечаться в протоколе оценки условий освещения.

7.6 Контроль коэффициента пульсации освещенности

7.6.1 Глубина пульсации освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп оценивается коэффициентом пульсации освещенности Kп, %. В нормах искусственного освещения регламентируется его максимальное значение.

7.6.2 Измерение величины коэффициента пульсации освещенности производится одновременно с измерениями освещенности по настоящей методике.

7.6.3 При контроле величины коэффициента пульсации освещенности особое внимание должно быть уделено тем рабочим местам, где в поле зрения работающего имеются быстро движущиеся или вращающиеся предметы, то есть возможно появление стробоскопического эффекта, а также в помещениях с ПЭВМ.

В таких случаях необходимо применять светильники с комбинированными (индуктивно-емкостными) электромагнитными ПРА, включенные на разные фазы питающего напряжения, или использовать светильники с электронными ПРА.

7.6.4 Значения коэффициентов пульсации освещенности для различных типов газоразрядных ламп и способов их включения используются в соответствии с приложением Е.

7.7 Измерения яркости и контроль соотношения яркостей в поле зрения пользователя ВДТ и ПЭВМ

7.7.1 Контроль яркости производится для работ, где используется принцип освещения "на просвет", при больших светлых поверхностях в соответствии с приложением Ж и на рабочих местах с ВДТ и ПЭВМ.

7.7.2 Измерения яркости должны производиться по ГОСТ 26824 с учетом указаний настоящей Методики.

7.7.3 Измерения яркости выполняются в темное время суток при включенном искусственном освещении.

На рабочих местах, оснащенных ВДТ и ПЭВМ, при наличии в поле зрения операторов окон, бликов от окон на стенах и на экранах ВДТ и ПЭВМ измерения яркости проводятся дополнительно в дневное время.

7.7.4 Перед измерениями следует произвести замену перегоревших ламп и чистку светильников. Допускается измерять яркость без предварительной подготовки ОУ, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов.

7.7.5 До начала измерений намечается порядок их проведения с определением поверхностей, подлежащих контролю (документ, поверхность стола, оборудования, экран монитора, поверхности периферии - стена, мебель, окно и т.п.). Яркость экрана измеряется при наличии рабочей картинки на экране.

7.7.6 При измерениях яркости поверхностей оптическую ось измерительной головки яркомера совмещают с направлением линии зрения оператора таким образом, чтобы объектив фиксировал яркость только той поверхности, которая является объектом измерения (стол; документ расположенный горизонтально на столе или наклонно на пюпитре; клавиатура; экран и т.д.), а измерительная головка не затеняла зону измерения. Как правило, данные условия соблюдаются при расстоянии 100-200 мм от контролируемой поверхности.

7.7.7 Неравномерность распределения яркости в поле зрения оператора определяется из соотношения измеренных на различных поверхностях яркостей по формуле:

С = Lmax/Lmin,                                                                   (1)

где С - неравномерность распределения яркости;

Lmax - максимальное из измеренных значений яркости, кд/м2;

Lmin - минимальное из измеренных значений яркости, кд/м2.

8 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Фактические значения показателей освещения (данные обследования по естественному освещению, результаты измерений освещенности, коэффициента пульсации освещенности, яркости, данные о наличии прямой, отраженной блескости и неравномерности распределения яркости) заносятся в протокол обследования условий освещения рабочего места.

При контроле естественного освещения визуальным (экспертным) путем в протоколе оценка указывается в цифрах в соответствии с принятыми критериями.

8.2 Форма и содержание протокола зависят от принятого варианта обследования (упрощенная схема или полный объем обследований). Форма заполненного протокола приведена в приложении И.

8.3 Протокол обследования условий освещения в любом случае должен содержать следующие данные:

- идентификационный номер протокола;

- наименование подразделения организации и рабочего места;

- дату проведения измерений;

- наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к выполнению измерений, сведения о ее аккредитации и номер документа;

- наименование измеряемого производственного фактора;

- сведения о средствах измерений (наименование приборов, сроки, до которых действует поверка, и номера свидетельств о поверке);

- перечень нормативно-методических документов, на основании которых проводятся измерения;

- характеристику системы освещения (общее, комбинированное);

- тип ламп, используемых в ОУ (ЛН, ЛЛ, ГЛВД);

- количество негорящих ламп, %;

- место проведения измерений, наименование рабочей поверхности и плоскость ее расположения или эскиз помещения с указанием места измерения;

- разряды и подразряды зрительных работ;

- фактические значения измеряемых параметров;

- нормативные значения измеряемых параметров;

- при необходимости (при выполнении зрительных работ разного характера, при размещении рабочих поверхностей в разных зонах помещения, в разных помещениях, в помещениях и вне зданий) время выполнения работ в разных условиях;

- должности, фамилии, инициалы, подписи лиц, проводивших измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения.

8.4 При обследовании условий освещения по полной схеме протокол надлежит дополнить следующими данными:

- тип (ЛН, ЛБ, ЛД и т.п.) и мощность используемых источников света;

- тип или краткое описание светильников;

- укомплектованность светильников конструктивными элементами;

- высота установки светильников над полом;

- заключение о соответствии условий освещения нормативным требованиям.

Кроме того, при необходимости учитываются следующие сведения:

- степень загрязнения светильников, ламп, остеклений, стен, потолков;

- схемы и параметры размещения светильников;

- наличие и выполнение графиков чистки остеклений и светильников.

9 ОЦЕНКА ОСВЕЩЕНИЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ,

УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА ВРЕДНОСТИ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

9.1 Фактические значения параметров освещения, полученные в результате измерений, сопоставляются с уровнями, регламентированными нормами.

По результатам сопоставления измеренных значений параметров с нормативными вычисляются отклонения отдельных показателей освещения, которые наряду с фактическими и нормативными значениями заносятся в таблицу оценки условий труда по фактору "световая среда".

9.2 Оценка класса и степени вредности освещения производится в соответствии с гигиеническими критериями Р 2.2.755-99 [5].

Вначале определяется класс условий труда по каждому показателю. По фактору "Естественное освещение" рабочему месту классы присваиваются в следующем порядке:

1) при достаточном естественном освещении (КЕО  0,6m %) присваивается класс 2;

2) при недостаточном естественном освещении (0,1%  КЕО < 0,6m %) присваивается класс 3.1;

3) при отсутствии или выраженном дефиците естественного освещения (КЕО < 0,1%) присваивается класс 3.2.

9.3 По фактору "Искусственное освещение" вначале присваиваются классы по отдельным параметрам.

По параметру "Освещенность" классы условий труда приведены в табл. 1.

Таблица 1

Критерии оценки условий освещения по фактору "Освещенность"

| Освещенность от искусственного освещения (независимо от системы освещения) | Класс условий труда |
| --- | --- |
| Е  Ен | 2* |
| 0,5Ен  Е < Ен | 3.1 |
| Е < 0,5Ен | 3.2** 3.1*** |

_____________

* Если при системе комбинированного освещения суммарная освещенность не ниже нормативной, а составляющая общего освещения ниже нормативного уровня, присваивается класс 3.1.

** Для разрядов I-IV и VII, А, Б.

*** Для разрядов V, VI, VIII, В-Ж.

Примечание: Е и Ен - соответственно фактическое и нормативное значения освещенности.

9.4 По параметру "Прямая блескость" присваивается:

- класс 2, если прямая блескость отсутствует (Р  Рн, М  Мн);

- класс 3.1, если прямая блескость имеет место (Р > Рн; М > Мн).

9.5 По параметру "Отраженная блескость" присваивается:

- класс 2, если отраженная блескость отсутствует;

- класс 3.1, если отраженная блескость имеет место.

9.6 По параметру "Пульсация освещенности" присваивается:

- класс 2, если значение показателя не выше допустимого (Kп  Kпн);

- класс 3.1, если значение показателя выше допустимого (Kп > Kпн).

9.7 По показателю "Яркость" при контроле максимально допустимого значения яркости присваивается:

- класс 2, если яркость L  Lн;

- класс 3.1, если L > Lн.

9.8 По показателю "Неравномерность распределения яркости" на рабочем месте пользователя ВДТ и ПЭВМ присваивается:

- класс 2, если показатель неравномерности С  Сн, где Сн = 5 (для соотношения яркости между рабочими поверхностями - стол, бумажный носитель, оборудование, экран), Сн = 10 (для соотношения яркости между рабочими поверхностями и поверхностями периферии - стена, окно, мебель и др.);

- класс 3.1, если С > Сн.

9.9 После присвоения классов по отдельным параметрам искусственного освещения производится окончательная оценка по фактору "Искусственное освещение" путем выбора параметра, имеющего наибольшую вредность.

9.10. Класс условий труда по фактору "Освещение" определяется с учетом состояния естественного и искусственного освещения и присваивается следующим образом:

- класс 2, если естественное и искусственное освещение оценены классом 2;

- класс 2, если естественное освещение оценено классом 3.1, а искусственное освещение соответствует нормативным требованиям с учетом необходимости повышения значения освещенности из-за недостаточности естественного света и оценено классом 2;

- класс 3.1, если естественное и (или) искусственное освещение оценены классом 3.1;

- класс 3.1, если естественное освещение оценено классом 3.2, а искусственное освещение соответствует нормативным требованиям с учетом необходимости повышения значения освещенности из-за отсутствия естественного света и оценено классом 2;

- класс 3.1, если естественное освещение оценено классом 3.2, искусственное освещение оценено классом 3.1 и имеется профилактика ультрафиолетовой недостаточности;

- класс 3.2, если естественное освещение оценено классом 3.2, искусственное освещение оценено классом 3.1, но профилактика ультрафиолетовой недостаточности отсутствует;

- класс 3.2, если естественное и искусственное освещение оценены классом 3.2.

9.11 При выполнении зрительных работ разного характера, при размещении рабочих поверхностей в разных зонах помещения, в разных помещениях, в помещениях и вне зданий учитывается время выполнения работ в разных условиях, и оценка условий труда по параметрам световой среды производится в следующем порядке:

1) вначале каждому участку работы присваивается класс условий труда по естественному освещению и по параметрам искусственного освещения, при этом классам условий труда формально присваиваются следующие баллы:

- класс 2-0,0;

- класс 3.1-1,0;

- класс 3.2-2,0;

2) по хронометражу (фотографиям рабочего дня) определяется относительное время работы (в долях единицы) на каждом из участков работы;

3) определяется суммарное значение баллов путем умножения относительного времени пребывания на каждом участке работы на баллы, соответствующие классу условий труда на данном участке работы (раздельно для естественного и отдельных параметров искусственного освещения), и суммирования полученных произведений;

4) оценка условий освещения по естественному освещению и отдельным параметрам искусственного освещения производится на основании рассчитанной суммы баллов (G) следующим образом:

- класс 2, если 0  G < 0,5;

- класс 3.1, если 0,5  G < 1,5;

- класс 3.2, если 1,5  G < 2,0;

5) оценка по искусственному освещению производится по параметру, получившему наихудшую оценку.

При выполнении в отдельных зонах, расположенных в одном помещении, ответственной зрительной работы по I, II, А разрядам указанную в данном пункте методику определения степени вредности с учетом времени воздействия использовать не рекомендуется.

9.12 Графа "Продолжительность воздействия" в строке № 60 карты аттестации рабочих мест по фактору освещения заполняется только при расположении рабочего места в нескольких зонах работы, отличающихся характером и условиями труда, при этом допускается указывать приблизительно относительное время воздействия, влияющее на оценку степени вредности с учетом изложенных в п. 6.15 Р 2.2.755-99 [5] (например, < или > 50%; < или > 25% ).

9.13 Для V-VIII разрядов зрительных работ при наличии условий освещения, характеризуемых как вредные, и возможности их улучшения без значительных материальных затрат допускается вводить оценку степени вредности по истечении некоторого срока, предоставляемого аттестационной комиссией для выполнения мероприятий по усовершенствованию ОУ, если рекомендации по устранению недостатков не выполнены.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень основных нормативно-методических документов, необходимых для оценки освещения

Таблица А.1

| Статус (ГОСТ, СН, СНиП, МУ и т.д.) и № документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| СНиП 23-05-95* | Строительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искусственное освещение с изменением № 1, утвержденным Постановлением Госстроя России от 29.05.03 г. №44 |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий |
| ГОСТ 24940-96 | Здания и сооружения. Методы измерения освещенности |
| ГОСТ 26824-86 | Здания и сооружения. Методы измерения яркости |
| СанПиН, ВСН, отраслевые нормативные документы по освещению | Санитарные правила и нормы, нормативно-правовые акты по охране труда, содержащие нормативные требования к освещению, ведомственные (отраслевые) нормативные документы по освещению |
| Приложение к Постановлению Минтруда России от 14.03.97 № 12 | Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда |
| Руководство Р 2.2.755-99 | Гигиенические критерии и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса |
| МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 | Методические указания. Оценка освещения рабочих мест |
| СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы |
| ГОСТ Р 50948-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности |
| ГОСТ Р 50949-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности |
| ГОСТ Р 50923-96 | Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Определение нормированных уровней освещенности при применении ламп накаливания

В основной таблице СНиП 23-05-95* [2], а также в ведомственных нормативных документах по освещению приведены нормируемые уровни освещенности для газоразрядных источников света ввиду их высокой экономичности и эффективности. При нормировании использована шкала освещенности (нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень):

0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000;1250;1500;2000;2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света допускается применение ламп накаливания.

При использовании ламп накаливания нормируемый уровень освещенности следует снижать по шкале освещенности:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) на одну ступень при системе общего освещения для разрядов I-V, VII;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

В помещениях административных, коммунальных, научных и проектных организаций нормируемые значения освещенности при применении ламп накаливания должны снижаться на две ступени шкалы освещенности. Исключение составляют рабочие кабинеты, в которых производится работа с документацией на бумажных носителях, где нормируемый уровень освещенности при применении ламп накаливания снижается на одну ступень и должен составлять не менее 200 лк.

При применении системы комбинированного освещения в этих помещениях с использованием различных источников света нормируемый уровень освещенности следует выбирать по табл. Б.1.

В помещениях с компьютерами нормируемый уровень освещенности при применении ламп накаливания не снижается и должен составлять не менее 300 лк на бумажном носителе и клавиатуре.

Таблица Б.1

Нормируемые уровни освещенности в рабочих кабинетах, не оснащенных компьютерами, при системе комбинированного освещения

| Тип ИС |  | Нормируемый уровень освещенности, лк |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в общем освещении | в местном освещении | от общего освещения | от комбинированного освещения |
| ЛЛ | ЛЛ | 200 | 400 |
| ЛЛ | ЛН | 200 | 300 |
| ЛН | ЛЛ | 150 | 400 |
| ЛН | ЛН | 150 | 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Определение нормативных требований к освещению

При отсутствии в отраслевых нормах требований к каким-либо видам работ возникает необходимость определения разряда зрительных работ с учетом особенностей технологического процесса для правильного выбора нормативных уровней КЕО, освещенности, показателя ослепленности и коэффициента пульсации освещенности непосредственно по СНиП 23-05-95* [2].

Выбор разряда зрительной работы начинается с определения условий ее выполнения. С этой целью изучаются технологический процесс и технологическое оборудование по литературным источникам, что позволяет составить общее представление о способах обработки сырья, требуемой точности при изготовлении отдельных деталей, узлов или выпускаемого изделия в целом, а также о применяемом оборудовании.

Более точное и подробное изучение условий зрительной работы осуществляется непосредственно на предприятии. Изучение рабочих операций начинается с ознакомления с технологическими картами (заводскими нормалями), опроса рабочих и технологов и наблюдений за ходом работы. При этом фиксируются следующие параметры изучаемого рабочего места (операции):

1) наименование рабочей поверхности (стол, верстак, часть оборудования или изделия, на которой производится работа) и плоскость ее расположения (горизонтальная, наклонная, вертикальная);

2) характеристика фона (поверхности, прилегающей непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается), заключающаяся в определении его коэффициента отражения "" и выражаемая словами "темный" (при  < 0,2), "средний" (при 0,2    0,4)и "светлый" (при  > 0,4);

3) характеристика объекта различения (рассматриваемого предмета, отдельной его части или дефекта, которые требуется различить в процессе работы), включающая его наименование, линейный размер, расстояние до глаз работающего;

4) контраст объекта различения с фоном по формуле:

K = |Lо – Lф|/Lф,

где Lo - яркость объекта различения, кд/м2;

Lф - яркость фона, кд/м2.

Контраст считается большим при K > 0,5 (объект и фон резко различаются по яркости), средним при 0,2  K  0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости) и малым при K < 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости);

5) продолжительность напряженной зрительной работы (по хронометражным картам или фотографиям рабочего дня);

6) наличие дополнительных рабочих поверхностей (пульты управления, зоны размещения инструментов, шкалы приборов и мерительных инструментов и т.д.);

7) дополнительные сведения: работа со светящимися объектами, наличие направленной составляющей отражения объекта или фона, наличие или отсутствие в помещении естественного света, необходимость цветоразличения, повышенная опасность травматизма, наличие повышенных требований к чистоте продукции, наблюдение быстро движущихся или вращающихся деталей, использование труда подростков, людей в возрасте старше 40 лет и т.п.;

8) необходимость продолжения работы в аварийном режиме.

Данные п. 1 и п. 6 позволяют определить поверхности, на которых необходимо пронормировать показатели освещения. По данным пп. 2-4 определяются разряд и подразряд зрительной работы и выбираются базовые уровни нормируемых показателей. По данным пп. 5 и 7 производится корректировка уровней регламентируемых показателей освещения (освещенности, показателя ослепленности, коэффициента пульсации освещенности).

По п. 8 выявляется необходимость устройства аварийного освещения на данном рабочем месте и выбирается уровень освещенности в аварийном режиме.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Контроль естественного освещения

1. Определение нормативного значения КЕО.

Для зданий, расположенных в административных районах, относящихся по ресурсам светового климата к 2-5 группам (см. табл. Г.1), нормативные значения КЕО следует определять по формуле

eнN = енm ,

где eнN - нормированное значение КЕО для группы административных районов, где производится оценка условий освещения;

ен - значение КЕО для I группы административных районов;

m - коэффициент светового климата, определяемый по СНиП 23-05-95* [2].

С достаточной для целей аттестации рабочих мест точностью значение eнN может быть определено по табл. Г.2.

2 При отсутствии в помещении естественного света или его недостаточности СНиП 23-05-95* [2] предусматривает компенсацию этого фактора через систему искусственного освещения путем увеличения нормируемой освещенности:

1) при отсутствии естественного света и постоянном пребывании работающих в помещении норма освещенности повышается на одну ступень для системы общего освещения (если ее величина составляет 750 лк и менее) и для общего освещения в системе комбинированного;

2) при недостаточности естественного света норма освещенности от системы общего искусственного освещения должна быть повышена на одну ступень (кроме разрядов Iб, Iв, IIб), не превышая 750 лк при разрядных лампах и 300 лк при лампах накаливания. Освещенность от светильников общего освещения в системе комбинированного следует повышать на одну ступень, кроме разрядов Iа, Iб, IIа.

Таблица Г.1

Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее 63' с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63' с.ш.), Чукотский нац. округ, Хабаровский край (севернее 55' с.ш.) |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Чеченская Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский нац. округ, Алтайский край, Красноярский край (южнее 63' с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63' с.ш.), Республика Тува, Бурятская Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55' с.ш.), Магаданская обл. |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. округ. Ненецкий нац. округ |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская область, Приморский край |

Таблица Г.2

Нормативные значения КЕО (eнN)

| Номер административных районов | Минимально допустимые значения eнN, при которых не требуется совмещенного освещения, для разрядов зрительных работ |  |  |  |  |  | Минимально допустимые расчетные значения eнN, при которых естественное освещение считается достаточным для всех разрядов зрительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iв, I* | IIб, IIв, IIг | III | IV | V, VI, VII, VIIIa | VIIIб |  |
| 1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |
| 2 | 1,8 | 1,35 | 1,1 | 0,8 | 0,55 | 0,2 | 0,55 |
| 3 | 2,2 | 1,65 | 1,3 | 1,0 | 0,65 | 1,2 | 0,65 |
| 4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,25 | 0,7 |
| 5 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |

_____________

* Повышение нормируемой освещенности от искусственного освещения согласно СНиП 23-05-95* [2] не требуется для разрядов зрительных работ Iб, Iв, IIб при системе общего освещения и для разрядов Iа, Iб, IIа при системе комбинированного освещения

Нормированные уровни освещенности не должны изменяться, если при нормировании они были обоснованно повышены или понижены, о чем в нормативном документе соответствующее указание.

3 Расчетная проверка естественного освещения.

Если на предприятии отсутствуют данные о принятых в проектах значениях КЕО, возможна расчетная проверка по методике, изложенной в сборнике "В помощь специалисту, выполняющему аттестацию рабочих мест в части освещения". Полученные в результате расчетов данные должны сравниваться с нормами.

4 Измерение коэффициента естественной освещенности.

Контрольные точки для измерения коэффициента естественной освещенности должны выбираться в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* [2].

При боковом одностороннем освещении измеряется значение КЕО в точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (Г-0,8 м от пола) на расстоянии 1 м от наиболее удаленной от световых проемов стены. При верхнем и комбинированном естественном освещении должно быть измерено среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности или пола. Первая и последняя точки выбираются на расстоянии 1 м от поверхности стен.

Допускается деление помещения на зоны с различными условиями естественного освещения. При необходимости измерения КЕО следует выполнять на каждом рабочем месте.

Измерения КЕО согласно ГОСТ 24940 могут производиться только при сплошной равномерной десятибалльной облачности (сплошная облачность, просветы отсутствуют).

Для определения КЕО производится одновременное измерение естественной освещенности внутри помещения Евн и наружной освещенности на горизонтальной площадке под полностью открытым небосводом Енар (например, на крыше здания или в другом возвышенном месте).

Измерения производятся двумя наблюдателями с помощью двух люксметров, имеющих одинаковый класс точности. Для соблюдения одномоментности измерений освещенности наблюдатели должны быть оснащены хронометрами или средствами связи. Каждое измерение освещенности внутри помещения (Евн) должно сопровождаться одновременным измерением наружной освещенности (Енар).

КЕО вычисляют по формуле:

,                                                               (3)

где Евн - освещенность внутри помещения;

Енар - освещенность снаружи помещения.

При определении фактических значений КЕО по результатам измерений необходимо учесть, что, как правило, измеренные значения ниже расчетных ввиду невозможности приведения условий измерения (затенения зелеными насаждениями, оборудованием и т.п.) к требованиям ГОСТ 24940, поэтому измеренные значения следует умножить на поправочный коэффициент (1,5-3,0 в зависимости от степени затенения).

После сопоставления фактического и нормированного значения КЕО определяется класс условий труда по фактору "Естественное освещение" и решается вопрос о необходимости повышения нормативного значения освещенности от искусственного освещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Перечень средств измерений для оценки параметров освещения

Таблица Д.1

| Наименование (тип) прибора | Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пределы и единицы измерений | Питание | Масса, кг |
| Люксметр "Аргус-01" | 1-200000 лк | Автономное | 0,25 |
| Фотометр-яркомер "Аргус-02" | 1-200000 кд/м2 | Автономное | 0,35 |
| Люксметр-пульсметр "Аргус-07" |  | Автономное | 0,25 |
| освещенность | 1-20000 лк |  |  |
| коэффициент пульсации | 0-100% |  |  |
| Люксметр "ТКА-Люкс" | 1-200000 лк | Автономное | 0,35 |
| Люксметр "ТКА-Пульс" | 1-200000 лк | Автономное | 0,35 |
| освещенность | 1-200000 лк |  |  |
| коэффициент пульсации | 0-100% |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Справочные данные по пульсации освещенности

Ограничение коэффициента пульсации освещенности (Kп) достигается:

- включением ламп по схемам, обеспечивающим питание части ламп в многоламповом (две и более ламп) люминесцентном светильнике по схеме опережающего, а остальных ламп - по схеме отстающего тока;

- поочередным присоединением соседних светильников в ряду (реже соседних рядов) к разным фазам сети;

- установкой в одной точке двух или трех светильников, включенных на разные фазы сети (лампы типа ДРЛ и ДРИ);

- питанием различных ламп в многоламповых люминесцентных светильниках от разных фаз сети;

- применением высокочастотных ПРА.

Значения коэффициента пульсации освещенности для различных типов газоразрядных ламп и способов их включения приведены в табл. Е.1.

Чтобы проанализировать результаты измерений коэффициента пульсации освещенности, особенно в случае превышения допускаемых нормами значений, необходимо сравнить фактические значения Kп с данными таблицы для используемого в ОУ источника света и сделать вывод о целесообразности использования этих ИС и схем их включения.

Таблица Е.1

Значения коэффициентов пульсации для различных типов газоразрядных ламп и способов их включения

| Тип ИС | КП, %, при включении ИС, расположенных в одной световой точке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в одну фазу | в две фазы иди по схеме отстающего и опережающего тока | в три фазы |
| ГЛВД: |  |  |  |
| ДРЛ | 58 | 28 | 2 |
| ДРИ (Na, Sc) | 48 | 23 | 2 |
| ДРИ (Na. In, Tl) | 37 | 18 | 2 |
| ДНаТ | 77 | 38 | 6 |
| Люминесцентные лампы типа: |  |  |  |
| ЛБ | 34 | 14 | 3 |
| ЛД | 55 | 23 | 5 |
| ЛДЦ | 72 | 30 | 7 |
| ЛБЦТ | 26 | 11 | 2 |
| ЛЕЦ | 64 | 27 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Контроль яркости

При наличии способа освещения "на просвет" необходимо проконтролировать яркость светящей поверхности, являющейся фоном, и сравнить ее с допустимыми по нормам искусственного освещения ОАО "Газпром".

При наличии поверхностей с высокими коэффициентами отражения яркость этих поверхностей не должна превышать значений, приведенных в табл. Ж.1.

Таблица Ж.1

Наибольшая допустимая яркость диффузных рабочих поверхностей

| Площадь рабочей поверхности, м2 | Наибольшая допустимая яркость рабочей поверхности, кд/м2 |
| --- | --- |
| Свыше 0,01 до 0,1 | 750 |
| Более 0,1 | 500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

Форма протокола оценки условий освещения

ПРОТОКОЛ №1.1-О

оценки условий освещения

1. Наименование и код подразделения организации и рабочего места:

Управление буровых работ, цехи бурения, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения (Буровая №)

2. Дата проведения измерения

3. Наименование организации (ее подразделения), выполнявшей измерения:

4. Наименование измеряемого производственного фактора: освещение

5. Сведения о средствах измерения: люксметр-пульеметр "Аргус-07" № 320, дата поверки 20.10.2000 г., свидетельство № 448/170998

6. Метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на основании которого проводились измерения: ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", Методические указания № МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 "Оценка освещения рабочих мест", ВСН 34-91 "Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения предприятий нефтяной и газовой промышленности", РД 08.200-98 " Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"

7. Характеристика осветительных установок

| № и наименование места измерения | Система освещения | Тип светильников | Высота подвеса светильников, м | Тип и мощность ламп | Число негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая установка | - | Прожектор | - | ЛН500 | 0 |

8. Результаты обследования

| Наименование параметров, номера контрольных точек, рабочих поверхностей и плоскость их расположения | Разряд и подразряд зрительных работ | ПДУ, допустимый уровень | Фактические значения параметров (результаты измерений и расчетов) | Величина отклонения (оценка) | Класс условий труда | Продолжительность воздействия, % раб. вр. | Скорректированный с учетом времени класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещение |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Естественное освещение, КЕО, % |  | 0,6 | 100 | - | 2 |  | 2 |
| Искусственное освещение |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Освещенность (Е), лк |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Буровая установка |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Г - роторный стол | - | 100 | 100 | - | 2 |  |  |
| Г - рычаги управления | - | 75 | 80 | - | 2 |  |  |
| Прямая блескость |  | Отсутствие | Отсутствует | - | 2 |  | 2 |
| Коэффициент пульсации освещенности (Kп), % |  | Неогр. | 7-15 | - | 2 |  | 2 |

9. Заключение: Освещение соответствует требованиям норм.

Общая оценка по освещению - 2.

10. Должности, фамилии, инициалы, подписи лиц, проводивших замеры

должность                                                 Ф.И.О.

должность                                                 Ф.И.О.

11. Должность, фамилия, инициалы, подпись представителя администрации объекта, на котором проводились измерения

должность                                               Ф.И.О.

БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | Методические указания МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 | Оценка освещения рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| [2] | Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение, с изменением № 1, утвержденным Постановлением Госстроя России от 29.05.03 г. № 44 |
| [3] | Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий |
| [4] | Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы |
| [5] | Руководство Р 2.2.755-99 | Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса |

Ключевые слова: измерения, освещение, естественное освещение, искусственное освещение, световая среда, освещенность, пульсация, яркость, блескость, ослепленность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины, определения и обозначения

3.2 Сокращения

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

6 ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

6.1 Изучение нормативной документации

6.2 Обследование рабочих мест и условий освещения

7 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ

7.1 Приборы для измерения параметров освещения

7.2 Требования к погрешности измерений

7.3 Измерение освещенности

7.4 Контроль слепящего действия источников света

7.5 Контроль наличия отраженной блескости

7.6 Контроль коэффициента пульсации освещенности

7.7 Измерения яркости и контроль соотношения яркостей в поле зрения пользователя ВДТ и ПЭВМ

8 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЙ

9 ОЦЕНКА ОСВЕЩЕНИЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

Приложение А Перечень основных нормативно-методических документов, необходимых для оценки освещения

Приложение Б Определение нормированных уровней освещенности при применении ламп накаливания

Приложение В Определение нормативных требований к освещению

Приложение Г Контроль естественного освещения

Приложение Д Перечень средств измерений для оценки параметров освещения

Приложение Е Справочные данные по пульсации освещенности

Приложение Ж Контроль яркости

Приложение И Форма протокола оценки условий освещения

БИБЛИОГРАФИЯ