РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

"ЕЭС РОССИИ"

НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА

НА РАЗМОРАЖИВАНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПРИ РАЗГРУЗКЕ

РД 153-34.1-09.206-2001

УДК 662.6/8:656.017

Дата введения 2000 - 10 - 01

год - месяц - число

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнитель А.Н. ПОПОВ

Утверждено Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 25.09.2001 г.

Первый заместитель начальника

Департамента научно-технической                                     А.П. ЛИВИНСКИЙ

политики и развития

Срок первой проверки РД - 2006 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

Взамен РД 34.09.206

Нормы предназначены для персонала ТЭС, занимающегося нормированием, контролем и анализом расхода тепла и электроэнергии при размораживании твердого топлива в конвективных, комбинированных, радиационных и модернизированных (конвективных с боковыми экранами) тепляках, в которых используется в качестве теплоносителя пар и горячий воздух, а также расхода электроэнергии в проходных радиационных тепляках с электронагревателями.

С выходом настоящих Норм утрачивают силу "Нормы расхода электроэнергии и тепла на размораживание твердого топлива при разгрузке: HP 34-70-047-83" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984).

1 Нормы часового расхода тепла в рабочем режиме (qc) и затрат электрической мощности на вентиляторы в рабочем режиме (Nс) для тепляков, в которых в качестве теплоносителя используется пар, приведены в таблице. Нормы даны на одну условную секцию тепляка вместимостью в два железнодорожных четырехосных полувагона грузоподъемностью до 60 т.

| Тип тепляка |  | Часовой расход тепла (qc), Гкал/ч | Затраты электрической мощности (Nс), кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Конвективный (тепло к вагонам передается принудительной циркуляцией воздуха, нагретого в паровых калориферах). Типовой проект 1964 г. |  | 0,652 - 0,0130 (tв + 1) | 80 |
| Комбинированный (тепло к вагонам передается излучением от нагретых паром экранов принудительной циркуляцией нагретого воздуха) | Модернизированный (конвективный с боковыми экранами) | 0,721- 0,0130 (tв + 1) | 80 |
|  | Типовой проект 1973г. | 0,776 -0,0130 (tв +1) | 10 |
|  | Типовой проект 1979г. | 0,858 -0,0116 (tв + 1) | 45 |
| Радиационный (тепло к вагонам передается излучением от нагретых паром экранов) | Типовой проект 1980г. | 0,707- 0,0083 (tв + 1) | - |
|  | Типовой проект 1982г. | 0,749 - 0,0088 (tв + 1) | - |

2 Нормы расхода электроэнергии (Эн) на размораживание одного железнодорожного четырехосного полувагона грузоподъемностью до 60 т в проходных радиационных тепляках с электронагревателями (72 ленточных нагревателя мощностью по 9,5 кВт) определяются по формуле:

Эн = 45,14 - 1,1883 (tв + 1), кВт·ч,                                                   (1)

где tв — температура наружного воздуха, °С.

3 Для тепляков, в которых в качестве теплоносителя используется пар, нормы расхода тепла на размораживание топлива рассчитывались при условии обеспечения глубины разогрева топлива от поверхности вагона до 50 мм, а для проходных радиационных тепляков с электронагревателями — при условии обеспечения глубины разогрева топлива от поверхности вагона до 20 мм. Нормы определены для температуры наружного воздуха tв = 1 °С и ниже.

4 Значения температуры наружного воздуха (tв) за отчетный период принимаются по данным измерений или местной метеостанции, а для расчетного периода по данным таблицы СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

5 При поставке на электростанцию топлива в шестиосных и восьмиосных полувагонах часовые расходы тепла в рабочем режиме (qc) и затраты электрической мощности на вентиляторы в рабочем режиме (Nс), определенные по таблице, а также значения расхода электроэнергии на размораживание топлива (Эн), определенные по формуле (1), увеличиваются соответственно в 1,15 и 1,3 раза.

6 С изменением марки или влажности (более чем на 10 %) поставляемого на электростанцию топлива в режимную карту работы тепляка должны вноситься изменения (продолжительность разогрева ставки вагонов) или составляться его новая режимная карта.

7 Для тепляков, в которых в качестве теплоносителя используется пар, нормативные значения расходов тепла (Гкал) и электроэнергии (кВт·ч) за отчетный (расчетный) период определяются по формулам:

7.1 Общий нормативный расход тепла (Qнр):

Qнр = Qр + Qгр,                                                                    (2)

где Qр — нормативный расход тепла в рабочем режиме за отчетный (расчетный) период, Гкал;

Qгр — нормативный расход тепла в режиме горячего резерва за отчетный (расчетный) период, Гкал.

7.2 Общий нормативный расход электроэнергии (Энр):

Энр = Эр + Эгр + Эдоп,                                                               (3)

где Эр — нормативный расход электроэнергии на вентиляторы в рабочем режиме за отчетный (расчетный) период, кВт·ч;

Эгр — нормативный расход электроэнергии на вентиляторы в режиме горячего резерва за отчетный (расчетный) период, кВт·ч;

Эдоп — дополнительный расход электроэнергии на электродвигатели конденсатных насосов и другого оборудования за отчетный (расчетный) период, кВт·ч.

7.3 Нормативный расход тепла в рабочем режиме (Qр) за отчетный (расчетный) период:

Qр = qс p k Z,                                                                    (4)

где qc — нормативный часовой расход тепла, определенный по формулам таблицы, Гкал /ч;

р — продолжительность разогрева одной ставки вагонов с топливом, ч. Принимается по данным режимной карты тепляка;

k — количество условных секций в тепляке;

Z — количество ставок вагонов:

,                                                                       (5)

где В — масса натурального топлива, разогретого в тепляке за отчетный период, т;

q — грузоподъемность вагона, т;

n — вместимость тепляка (количество четырехосных железнодорожных вагонов грузоподъемностью до 60 т, одновременно устанавливаемых на разогрев).

7.4 Нормативный расход тепла в режиме горячего резерва (Qгр) за отчетный (расчетный) период:

Qгр = 0,2qс Tгр k,                                                                    (6)

где Tгр — продолжительность нахождения одной условной секции тепляка в режиме горячего резерва за отчетный (расчетный) период, ч:

Tгр =  - р Z,                                                                        (7)

где  — продолжительность отчетного (расчетного) периода, ч.

7.5 Нормативный расход электроэнергии на вентиляторы в рабочем режиме (Эр) за отчетный (расчетный) период:

Эр = Nс в k Z,                                                                        (8)

где Nс — мощность, потребляемая из сети электродвигателем вентилятора в рабочем режиме, кВт. Принимается по таблице;

в — время работы вентилятора при разогреве одной ставки вагонов, ч. Принимается по данным режимной карты тепляка.

7.6 Нормативный расход электроэнергии в режиме горячего резерва (Эгр) за отчетный (расчетный) период определяется по формуле:

Эгр = 0,2Nc Tгр k.                                                                     (9)

7.7 Дополнительный расход электроэнергии, потребляемый электродвигателями дополнительных аппаратов (Эдоп), имеющихся в схеме тепляка (конденсатные насосы, тепловая завеса), определяется по формуле:

Эдоп = Nдд,                                                                     (10)

где Nд — мощность, потребляемая из сети электродвигателями дополнительных аппаратов, кВт;

д — продолжительность работы дополнительных электрических аппаратов за отчетный (расчетный) период, ч.

8 Нормативный расход электроэнергии за отчетный (расчетный) период (Энр) на проходной радиационный тепляк с электронагревателями определяется по формуле:

Энр = Энm,                                                                     (11)

где Эн — нормативный расход электроэнергии на размораживание одного вагона, кВт·ч, определяется по формуле (1);

m — количество разогретых в тепляке вагонов за отчетный (расчетный) период определяется по формуле:

.                                                                       (12)

9 Примеры расчета нормативного расхода электроэнергии и тепла на размораживание топлива в тепляках за отчетный (расчетный) период приведены в приложениях А, Б, В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛЯК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1 Исходные данные

1.1 Месторасположение тепляка — Московская область.

1.2 Тип тепляка — конвективный типовой проект ХОТЭПа 1964 г., теплоноситель — горячий воздух, нагретый в калориферах.

1.3 Вместимость тепляка (n) — 16 четырехосных полувагонов грузоподъемностью q = 60 т.

1.4 Количество типовых секций K = 8.

1.5 Продолжительность отчетного периода  = 744 ч (январь).

1.6 Средняя фактическая температура наружного воздуха за отчетный период tв = 8°С.

1.7 Согласно режимной карте продолжительность разогрева вагона в рабочем режиме р=2ч, а время работы вентиляторов в = 1 ч.

1.8 Количество угля, разогретого в тепляке за отчетный период В = 122900 т.

1.9 Тепловая завеса и конденсатный насос в схеме тепляка отсутствуют.

2 Порядок расчета

2.1 Количество ставок (Z) за расчетный период

ставок.

2.2 Общая продолжительность работы тепляка в рабочем режиме (Tр) за весь отчетный период

Tр = рZ = 2 · 128 = 256 ч.

2.3 Продолжительность пребывания тепляка в режиме горячего резерва (Tгр) за весь отчетный период

Tгр = 744 - Tр = 744 - 256 = 488 ч.

2.4 Расход тепла в рабочем режиме (Qр)

Qр = qcpkZ = 0,743·2·8·128 = 1521,7 Гкал,

где qc — часовой расход тепла, Гкал/ч, рассчитывается по формулам таблицы для температуры наружного воздуха tв = 8°С,

qc = 0,652 - 0,0130 (tв + 1) = 0,652 - 0,0130 (-8 + 1) = 0,743 Гкал/ч.

2.5 Расход тепла при нахождении тепляка в режиме горячего резерва (Qгр):

Qгр = 0,2qсKTгр = 0,2·0,743·8·488 = 580,1 Гкал.

2.6 Общий нормативный расход тепла на размораживание топлива (Qнр) за отчетный период:

Qнр = Qр + Qгр = 1521,7 + 580,1 = 2101,8 Гкал.

2.7 Расход электроэнергии в рабочем режиме (Эр):

Эр = NcвkZ = 80·1·8·128 = 81920 кВт·ч,

где Nс — затраты электрической мощности (кВт) определены по данным таблицы.

2.8 Расход электроэнергии в режиме горячего резерва (Эгр):

Эгр = 0,2NсTгрk = 0,2·80·488·8 = 62464 кВт·ч.

2.9 Расход электроэнергии на электродвигатели дополнительных аппаратов (Эдоп) отсутствует.

Эдоп = 0.

2.10 Общий нормативный расход электроэнергии на размораживание топлива (Энр) за отчетный период:

Энр = Эр + Эгр + Эдоп = 81920 + 62464 + 0 = 144384 кВт·ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕПЛЯК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1 Исходные данные

1.1 Месторасположение тепляка — Челябинская область.

1.2 Тип тепляка — комбинированный, теплоноситель — пар, горячий воздух, типовой проект ХОТЭПа 1973 г.

1.3 Вместимость тепляка (n) — 8 четырехосных полувагонов грузоподъемностью q = 60 т.

1.4 Количество типовых секций K = 4.

1.5 Продолжительность отчетного периода  = 744 ч (январь).

1.6 Средняя фактическая температура наружного воздуха за отчетный период tв = 12,9°С.

1.7 Общая продолжительность разогрева в рабочем режиме и время работы вентиляторов согласно режимной карте: р = 1,25 ч, в = 0,75 ч.

1.8 Количество угля, разогретого в тепляке за отчетный период В = 145900 т.

1.9 Тепловая завеса и конденсатный насос в схеме тепляка отсутствуют.

2 Порядок расчета

2.1 Количество ставок (Z) за расчетный период

ставки.

2.2 Общая продолжительность разогрева (Tр) в рабочем режиме за весь отчетный период

Tр = р Z = 1,25·304 = 380 ч.

2.3 Продолжительность пребывания тепляка в режиме горячего резерва за весь отчетный период (Tгр)

Tгр = 744 - 380 = 364 ч.

2.4 Расход тепла в рабочем режиме (Qр)

Qр = qc K Tр = 0,931 · 4 · 380 = 1415,1 Гкал,

где qc — нормативный расход тепла, рассчитывается по формулам таблицы для температуры наружного воздуха tв = 12,9°С

qc = 0,776 - 0,0130 (tв + 1) = 0,776 - 0,0130 (-12,9 + 1) = 0,931 Гкал/ч.

2.5 Расход тепла на тепляк в режиме горячего резерва (Qгр)

Qгр = 0,2qc K Tгр = 0,2·0,931·4·364 = 271,1 Гкал.

2.6 Общий нормативный расход тепла на размораживание топлива (Qнр) за отчетный период

Qнр = Qр + Qгр = 1415,1 + 271,1 = 1686,2 Гкал.

2.7 Расход электроэнергии в рабочем режиме (Эр)

Эр = Nc в k Z = 10·0,75·4·304 = 9120 кВт·ч,

где Nс — затраты электрической мощности кВт, определены по данным таблицы.

2.8 Расход электроэнергии в режиме горячего резерва (Эгр)

Эгр = 0,2Nс Tгр k = 0,2·10·364·4 = 2912 кВт·ч.

2.9 Расход электроэнергии на электродвигатели дополнительных аппаратов (Эдоп) отсутствует

Эдоп = 0.

2.10 Общий нормативный расход электроэнергии на размораживание топлива (Энр) за отчетный период

Энр = Эр + Эгр + Эдоп = 9120 + 2912 + 0 = 12032 кВт·ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НА ПРОХОДНОЙ РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛЯК

С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1 Исходные данные

1.1 Месторасположение тепляка — Якутия, г. Чульман.

1.2 Тип тепляка — проходной, радиационный с электронагревателями.

1.3 Вместимость тепляка (n) — 3 четырехосных полувагона грузоподъемностью q = 60 т.

1.4 Продолжительность отчетного периода  = 744 ч (январь).

1.5 Средняя фактическая температура наружного воздуха за отчетный период tв = 30°С.

1.6 Количество угля, разогретого в тепляке за отчетный период В = 106440 т.

2 Порядок расчета

2.1 Количество вагонов (m), разогретых в тепляке за отчетный период

.

2.2 Нормативный расход электроэнергии на разогрев одного четырехосного вагона (Эн) грузоподъемностью 60 т определяется по формуле (1) для температуры наружного воздуха минус 30°С

Эн = 45,14 - 1,1883 (tв + 1) = 45,14 - 1,1883 (-30 + 1) = 79,60 кВт·ч.

2.3 Общий нормативный расход электроэнергии на размораживание топлива (Энр) за отчетный период определяется по формуле (11)

Энр = Эн m = 79,60·1774 = 141210,4 кВт·ч.

Ключевые слова: тепляк (конвективный, комбинированный, радиационный), пар, тепло, электроэнергия, расход, мощность, температура, вместимость, режимная карта, расчетный период, горячий резерв, расход тепла, расход пара.