Министерство энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

6-20/0,38 кВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 6-20 кВ

РД 34.10.178-88

УДК 621.315.1

Срок действия установлен с 01.06.88 г.

до 01.06.93 г.

РАЗРАБОТАНО Производственной единицей по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике "Экономтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Н.А. АБРИКОСОВА, А.Б. АРДАШНИКОВ, В.А. БЕЛОШАПКО, Е.А. РИВИН

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 18.02.88 г.

Заместитель министра А.Н. МАКУХИН

Настоящие Нормы устанавливают порядок создания и использования резервного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для закрытых трансформаторных подстанций (ЗТП) 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов (РП) 6-20 кВ электрических сетей Минэнерго СССР.

Нормы предназначены для работников предприятий, организаций и структурных подразделений Минэнерго СССР, обеспечивающих ремонт и техническое обслуживание электрических сетей 0,38-20 кВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Во всех предприятиях электрических сетей, осуществляющих ремонт и техническое обслуживание ЗТП 6-20/0,38 кВ и РП 6-20 кВ должен быть создан резервный запас в соответствии с нормами, приведенными в таблице.

1.2. Резервный запас материально-технических ресурсов и оборудования, предусмотренный настоящими Нормами, предназначается для ликвидации повреждений отдельных элементов ЗТП 6-20/0,38 кВ и РП 6-20 кВ при отсутствии в производственном запасе требуемых элементов.

1.3. Объем резервного запаса, создаваемого в предприятиях электрических сетей, определяется исходя из количества эксплуатируемых элементов, которые входят в состав ЗТП 6-20/0,38 кВ и РП 6-20 кВ, состоящих на балансе ПЭС на 1 января текущего года, и настоящих Норм.

1.4. Нормы резервного запаса разработаны для средних по Минэнерго СССР условий эксплуатации электрических сетей.

При особой специфике условий эксплуатации рекомендуется разрабатывать местные нормы резервного запаса. Местные нормы должны утверждаться в установленном порядке.

1.5. Типы оборудования и изделий резервного запаса устанавливаются с учетом номенклатуры наиболее распространенных в предприятии электрических сетей ЗТП и РП.

1.6. Объем и номенклатура резервного запаса утверждается руководством предприятия электрических сетей.

Нормы резерва материально-технических ресурсов и оборудования закрытых

трансформаторных подстанций (ЗТП) 6-20/0,38 кВ и распределительных пунктов

(РП) 6-20 кВ

| Наименование элементов | Норма запаса на 100 эксплуатируемых элементов ЗТП и РП |
| --- | --- |
| Масляный выключатель 6-20 кВ, шт. | 0,25 |
| Дугогасительная камера масляного выключателя 6-20 кВ, шт. | 0,5 |
| Привод масляного выключателя 6-20 кВ, шт. | 0,12 |
| Выключатель нагрузки 6-20 кВ, шт. | 0,3 |
| Дугогасительная камера с вкладышем выключателя нагрузки 6-20 кВ, шт. | 0,45 |
| Привод выключателя нагрузки 6-20 кВ, шт. | 0,15 |
| Разъединитель внутренней установки 6-20 кВ, шт. | 0,4 |
| Привод разъединителя внутренней установки 6-20 кВ, шт. | 0,2 |
| Предохранитель (патрон с калиброванной вставкой) 6-20 кВ, шт. | 1 |
| Изолятор опорный 6-20 кВ, шт. | 0,25 |
| Изолятор проходной 6-20 кВ, шт. | 0,45 |
| Трансформатор напряжения 6-20 кВ, шт. | 0,4 |
| Трансформатор тока 6-20 кВ, шт. | 0,5 |
| Разрядник вентильный 6-20 кВ, шт. | 0,1 |
| Выключатель-предохранитель ввода 0,38 кВ, шт. | 0,4 |
| Рубильник трехполюсный 0,38 кВ, шт. | 0,5 |
| Автоматический выключатель АВМ 0,38 кВ, шт. | 0,3 |
| Автоматический выключатель AЗ100, АЗ700 и другие на напряжение 0,38 кВ, шт. | 0,55 |
| Предохранитель ПН-2 0,38 кВ, шт. | 0,8 |
| Изолятор опорный 0,38 кВ, шт. | 0,22 |
| Трансформатор тока 0,38 кВ, шт. | 0,2 |
| Разрядник вентильный 0,38 кВ, шт. | 0,15 |
| Шины алюминиевые сечением 41040100 мм2, п.м. | 8* |
| Провод изолированный сечением 1650 мм2, п.м. | 20* |

______________

*На 100 эксплуатируемых ТП, РП.

2. СОЗДАНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА

2.1. Резервный запас создается и пополняется из централизованных поступлений материальных ресурсов, выделяемых на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей 0,38-20 кВ, а финансируется за счет оборотных средств.

2.2. Резервный запас возобновляется в обязательном порядке в случае его расходования по назначению и не засчитывается в остатки материалов и оборудования при их переписи.

2.3. Резервный запас должен быть неснижаемым. После его расходования (полного или частичного) он должен быть пополнен до нормативного объема из первого поступления материальных ресурсов в предприятие электрических сетей, а также из числа восстановленных после ремонта оборудования и изделий.

2.4. Допускается комплектование и пополнение резервного запаса демонтированными изделиями при условии их полной исправности, устанавливаемой в результате квалифицированного обследования, контрольных измерений или испытаний.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСА

3.1. Резервный запас необходимо хранить в специально отведенных местах. Запрещается хранение резервного запаса вместе с материальными ресурсами другого назначения.

3.2. Место, порядок хранения, контроль наличия, а также список лиц, ответственных за хранение, использование и своевременное пополнение резервного запаса устанавливается приказом по предприятию электрических сетей.

3.3. В местах хранения резервного запаса должен быть перечень материально-технических ресурсов и оборудования с указанием вида и типа, нормативного количества и фактического наличия.

3.4. Размещение и хранение резервного запаса должно обеспечивать его исправное состояние, возможность быстрого получения и доставки к месту ликвидации повреждения.

3.5. Техническое состояние и наличие материально-технических ресурсов и оборудования резервного запаса должно периодически проверяться, но не реже одного раза в 6 мес. инженерно-техническими работниками предприятия электрических сетей. При выявлении каких-либо нарушений в комплектовании или хранении резервного запаса должны быть приняты меры к немедленному их устранению.