МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК ТЭС НА ОСНОВЕ РЕМОНТНОГО ЦИКЛА С НАЗНАЧЕННЫМ МЕЖРЕМОНТНЫМ РЕСУРСОМ

РД 34.20.601-96

Дата введения 01.06.96

| РАЗРАБОТАН | Акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт" |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | В.А. Стенин, Ю.В. Трофимов, В.М. Карлинер |
| СОГЛАСОВАН | Госгортехнадзором России письмо № 12-22/360 от 17.04.96 |
|  | РАО "ЕЭС России" |
|  | Департаментом науки и техники Начальник А.П. Берсенев |
|  | Департаментом технического перевооружения, ремонта и машиностроения Начальник В.А. Стенин |
|  | Департаментом эксплуатации энергосистем и электростанций Начальник В.И. Городницкий |
|  | Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей Начальник Н.Ф. Горев |
|  | Центральным диспетчерским управлением ЕЭС России Генеральный директор Ф.Я. Морозов |
| УТВЕРЖДЕН | Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 29.03.96 Заместитель Министра Ю.Н. Корсун |
|  | РАО "ЕЭС России" 29.03.96 Президент А.Ф. Дьяков |

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящие Методические указания (далее - РД) устанавливают правила по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта (СТОИР) энергоблоков ТЭС и энергоустановок (котельные и турбинные установки) ТЭС с поперечными связями на основе ремонтного цикла с назначенным межремонтным ресурсом, определяют структуру ремонтного цикла, содержат порядок и методы расчета оптимальных параметров ремонтного цикла, а также требования к проведению технического освидетельствования оборудования энергоблоков и энергоустановок, подведомственного Госгортехнадзору РФ, при внедрении усовершенствованной СТОИР.

Назначенный межремонтный ресурс определяется по достигнутому в эксплуатации уровню безотказности и наработки между капитальными ремонтами энергоблоков и энергоустановок.

Положения настоящего РД подлежат применению энергообъединениями и электростанциями, а также организациями и предприятиями, ведущими проектирование, разработку эксплуатационной и ремонтной документации и участвующими в организации эксплуатации и ремонта энергоблоков и энергоустановок ТЭС.

РД разработан с учетом и в развитие положений ГОСТ 27625-88 и "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92.

Термины и определения, используемые в РД, приведены в приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стабильная загрузка энергетических мощностей при минимальных резервах в период до 1991 г. предопределила основополагающие принципы формирования системы технического обслуживания и ремонта оборудования ТЭС, действующей и в настоящее время.

Эта система, основанная на планово-предупредительном ремонте (ППР), совершенствовалась в направлении обеспечения надежности при имеющихся минимальных резервах генерирующих мощностей.

Определяющим технико-экономическим критерием системы являлась минимизация простоев оборудования в ремонте на основе жесткой регламентации ремонтных циклов. При высоком уровне надежности энергоснабжения сокращение затрат на ремонт было достигнуто путем целенаправленного увеличения межремонтного периода энергоблоков.

В действующей СТОИР был установлен единый критерий вывода энергоблоков в плановый ремонт, определяемый структурой ремонтного цикла. В соответствии с этим критерием периодичность капитальных и средних ремонтов регламентирована и исчисляется в календарных годах.

Эта система позволила осуществлять долгосрочное планирование ремонтов, выработки электроэнергии, а также прогнозировать материальные, финансовые и трудовые затраты. На основание жесткой структуры ремонтных циклов осуществлялось и ежегодное планирование капитальных, средних и текущих ремонтов энергооборудования с четким контролем исполнения ввода и вывода оборудования в ремонты.

Таким образом, созданная более 20 лет назад система планово-предупредительного ремонта энергооборудования была сформирована для условий жесткого централизованного планирования и управления, а ее выбор был обусловлен необходимостью обеспечения надежной эксплуатации оборудования в условиях минимального резерва энергомощностей, определяемого отставанием развития электроэнергетики от потребностей народного хозяйства.

1.2. Начиная с 1992 г. в России происходит ежегодный спад промышленного производства, который объективно обусловил снижение энергопотребления и соответствующий рост резервов генерирующих мощностей. Это проявляется прежде всего в сокращении ежегодной наработки оборудования и увеличении его простоя в резерве.

Использование в этих условиях СТОИР с регламентированным по календарной продолжительности ремонтным циклом ограничивает эффективность эксплуатации оборудования, приводит к увеличению доли ремонтной составляющей в себестоимости электрической энергии.

Поэтому действующая СТОИР стала неадекватной новым условиям функционирования электроэнергетической отрасли и эксплуатации энергооборудования и вошла в противоречие с экономическими интересами производственно-хозяйственной деятельности электростанций и энергообъединений.

1.3. Радикальным способом разрешения указанных выше противоречий должно стать внедрение в практику работы электростанций новой СТОИР, в основу которой положен ремонтный цикл, определяемый назначенным межремонтным ресурсом энергоблока.

Назначенный межремонтный ресурс энергоблока в соответствии с ГОСТ 27.002-89 представляет суммарную наработку энергоблока между капитальными ремонтами, при достижении которой энергоблок должен быть выведен в капитальный ремонт.

Принципиальное отличие такого ремонтного цикла заключается в том, что критерием необходимости проведения капитального ремонта является исчерпанный межремонтный ресурс, а не регламентированная календарная продолжительность эксплуатации. В новых условиях календарная продолжительность ремонтного цикла является величиной переменной и зависит от наработки энергоблока.

1.4. За величину назначенного межремонтного ресурса принимается значение наработки между капитальными ремонтами, достигнутое в реальных условиях эксплуатации энергоблоков в 80-х годах. Правильность такого выбора подтверждается статистическими данными о максимальной наработке энергоблоков в этот период и о достаточно высоком уровне надежности и эффективности эксплуатации.

1.5. Новая СТОИР характеризуется, наряду с отмеченными принципиальными особенностями, преемственностью с действующей системой ППР:

1) обеспечивается надежность и качество отремонтированного оборудования на основе использования разработанной ранее и действующей в настоящее время нормативно-технической и технологической ремонтной документации (технические условия и технологические процессы ремонта оборудования);

2) сохраняется структура ремонтного цикла, характеризуемая ежегодным проведением текущих ремонтов, одного среднего и одного капитального ремонтов за цикл;

3) используются разработанные ранее и действующие в настоящее время нормативы продолжительности и типовых объемов плановых ремонтов с применением нормативов ППР, в том числе для трудозатрат и норм расхода запасных частей и материалов.

1.6. Применение СТОИР с ремонтным циклом, базирующимся на назначенном межремонтном ресурсе, в современных условиях при сокращенной годовой наработке и увеличенном резерве позволяет увеличить календарную продолжительность межремонтной кампании и сократить среднегодовые ремонтные затраты, т.е. повысить эффективность эксплуатации ТЭС при сохранении надежности эксплуатации на должном уровне.

1.7. В последующих разделах РД изложены положения и требования по совершенствованию СТОИР применительно к энергоблокам ТЭС.

Для котельных и турбинных установок ТЭС с поперечными связями используется эта же методика, но с учетом отличий в структурах их ремонтных циклов, приведенных в приложении 10 РДПр 34-38-030-92, а именно:

1) текущие ремонты не подразделяются по категориям;

2) для части типов турбин в структуре ремонтного цикла отсутствует средний ремонт.

1.8. Электростанции и энергообъединения должны принимать решения о внедрении усовершенствованной СТОИР с применением требований и положений РД только после технико-экономического обоснования на основе сравнительного анализа наблюдаемых и прогнозируемых величин годовых наработок энергоблоков и энергоустановок, а также надежности их эксплуатации, в современных условиях и в период до 1991 г.

2. СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

2.1. Структура ремонтного цикла энергоблока представлена на рисунке 1.

| Тц, лет | - календарная продолжительность ремонтного цикла; |
| --- | --- |
| Ркр, ч | - назначенный межремонтный ресурс между капитальными ремонтами; |
| Тср, лет | - календарная продолжительность периода между предыдущим капитальным ремонтом и средним ремонтом; |
| Рср, ч | - назначенный межремонтный ресурс между капитальным и средним ремонтами; |
| Тр1, Тр2, ..., Трn, ч | - наработка энергоблока в соответствующий год ремонтного цикла; |
| T1 | - текущий ремонт 1 категории; |
| Т2 | - текущий ремонт 2 категории; |
| С | - средней ремонт; |
| К | - капитальный ремонт. |

Рисунок 1. Структура ремонтного цикла энергоблока

2.2. Продолжительность ремонтного цикла Тц определяется по назначенному межремонтному ресурсу Ркр. При достижении наработки энергоблока от предыдущего капитального ремонта, равной Ркр, энергоблок должен быть остановлен в очередной капитальный ремонт с учетом пункта 5.6 РД.

Порядок расчета Ркр и Тц приведен в разделах 3 и 4 РД.

2.3. Средний ремонт энергоблока производится, когда наработка энергоблока от предыдущего капитального ремонта достигает Pсp, чему соответствует календарная продолжительность Тср.

Порядок расчета Рср и Тср приведен в разделах 3 и 4 РД.

2.4. В структуре ремонтного цикла предусмотрено ежегодное проведение текущих ремонтов категорий T1 и Т2, кроме годов проведения среднего и капитального ремонтов, когда проводятся только текущие ремонты категории Т2.

Примечание. Под текущим ремонтом категории Т2 понимаются кратковременные плановые остановы энергоблока с целью устранения отдельных мелких неисправностей. Количество, сроки и продолжительность остановов при этом планируются электростанцией в пределах норматива на Т2.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЗНАЧЕННОГО МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСА

5.1. Назначенный межремонтный ресурс между капитальными ремонтами принимается равным базовому значению суммарной наработки энергоблока за ремонтный цикл в базовый период.

Базовый период - это интервал времени эксплуатации энергоблока, характеризующийся достаточно высокими уровнями наработки и периодичности капитальных ремонтов, близкими к нормативным. Как показывают статистические данные о работе энергоблоков, такой период для расчета назначенного межремонтного ресурса должен приниматься в интервале 1980-1991 гг.

В соответствии с изложенным, назначенный межремонтный ресурс между капитальными ремонтами Ркр, ч, вычисляют по формуле:

Ркр=Ркрбi=1nТpi,                                                       (1)

где:

| Ркрб, ч | - базовое значение суммарной наработки энергоблока за ремонтный цикл в период, принятый за базовый; |
| --- | --- |
| i | - i-й год ремонтного цикла; |
| Tpi, ч | - наработка энергоблока за i-й год ремонтного цикла. |

3.2. Назначенный межремонтный ресурс между предыдущим капитальным ремонтом и средним ремонтом Рср, ч, принимается равным половине базового значения суммарной наработки энергоблока за ремонтный цикл в период, принятый за базовый по п. 3.1 РД, и вычисляется по формуле:

Рср=0,5Ркрб=0,5i=1nTpi.                                                 (2)

3.3. Назначенный межремонтный ресурс рассчитывается для каждого конкретного энергоблока электростанции по формуле (1) или принимается как среднее арифметическое суммарных наработок за ремонтный цикл группы однотипных энергоблоков электростанции. В последнем случае Ркр вычисляется по формуле:

Ркр=1zj=1zРкрбj,                                                        (3)

где:

| Pкрбj | - базовое значение суммарной наработки для j-го энергоблока, рассчитываемое по формуле (1); |
| --- | --- |
| z | - количество однотипных энергоблоков на электростанции. |

Применение формулы (3) позволяет уменьшить влияние на расчетную величину назначенного межремонтного ресурса значительных отклонений наработки отдельных конкретных энергоблоков за ремонтный цикл.

3.4. В периоде, принятом за базовый по п. 3.1 РД для расчета назначенного межремонтного ресурса, не должно быть особых обстоятельств, существенно сокративших наработку энергоблока за ремонтный цикл в этот период, а именно:

1) длительного простоя в аварийно-восстановительном ремонте;

2) длительного простоя при модернизации или реконструкции;

3) длительного простоя в резервных остановах;

4) других нарушений нормальной эксплуатации, обусловивших длительные простои энергоблока за ремонтный цикл.

При наличии таких особенностей эксплуатации назначенный межремонтный ресурс принимается равным назначенному межремонтному ресурсу другого однотипного энергоблока станции или энергообъединения, в эксплуатации которого не было нарушений, существенно сокративших наработку энергоблока.

3.5. При расчете назначенного межремонтного ресурса суммарная наработка энергоблока за ремонтный цикл принимается по отчетным документам электростанции от момента окончания предшествующего капитального ремонта до момента вывода энергоблока в последующий капитальный ремонт.

3.6. Расчетная величина назначенного межремонтного ресурса должна быть согласована и утверждена энергообъединением, в которое входит электростанция.

3.7. Полученная величина назначенного межремонтного ресурса является нормативом для расчета календарной продолжительности ремонтного цикла каждого энергоблока или группы однотипных энергоблоков электростанции.

3.8. Примеры расчета назначенного межремонтного ресурса приведены в приложении 2.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА КАЛЕНДАРНОЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

4.1. Календарная продолжительность ремонтного цикла энергоблока - это интервал времени в годах от момента окончания предшествующего капитального ремонта до момента вывода энергоблока в последующий капитальный ремонт.

4.2. Календарная продолжительность ремонтного цикла определяется назначенным межремонтным ресурсом между капитальными ремонтами и величиной наработки энергоблока в каждом году ремонтного цикла. Определяющим при этом является положение, что при исчерпании назначенного межремонтного ресурса энергоблок должен быть остановлен для проведения очередного капитального ремонта.

Необходимость расчета и прогнозирования календарной продолжительности ремонтного цикла обусловлена необходимостью планирования финансовых, материальных и трудовых затрат на ремонт, а также потребностью в координации сроков проведения ремонтов различных энергоблоков на электростанции, в энергообъединении и в пределах отрасли.

4.3. Календарная продолжительность ремонтного цикла Тц, лет, определяется по формуле:

Тц = Тк + Ткп,                                                           (4)

где:

| Тк, лет | - фактическая календарная продолжительность эксплуатации от начала ремонтного цикла до момента проведения расчета; |
| --- | --- |
| Ткп, лет | - будущая календарная продолжительность эксплуатации от момента проведения расчета до конца ремонтного цикла - начала проведения последующего капитального ремонта. |

В момент времени Тк известны фактические наработки энергоблока за истекший с момента начала ремонтного цикла период до данного момента.

С учетом этого оставшийся до конца ремонтного цикла период Ткп, лет, рассчитывается по формуле:

Ткп=Ркр−i=1kTpiТр,                                                       (5)

где:

| Ркр, ч | - назначенный межремонтный ресурс, определенный по разделу 3 и принятый в качестве нормативного; |
| --- | --- |
| Tpi, ч | - фактическая наработка энергоблока по годам ремонтного цикла от его начала до момента проведения расчета; |
| Тр, ч | - прогнозируемая средняя наработка энергоблока за один полный календарный год. Характеризует наработку энергоблока в период от момента проведения расчета до конца ремонтного цикла. |

Тр задается на основе экспертных прогнозных оценок с учетом тенденции изменения выработки электроэнергии в последующие после момента расчета годы ремонтного цикла. В целях упрощения значение Тр может быть принято равным наработке энергоблока за один полный календарный год, предшествующий моменту расчета.

С учетом известного Тк и вычисленного Ткп определяется календарная продолжительность ремонтного цикла Тц по формуле (4).

4.4. При расчете Тц, когда момент проведения расчета лежит вне пределов периода ремонтного цикла, что может быть при расчете последующего за текущим ремонтного цикла, или момент проведения расчета совпадает с капитальным ремонтом, составляющие формул (4) и (5) Тк и i=1kTpi равны нулю. Формула (4) при этом преобразуется в вид:

Тц=РкрТр.                                                              (6)

4.5. Календарная продолжительность периода от начала ремонтного цикла до начала среднего ремонта определяется аналогично вышеприведенному с использованием формул (4), (5) и (6) и с использованием показателей, соответствующих среднему ремонту.

4.6. Необходимость периодического проведения расчетов продолжительности ремонтного цикла определяется возможными изменениями годовых наработок энергоблока, что может существенно изменить сроки вывода энергоблока в очередные средний и капитальный ремонты.

4.7. На основании выполненных расчетов осуществляется корректировка перспективных и годовых графиков ремонта и модернизации энергоблоков.

4.8. Примеры расчета календарной продолжительности ремонтного цикла приведены в приложении 3.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

5.1. Структура ремонтного цикла приведена на рисунке 1 РД. Параметры ремонтного цикла следующие:

1) назначенный межремонтный ресурс между капитальными ремонтами;

2) назначенный межремонтный ресурс между капитальным ремонтом и средним ремонтом;

3) календарная продолжительность ремонтного цикла;

4) календарная продолжительность между капитальным ремонтом и средним ремонтом;

5) количество текущих ремонтов;

6) продолжительность текущих, среднего и капитального ремонтов.

5.2. Назначенный межремонтный ресурс между капитальными ремонтами является основной характеристикой ремонтного цикла и рассчитывается с учетом требований раздела 3 РД. Расчет выполняется для каждого энергоблока или для группы однотипных энергоблоков электростанции с одинаковыми условиями эксплуатации и принимается в качестве нормативного значения. Этот норматив должен быть утвержден энергообъединением, в которое входит электростанция.

5.3. Норматив назначенного межремонтного ресурса между капитальным и средним ремонтами равен половине назначенного межремонтного ресурса между капитальными ремонтами.

5.4. Календарная продолжительность ремонтного цикла рассчитывается с учетом требований раздела 4 РД.

Учитывая существующую в настоящее время тенденцию к изменению ежегодных наработок энергоблоков, уточнение календарной продолжительности ремонтного цикла должно производиться ежегодно.

На основе полученных величин производится корректировка перспективных и годовых графиков ремонта и модернизации энергоблоков.

5.5. Календарная продолжительность между капитальным и средним ремонтами определяется аналогично изложенному в п. 5.4 РД.

5.6. Определенные в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 РД сроки останова энергоблока в капитальный или средний ремонты являются расчетными. Конкретные сроки вывода энергоблока в ремонт уточняются при согласовании годового графика капитальных и средних ремонтов и диспетчерских заявок на вывод в ремонт энергоблоков.

5.7. В структуре ремонтного цикла предусматривается ежегодное проведение текущих ремонтов категорий Т1 и Т2, кроме годов проведения среднего и капитального ремонтов, когда текущий ремонт категории T1 не производится.

5.8. Продолжительность текущих ремонтов категорий T1 и Т2, среднего и капитального ремонтов принимается по действующим нормативам ППР и "Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92 или другим нормативам, введенным в действие в установленном порядке.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ (ЭНЕРГОУСТАНОВОК), ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ РФ

6.1. В состав оборудования энергоблока входят котел, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, подведомственные Госгортехнадзору РФ и являющиеся объектами Котлонадзора, т.е. оборудование, регистрируемое в органах Госгортехнадзора РФ и на которое распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (Правила Котлонадзора).

6.2. В соответствии с Правилами Котлонадзора должно проводиться техническое освидетельствование объектов Котлонадзора.

Правилами учтены большой объем и высокая трудоемкость контрольных работ при периодическом освидетельствовании объектов Котлонадзора электростанций и поэтому установлено, что периодическое освидетельствование производится в период проведения капитального ремонта оборудования. При этом установлены ограничительные календарные сроки периодичности выполнения освидетельствования, совпадающие с нормативными календарными сроками периодичности капитальных ремонтов, устанавливаемых нормативами ППР.

6.3. Для энергоблоков (энергоустановок), которые в соответствии с настоящим РД переводятся на ремонтный цикл, определяемый назначенным межремонтным ресурсом, периодическое освидетельствование объектов Котлонадзора должно проводиться в капитальный ремонт, момент выполнения которого определяется наработкой энергоблока (энергоустановки), равной назначенному межремонтному ресурсу.

6.4. Исходя из вышеизложенного, устанавливаются следующие основные положения проведения технического освидетельствования:

1) первичное и внеочередное освидетельствования производятся в порядке и при условиях, регламентированных Правилами Котлонадзора;

2) периодическое освидетельствование котлов, трубопроводов пара и горячей воды в период паркового ресурса, установленного "Типовой инструкцией по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" РД 34.17.421-92, производится в капитальный ремонт энергоблока (энергоустановки), но при наработке его (ее) не более чем назначенный межремонтный ресурс, утвержденный в качестве нормативного;

3) при периодическом освидетельствовании сосудов (регенеративных подогревателей высокого и низкого давления, бойлеров, деаэраторов, ресиверов, расширителей продувки) наружный и внутренний осмотры, производимые лицом из персонала электростанции, ответственным по надзору за сосудами, выполняются в капитальный ремонт энергоблока (энергоустановки) при наработке его (ее) не более чем назначенный межремонтный ресурс, утвержденный в качестве нормативного, но не реже одного раза в 6 лет.

Внутренний осмотр и гидравлическое испытание, производимые специализированной организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора РФ, выполняются в каждый второй капитальный ремонт энергоблока (энергоустановки) при наработке его (ее) не более чем двойной назначенный межремонтный ресурс, утвержденный в качестве нормативного, но не реже одного раза в 12 лет;

4) при периодическом освидетельствовании наружный осмотр котлов и трубопроводов пара и горячей воды, осуществляемый владельцем, гидравлическое испытание котлов, осуществляемое специализированной организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора РФ, выполняются в сроки, установленные Правилами Котлонадзора;

5) при проведении периодического освидетельствования должны соблюдаться порядок и условия, регламентированные Правилами Котлонадзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РД, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Государственный стандарт |
| --- | --- | --- |
| Предельное состояние | Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно | ГОСТ 27.002-89 |
| Наработка | Продолжительность или объем работы объекта. | ГОСТ 27.002-89 |
|  | Примечание. Для оборудования ТЭС наработка измеряется продолжительностью работы в часах |  |
| Ресурс | Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. | ГОСТ 27.002-89 |
|  | Примечание. В настоящем РД принято, что переход объекта в предельное состояние влечет за собой временное прекращение его эксплуатации. При достижении предельного состояния объект должен быть направлен в средний или капитальный ремонт |  |
| Назначенный ресурс | Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния | ГОСТ 27.002-89 |
| Назначенный межремонтный ресурс | Суммарная наработка объекта от последнего капитального ремонта до среднего или последующего капитального ремонта, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния |  |

Другие термины и определения, используемые в настоящем РД, приведены в приложении 1 к РДПр 34-38-030-92.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НАЗНАЧЕННОГО МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСА

Пример 1. Расчет назначенного межремонтного ресурса для конкретного единичного энергоблока

Выбирается ремонтный цикл в базовый период времени 1980-1991 гг.

Дата окончания предыдущего капитального ремонта - 05.06.84 г.

Дата начала последующего капитального ремонта - 01.08.88 г.

Данные по наработкам энергоблока за годы ремонтного цикла приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Год ремонтного цикла |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарные даты годов | Начало | 05.06.84 | 05.06.85 | 05.06.86 | 05.06.87 | 05.06.88 |
| ремонтного цикла | Конец | 04.06.85 | 04.06.86 | 04.06.87 | 04.06.88 | 01.08.83 |
| Наработка, ч |  | 7270 | 7150 | 7250 | 7320 | 1120 |

Назначенный межремонтный ресурс вычисляется по формуле (1) РД:

Ркр = Ркрб = 7270 + 7150 + 7250 + 7320 + 1120 = 30110 ч.

Пример 2. Расчет назначенного межремонтного ресурса для группы однотипных энергоблоков

На электростанции - 4 однотипных энергоблока. Принято решение установить в качестве норматива назначенного межремонтного ресурса среднее значение из полученных базовых значений. Вычисленные по формуле (1) РД базовые значения межремонтного ресурса для каждого энергоблока приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер энергоблока | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения Ркрб, ч | 30100 | 28900 | 31500 | 33700 |

Среднее значение назначенного межремонтного ресурса, принимаемое как норматив для каждого энергоблока, рассчитывается по формуле (3) РД:

Ркр = 14 (30100 + 28900 + 31500 +33700) = 31050 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КАЛЕНДАРНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

Пример 1. Расчет календарной продолжительности ремонтного цикла энергоблока, когда дата расчета находится в пределах действующего ремонтного цикла

Установленный в качестве норматива назначенный межремонтный ресурс равен 31050 ч.

Дата окончания предыдущего капитального ремонта 04.08.93.

Дата выполнение расчета - 04.02.96.

Календарная продолжительность от начала ремонтного цикла до момента расчета - 2,5 года.

Данные о фактической наработке энергоблока по годам ремонтного цикла от его начала до момента расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Год ремонтного цикла |  | 1 | 1 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарные даты годов | Начало | 04.08.93 | 04.08.94 | 04.08.95 |
| ремонтного цикла | Конец | 03.08.94 | 03.08.95 | 04.02.96 |
| Наработка, ч |  | 5870 | 5370 | 2530 |

Фактическое значение наработки энергоблока за один полный календарный год, предшествующий моменту расчета, т.е. в период с 05.02.95 по 04.02.96, равно 5100 ч.

Прогнозируемое значение средней наработки энергоблока за один календарный год в период от момента расчета до конца ремонтного цикла экспертным путем принимается на 10% меньше:

Тр = 0,9 ´ 5100 = 4590 ч.

Период от момента расчета до конца ремонтного цикла рассчитывается по формуле (5) РД:

Ткп=31050−(5870+5370+2530)4590=3,8года

Календарная продолжительность ремонтного цикла рассчитывается по формуле (4) РД:

Тц = 2,5 + 3,8 = 6,3 года.

Пример 2. Расчет календарной продолжительности ремонтного цикла энергоблока, когда момент расчета совпадает с окончанием капитального ремонта

Установленный в качестве норматива назначенный межремонтный ресурс равен 31050 ч.

Прогнозируемое значение средней наработки за один календарный год рассчитываемого ремонтного цикла принимается равным 4590 ч.

Календарная продолжительность ремонтного цикла определяется по формуле (6) РД:

Тц=310504590=6,8 года.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Структура ремонтного цикла

3. Порядок расчета назначенного межремонтного ресурса

4. Порядок расчета календарной продолжительности ремонтного цикла

5. Формирование параметров ремонтного цикла

6. Техническое освидетельствование оборудования энергоблоков (энергоустановок), подведомственного Госгортехнадзору РФ

7. Приложение 1. Основные термины, используемые в РД, и их определения

8. Приложение 2. Примеры расчета назначенного межремонтного ресурса

9. Приложение 3. Примеры расчета календарной продолжительности ремонтного цикла