МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ТИПОВЫЕ НОРМЫ И НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБНОСТИ В РЕЗЕРВНОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ ПОДСТАНЦИЙ 6-110 кВ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РД 34.10.171

УДК 621.31 (083.75)

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики на основе методических материалов НИИПиН при Госплане СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем министра энергетики и электрификации СССР Ю. Некрашасом 28 октября 1975 г.

1. Норматив потребности в резервном электрооборудовании - это наибольшее допустимое количество оборудования, которое необходимо иметь в предприятии электрических сетей или энергосистеме дополнительно к работающему для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в случаях выхода оборудования из строя или отбраковки его во время ремонтов и испытаний.

2. Запас резервного оборудования на напряжение 35 кВ и выше централизуется в энергосистемах. Запасные части и резервное оборудование на напряжение ниже 35 кВ централизуются в районном энергетическом управлении или предприятии в зависимости от количества эксплуатируемого оборудования и местных условий.

3. Нормативы потребности в запасных частях и резервном оборудовании, централизуемых в энергосистемах, разрабатываются службами районных энергетических управлений и утверждаются руководителями этих управлений, устанавливающими владельцев резервного оборудования, порядок его использования и распоряжающихся им лиц.

Нормативы потребности в запасных частях и резервном оборудовании, централизуемых в предприятии электрических сетей, разрабатываются службами предприятий и утверждаются руководителями предприятий.

4. Централизуемые в предприятии электрических сетей запасные части и резервное оборудование, как правило, используются внутри данного предприятия. Централизуемые в районном энергетическом управлении запасные части и резервное оборудование используются всеми предприятиями энергосистемы независимо от того, какое предприятие является его владельцем.

5. Пополнение запасных частей и резервного оборудования до нормативных значений осуществляется их владельцем.

6. Порядок взаимных расчетов между предприятиями по использованию, перевозке и содержанию запасных частей и резервного оборудования устанавливается районными энергетическими управлениями.

7. Предприятия - владельцы запасных частей и резервного оборудования обязаны соблюдать правила их хранения и производить испытания в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и ПТЭ.

8. Нормативы потребности в запасных частях и резервном оборудовании разрабатываются на основании данных, приведенных в табл.1-6.

Таблица 1

Типовые нормы на резервные баковые выключатели 35 кВ и запасные части к ним

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых выключателей в год |  | Норма на запасные части и резервные выключатели (шт.) при количестве эксплуатируемых аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | до 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | более 200 на каждые 100 аппаратов |
| Выключатели ВМ-35, ВТ-35, С-35 | 1,25 | 0,30 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Дугогасительные камеры выключателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМ-35, ВТ-35 | 1,5 | 5,25 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 12 |
| С-35 | 2,9 | 10,0 | 6 | 12 | 20 | 26 | 30 | 36 | 50 | 15 |
| Пары контактов выключателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМ-35, ВТ-35 | 5,0 | 10,0 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 20 |
| С-35 | 7,5 | 15,0 | 6 | 15 | 20 | 27 | 35 | 50 | 60 | 30 |
| Изоляционные тяги выключателей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМ-35, ВТ-35 | 1,0 | 2,0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 6 |
| С-35 | 2,6 | 5,2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 12 |
| Конденсаторные вводы | 2,2 | 4,0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 |

Таблица 2

Типовые нормы на резервные полюса разъединителей, отделителей 35-110 кВ и короткозамыкатели

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых аппаратов в год |  | Норма на взаимозаменяемые изделия (шт.) при количестве эксплуатируемых аппаратов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | до 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-150 | более 150 на каждые 100 аппаратов |
| Полюс разъединителя 35 кВ | 2,3 | 5,7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 10 |
| Полюс отделителя 35 кВ | 3,4 | 8,9 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 15 |
| Полюс разъединителя 110 кВ | 3,0 | 5,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Полюс отделителя 110 кВ | 5,6 | 6,6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Короткозамыкатель 35 кВ | 1,6 | 3,2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| Короткозамыкатель 110 кВ | 2,0 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |

Таблица 3

Типовые нормы на резервное вспомогательное оборудование 6-110 кВ

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых аппаратов в год |  | Норма на резервные изделия (шт.) при количестве эксплуатируемых аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | до 10 | 11-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-150 | 151-200 | 201-500 | 501-1000 | более 1000 на каждые 100 изделий |
| Трансформатор напряжения 35 кВ | 3,6 | 1,8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 30 | 4 |
| Трансформатор тока 35 кВ | 2,3 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 22 | 3 |
| Конденсатор связи масляный | 1,5 | 1,15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 20 | 2 |
| Высокочастотный заградитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ | 1,8 | 0,72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | 2 |
| 110 кВ | 3,4 | 2,7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 25 | 2,5 |
| Элемент вентильного разрядника 35-110 кВ | 0,4 | 0,16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 |
| Трубчатый разрядник 6-110 кВ | 2,0 | 2,0 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 30 | 50 | 5 |
| Полюс разъединителя 10 кВ наружной установки | 4,5 | 9,0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 | 25 | 55 | 70 | 10 |
| Опорный стержневой изолятор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 кВ | 0,25 | 0,9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 24 | 3 |
| 110 кВ | 0,75 | 2,6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 36 | 45 | 6 |

Таблица 4

Типовые нормы на резервное оборудование КРУН 10 кВ сельских электрических сетей

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых шкафов в год |  | Норма на запасные комплектующие изделия (шт.) при количестве эксплуатируемых шкафов с оборудованием данного типа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-800 | 801-1000 | 1001-1500 |
| Выключатели 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМГ-10, ВМГ-133, ВМП-10, ВММ-10, ВС-10 и ВН-16 | 0,55 | 0,27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| Трансформатор тока | 0,29 | 0,58 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| Трансформатор напряжения | 1,12 | 0,26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - |
| Разъединитель | 0,29 | 0,29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Разъединяющий контакт первичной цепи | 0,34 | 1,00 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
| Переходный изолятор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружной установки | 0,29 | 0,58 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| внутренней установки | 0,10 | 0,20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 |
| Опорный изолятор | 0,22 | 0,44 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Вентильный разрядник | 0,22 | 0,44 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 |

Таблица 5

Типовые нормы на резервное оборудование КТП 6-10/0,4 кВ

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых КТП в год |  | Норма на запасные изделия (шт.) при количестве эксплуатируемых КТП с оборудованием данного типа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-800 | 801-1500 | 1501-2500 |
| Комплект оборудования в шкафу 6-10 кВ КТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 63 кВ·А | 0,90 | 0,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 100-250 кВ·А | 2,05 | 2,05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплект оборудования на щите 0,4 кВ КТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 63 кВ·А | 2,50 | 2,50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 100-250 кВ·А | 4,00 | 4,00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| Вентильный разрядник 6-10 кВ | 0,30 | 0,6 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 30 | 35 |
| Проходной изолятор 6-10 кВ | 2,20 | 4,4 | 17 | 20 | 25 | 40 | 70 | 120 | 190 |
| Полюс разъединителя 10 кВ | (См. табл.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Типовые нормы на резервные автоматы и рубильники для КТП 6-10/0,4 кВ

| Наименование | Расчетное значение на 100 эксплуатируемых аппаратов в год |  | Норма на запасные рубильники и выключатели (шт.) при количестве эксплуатируемых единиц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | случаев замены | расхода (списания), шт. | до 50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-800 | 801-1500 | 1501-2500 |
| Рубильник, предохранитель-выключатель, рубильник-предохранитель | 2 | 2 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 | 50 |
| Автоматы серий АП50, АЗ100 и АВМ10 с расцепителями | 1,35 | 3,6 | 12 | 15 | 25 | 35 | 60 | 110 | 160 |
| Автоматы серии АЗ100 без расцепителей | 2,50 | 6,3 | 12 | 20 | 30 | 55 | 90 | 160 | 250 |

Типовые нормы рассчитаны исходя из средних для энергосистем показателей повреждаемости оборудования, расхода оборудования и запасных частей. В типовых нормах предусмотрен запас элементов, необходимых для укомплектования оборудования при его ремонте.

При расчете типовых норм руководствовались следующими основными положениями:

- пополнение запасных частей и резервного оборудования (кроме выключателей на напряжение 35 кВ) до норматива производится в соответствии с действующими правилами и "Инструкцией по составлению заявок на запасные части для ремонта энергетического оборудования электростанций" (ХОЗУ Минэнерго СССР, 1972);

- обеспеченность запасными частями и резервным оборудованием принята не менее 0,977, что предполагает обращение к другим источникам покрытия потребности в них лишь в исключительных случаях; в нормах предусмотрен возврат задолженности.

9. Если показатели повреждаемости оборудования или возможности пополнения запасов значительно отличаются от предусмотренных типовыми нормами, то районными энергетическими управлениями должны быть утверждены местные нормативы потребности в резервном оборудовании.

10. Местные нормативы потребности в резервном оборудовании разрабатываются службами энергосистем совместно с ИВЦ.