ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский государственный концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»)

ПРИКАЗ

17.02.2005                                                  г. Москва                                                           № 129

О введении в действие

РД ЭО 0547-2004

В целях совершенствования природоохранной деятельности и выполнения требований нормативных документов по охране окружающей среды на атомных станциях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Типовой регламент мониторинга водоемов-охладителей атомных станций», РД ЭО 0547-2004.

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата и филиалов концерна «Росэнергоатом» - атомных станций принять РД ЭО 0547-2004 к руководству и исполнению.

3. Производственно-техническому департаменту (В.И. Андреев) внести РД ЭО 0547-2004 в «Указатель основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Технического директора - директора по ядерной безопасности и надежности В.П. Крючкова.

Генеральный директор                                                                        О.М. Сараев

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ МОНИТОРИНГА ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

РД ЭО 0547-2004

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Дата введения 17.02.2005

Предисловие

1 «Типовой регламент мониторинга водоемов-охладителей атомных станций» разработан ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (ОАО «ВНИИАЭС») Федерального агентства по атомной энергии: к.т.н. Е.А. Иванов, инженер М.В. Демьяненко, к.г.-м.н. М.А. Макеичева, научный сотрудник Т.Л. Парыгина.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом концерна «Росэнергоатом» от 17.02.2005 № 129

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

1.1 Настоящий типовой регламент определяет порядок организации мониторинга водоемов-охладителей, других используемых в технологических процессах АС водных объектов, а также водных объектов, на которые деятельность АС оказывает влияние.

1.2 Типовой регламент распространяется на филиалы концерна «Росэнергоатом» - атомные станции, оказывающие воздействие на поверхностные водные объекты.

1.3 Типовой регламент является основой при организации и ведении мониторинга водоемов-охладителей АС применительно к нормальным условиям эксплуатации АС.

1.4 На основании Типового регламента с учетом конкретных условий и требований территориальных надзорных органов атомные станции определяют объем мониторинга водоемов-охладителей и разрабатывают его рабочий регламент.

1.5 Требования Типового регламента мониторинга водоемов-охладителей атомных электростанций не учитывают радиационный фактор.

2 Нормативные ссылки

Типовой регламент разработан с учетом требований следующих законодательных, распорядительных и нормативных документов:

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон № 167-ФЗ от 16.11.95 «Водный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон № 52-ФЗ от 24.04.95 «О животном мире»

Постановление Правительства Российской Федерации № 1229 от 24.11.1993 «О создании единой государственной системы экологического мониторинга»

Постановление Правительства Российской Федерации № 307 от 14.03.1997 «О ведении государственного мониторинга водных объектов»

ГОСТ 8.326-88 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерения

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования

ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения

ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды, водоемов и водотоков

ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств

ГОСТ Р 22.1.01-95 БЧС Мониторинг и прогнозирование. Основные положения

ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб

ОСТ 34-70-656-84 Охрана природы. Гидросфера. Водопотребление и водоотведение в теплоэнергетике. Основные термины и определения

ОСТ 95 10398-2000 Оценка состояния измерений в измерительных и испытательных лабораториях

ИСО 5667/2-82 Качество воды. Отбор проб. Часть 2. Руководство по технике отбора проб

РД ЭО 0213-00 Типовое положение об экологической службе атомной станции

РД ЭО 0348-02 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций

РД ЭО 0456-03 Положение о производственном экологическом мониторинге на атомных станциях

РД ЭО 0466-03 Основные правила обеспечения охраны окружающей среды атомных станций (без учета радиационного фактора) (ОПООС АС-03)

РД 52.26-161-88 Методические указания. Методика расчета предельно допустимых тепловых сбросов в водоемы-охладители атомных электростанций

СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

СанПиН 2.1.5.980-00 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03)

СНиП 11-02-96 Строительные нормы и правила Российской Федерации. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

Правила охраны поверхностных вод (утв. приказом Госкомприроды от 21.02.91)

МИ 2427-97 Государственная система измерения. Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях (с изменениями 2002 года)

3 Термины и определения

В Типовом регламенте используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 загрязняющее вещество: Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

3.2 загрязнение водных объектов: Сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.

3.3 наблюдение за окружающей средой: Система мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей среды, отдельных ее элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природными, физическими, химическими, биологическими процессами.

3.4 нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные нормативы): Установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

3.5 нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов): Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

3.6 нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, иных веществ и микроорганизмов (нормативы предельно допустимых концентраций): Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем.

3.7 мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг): Комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

3.8 объект мониторинга: Природный, техногенный или природно-техногенный объект или его часть, в пределах которого по определенной программе осуществляются регулярные наблюдения за окружающей средой с целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в ней процессов, выполняемых для своевременного выявления и прогнозирования их изменений и оценки.

3.9 водоем-охладитель: Водоем, используемый для охлаждения подогретых вод, сбрасываемых АЭС.

3.10 прилегающие к водоему-охладителю водные объекты: В настоящем регламенте под прилегающими к водоему-охладителю водными объектами понимаются водные объекты, имеющие гидравлическую связь с водоемом-охладителем.

3.11 водный объект: Сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима.

3.12 водный режим: Изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах.

3.13 поверхностные воды: Воды, постоянно или временно находящиеся в поверхностных водных объектах.

3.14 поверхностный водоем: Поверхностный водный объект, представляющий собой сосредоточение вод с замедленным водообменом в естественных или искусственных впадинах.

3.15 поверхностный водоток: Поверхностный водный объект с непрерывным движением вод.

3.16 акватория: Водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными границами.

3.17 качество воды: Характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов деятельности.

3.18 сточная вода: Разновидность возвратной воды: включает хозяйственно-бытовую сточную воду населенных мест, дождевую (снеговую) сточную воду, стекающую с застроенных территорий, производственную сточную воду.

3.19 сбросная вода: Оросительная и поливомоечная вода, отводимые соответственно от орошаемых сельхозугодий и застроенных территорий; разновидность возвратной воды.

3.20 коэффициент водообмена: Отношение количества воды, поступающей в водохранилище, к его среднему объему за год.

3.21 пункт наблюдения: Место на водоеме или водотоке, в котором производят комплекс работ для получения данных о качестве воды.

3.22 створ: Условное поперечное сечение водоема или водотока, в котором производится комплекс работ для получения данных о качестве воды.

3.23 фоновый створ: Поперечное сечение потока, в котором определяется фоновая концентрация вещества в воде.

3.24 контрольный створ: Поперечное сечение потока, в котором контролируется качество воды.

3.25 створ полного смешения: Ближайшее к источнику, влияющему на качество воды, поперечное сечение водотока, в котором устанавливается практически равномерное распределение температур и концентраций веществ.

3.26 водопользователь: Гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены права пользования водными объектами.

4 Обозначения и сокращения

В тексте Типового регламента приняты следующие сокращения:

АС - атомная станция

ЕГСЭМ - единая государственная система экологического мониторинга

ГОСТ - государственный стандарт

ОСТ - отраслевой стандарт

РД - руководящий документ

ОС - окружающая среда

ВО - водоем-охладитель

ВХС - водохозяйственная система

ЗВ - загрязняющее вещество

ПДК - предельно допустимая концентрация

ПДС - предельно допустимый сброс

МВИ - методики выполнения измерений

МИ - методики измерений

СИ - средства измерения

БПК - биохимическое потребление кислорода

ХПК - бихроматная окисляемость

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества

БД - база данных

5 Общие положения

5.1 Типовой регламент мониторинга водоемов-охладителей атомных станций (далее - АС) устанавливает объекты мониторинга, организацию пунктов наблюдения, состав, периодичность, методы проведения наблюдения, измерения и контроля, необходимый комплекс технических средств, а также требования, предъявляемые к подразделениям АС, осуществляющими мониторинг.

5.2 Мониторинг водоемов-охладителей АС относится к мониторингу водных объектов, выполняемому на локальном уровне водопользователем (Постановление Правительства РФ 14.03.1997 № 307) в рамках Единого государственного экологического мониторинга (ЕГСЭМ); и входит в состав производственного экологического мониторинга (ПЭМ) на АС.

5.3 Состав, объем и периодичность работ, выполняемых в рамках мониторинга водоемов-охладителей АС, определяется требованиями надзорных и исполнительных органов, осуществляющих государственный мониторинг водных объектов на территориальном уровне. Для нужд АС и концерна «Росэнергоатом» с целью принятия эффективных управленческих решений в сфере экологической безопасности и рационального использования водных ресурсов состав, объем и периодичность выполняемых работ могут быть расширены.

5.4 Организация мониторинга водоемов-охладителей и прилегающих водных объектов должна соответствовать требованиям по организации ПЭМ, а также действующим требованиям по охране поверхностных вод.

5.5 Целью мониторинга водоемов-охладителей является оценка и прогноз степени влияния АС на состояние водоема-охладителя, других используемых водных объектов и объектов, испытывающих воздействие АС.

Задачами мониторинга водоемов-охладителей являются:

- регулярный контроль химического состава, физических, гидрологических и гидробиологических показателей поверхностных вод водоемов-охладителей и прилегающих к нему водных объектов;

- регулярный контроль химического состава, состояния и динамики донных отложений водоема-охладителя;

- сбор, накопление и анализ результатов измерений, создание и ведение баз данных;

- выявление и прогнозирование возможных изменений качественных и количественных показателей воды и донных отложений;

- подготовка материалов для выработки рекомендаций по объему и качеству сбросных вод АС, исходя из условий соблюдения норм качества воды, осуществлению различных видов хозяйственной деятельности, влияющих на состояние водного объекта (ов), планированию водоохранных мероприятий;

- своевременное обеспечение достоверной информацией о состоянии водных объектов исполнительные территориальные органы и концерн «Росэнергоатом» с целью управления качеством воды в водных объектах и регулирования использования водных ресурсов.

6 Основные требования к организации и ведению мониторинга

водоемов-охладителей атомных станций

В основе организации и ведения мониторинга водоемов-охладителей, других водных объектов лежат принципы ЕГСЭМ: комплексность и систематичность наблюдений, согласованность сроков их проведения с характерными гидрологическими ситуациями, определение показателей состояния водных объектов едиными методами.

Соблюдение принципов достигается установлением контроля (по физическим, химическим, гидрологическим и гидробиологическим показателям) и периодичности проведения контроля, выполнением анализа проб воды по единым или обеспечивающим требуемую точность методикам.

Выполнение этих принципов должно обеспечить:

- порядок проведения и контроль сбора и обработки достоверных и сопоставимых данных;

- хранение информации, ведение единой базы данных;

- деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей природной среды, природных ресурсов;

- доступность интегрированной экологической информации широкому кругу потребителей.

На каждой АС организация мониторинга носит индивидуальный характер, определяемый гидрологическими и гидрохимическими особенностями контролируемого ВО и водных объектов, особенностями станции и состоянием ОС.

6.1 Объекты и состав мониторинга

6.1.1 К объектам мониторинга относятся водные объекты, используемые в системах технического водоснабжения атомной станции (водоемы-охладители, водохранилища, озера и их участки, реки, участки территориальных морей).

6.1.2 В состав мониторинга входят:

- регулярные наблюдение за физическими, химическими, гидрологическими и гидробиологическими показателями водоема - охладителя и прилегающего водного объекта (объектов);

- регулярные наблюдения за химическим составом, состоянием и динамикой донных отложений водоема-охладителя и прилегающего водного объекта (объектов);

- сбор, систематизация, анализ, обработка и передача информации.

6.1.3 В системы мониторинга входят системы, створы и пункты наблюдений состояния водных объектов, аналитические лаборатории и информационные системы.

6.1.4 Техническое и методическое оснащение мониторинга включает:

- комплекс технических средств (приборы и оборудование для отбора проб, измерений и пр.);

- методы наблюдения, измерения, обработки и анализа данных, прогнозирования;

- программные средства и средства автоматизации (регистрации, накопления, обработки, анализа и передачи данных).

6.2 Организация пунктов наблюдения

Пункты наблюдений организуются на водотоках и водоемах, используемых в техническом водоснабжении и других водохозяйственных системах АС, а также на участках водных объектов в зоне влияния АС, подверженных загрязнению промышленными, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами. На незагрязненных сточными водами водных объектах создаются пункты для фоновых наблюдений.

Местоположение и количество створов устанавливают с учетом особенностей водного режима водоема-охладителя.

Создание сети пунктов наблюдений, установление их категории осуществляется в соответствии с методическими указаниями Росгидромета РД 52.24.309-92. Строительство локальной наблюдательной сети может вестись самостоятельно по согласованию с исполнительными органами в области государственного мониторинга и контроля водных ресурсов или по заказу водопользователей (АС) указанными органами.

6.2.1 Расположение створов на водном объекте, используемом в качестве водоема-охладителя

На поверхностном водоеме наблюдения могут проводиться по водоему в целом или на отдельных его участках. При наблюдениях на водоеме в целом устанавливают не менее трех створов по возможности равномерно распределенных по акватории. При наблюдении на определенных участках водоемов створы устанавливают с учетом интенсивности водообмена водоема.

На водоемах с интенсивным водообменом (коэффициент водообмена более 5 раз в год) один створ (фоновый) устанавливают в 1 км выше места сброса сточных вод АС в водоем, вне зоны его влияния, контрольный створ располагают непосредственно в месте сброса сточных вод в водоем, створ полного смешения располагают ниже на расстоянии не менее 500 м от места сброса воды или места фильтрации через отсекающую плотину или дамбу из водоема.

На водоемах с умеренным (от 0,1 до 5 раз в год) и замедленным (до 0,1 раз в год) водообменом располагают:

- первый створ (фоновый) устанавливают выше места сброса сточных вод АС в водоем;

- второй, в месте сброса сточных вод АС или фильтрации через отсекающую плотину или дамбу из водоема в водный объект;

- контрольные створы (не менее двух) располагают параллельно второму по обе его стороны на расстоянии 500 м от места сброса сточных вод;

- последним устанавливается створ полного смешения.

На водоемах (участках водоема), используемых для рыбохозяйственных целей, первый (контрольный) створ устанавливают в месте сброса сточных вод АС, последний - створ полного смешения не далее 500 м от места сброса.

Количество вертикалей (не менее двух) в створе устанавливают:

- первую вертикаль в устье отводящего (подводящего) канала;

- последнюю - около внешней границы водоема (с внутренней стороны дамбы, разделяющей водоем и прилегающий водный объект) или в зоне наименьшего воздействия сточных вод АС.

Количество горизонтов на вертикали определяется глубиной водоема в месте измерения согласно ЕГСЭМ:

- при глубине до 5 м устанавливается один горизонт (у поверхности - в 0,2-0,3 м от поверхности воды летом и у нижней поверхности льда зимой);

- при глубине от 5 до 10 м - два (у поверхности и в 0,5 м от дна);

- при глубине более 10 м - три (дополнительно промежуточный, расположенный на половине глубины).

При наличии выпусков сточных вод в ВО, на каждом выпуске в зоне смешения, но не далее 500 м по направлению смешения, организуется контрольный створ.

На ВО, где предусмотрена продувка и организован сброс продувочных вод, контрольные створы устанавливаются в месте сброса воды и по обе стороны от него на расстоянии не более 500 м.

Количество вертикалей в створе на водотоке определяется условиями смешения речных вод со сбросными водами АС или водами притоков:

- при неоднородности химического состава в створе устанавливают не менее трех вертикалей (на стержне и на расстоянии 3-5 м от берегов);

- при однородности химического состава - одну вертикаль (на стержне реки).

При наличии организованного сброса сточных вод АС в водоток устанавливают не менее двух створов. Первый (фоновый) створ располагают в 1 км выше выпуска сбросных вод. Второй - створ полного смешения - располагают ниже выпуска сбросных вод (или группы выпусков).

Исходя из интересов водопользователей и водопотребителей, между створами выше и ниже сброса сточных вод могут быть установлены дополнительные створы, которые должны характеризовать влияние каждого выпуска сточных вод АС.

6.2.2 Расположение точек наблюдения за донными отложениями водного объекта (объектов)

Точки наблюдения за донными отложениями по возможности совмещают с точками наблюдения за качеством воды водного объекта (объектов).

В водоемах и водотоках места отбора проб выбирают с учетом распределения донных отложений и закономерностей их перемещения, расположение точек наблюдения и отбор проб определяется согласно ГОСТ 17.1.5.01.

Отбор проб донных отложений обязателен в местах, где обмен загрязняющими веществами между водной массой и донными отложениями может характеризоваться экстремальными значениями (места поступления сточных вод АЭС, зоны подпора боковых притоков и приплотинная часть в водоемах-охладителях, а также в зоне прохода судов, на участках водоемов с глубинами до 10 м и изменениями рельефа дна).

На водотоках при необходимости определения влияния сточных вод на степень загрязненности донных отложений пробы отбирают выше и ниже мест сброса сточных вод, послойно, с разных глубин.

На водоемах пробы отбирают в створе питающих их водотоков, в зоне влияния сброса сточных вод или в районе истока реки из исследуемого водоема.

На морях пробы отбирают в шельфовой зоне (в зонах влияния сброса сточных вод отбор проб обязателен).

6.3 Состав контролируемых показателей

6.3.1 Состав контролируемых показателей воды

Перечень показателей определяется особенностями гидрохимической, гидрологической и гидробиологической обстановок водных объектов в районе расположения АС и формируется из:

- показателей, утвержденных территориальными природоохранными органами;

- обязательных физических и химических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов);

- рекомендуемых физических, химических, гидрологических и гидробиологических показателей, приведенных в приложении А.

Химические показатели качества вод водного объекта (объектов) сопоставляют с нормами качества воды (ПДК, ПДС, фоновыми значениями).

6.3.2 Состав контролируемых показателей донных отложений

При ведении мониторинга ведутся наблюдения за динамикой, химическим составом и состоянием донных отложений.

В пробах донных отложений необходимо контролировать содержание тяжелых металлов и высокотоксичных органических веществ.

Определение состава донных отложений выполняется лабораториями сторонних организаций, в соответствии с требованиями РД 52.18.191-89.

Фоновыми значениями (нулевой фон) показателей донных отложений для водных объектов считаются значения, полученные в предпусковой период работы АС или на момент организации мониторинга водоема-охладителя.

6.4 Периодичность наблюдений

6.4.1 Периодичность наблюдений за качеством воды

Согласно единой государственной системе экологического мониторинга (ЕГСЭМ) периодичность проведения наблюдений за качеством воды устанавливают в соответствии с категорией пункта наблюдений.

Наблюдения на водном объекте (объектах) относятся к наблюдениям за качеством воды на пунктах третьей категории.

Третью категорию устанавливают пунктам, расположенным на водоемах и водотоках:

- на замыкающих участках больших и средних рек;

- в устьях загрязненных притоков больших рек и водоемов;

- в районах организованного сброса сточных вод, в результате чего наблюдается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Периодичность проведения наблюдений за физическими, химическими, гидрологическими и гидробиологическими показателями воды для пунктов третьей категории определяется как ежемесячная, и согласуется с территориальными природоохранными органами, санитарно-эпидемиологическими службами и территориальными органами Федерального агентства по рыболовству.

При проведении наблюдений необходимо также учитывать:

- все фазы гидрологического режима водоема и водотока (весеннее половодье, летнюю межень, летние и осенние дождевые паводки, ледостав, зимнюю межень);

- различные по водности годы (многоводные, средние по водности и маловодные);

- катастрофические сбросы сточных вод в водные объекты.

6.4.2 Периодичность наблюдений за донными отложениями

Периодичность наблюдений за донными отложениями устанавливают раз в год в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01.

Если выявлены многократные превышения фона по контролируемым показателям, то для определения их динамики периодичность устанавливают в зависимости от:

- фаз гидрологического режима;

- сезонов года;

- динамики водных масс в водоеме.

6.5 Требования, предъявляемые к подразделениям атомных станций, осуществляющим мониторинг

Лаборатории службы ООС и/или другие подразделения АС, осуществляющие мониторинг, должны пройти оценку состояния измерений в соответствии с МИ 2427-97 или ОСТ 95 10398-2000, или быть аккредитованы в соответствующей области аккредитации (или иметь свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории); применять сертифицированные технические и программные средства, правила и нормы, необходимые для достижения единства и требуемой точности выполняемых измерений. Сторонние лаборатории - аккредитованы, и иметь лицензию на право проведения подобного вида работ.

Метрологическое обеспечение мониторинга должно руководствоваться положениями Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений", законодательными актами, стандартами и другими нормативными документами Государственной системы обеспечения единства измерений.

Метрологические характеристики используемых методик выполнения измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.0.0.02, ГОСТ Р 8.563.

Показатели точности МВИ не должны превышать норм погрешности измерений согласно требованиям ГОСТ 27384.

Метрологическая служба атомной станции должна в установленные сроки обеспечивать поверку измерительного оборудования, используемого при проведении мониторинга.

6.6 Требования к отбору, консервации и хранению проб

Пробы отбирают непосредственно перед анализом. В случае заблаговременного отбора проб применяются промежуточные операции хранения и консервации проб.

6.6.1 Требования к отбору, консервации и хранению проб воды

Простую пробу, характеризующую состав воды в данный момент в данном месте, получают путем однократного отбора всего требуемого количества воды.

Смешанную пробу, характеризующую средний состав воды исследуемого объекта получают, сливая простые пробы, взятые в одном и том же месте через определенные промежутки времени или отобранные одновременно в различных местах обследуемого объекта. Смешанную пробу при хранении больше одних суток консервируют. Используют для определения тех характеристик воды, которые не изменяются со временем.

Для отбора проб у поверхности воды и их хранения используют бутыли из химически стойкого стекла или пластмассы. Закрывают их резиновыми пластиковыми или стеклянными притертыми пробками.

Посуда должна быть тщательно вымыта, обезжирена и высушена непосредственно перед употреблением.

Для отбора проб с глубины используются стандартные пробоотборники.

Отбор, консервация и хранение проб воды должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592, ИСО 5667-2.

Способы консервации и хранения проб приведены в приложении Б.

6.6.2 Требования к отбору, консервации и хранению проб донных отложений

Донные отложения отбираются специальными пробоотборниками, послойно, на глубину их залегания (обычно не более 0,5 м).

Для хранения проб используют широкогорлые сосуды из химически стойкого стекла или пластмасс типа тефлона и полиэтилена высокого давления с герметически закрывающимися крышками или термосы.

Посуда должна быть тщательно вымыта, обезжирена и высушена.

Отобранные пробы хранят в охлажденном состоянии (от 0 до -3°С) или в замороженном состоянии (до -20°С).

Отбор, консервацию и хранение проб донных отложений проводят согласно ГОСТ 17.1.5.01.

6.7 Комплекс технических средств

Комплекс технических средств и методического обеспечения подразделений АС, осуществляющих мониторинг ВО (приборы и оборудование для отбора проб, средства измерения, вспомогательное и испытательное оборудование, методы наблюдения, измерения, обработки и анализа данных, прогнозирования, программные средства и средства автоматизации), должен полностью удовлетворять целям и задачам мониторинга ВО.

Средства измерения (СИ), применяемые при осуществлении мониторинга, должны:

- обеспечивать измерения контролируемых и наблюдаемых показателей и параметров;

- обладать необходимой точностью, достоверностью, сопоставимостью, оперативностью, уровнем автоматизации;

- быть внесены в государственный реестр СИ и иметь сертификат об утверждении типа СИ;

- подвергаться периодической поверке органами государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц;

- быть обеспечены средствами их поверки, включенными в государственную поверочную схему;

- соответствовать требованиям обеспечения единства измерений (результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах величин и метрологические характеристики не должны выходить за установленные границы с заданной вероятностью).

Вспомогательное оборудование, используемое при отборе проб воды и донных отложений, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 17.1.5.04 и ГОСТ 17.1.5.01.

Общие требования к вспомогательному оборудованию:

- долговечность, надежность в работе;

- невысокие водо- и энергопотребление;

- легкость монтажа, отсутствие побочных эффектов при работе, компактность;

- безопасность для персонала.

Испытательное оборудование должно удовлетворять требованиям, изложенным в ГОСТ Р 8.568.

К числу обязательных требований к испытательному оборудованию относятся:

- наличие утвержденных программ и методики аттестации;

- проведение периодической аттестации испытательного оборудования в процессе эксплуатации с оформлением результатов в виде протокола.

Эксплуатация средств измерения, вспомогательного и испытательного оборудования осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документации, методиках выполнения измерений, аттестованных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 8.563.

6.8 Методы наблюдения, измерения и контроля

Методы наблюдения, измерения и контроля, используемые при мониторинге водного объекта (объектов), должны содержать:

- описание наблюдаемых процессов, явлений и перечень наблюдаемых показателей и параметров;

- величины наблюдаемых параметров, принятых в качестве фоновых, допустимых и критических;

- режим наблюдений - непрерывный (ежемесячный);

- точность измерений наблюдаемых параметров;

- правила (алгоритм) обработки результатов наблюдений и форму их представления.

Перечень рекомендуемых методик для расчета физических и химических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов) приведен в приложении В.

Перечень МВИ и контроля должен быть приведен в реестре методик выполнения измерений и средств измерений, допущенных для использования при проведении мониторинга.

7 Оформление результатов мониторинга, документация и отчетность

База данных (БД) мониторинга ВО формируется на основе:

- результатов предыдущих изысканий и экологических исследований, выполненных на ВО и других водных объектах в зоне влияния АС на стадии проектирования или в предпусковой период (снятие нулевого фона);

- результатов наблюдений, выполняемых в ходе мониторинга ВО;

- сертифицированных программных средств и средств автоматизации;

- другой необходимой для организации мониторинга ВО информации.

В целях унаследования информации о результатах изысканий и экологических исследований, используемые при изысканиях программные средства должны быть переданы пользователю - подразделениям АС, осуществляющим мониторинг.

Результаты наблюдений, выполняемых в ходе мониторинга ВО регистрируются в установленных формах первичной документации (журналы регистрации данных и др.) с последующим перенесением информации в базу данных для анализа и обработки. Если приборное и программное обеспечение позволяет, то результаты заносятся в базу данных непосредственно.

7.1 Документация мониторинга качества воды

Результаты определения качества воды должны содержать следующую информацию:

- индивидуальный номер (код) каждого створа и точки отбора пробы;

- дату отбора пробы;

- результаты контроля по каждому из определяемых показателей (среднее значение и стандартное отклонение).

Расположение створов и точек отбора проб воды наносится на карту-схему водоема-охладителя и прилегающего водного объекта. Карта-схема составляется на бумажном и электронном носителях силами подразделений АС или сторонними организациями и направляется в концерн «Росэнергоатом».

Результаты анализов (среднее значение и стандартное отклонение) за каждый месяц по пробам воды оформляются в виде справки в соответствии с приложением Г и направляются в концерн «Росэнергоатом» с последующим перенесением информации в базу данных для анализа и обработки.

7.2 Документация мониторинга донных отложений

Результаты определения состава донных отложений должны содержать следующую информацию:

- индивидуальный номер (код) точки отбора пробы;

- дату отбора пробы;

- результаты контроля по каждому из определяемых показателей (среднее значение по слоям и стандартное отклонение).

Расположение точек отбора проб донных отложений наносится на карту-схему водоема-охладителя и прилегающего водного объекта. Карта-схема составляется на бумажном и электронном носителях силами подразделений АС или сторонними организациями и направляется в концерн «Росэнергоатом».

Результаты анализов (среднее значение по слоям и стандартное отклонение) за год, с указанием месяца, по донным отложениям оформляются в виде справки в соответствии с приложением Д и направляются в концерн «Росэнергоатом» с последующим перенесением информации в базу данных для анализа и обработки.

8 Требования к хранению и обмену информацией

Результаты мониторинга формируют базу данных о состоянии водных объектов в зоне влияния АС. Результаты анализа и обработки данных регулярных наблюдений, актуализированные во времени и пространстве, направляются в концерн «Росэнергоатом» и заносятся в единую базу данных.

Для обеспечения целостности БД необходимо использовать магнитные или оптические устройства резервного копирования информации.

При эксплуатации БД необходимо предусмотреть эффективные средства защиты от внешнего несанкционированного доступа.

Для обеспечения надежности функционирования БД вычислительный комплекс должен быть оснащен источником бесперебойного питания.

Информация обо всех изменениях, вносимых в действующий регламент мониторинга ВО каждой АС относительно месторасположения (количества) створов и точек отбора проб, объема и периодичности проведения наблюдений, направляется в концерн «Росэнергоатом».

Приложение А

(обязательное)

Перечень показателей состояния водоема-охладителя

Таблица А.1 - Перечень обязательных физических и химических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов)

| Показатели | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Физические: Температура | °С |
| Химические: Растворенный кислород | мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 |
| Водородный показатель (pH) | - |
| Хлориды (Сl-) | мг/дм3 |
| Сульфаты () | мг/дм3 |
| Азот аммонийный () | мг/дм3 |
| Азот нитритов () | мг/дм3 |
| Азот нитратов () | мг/дм3 |
| Фосфор фосфатов () | мг/дм3 |
| Гидрокарбонаты () | мг/дм3 |
| Кальций (Ca2+) | мг/дм3 |
| Магний (Mg2+) | мг/дм3 |
| Натрий (Na+) | мг/дм3 |
| Калий (К+) | мг/дм3 |
| БПК5, БПК20 | мг О2/дм3 |
| ХПК | мг О2/дм3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |
| СПАВ | мг/дм3 |
| Медь (Сu) | мг/дм3 |
| Железо (Fe) | мг/дм3 |
| Цинк (Zn) | мг/дм3 |
| Никель (Ni) | мг/дм3 |

Таблица А.2 - Перечень рекомендуемых физических, химических, гидрологических и гидробиологических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов)

| Показатели | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Физические: Цветность | градусы |
| Прозрачность | см |
| Запах | баллы |
| Химические: Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) | мВ |
| Жесткость | мг-экв/дм3 |
| Гидрологические: Расход воды (на водотоках) | м3/с |
| Скорость течения воды (на водотоках) | м/с |
| Уровень воды (на водоемах) | м |
| Гидробиологические исследования: Фитопланктона |  |
| Зоопланктона |  |
| Зообентоса |  |
| Перифитона |  |
| Макрофитов |  |
| Микробиологических показателей |  |
| Фотосинтеза фитопланктона и деструкции органического вещества |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица Б.1 - Способы консервации и хранения проб

| Анализируемый показатель | Способ консервации и количество консерванта на 1 л воды | Максимальное время хранения пробы | Особенности отбора и хранения проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Активный хлор | Не консервируют | Несколько минут | - |
| Аммиак и ионы аммония | Не консервируют | 2 часа | - |
|  | То же | 1 сутки | Хранить при 4 °C |
|  | 2-4 мл хлороформа или 1 мл концентрированной H2SO4 | 1-2 суток | - |
| БПК | Не консервируют | 3 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
|  | То же | 1 сутки | Хранить при 4 °C |
| Вкус и привкус | Не консервируют | 2 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
| Водородный показатель (pH) | Не консервируют | При отборе пробы | - |
|  | То же | 6 часов | В бутыли не оставлять пузырьков воздуха |
| Гидрокарбонаты | Не консервируют | 2 суток | - |
| Железо общее | Не консервируют | 4 часа | - |
|  | 2-4 мл хлороформа или 3 мл конц. НСl или HNO3 | 2 суток |  |
| Жесткость воды | Не консервируют | 2 суток | - |
| Запах | Не консервируют | 2 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли |
| Кальций | Не консервируют | 2 суток | - |
| Карбонаты | Не консервируют | 2 суток | - |
| Металлы тяжелые | Не консервируют | В день отбора | - |
|  | 3 мл НСl или HNO3 | 3 суток |  |
|  | То же | 1 месяц | Хранить при 4 °C |
| Мутность | Не консервируют | 2 часа | Перед анализом взболтать |
| Нефтепродукты | Не консервируют | В день отбора | Отбирать в стеклянные бутыли, для анализа используют весь объем пробы |
|  | 2-4 мл хлороформа | 5 суток | - |
|  | Экстракция на месте отбора | 1 месяц | - |
| Никель | Не консервируют | В день отбора | - |
|  | 3 мл конц. НСl или HNO3 | 1 месяц | Хранить при 4 °C |
| Нитраты | Не консервируют | 2 часа | - |
|  | 2-4 мл хлороформа | 3 суток | Хранить при 4 °C |
| Нитриты | Не консервируют | 2 часа | - |
|  | 2-4 мл хлороформа | 3 суток | Хранить при 4 °C |
| ХПК | Не консервируют | 4 часа | - |
|  | 10 мл H2SO4 | 1 сутки | Хранить при 4 °C |
| Окисляемость перманганатная | Не консервируют | 4 часа | - |
|  | 50 мл раствора H2SO4 (1:3) | 1 сутки | Хранить при 4 °C, при определении учитывать количество прибавленной кислоты |
| Прозрачность | Не консервируют | 4 часа | - |
| Растворенный кислород | Не консервируют | 1 сутки |  |
| Сероводород | Не консервируют | 1 сутки |  |
| Сульфаты | Не консервируют | 7 суток | - |
| Сухой остаток | Не консервируют | В день отбора | - |
|  | 2 мл хлороформа | 1-2 суток | - |
| Фосфаты | Не консервируют | В день отбора | - |
|  | 2-4 мл хлороформа | 1 сутки | - |
| Хлориды | Не консервируют | 7 суток | - |
| Цветность | Не консервируют | В день отбора пробы | - |
|  | 2-4 мл хлороформа | 1-2 суток | - |

Приложение В

(рекомендуемое)

Таблица В.1 - Перечень рекомендуемых методик для расчета физических и химических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов), аттестованные Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии.

| Показатели | Методики для расчета показателей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Физические: Температура | РД 52.24.496-95. Методические указания. Методика выполнения измерений температуры, прозрачности и определения запаха вод |
| Цветность |  |
| Прозрачность |  |
| Запах |  |
| Химические показатели Растворенный кислород | ПНД Ф 14.1:2.101-97 Методика выполнения измерений содержания растворенного кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод иодометрическим методом РД 52.24.419-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенного кислорода в водах титриметрическим методом |
| Взвешенные вещества (грубодисперсные примеси) | ПНД Ф 14.1:2.110-97 Методика выполнения измерений содержаний взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом ОИ 001.382-95 Методика гравиметрического определения в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС |
| Сухой остаток | ПНД Ф 14.1:2.114-97. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом ОИ 001.450-99 Сухой остаток (растворенные вещества). Методика гравиметрического определения в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС. |
| Водородный показатель (pH) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом РД 52.24.495-95. Методика выполнения измерений pH и удельной электропроводности вод |
| Жесткость | РД 52.24.395-95 Методические указания. Методика выполнения измерений жесткости воды титриметрическим методом с трилоном Б. ПНД Ф 14.1:2.98-97 Методика выполнения измерений жесткости в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом |
| Хлориды | ПНД Ф 14.1:2.96-97 Методика выполнения измерений содержания хлоридов в пробах природных и очищенных сточных вод аргентометрическим методом |
| Сульфаты | ПНД Ф 14.1:2.108-97 Методика выполнения измерений содержаний сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод титрованием солью свинца в присутствии дитизона ОИ 001.392-95 Сульфат-ион. Методика гравиметрического определения с хлоридом бария в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС. |
| Азот аммонийный | ПНД Ф 14.1.1-95 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в очищенных сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера РД 52.24.486-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в водах фотометрическим методом с реактивом Несслера |
| Азот нитритов | ПНД Ф 14.1:2.3-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса РД 52.24.381-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитритов в водах фотометрическим методом с реактивом Грисса ОИ 001.393-95 Нитрит-ион. Методика фотометрического определения с а-нафтиламином в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС |
| Азот нитратов | ПНД Ф 14.1:2.4-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат - ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой РД 52.24.380-95 Методические указания. Фотометрическое определение в водах нитратов с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе ОИ 001.394-95 Нитрат-ион. Методика фотометрического определения с натрием салицилово-кислым в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС |
| Фосфор фосфатов | ПНД Ф 14.1:2.112-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфат - ионов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом восстановлением аскорбиновой кислотой РД 52.24.382-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфатов и полифосфатов в водах фотометрическим методом |
| Гидрокарбонаты | РД 52.24.493-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в поверхностных водах титриметрическим методом ПНД Ф 14.2.99-97 Методика выполнения измерений содержания гидрокарбонатов в пробах природных вод титриметрическим методом |
| Кальций | РД 52.24.403-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации кальция в водах титриметрическим методом с трилоном Б ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии ПНД Ф 14.1:2.95-97 Методика выполнения измерений содержания кальция в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом |
| Магний | ПНД Ф 14.1:2:4.131-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций ионов натрия, калия, магния, кальция, бария и аммония в пробах питьевой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии |
| Натрий и калий | РД 52.24.391-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации натрия и калия в поверхностных водах суши пламенно-фотометрическим методом Фотометрический метод определения Na. Инструкция ФПА Фотометрический метод определения К. Инструкция ФПА |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации в поверхностных пресных, подземных, питьевых, сточных и очищенных сточных водах РД 52.24.420-95 Методические указания. Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода в водах скляночным методом ОИ 001.419-97 Биохимическое потребление кислорода (БПК5). Методика йодометрического определения в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС |
| Химическое потребление кислорода или окисляемость (ХПК) | ПНД Ф 14.1:2.100-97 Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом РД 52.24.421-95 Методические указания. Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в водах МВИ 1-85 Методика выполнения измерений химического потребления кислорода (ХПК) в сточных водах |
| Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2.5-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИКС ПНД Ф 14.1:2.116-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и очищенных сточных вод методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат-02" |
| Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) | РД 52.24.368-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации суммы анионных синтетических поверхностно-активных веществ в водах экстракционно-фотометрическим методом |
| Медь | ПНД Ф 14.1:2.48-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов меди в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбоматом свинца ОИ 001.383-95 Медь. Методика фотометрического определения с диэтилдитиокарбаматом свинца в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии |
| Железо | ПНД Ф 14.1:2.50-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой РД 52.24.358-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации железа общего в водах фотометрическим методом с 1,10-фенантролином ОИ 001.384-95 Железо общее. Методика фотоколориметрического определения с сульфосалициловой кислотой в сточных, охлаждающих и природных водах АЭС |
| Цинк | ПНД Ф 14.1:2.60-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов цинка в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом с дитизоном |
| Никель | ПНД Ф 14.1:2.22-95 Методика выполнения измерений массовой концентрации железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, цинка и хрома в природных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Методика выполнения измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии |

Приложение Г

(обязательное)

Форма отчетности по показателям состояния водоемов-охладителей АС

_________ месяц _________ год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Результаты измерения |  |  |  |  |  | Значение ПДК | Метод анализа | Мето-дика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Место отбора пробы (№ точки) |  | Место отбора пробы (№ точки) |  | Место отбора пробы (№ точки) |  |  |  |  |
|  |  |  | среднее значение | стандартное отклонение * | среднее значение | стандартное отклонение * | среднее значение | стандартное отклонение * |  |  |  |
|  |  |  | () | (а) | () | (а) | () | (а) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________

* В случаях, когда отбирается только одна проба, вместо стандартного отклонения определяется погрешность измерения.

Приложение Д

(обязательное)

Форма отчетности по показателям состояния донных отложений

водоемов-охладителей АС

__________ месяц __________ год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Результаты измерения |  |  |  |  |  | Фоновые значения | Метод анализа | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Место отбора пробы (№ точки) |  | Место отбора пробы (№ точки) |  | Место отбора пробы (№ точки) |  |  |  |  |
|  |  |  | среднее значение по слоям () | стандартное отклонение (а)* | среднее значение по слоям () | стандартное отклонение (а)* | среднее значение по слоям () | стандартное отклонение (а)* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

_________________

* В случаях, когда отбирается только одна проба, вместо стандартного отклонения определяется погрешность измерения.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения

6 Основные требования к организации и проведению мониторинга водоемов-охладителей атомных станций

6.1 Объекты и состав мониторинга

6.2 Организация пунктов наблюдения

6.3 Состав контролируемых показателей

6.4 Периодичность наблюдений

6.5 Требования, предъявляемые к подразделениям атомных станций, осуществляющих мониторинг

6.6 Требования к отбору, консервации и хранению проб

6.7 Комплекс технических средств

6.8 Методы наблюдения, измерения и контроля

7 Оформление результатов мониторинга, документация и отчетность

7.1 Документация мониторинга качества воды

7.2 Документация мониторинга донных отложений

8 Требования к хранению и обмену информацией

Приложение А (обязательное) Перечень показателей состояния водоема-охладителя

Приложение Б (рекомендуемое) Способы консервации и хранения проб

Приложение В (рекомендуемое) Перечень рекомендуемых методик для расчета физических и химических показателей водоема-охладителя и прилегающего к нему водного объекта (объектов)

Приложение Г (обязательное) Форма отчетности по показателям состояния водоемов-охладителей АС

Приложение Д (обязательное) Форма отчетности по показателям состояния донных отложений водоемов-охладителей АС