РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ОБОБЩЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА И ЗАПАСА

БЫСТРОИЗНАШИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОЛОТКОВЫХ,

ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ И МЕЛЬНИЦ-ВЕНТИЛЯТОРОВ

РД 153-34.0-10.125-98

# УДК 621.311

Вводится в действие с 29.01.2001 г.

Разработано Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Исполнитель Г.А. ДОРОГОЙ

Утверждено  Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 25.06.98

Первый заместитель начальника      А.П. БЕРСЕНЕВ

Введено впервые

Настоящие Обобщенные нормы рассматриваются как технически обоснованная потребность АО-энерго и энергопредприятий РАО «ЕЭС России» в металле для бил молотковых мельниц, шаров шаровых барабанных мельниц, рабочих лопаток мельниц-вентиляторов, а также брони размольных камер этих мельниц в зависимости от количества и марки потребляемого твердого топлива и типоразмера мельницы.

Обобщенные нормы составлены на основании испытаний и эксплуатационных данных, полученных на электростанциях.

Обобщенные нормы устанавливают расход металла мелющих органов и брони размольных камер при соответствии конструкции и эксплуатации мельниц отраслевой нормативной документации (НД) [1]-[8].

1. БИЛА И БРОНЯ МОЛОТКОВЫХ МЕЛЬНИЦ

1.1. При составлении Обобщенных норм за исходные приняты две конструкции бил:

П-образное било (рис. 1) с длиной рабочей части 4 – 6% радиуса ротора, выполненное из марганцовистой стали 110Г13Л с толщиной рабочей лопасти 70 – 80 мм;

унифицированное било (рис. 2) с длиной рабочей лопасти от 13 до 18% радиуса ротора мельницы, выполненное из стали 25Л с наплавкой лобовой поверхности сплавом ПЛ-АН-170

на автоматах А-1004М с твердостью наплавленного слоя 52 – 55 HRC и толщиной 15 – 20 мм.

Обобщенные нормы составлены для мельниц с окружной скоростью ротора 63 м/с и менее без учета повторного использования неизнашиваемой части бил.

Нормы расхода соответствуют тонкости пыли, рекомендованной [4].

1.2. Нормы удельного расхода металла на била молотковых мельниц для основных марок топлива (в пересчете на натуральное) приведены в табл. 1.

Рис. 1. П-образное било

Рис. 2. Унифицированное наплавленное било

| Диаметр ротора | Тип | Типоразмеры била, мм |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мельницы (мм), завод-изготовитель | била | Н | Н1 | Н2 | Н3 | d | R | b | b1 | наплавки | била с наплавкой | литой заготовки |
| 1000, 1300, ЧМЗ | 12555-01 | 160 | 198 | 85 | 95 |  | 38 | 120 | 22 | 1,5 | 5,6 | 4,1 |
| 1500, 1660, ЧМЗ | 12555-02 | 200 | 245 | 115 | 120 |  | 45 | 120 | 25 | 1,7 | 7,5 | 5,8 |
| 2600, СТЗ | 12555-03 | 275 | 330 | 170 | 170 |  | 55 | 150 | 35 | 3,6 | 14,2 | 10,6 |
| 2000, ЧМЗ | 12555-04 | 260 | 315 | 150 | 160 |  | 55 | 150 | 35 | 3.1 | 13,3 | 10,2 |
| 2000, СТЗ | 12555-05 | 260 | 315 | 150 | 160 |  | 55 | 120 | 30 | 2,6 | 11,3 | 8,7 |

## Таблица 1

| Топливо | Удельный расход металла на била, г/т |  |
| --- | --- | --- |
|  | П -образные из стали 110Г13Л | унифицированные |
| #### Каменные угли |  |  |
| 1 . Донецкий Г, Д | 350 | 120 |
| 2. Черемховский Д | 262 | 90 |
| 3. Нерюнгринский | 235 | 80 |
| 4. Экибастузский СС | 205 | 80 |
| 5. Интинский Д | 205 | 70 |
| 6. Кузнецкий Г, Д | 175 | 60 |
| 7. Южно-сахалинский | 175 | 60 |
| 8. Карагандинский | 175 | 60 |
| #### Бурые угли |  |  |
| 9. Подмосковный | 350 | 120 |
| 10. Павловский | 190 | 65 |
| 11. Башкирский | 175 | 60 |
| 12. Азейский | 130 | 45 |
| 13. Челябинский | 130 | 45 |
| 14. Харанорский | 117 | 40 |
| 15. Гусиноозерский | 88 | 30 |
| 16. Богословский, Волчанский | 88 | 30 |
| 17. Райчихинский | 88 | 30 |
| 18. Канско-ачинский | 58 | 20 |
| #### Сланцы, торф |  |  |
| 19. Кашпирские сланцы | 131 | 45 |
| 20. Прибалтийские сланцы | 87 | 30 |
| 21. Фрезерный торф | 29 | 10 |

1.3. При большой засоренности топлива металлом, другими посторонними включениями и неудовлетворительной организации его очистки на тракте топливоподачи более рационально применение ненаплавленных унифицированных бил (рис. 3) или П-образных из стали 110Г13Л (см. рис. 1).

1.4. Для случаев, отличающихся от условий, указанных в п. 1.1 (рис. 4), значения удельных расходов металла на била молотковых мельниц Инормдоп (г/т натурального топлива) следует определять по формуле

Инормдоп= Инорм Кк Кдл Ки Кт Кск Кпол,                                             (1)

где Инорм – нормативное значение удельного расхода металла на била молотковых мельниц;

Кк – коэффициент, учитывающий влияние конструкции бил;

Kдл – коэффициент, учитывающий влияние длины изнашиваемой части бил;

Ки – коэффициент, учитывающий влияние материала бил и его наплавки;

Кт - коэффициент, учитывающий влияние толщины наплавки;

Кск – коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости вращения и диаметра ротора мельницы;

Кпол – коэффициент, учитывающий увеличение удельного расхода металла из-за поломки бил.

Рис. 3. Унифицированное литое било

| Диаметр ротора мельницы | Тип била | Типоразмеры била, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм), завод-изготовитель |  | Н | Н1 | Н2 | Н3 | d | R | b | b1 | а | кг |
| 1000, 1300, ЧМЗ | 12556-01 | 160 | 198 | 85 | 90 |  | 38 | 120 | 22 | 12 | 5,8 |
| 1500, 1660, ЧМЗ | 12556-02 | 200 | 245 | 120 | 130 |  | 45 | 120 | 25 | 25 | 8,4 |
| 2600, СТЗ | 12556-03 | 275 | 330 | 170 | 180 |  | 55 | 150 | 30 | 35 | 14,2 |
| 2000, ЧМЗ | 12556-04 | 260 | 315 | 150 | 160 |  | 55 | 150 | 30 | 35 | 13,2 |
| 2000, СТЗ | 12556-05 | 260 | 315 | 150 | 160 |  | 55 | 120 | 30 | 30 | 11,3 |

Рис. 4. Основные конструкции бил, применяемых для молотковых мельниц:

а – П-образное, б – П-образное, модернизированное Сызранским турбостроительным заводом; в – Г-образное; г – S-образное; д – С-образное

Ниже приведены значения вошедших в формулу (1) коэффициентов.

Коэффициент Кк, учитывающий влияние конструкции бил:

с рабочей лопастью толщиной 35 — 40 мм, ориентированных по радиусу

ротора мельницы (унифицированных наплавленных, см. рис. 2) 	1

П-образных, модернизированных Сызранским турбостроительным

заводом (см. рис. 4, б) 	1

с рабочей лопастью толщиной 35 — 40 мм, наклоненной вперед

на угол 15—17° (унифицированных литых, см. рис. 3),

С-образных (см. рис. 4, д)	0,9

S-образных (см. рис. 4, г), ориентированных по радиусу ротора и с толщиной

рабочей лопасти 35 - 45 мм 	 1,1

П-образных с толщиной рабочей лопасти 70 – 80 мм (см. рис. 4, а)	 1,5

с рабочей лопастью толщиной 35 — 40 мм, отклоненных назад на угол

8—10° (Г-образных, см. рис. 4, в) 	 1,6

Коэффициент Кдл, учитывающий влияние длины изнашиваемой части бил, при отношении длины изнашиваемой части к радиусу ротора НизнR, %:

13-18....................................................1

10..........................................................1,25

8............................................................1,4

6............................................................1,6

Для промежуточных значений НизнR значение Кдл, определяется путем интерполирования.

Коэффициент Ки, учитывающий влияние материала бил и его наплавки:

била из углеродистой стали, наплавленные сплавом Т-590 или Т-620

на автоматах А-1004М или вручную; твердость наплавленного слоя 58-60 HRC	 0,85

била из углеродистой стали, наплавленные порошковой лентой

ПЛ-АН-170, ПЛ-АН-101 (сормайт-1) на автоматах А-1004М;

твердость наплавленного слоя 52-55 HRC	 1,0

била из углеродистой стали, наплавленные трубчатой проволокой,

сплавом ФБХ-6-2; твердость наплавленного слоя 42 — 52 HRC	 1,25

била без наплавки из стали 110Г13Л; Г13ХМФАЛ и била БЭМЗ 	 1,5

била без наплавки из стали 35ГЛ; 70ХЛ	 2,0

била без наплавки из углеродистой стали 35Л; 25Л	 2,2

Коэффициент Кт, учитывающий влияние толщины наплавки, мм:

15 и более............................................1,0

10..........................................................1,4

5............................................................1,8

Коэффициент Кск, учитывающий влияние окружной скорости вращения и диаметр ротора мельницы:

63 м/с и ниже при диаметре ротора до 2 м вкл.......... 1,0

77 м/с при диаметре 2 м ............................................... 0,85

81 м/с при диаметре 2,6 м ............................................ 0,7

Коэффициент Кпол, учитывающий увеличение удельного расхода металла из-за поломки бил, определяется качеством очистки топлива от металла и других включений в топливо, а также качеством дробления топлива, т.е. большой возможностью попадания в мельницы крупных твердых включений. Очевидно, увеличение Кпол более чем на 1,15 свидетельствует о неудовлетворительном состоянии оборудования, связанного с подготовкой топлива.

1.5. Удельные расходы брони размольных камер молотковых мельниц следует принимать равными 20% удельного расхода П-образных бил, изготовленных из стали 110Г13Л (см. рис. 1).

2. ШАРЫ И БРОНЯ ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ

2.1. При составлении Обобщенных норм за исходные приняты следующие условия: мельницы оснащены броневыми плитами волнистой формы и загружены мелющими шарами диаметром 40 мм, изготовленными из стали с содержанием углерода не менее 0,35%, имеющими твердость 42 HRC (400 НВ), правильную геометрическую форму без поверхностных дефектов и глубину закаленного слоя 9–12 мм.

2.2. Нормы удельного расхода металла мелющих шаров для основных марок топлива (в пересчете на натуральное) приведены в табл. 2.

##### Таблица 2

| ###### Топливо | Удельный расход мелющих шаров при 400 НВ, г/т |
| --- | --- |
| ###### Донецкий бассейн |  |
| 1. Антрацит | 366 |
| 2. Тощий (ТР) | 199 |
| 3. Длиннопламенный | 210 |
| 4. Газовый | 224 |
| 5. Промпродукт, шлам | 238 |
| 6. Интинский Д | 158 |
| 7. Воркутинский Ж | 177 |
| 8. Кизеловский Г, Ж и промпродукт | 380 |
| 9. Карагандинский | 137 |
| 10. Экибастузский СС | 72 |
| 11. Кузнецкий Т | 128 |
| 12. Кузнецкий промпродукт, шлам | 158 |
| 13. Черемховский | 144 |
| 14. Подмосковный Б | 252 |
| 15. Челябинский Б | 110 |
| 16. Артемовский Б | 192 |

2.3. Для случаев, отличающихся от условий, указанных в п. 2.1 настоящих Обобщенных норм, значения удельного расхода металла следует определять по формуле

Инормдоп = Инорм Кд Ктб,                                                (2)

где Кд и Ктб — соответственно коэффициенты, учитывающие влияние диаметра барабана мельницы и твердости шаров.

Ниже приведены значения этих коэффициентов. Коэффициент Кд учитывающий влияние диаметра барабана:

до 3 м вкл.................................................................. 1,0

более 3 м (и конические барабаны)........................ 1,28

Коэффициент Ктб учитывающий влияние твердости шаров:

13НRС (200 НВ)....................................................... 1,54

31НRС (300 НВ)........................................................ 1,26

42НRС (400 НВ)........................................................ 1,0

51HRC (500 НВ) ....................................................... 0,73

2.4. Удельный расход брони размольных камер шаровых барабанных мельниц следует принимать равным 30% нормативного значения удельного расхода брони мелющих шаров.

3. РАБОЧИЕ ЛОПАТКИ И УЛИТОЧНАЯ БРОНЯ МЕЛЬНИЦ-ВЕНТИЛЯТОРОВ

3.1. При составлении Обобщенных норм за исходные приняты две конструкции рабочих лопаток: мелющие лопатки прямоугольной формы толщиной 50 мм из углеродистой стали с наплавкой твердым сплавом Т-590 или Т-620 слоем 5 мм с твердостью 58-60 HRC или же биметаллические лопатки такого же профиля.

3.2. Нормативные значения удельного расхода металла мелющих лопаток для основных марок топлива (в пересчете на натуральное) приведены в табл. 3.

3.3. При большой засоренности топлива посторонними включениями и неудовлетворительной организации его очистки более рационально применение лопаток из стали 110Г13Л.

Таблица 3

| Топливо | Удельный расход металла, г/т |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мелющие лопатки из углеродистой стали с наплавкой твердым сплавом Т-590 или Т-620 слоем 5 мм и твердостью 58-60 HRC , а также биметаллические лопатки | Профилированные лопатки из стали 110Г13Л |
| 1. Павловский, реттиховский | 62 | 88 |
| 2. Харанорский | 36 | 51 |
| 3. Азейский | 20 | 28 |
| 4. Бикинский | 13 | 19 |
| 5. Канско-ачинский | 11 | 16 |

3.4. Для случаев, отличающихся от условий, указанных в п. 3.1, значения удельного расхода металла (г/т натурального топлива) следует определять по формуле

Инормдоп= Инорм Кк Ки Кпол,                                                      (3)

где Кк, Ки и Кпол — соответственно коэффициенты, учитывающие влияние конструкции, материала лопаток и увеличение удельного расхода металла из-за их поломок.

Ниже приведены значения этих коэффициентов.

Коэффициент Кк, учитывающий влияние конструкции мелющих лопаток:

профилированных (рис. 5) 	 1

с постоянным профилем толщиной 50 мм	 1,25

Коэффициент Ки, учитывающий влияние материала лопаток:

Ст 3	 1,55

сталь 5 сп 	 1.3

сталь 110Г13Л	 1,0

углеродистая сталь с автоматической наплавкой сплавом Т-590

или Т-620 слоем 5 мм с твердостью 58-60 HRC	 0,7

углеродистая сталь с автоматической наплавкой

порошковой проволокой АН-170 слоем 8 мм

с твердостью 52 — 55 HRC 	0,7

биметаллические лопатки	 0,7

Рис. 5. Профилированные лопатки конструкции Дальэнерго

| Диаметр | Размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мельницы, (мм) | А | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | а6 | а7 | Н | Н1 | Н2 | h | h1 | h2 | лопатки, кг |
| 1600 | 680 | 80 | 120 | 200 | 55 | 200 | 40 | 23 | 290 | 65 | 120 | 270 | 65 | 120 | 60 |
| 2100 | 880 | 100 | 155 | 260 | 70 | 255 | 50 | 23 | 305 | 80 | 120 | 280 | 80 | 120 | 90 |
| 2700 | 738 | 90 | 130 | 230 | 65 | 220 | 45 | 25 | 376 | 70 | 196 | 356 | 70 | 196 | 89 |
| 3300 | 858 | 100 | 160 | 250 | 70 | 260 | 50 | 25 | 490 | 75 | 300 | 470 | 75 | 300 | 144 |

Коэффициент Кпол, учитывающий увеличение удельного расхода металла из-за поломок лопаток, определяется аналогично коэффициенту Кпол для бил молотковых мельниц (см. п. 1.4).

3.5. Нормы удельных расходов металла улиточной брони мельниц-вентиляторов составлены для условий изготовления улиточной брони из брусков размером 40x90 мм (сталь Ст 3).

Нормы удельного расхода брони для основных марок топлива (в пересчете на натуральное) приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Топливо | Удельный расход брони, г/т |
| --- | --- |
| 1. Павловский, реттиховский | 159 |
| 2. Харанорский | 96 |
| 3. Азейский | 52 |
| 4. Бикинский | 46 |
| 5. Канско-ачинский | 30 |

3.6. Для случаев, отличающихся от условий п. 3.5, удельный расход брони подсчитывается по формуле (3), где значения Кк принимаются равными 1, а коэффициента Ки, учитывающего материал брони:

Ст 3........................................................................................ 1

сталь 5 сп ............................................................................. 0,85

сталь 110Г13Л....................................................................... 0,65

сталь 16ГС ........................................................................... 0,8

4. НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЗАПАСА БИЛ МОЛОТКОВЫХ МЕЛЬНИЦ, ШАРОВ ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ И РАБОЧИХ ЛОПАТОК МЕЛЬНИЦ-ВЕНТИЛЯТОРОВ

Нормы запаса бил, шаров и рабочих лопаток следует принимать равными 20% годового расхода мелющих органов.

5. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОБЩЕННЫХ НОРМ

| 5.1. Расчет потребности одной электростанции в металле для бил молотковых мельниц: |  |
| --- | --- |
| Топливо | Экибастузский каменный уголь |
| Годовой расход натурального топлива Вг | 5 млн т |
| Типоразмер мельниц (окружная скорость бил) | 2600/2550/590 (81 м/с) |
| Форма бил | Унифицированные (см. рис. 2); П-образные (см. рис. 1) |
| Длина изнашиваемой части била |  |
| (отношение H/R, %) | 170мм (13%); 70мм (6%) |
| Материал бил | Сталь 25Л с автоматической наплавкой сплавом ПЛ-АН-170 толщиной 15 мм; сталь 110Г13Л |
| Доля бил, поломанных из-за попадания в мельницы посторонних твердых включений | 10%; 10% |
| Действующие нормы удельных расходов металла бил для указанных условий, определенные по формуле (1) | Инормдоп= 80·1,0·1·1·1·0,7·1,1 = 62 г/т; Инормдоп= 80·1,5·1,6·1,5·0,7·1,1 = 222 г/т |
| Годовая потребность (т) электростанции в металле на била, определенная по формуле П= Вг Инорм | П = 5·106·62 = 310·106 = 310 т; П = 5·106 ·222 = 1110·106 = 1110 т |
| 5.2. Расчет потребности в стальных мелющих шарах для одной электростанции: |  |
| Топливо | Донецкий АШ |
| Углеразмольные мельницы: |  |
| I очередь ТЭС | ШБМ 287/470 |
| II очередь ТЭС | ШБМ 370/850 |
| Мелющие шары (по ГОСТ 7524-89): диаметр | 40 мм |
| Твердость | 400 НВ |
| Годовой расход натурального топлива: |  |
| I очередь ТЭС | = 1,023· 106 т |
| II очередь ТЭС | = 2,282·106 т |
| Действительное значение удельного расхода шаров для I очереди ТЭС, определенное по формуле (2) | =366·1,1=336 г/т |
| Годовая потребность в шарах I очереди ТЭС, определенная по формуле = | = 366·10-6·1,023·106 = 374 т |
| Действительное значение удельного расхода шаров для II очереди ТЭС, определенное по формуле (2) | = 366·1,28·1,0 = 468 г/т |
| Годовая потребность в шарах II очереди ТЭС, определенная по формуле = | = 468·10-6·2,282·106 = 1068 т |
| Общая годовая потребность ТЭС в мелющих шарах, определенная по формуле = + | = 374 + 1068 = 1442т |
| 5.3. Расчет потребности одной электростанции в металле для мелющих лопаток и брони мельниц-вентиляторов: |  |
| Топливо | Бикинский бурый уголь |
| Годовой расчет натурального топлива Вг | 8,02 млн т |
| Конструкция применяемых лопаток | С постоянным профилем толщиной 40 мм |
| Конструкция применяемой брони | Полоса 40х90 мм |
| Материал применяемых лопаток | 110Г13Л |
| Материал применяемой брони | Ст3 |
| Доля лопаток, поломанных при попадании в мельницы посторонних твердых включений | 10% |
| Доля брусков брони, поломанных при попадании в MB посторонних твердых включений | Незначительна, поэтому не учитывается |
| Допустимые значения удельного расхода металла мелющих лопаток, определенные по формуле (3) | = 19·1,25·1,0·1,1 = 26,l г/т |
| Допустимые значения удельного расхода металла брони, определенные по формуле (3) | =46·1,0 = 46 г/т |
| Годовая потребность электростанции в металле на мелющие лопатки и улиточную броню, определенная по формуле | Пи = 8,02·106·(26,1 + 46) = 578,4 т |

Список используемой литературы

1. ОСТ 108.270.03-80. Мельницы молотковые тангенциальные для размола твердого топлива.

2. ГОСТ 6795-74. Мельницы шаровые барабанные вентилируемые для размола углей.

3. ОСТ 24.035.02-74. Мельницы-вентиляторы. Типы, основные параметры. Технические требования.

4. Расчет и проектирование пылеприготовительных установок (Нормативный метод).— Л.: ЦКТИ, 1971.

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

6. Типовая инструкция по эксплуатации индивидуальных замкнутых систем пылеприготовления с молотковыми мельницами: РД 34.24.504-96. — М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

7. Типовая инструкция по эксплуатации индивидуальных систем пылеприготовления с шаровыми барабанными мельницами и промбункером: РД 34.24.501-96.- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.

8. Типовая инструкция по эксплуатации индивидуальных систем пылеприготовления прямого вдувания с мельницами- вентиляторами: РД 34.23.502-93.- М.: СПО ОРГРЭС, 1994.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Била и броня молотковых мельниц

2. Шары и броня шаровых барабанных мельниц

3. Рабочие лопатки и улиточная броня мельниц-вентиляторов

4. Нормы эксплуатационного запаса бил молотковых мельниц, шаров шаровых барабанных мельниц и рабочих лопаток мельниц-вентиляторов

5. Примеры использования Обобщенных норм

6. Список использованной литературы