ГОСТ 2.755-87

УДК 744:621.3:003.62:006.354                                                                                             Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В электрических СХЕМАХ

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams.

Commutational devices and contact connections

Дата введения 01.01.88

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

П.А. Шалаев, С.С. Борушек, С.Л. Таллер, Ю.Н. Ачкасов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4033

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5720-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.738-68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755-74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.721-74 | Вводная часть |
| ГОСТ 2.756-76 | Вводная часть |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2000 г.

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов.

Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений - по ГОСТ 2.721.

Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств - по ГОСТ 2.756.

Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении.

1. Общие правила построения обозначений контактов.

1.1. Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена.

1.2. Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей.

1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении:

| 1) замыкающих |  |
| --- | --- |
| 2) размыкающих |  |
| 3) переключающих |  |
| 4) переключающих с нейтральным центральным положением |  |

1.4. Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Функция контактора |  |
| 2. Функция выключателя |  |
| 3. Функция разъединителя |  |
| 4. Функция выключателя-разъединителя |  |
| 5. Автоматическое срабатывание |  |
| 6. Функция путевого или концевого выключателя |  |
| 7. Самовозврат |  |
| 8. Отсутствие самовозврата |  |
| 9. Дугогашение |  |

Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1-4, 7-9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6 - на подвижных контакт-деталях.

2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Контакт коммутационного устройства: |  |
| 1) переключающий без размыкания цепи (мостовой) |  |
| 2) с двойным замыканием |  |
| 3) с двойным размыканием |  |
| 2. Контакт импульсный замыкающий: |  |
| 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 3. Контакт импульсный размыкающий: |  |
| 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 4. Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 5. Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 6. Контакт без самовозврата: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 7. Контакт с самовозвратом: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 8. Контакт переключающий с нейтральным центральным положением, с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения |  |
| 9. Контакт контактора: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 3) замыкающий дугогасительный |  |
| 4) размыкающий дугогасительный |  |
| 5) замыкающий с автоматическим срабатыванием |  |
| 10. Контакт выключателя |  |
| 11. Контакт разъединителя |  |
| 12. Контакт выключателя-разъединителя |  |
| 13. Контакт концевого выключателя: |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 14. Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт): |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 15. Контакт замыкающий с замедлением, действующим: |  |
| 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| 16. Контакт размыкающий с замедлением, действующим: |  |
| 1) при срабатывании |  |
| 2) при возврате |  |
| 3) при срабатывании и возврате |  |
| Примечание к пп. 15 и 16. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру. |  |

3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Контакт замыкающий выключателя: |  |  |
| 1) однополюсный |  |  |
|  | Однолинейное | Многолинейное |
| 2) трехполюсный |  |  |
| 2. Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока |  |  |
| 3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления: |  |  |
| 1) автоматически |  |  |
| 2) посредством вторичного нажатия кнопки |  |  |
| 3) посредством вытягивания кнопки |  |  |
| 4) посредством отдельного привода (пример нажатия кнопки-сброс) |  |  |
| 4. Разъединитель трехполюсный |  |  |
| 5. Выключатель-разъединитель трехполюсный |  |  |
| 6. Выключатель ручной |  |  |
| 7. Выключатель электромагнитный (реле) |  |  |
| 8. Выключатель концевой с двумя отдельными цепями |  |  |
| 9. Выключатель термический саморегулирующий Примечание. Следует делать различие в изображении контакта и контакта термореле, изображаемого следующим образом |  |  |
| 10. Выключатель инерционный |  |  |
| 11. Переключатель ртутный трехконечный |  |  |

4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного) |  |
| Примечание. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя, не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позициях) |  |
| 2. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с безобрывным переключателем |  |
| 3. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции |  |
| 4. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную |  |
| 5. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции |  |
| 6. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с подвижным контактом, не размыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию |  |
| 7. Переключатель двухполюсный, четырехпозиционный |  |
| 8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт - позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса |  |
| 9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей) |  |
| Примечания к пп. 1-9: |  |
| 1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например: |  |
| 1) привод обеспечивает переход подвижного контакта переключателя от позиции 1 к позиции 4 и обратно |  |
| 2) привод обеспечивает переход подвижного контакта от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1 |  |
| 2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи |  |
| 10. Переключатель со сложной коммутацией изображают на схеме одним из следующих способов: 1) общее обозначение (пример обозначения восемнадцатипозиционного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от А до F) |  |
| 2) обозначение, составленное согласно конструкции |  |
| 11. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с нейтральным положением |  |
| 12. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с самовозвратом в нейтральное положение |  |

5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Контакт контактного соединения: |  |
| 1) разъемного соединения: |  |
| - штырь |  |
| - гнездо |  |
| 2) разборного соединения |  |
| 3) неразборного соединения |  |
| 2. Контакт скользящий: |  |
| 1) по линейной токопроводящей поверхности |  |
| 2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям |  |
| 3) по кольцевой токопроводящей поверхности |  |
| 4) по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям Примечание. При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения |  |

6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Соединение контактное разъемное |  |
| 2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное |  |
| 3. Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения |  |
| 4. Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения |  |
| Примечание. В пп. 2-4 цифры внутри прямоугольников обозначают номера контактов |  |
| 5. Соединение контактное разъемное коаксиальное |  |
| 6. Перемычки контактные |  |
| Примечание. Вид связи см. табл. 5, п. 1. |  |
| 7. Колодка зажимов Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения: |  |
| 1) колодки с разборными контактами |  |
| 2) колодки с разборными и неразборными контактами |  |
| 8. Перемычка коммутационная: |  |
| 1) на размыкание |  |
| 2) с выведенным штырем |  |
| 3) с выведенным гнездом |  |
| 4) на переключение |  |
| 9. Соединение с защитным контактом |  |

7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении |  |
| 2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении |  |
| 3. Контакт (выход) поля искателя |  |
| 4. Группа контактов (выходов) поля искателя |  |
| 5. Поле искателя контактное |  |
| 6. Поле искателя контактное с исходным положением Примечание. Обозначение исходного положения применяют при необходимости |  |
| 7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов) |  |
| 8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов) |  |

8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение |  |
| 2. Искатель с одним движением с возвратом щеток в исходное положение. |  |
| Примечание. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяют обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение |  |
| 3. Искатель с двумя движениями с возвратом щеток в исходное положение |  |
| 4. Искатель релейный |  |
| 5. Искатель моторный с возвратом в исходное положение |  |
| 6. Искатель моторный с двумя движениями, приводимый в движением общим мотором |  |
| 7. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением без возврата щеток в исходное положение: |  |
| 1) с размыканием цепи при переключении |  |
| 2) без размыкания цепи при переключении |  |
| 8. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением с возвратом щеток в исходное положение: |  |
| 1) с размыканием цепи при переключении |  |
| 2) без размыкания цепи при переключении |  |
| 9. Искатель с изображением групп контактов (выходов) (пример искателя с возвратом щеток в исходное положение) |  |
| 10. Искатель шаговый с указанием количества шагов вынужденного и свободного искания (пример 10 шагов вынужденного и 20 шагов свободного искания) |  |
| 11. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и с указанием декад и подсоединения к определенной (шестой) декаде |  |
| 12. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями (пример, двумя) Примечание. Если возникает необходимость указать, что искатель установлен в нужное положение с помощью маркировочного потенциала, поданного на соответствующий контакт контактного поля, следует использовать обозначение (пример, положение 7) |  |

9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Соединитель координатный многократный. |  |
| Общее обозначение |  |
| 2. Соединитель координатный многократный в четырехпроводном тракте |  |
| 3. Вертикаль многократного координатного соединителя Примечание. Порядок нумерации выходов допускается изменять |  |
| 4. Вертикаль многократного координатного соединителя с m выходами |  |
| 5. Соединитель координатный многократный с n вертикалями и с m выходами в каждой вертикали Примечание. Допускается упрощенное обозначение: n - число вертикали, m - число выходов в каждой вертикали |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Контакт коммутационного устройства |  |
| 1) замыкающий |  |
| 2) размыкающий |  |
| 3) переключающий |  |
| 2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате |  |
| 3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт - позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса |  |
| 4. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями, например двумя |  |