МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 

0,38-20 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РД 34.20.407-87

УДК 621.311.1.

Срок действия установлен
с 01.03.89 г. до 01.03.94 г.
РАЗРАБОТАНО ПО "Союзтехэнерго" и Главсельэлектросетьстроем Минэнерго СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ А.А. СЕМЕНЧЕНКО, О.А. ТЕРЕШКО (МГП ПО "Союзтехэнерго"), П.И. ЕРОХИН (Главсельэлектросетьстрой)

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 12.12.88 г.
Заместитель министра А.Н. СЕМЕНОВ

СОГЛАСОВАНО с Госстроем СССР 19.10.88 г.
Заместитель председателя А.В. ЧЕРНЫШОВ

с Госагропромом СССР 6.11.88 г.
Заместитель председателя В.И. ЧЕРНОИВАНОВ

с ЦК профсоюза рабочих и электротехнической промышленности 21.10.87 г.
Председатель ЦК Н.П. СИМОЧАТОВ

с Министерством здравоохранения СССР 10.10.86 г. 

Заместитель главного государственного санитарного врача СССР А.И. ЗАИЧЕНКО
с Главным управлением пожарной охраны МВД СССР 28.10.86 г.
Заместитель начальника ГУПО
Настоящие Правила* обязательны для всех организаций Министерства энергетики и электрификации СССР, Госагропрома СССР и организаций других министерств и ведомств, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения.
_______________

* Правила разработаны на основании СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения "(М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987). "Правил устройства электроустановок" (М: Энергоатомиздат, 1985) и "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" (М.: Энергия, 1977).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, расширением) объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения (в дальнейшем по тексту - объектов).
К объектам относятся:
• линия электропередачи напряжением 0,38 кВ;
• трансформаторная подстанция 6-20/0,4 кВ;
• распределительный пункт 6-20 кВ;
• линия, участок линий электропередачи напряжением 6-20 кВ; совокупность линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ и трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ, выделенная в отдельный пусковой комплекс.
1.2. С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу "Правила приемки в эксплуатацию электрических сетей напряжением 20 кВ и ниже, сельских силовых и осветительных электроустановок" (М.: БТИ ОРГРЭС, 1968).
1.3. Ни один объект не может быть принят и введен в эксплуатацию, если на нем не обеспечены безопасные условия труда обслуживающего персонала.
1.4. Объекты, законченные строительством в соответствии с утвержденным проектом и подготовленные к эксплуатации, должны предъявляться заказчиком к приемке Государственным приемочным комиссиям.
1.5. До предъявления указанных объектов Государственным приемочным комиссиям рабочие комиссии, назначаемые заказчиком, должны проверить соответствие проектам объектов и смонтированного оборудования, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к нормальной эксплуатации и передаче электроэнергии, включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда обслуживающего персонала, качество строительно-монтажных работ, устранение недоделок и принять эти объекты.
Результатом комплексного опробования объекта при номинальном напряжении должна быть нормальная и непрерывная работа оборудования подстанций в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.
1.6. Законченные строительством отдельные линии, участки линий, трансформаторные подстанции, входящие в состав пускового комплекса, при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.
1.7. Государственные приемочные комиссии принимают в эксплуатацию законченные строительством объекты только в том случае, если они подготовлены к эксплуатации, на них устранены недоделки, выявленные рабочими комиссиями, и проведено комплексное опробование (п. 1.5).
1.8. Объект считается введенным в эксплуатацию со дня подписания акта Государственной приемочной комиссией.
Объекты, принимаемые рабочей комиссией согласно п. 1.6 настоящих Правил, считаются введенными в эксплуатацию со дня подписания акта рабочей комиссией.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ

2.1. Заказчики несут ответственность за своевременную подготовку вводимых в действие объектов к эксплуатации, передаче (отпуску) электроэнергии; за наладку оборудования, проведение комплексного опробования с участием строительных и монтажных организаций, ввод в эксплуатацию объектов в установленные сроки.
2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей (потерь электроэнергии, уровней напряжения) введенных в эксплуатацию объектов проектным данным и за решение всех связанных с проектированием вопросов, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоения их проектных мощностей.
2.3. Строительные и монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, надлежащее качество этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, за своевременный ввод в действие объектов.
2.4. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссий, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих Правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. По объектам, заказчиком которых являются организации Минэнерго СССР, рабочие комиссии назначаются приказом по предприятию электрических сетей Минэнерго СССР, в зоне деятельности которого располагаются объекты. Рабочие комиссии назначаются ежегодно для каждого района электрических сетей на основании годового плана строительства.
По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, рабочие комиссии назначаются решением соответствующей организации-заказчика.
По объектам, заказчиком которых являются организации Минэнерго СССР, в состав рабочей комиссии включаются:
• представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР (председатель комиссии);
• представитель подрядчика (строительно-монтажной организации Минэнерго СССР);
• представитель профсоюзной организации предприятия электрических сетей Минэнерго СССР;
• технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности или совета профсоюзов.
Примечание. Необходимость участия технического инспектора труда в работе рабочих приемочных комиссий решается республиканским, краевым, областным комитетами профсоюза или совета профсоюзов, в профобслуживании которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в каждом случае.

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, в состав рабочей комиссии включаются:
• представитель организации-заказчика (председатель комиссии);
• представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР;
• представитель подрядчика (строительно-монтажной организации Минэнерго СССР);
• представитель профсоюзной организации-заказчика;
• технический инспектор труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов. 

Примечание. Необходимость участия технического инспектора труда в работе рабочих приемочных комиссий решается республиканским, краевым, областным комитетами профсоюза или совета профсоюзов, в профобслуживании которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в каждом случае. 

При необходимости в рабочей комиссии участвуют представители других заинтересованных организаций.
Замена конкретных представителей-членов рабочей комиссии (в случае необходимости) может производиться приказом по организаций, назначившей комиссию.
3.2. Рабочие комиссии приступают к работе не позднее чем в трехдневный срок после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче.
3.3. Рабочие комиссии до предъявления заказчиком Государственной комиссии к приемке в эксплуатацию объектов обязаны:
а) проверить качество и соответствие выполненных строительно-монтажных работ, мероприятия по охране труда (включая "скрытые" работы), обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, антисейсмических мероприятий данным проектно-сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ, предусмотреть проведение в необходимых случаях контрольных испытаний;
б) произвести проверку электрооборудования и строительной части объекта, проверить готовность объекта к передаче и отпуску электроэнергии потребителям в объеме, соответствующем проекту, дать оценку качества строительно-монтажных работ и принять решение о возможности предъявления объекта Государственной приемочной комиссии.
По результатам проверок, проведенных рабочей комиссией по пп. 3.3, а и б, составляются акты о готовности законченных строительством объектов для предъявления Государственной приемочной комиссии по форме, приведенной в приложении 1.
Объекты, указанные в п. 1.6 настоящих Правил, принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по акту о приемке, который утверждается заказчиком, по форме, приведенной в приложении 2.
3.4. Подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, выполненными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (переходов и пересечений линий электропередачи);
д) поопорную схему-паспорт построенных линий электропередачи, паспорта трансформаторных подстанций и ведомости паспортных данных (формы должны соответствовать формам, указанным в действующих инструкциях по техническому обслуживанию и капитальному ремонту линий электропередачи и трансформаторных подстанций).
3.5. Вся документация, перечисленная в п. 3.4 настоящих Правил, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчику.
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ,
ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. По объектам, заказчиком которых являются организации Минэнерго СССР, Государственные приемочные комиссии назначаются приказом по предприятию электрических сетей Минэнерго СССР, в зоне деятельности которого располагаются объекты. Государственные приемочные комиссии назначаются один раз в год для каждого района электрических сетей на основании годового плана строительства.
По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, Государственные приемочные комиссии назначаются решением соответствующей организации-заказчика.
4.2. По объектам, заказчиком которых являются организации Минэнерго СССР, в состав Государственной приемочной комиссии включаются:
• представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР (председатель комиссии);
• представитель подрядчика (строительно-монтажной организации Минэнерго СССР);
• представитель Госэнергонадзора Минэнерго СССР;
• представитель профсоюзной организации предприятия электрических сетей Минэнерго СССР;
• технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности или совета профсоюза.
Примечание. Необходимость участия технического инспектора труда в работе Государственных приемочных комиссий решается республиканским, краевым, областным комитетами профсоюза или совета профсоюзов, в профобслуживании которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в каждом случае. 

По объектам, заказчиком которых являются организации других министерств и ведомств, в состав Государственной приемочной комиссии включаются:
• представитель организации-заказчика (председатель комиссии);
• представитель предприятия электрических сетей Минэнерго СССР;
• представитель подрядчика (строительно-монтажной организации Минэнерго СССР);
• представитель Госэнергонадзора Минэнерго СССР;
• представитель профсоюзной организации-заказчика;
• технический инспектор труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов.
Примечание. Необходимость участия технического инспектора труда в работе Государственных приемочных комиссий решается республиканским, краевым, областным комитетами профсоюза или совета профсоюзов, в обслуживании которых находятся предприятия-заказчики, отдельно в каждом случае. 

При необходимости в Государственной приемочной комиссии участвуют представители других заинтересованных организаций.
Замена конкретных представителей - членов Государственной приемочной комиссии (в случаях необходимости) может производиться приказом организации, назначившей комиссию.
4.3. Государственные приемочные комиссии приступают к работе не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче.
4.4. Заказчик предъявляет Государственной приемочной комиссии документацию, перечисленную в п. 3.4 настоящих Правил, а также:
• справку об устранении недоделок и дефектов, выявленных рабочими комиссиями;
• утвержденную проектно-сметную документацию;
• документы об отводе земельных участков;
• акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта или акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных строительством линий электропередачи, участков линий, трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, входящих в состав объекта распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения;
• справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком;
• акты и протоколы испытания смонтированного оборудования, (силовых трансформаторов, заземляющих устройств, повторных заземлений на линиях электропередачи 0,38 кВ), измерения сопротивления фазной и междуфазной изоляции, а также петли "фаза-ноль".
4.5. Вся документация, перечисленная в п.п. 3.4 и 4.4 настоящих Правил, после приемки объекта в эксплуатацию должна храниться у заказчика.
4.6. Государственные приемочные комиссии обязаны:
а) проверить устранение недоделок и дефектов, выявленных рабочими комиссиями, готовность объекта к приемке в эксплуатацию. Указанная проверка производится путем выборочной проверки следующих видов работ:
• заделки опор в грунте;
• засыпки и трамбовки фундаментов опор;
• крепления элементов опор (стоек, траверс, крюков, штырей, изоляторов, проводов);
• визирования стрел провеса проводов.
Объем выборочной проверки устанавливается председателем Государственной приемочной комиссии;
б) рассматривать акты рабочей комиссии и документы по объекту;
в) дать оценку качества строительно-монтажных работ по объекту в целом;
г) проверить соответствие фактической протяженности линий электропередачи (установленной мощности трансформаторных подстанций), сметной стоимости проектной документации.
При наличии отклонений необходимо проанализировать причины их возникновения; результаты анализа с соответствующими предложениями представить организации, назначившей комиссию.
4.7. Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению объект не может быть принят в эксплуатацию, представляет мотивированное заключение об этом в организацию, назначившую комиссию, а копию - подрядчику. Государственная приемочная комиссия представляет в соответствующих случаях в вышестоящие организации заказчика, подрядчика и других организаций, осуществляющих проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения в установленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших при проектировании и строительстве некачественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ.
4.8. Приемка объекта в эксплуатацию должна быть закончена в срок, установленный организацией, назначившей Государственную приемочную комиссию.
Полномочия Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию данного объекта прекращаются с момента утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию.
4.9. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Государственными приемочными комиссиями оформляется актами, составленными по форме, приведенной в приложении 3. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений они должны быть рассмотрены с участием организаций, представителями которых являются эти члены комиссии, до утверждения акта о приемке.
4.10. Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в организацию, назначившую Государственную приемочную комиссию:
а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;
б) краткую докладную записку к акту о приемке (при необходимости), содержащую выводы и предложения комиссии по следующим основным вопросам: подготовленность объекта к нормальной эксплуатации; улучшение качества применяемого оборудования; повышение долговечности объекта;
в) проект приказа организации, назначившей Государственную приемочную комиссию, об утверждении акта о приемке объекта в эксплуатацию.
Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладная записка к нему составляются в трех экземплярах, два из которых вместе с проектом приказа представляются в организацию, назначившую Государственную приемочную комиссию, и один экземпляр - подрядчику.
4.11. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов организациями, назначившими эти комиссии, производятся в срок не более семи дней после подписания актов.
Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются не принятыми в эксплуатацию и по ним назначаются Государственные приемочные комиссии повторно.
4.12. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются приказом организаций, назначивших комиссии.
4.13. В отчетность о выполнении планов ввода в действие основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке которых в эксплуатацию утверждены организацией, назначившей комиссию.
5. ЗАКРЫТИЕ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводными сметными расчетами стоимости к ним, указанные сводные сметные расчеты должны быть закрыты не позднее чем через один месяц. В этот же срок должны быть произведены все расчеты за смонтированное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы, предусмотренные утвержденным проектом.
Приложение 1

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Населенный пункт ______________________________                 "______" __________ 19 __ г.

Рабочая комиссия, назначенная ____________________________________________________
(наименование организации-заказчика)
приказом от "__" __________ 19 __г. № _____________________________
в составе:
председателя ____________________________________________________
(ф.и.о., должность)

членов комиссии-представителей: 

подрядчика ______________________________________________________
(ф.и.о., должность)
Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности или совета профсоюзов ________________________________
(ф.и.о., должность)

 ________________________________

(ф.и.о., должность других членов комиссии)
руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения" 

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком __________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект ______________
(наименование объекта)
2. Строительство осуществилось подрядчиком, выполнившим __________________________
(указать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _____________________________________________________________________
(указать наименование проектных организаций и их ведомственную подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту _________________________________________
(указать номер проекта, номер типового проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документации на объект в целом)

"__" _________ 19 ____ г.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ________________, окончание работ ____________________
(месяц, год)                                                        (месяц, год)
7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном п. 3.4 "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения", перечисленная в приложении к настоящему акту.
8. Предъявленный объект имеет следующие показатели:

_______________________________________________________________________________
(указать протяженность ВЛ, суммарную установленную

_______________________________________________________________________________

мощность силовых трансформаторов, подстанций)

9. Оборудование установлено в количестве, соответствующем проекту. Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и устройств приведен в приложении к настоящему акту.
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __________________________________________________________________________
(указать о выполнении мероприятий)
11. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть выполнены в сроки, указанные в приложении к настоящему акту.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _______ тыс. руб., оборудования ______ тыс. руб.
13. На основании осмотра предъявленного объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ объекта в целом
_______________________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Решение рабочей комиссии
Объект ________________________________________________________________________
считать принятым от подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.
Приложения к акту:
1.
2.
3.
4.
5.
Председатель рабочей комиссии ______________________________________
(подпись)
Члены рабочей комиссии: ____________________________________________
(подписи)
____________________________________________
____________________________________________
Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ:
____________________

(дата, ф.и.о., должность
____________________
лица, утвердившего акт)
"___" __________19__г.
АКТ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ___________________________________________________________
(линии электропередачи, участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции) 
входящей в состав распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения
Населенный пункт _________________________________                      "__" _________19__г. 

Рабочая комиссия, назначенная ____________________________________________________
(наименование предприятия электрических сетей)
приказом от "___" ________ 19__ г. №_________________________ 
в составе: 
председателя ____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность) 
членов комиссии - представителей:

подрядчика _____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности или совета профсоюзов ______________________________________________
(ф.и.о., должность)
________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должности других членов комиссии)
руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения"

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком __________________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченная строительством ____________________
(наименование отдельной линии электропередачи,
________________________________________________________________________________

участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции)
входящей в состав объекта ________________________________________________________
(наименование объекта)
2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим _________________________
(указать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _____________________________________________________________________
(указать наименование проектных организаций и их ведомственную подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту _________________________________________
(указать номер проекта, номер типового проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"___" ____________ 19___ г.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ________________, окончание работ __________________

(месяц, год)                                                     (месяц, год)
7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном п. 3.4 "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения", перечисленная в приложении к настоящему акту.
8. Предъявленная к приемке _______________________________________________________
(линия электропередачи, участок линии электропередачи, трансформаторная подстанция) 

имеет следующие показатели: ______________________________________________________
(указать протяженность ВЛ, суммарную установленную 

________________________________________________________________________________

мощность силовых трансформаторов подстанции)
9. Оборудование установлено в количестве, соответствующем проекту. Перечень актов (протоколов) испытаний оборудования и устройств приведен в приложении к настоящему акту.
10. Мероприятия по охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ______________________________________________
(указать о выполнении мероприятий)
11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ______ тыс. руб., оборудования _______ тыс. руб.
13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию______ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _______ тыс. руб., оборудования _______ тыс. руб. Стоимость товарной строительной продукции _______ тыс. руб.
14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющий строительство на сдаваемый в эксплуатацию объект _____________________________________
(линии электропередачи, участка линий электропередачи, трансформаторной подстанции) 

составляет ___________ тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции ______________ тыс. руб.
15. На основании осмотра предъявляемой к приемке в эксплуатацию

________________________________________________________________________________
(линий электропередачи, участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции)

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества строительно-монтажных работ ________________________________________________
(линий электропередачи, участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции)
________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке ________________________________________________________
(линия электропередачи, участок линии электропередачи, трансформаторная подстанция) 

принять в эксплуатацию.
Приложения к акту:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
Председатель рабочей комиссии _______________________________________________
(подпись)

Члены рабочей комиссии: _____________________________________________________
(подписи)

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________
(дата, номер приказа, ф.и.о.
и должность лица,
подписавшего приказ)
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от "___" _______ 19___ г.                         Населенный пункт _____________________________
(местонахождение объекта)
Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от __________ 19__г. № ___
________________________________________________________________________________

(наименование предприятия электрических сетей)
в составе: _______________________________________________________________________

(указывается, кроме нижепоименованных, все представители других органов и организаций, участвующие в установленном порядке в качестве членов комиссии согласно п. 4.2 "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения"

председателя _________________________________________________________
(ф.и.о., должность)

и членов комиссии-представителей:

подрядчика ___________________________________________________________
(ф.и.о., должность)

Госэнергонадзора Минэнерго СССР: ______________________________________
(ф.и.о., должность)
Технический инспектор труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности или совета профсоюзов _____________________________________
(ф.и.о., должность)
Руководствуясь "Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения" 

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком ___________________________________________________________________
(наименование и ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ______________________________________________
(наименование объекта и вид строительства: новое, расширение, реконструкция и т.п.) 

по адресу _______________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт)
2. Строительство осуществлялось подрядчиком _______________________________________
(наименование и ведомственная принадлежность)
выполнившим ___________________________________________________________________
(вид работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией 

________________________________________________________________________________

(наименование и ведомственная принадлежность)
4. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, повторно применяемому) _________________________________________________________________________________
(указать номер проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) 
проектно-сметную документацию по объекту) 

______________________ 19__г.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

начало работ ________________, окончание работ ____________________
(месяц, год)                                                       (месяц, год) 

при продолжительности строительства (месяцев): 

по норме ___________________, фактически ________________________
7. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном п. 4.4 "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения", перечисленная в приложении к настоящему акту.
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

	Наименование
	Единица
	Показатели

	
	
	по проекту
	фактически

	Протяженность ВЛ (по трассе)
	км
	
	

	Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов подстанций
	кВ(А
	
	


Передача и отпуск электроэнергии потребителям в объеме, соответствующем проекту в начальный период эксплуатации ______________________________________________________
(отметить факт передачи и отпуска электроэнергии с указанием 
суммарной максимальной нагрузки, в киловаттах)
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _________________________________________________________________________
(указать о выполнении мероприятий)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к настоящему акту.
11. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., оборудования ____ тыс. руб.
13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию____ тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ _______ тыс. руб., оборудования ______ тыс. руб. Стоимость товарной строительной продукции _______ тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий _______ тыс. руб.
14. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _______ тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции ________ тыс. руб.
15. На основании осмотра предъявляемого к приемке в эксплуатацию объекта в натуре и ознакомления с соответствующей документацией определяются оценки:

прогрессивности технологических решений проектировщика: __________________________
качества строительно-монтажных работ: ____________________________________________
(дать оценку качества строительно-монтажных работ)

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ________________________________________________________
(наименование объекта) 

принять в эксплуатацию.
Установить общую опенку качества строительства объекта

________________________________________________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:
1. Перечень субподрядных строительных и проектных организаций.
2. Перечень документации, предъявленной Государственной приемочной комиссии.
3. Перечень актов о приемке оборудования после индивидуального испытания и комплексного опробования.
4. Перечень мероприятий по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, антисейсмичности и по охране окружающей природной среды (представляется при наличии данных мероприятий в проекте).
Председатель Государственной приемочной комиссии _________________________________
(подпись)
Члены Государственной приемочной комиссии: ______________________________________

(подписи)
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие положения
2. Ответственность заказчиков, проектных и строительных организаций, председателей и членов рабочих и Государственных приемочных комиссий
3. Рабочие комиссии, их права, обязанности и порядок работы
4. Государственные приемочные комиссии, их права, обязанности и порядок работы
5. Закрытие сводных сметных расчетов
Приложение 1. Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта распределительных электрических сетей напряжением 0,35-20 кВ сельскохозяйственного назначения для предъявления объекта Государственной приемочной комиссии
Приложение 2. Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной строительством линии электропередачи, участка линии электропередачи, трансформаторной подстанции, входящей в состав распределительных электрических сетей напряжением 0,35-20 кВ сельскохозяйственного назначения
Приложение 3. Акт Государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ сельскохозяйственного назначения в эксплуатацию

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством" (извлечения из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. № 105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов")."
