ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ


(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)





ВСЕРОССИЙСКИЙ


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ


ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ


СЛУЖБЫ


(ВНИИМС)





Утверждено


27.02.97�
�
ВСЕРОССИЙСКИЙ


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ


ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ


ИМ. ДИ.МЕНДЕЛЕЕВА


(ВНИИМ ИМ. ДИ.МЕНДЕЛЕЕВА)





Утверждено


25.02.97�
�



РЕКОМЕНДАЦИЯ


Государственная система обеспечения единства измерений


Водяные системы теплоснабжения


Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя





МИ 2412-97





Группа Т80





Введена в действие с 01.09.1997 г.








Настоящая Рекомендация устанавливает уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя при проведении учета их отпуска и потребления в водяных системах теплоснабжения.


Рекомендация предназначена для использования при разработке средств измерений, методик выполнения измерений и схем узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.








1. Общие положения





1.1. Рекомендация охватывает измерения (определения) величин, которые являются исходными для осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя при взаиморасчетах энергоснабжающей организации с потребителем.


1.2. При измерении тепловой энергии применяют косвенные измерения, при которых тепловую энергию определяют на основании измерений расхода (массового или объемного) или количества (массы или объема) теплоносителя, температуры и давления теплоносителя.


Давление теплоносителя допускается не измерять при условии оценки возникающей из-за этого погрешности. В этом случае тепловую энергию определяют с учетом принятого в установленном порядке для измерений значения давления теплоносителя.


Измерение тепловой энергии может осуществляться с учетом или без учета тепловой энергии холодной воды.


1.3. При измерении тепловой энергии и количества теплоносителя применяют регламентированные в нормативно-технических документах (НТД) методы измерений расхода, количества, температуры и давления теплоносителя.


1.4. Теплофизические свойства теплоносителей принимают соответствующими НТД ГСССД или другим утвержденным в установленном порядке нормативным документам, регламентирующим эти свойства.





2. Уравнения измерений





2.1. Приведенные уравнения являются исходными для разработки алгоритмов измерений, применяемых в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии. Отклонение от указанных уравнений обусловливает методическую погрешность, которую необходимо оценивать при утверждении типа средств измерений тепловой энергии, аттестации конкретных методик выполнения измерений и проектировании узлов учета тепловой энергии.


2.2. Тепловую энергию на источнике тепловой энергии по каждому выводу (двухтрубной магистрали) определяют по следующим формулам:


тепловая энергия, отпущенная источником тепловой энергии, при неравенстве расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, Q, (по одной из формул)


� EMBED Equation.3  ���;                                         (2.1)


� EMBED Equation.3  ���;                    (2.2)


� EMBED Equation.3  ���;                     (2.3)


тепловая энергия, отпущенная источником тепловой энергии при равенстве расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (m1=m2=m), Q


� EMBED Equation.3  ���;                                                                                   (2.4)


где Q - выражена в МДж;


m1 и m2 - массовый расход теплоносителя, соответственно в подающем и обратном трубопроводах, т/ч;


h1, h2, hхв - энтальпия теплоносителя, соответственно в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, кДж/кг;


(0 и (1 - моменты времени, соответствующие началу ((0) и окончанию ((1) интервала времени измерения тепловой энергии, ч.


Энтальпию h=f(t, P) теплоносителя определяют по НТД, указанным в п.1.4. настоящей Рекомендации, в соответствии с температурой t и давлением P теплоносителя.


2.3. Тепловую энергию на источнике тепловой энергии, имеющем несколько подающих и обратных трубопроводов и несколько трубопроводов холодной воды, определяют по формулам (2.1)...(2.4), заменив интегралы на соответствующие суммы интегралов. Суммирование интегралов проводят по всем одноименным трубопроводам.


2.4. Тепловую энергию у потребителя по каждому вводу определяют по следующим формулам:


тепловая энергия, полученная потребителем на все виды тепловых нагрузок при неравенстве расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, включая утечки теплоносителя, Q


� EMBED Equation.3  ���;                                           (2.5)


� EMBED Equation.3  ���;                     (2.6)


� EMBED Equation.3  ���;                    (2.7)


тепловая энергия, полученная потребителем при равенстве расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (m1=m2=m), Q


� EMBED Equation.3  ���;                                                                                   (2.8)


где hхв - энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии;


остальные обозначения те же, что в п.2.2, но для потребляющей установки.


2.5. Тепловую энергию, содержащуюся в теплоносителе, прошедшем по любому единичному (одному) трубопроводу или однотрубной системе, Qед, определяют по формуле


� EMBED Equation.3  ���;                                                        (2.9)


где mед и hед - соответственно массовый расход и энтальпия теплоносителя в любом единичном (одном) трубопроводе, независимо от его назначения;


hхв - энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии.


2.6. По формулам (2.1...2.3; 2.5...2.7 и 2.9) измеряют величины Q; Qед с вычитанием из них тепловой энергии холодной воды, представленной интегралами, содержащими сомножитель hхв, при условии, что расход холодной воды равен разности расходов (m1-m2).


При этом в формулах (2.5...2.7; 2.9) hхв может быть определена по принятой в установленном порядке температуре холодной воды tхвп при условии оценки погрешности, обусловленной отклонением принятой температуры tхвп от действительной температуры холодной воды tхв.


При измерении величин Q и Qед, без исключения из них тепловой энергии холодной воды, указанные величины следует определять по формулам (2.1...2.3; 2.5...2.7 и 2.9), опуская интегралы, в подынтегральное выражение которых входит сомножитель hхв.


В последнем случае уменьшается погрешность измерений тепловой энергии за счет исключения погрешности измерений тепловой энергии холодной воды и такие измерения являются предпочтительными. В этом случае, при необходимости учета тепловой энергии холодной воды, она может быть определена отдельно, например, как произведение принятого в установленном порядке среднего значения энтальпии холодной воды на источнике тепловой энергии на массу отобранной из системы воды. В этом случае должна быть оценена погрешность определения тепловой энергии холодной воды.


2.7. Количество теплоносителя (на источнике тепловой энергии и у потребителя) определяют по следующим формулам:


масса воды, прошедшей по любому единичному трубопроводу, Мед


� EMBED Equation.3  ���;                                                                                       (2.10)


масса теплоносителя, отобранного из тепловой сети или от источника тепловой энергии (невозвращенного на источник тепловой энергии или в тепловую сеть), Мот


� EMBED Equation.3  ���;                                              (2.11)


2.8. В формулах (2.1...2.3; 2.5...2.7; 2.9; 2.11) разность массовых расходов (m1-m2) может быть заменена на другие равные массовые расходы или сумму расходов, например, на расходы подпитки, горячего водоснабжения. При этом должна быть оценена погрешность, обусловленная такой заменой.


2.9. В случае измерения объемного расхода q массовый расход m определяют по формуле





m = 10-3 q ( p,                                                                                          (2.12)





где p - плотность теплоносителя, кг/м3;


      q - объемный расход теплоносителя, м3/ч.


Плотность р теплоносителя определяют по НТД, указанным в п. 1.4 настоящей Рекомендации, в соответствии с температурой и давлением теплоносителя.


2.10. Допускается при определении тепловой энергии подынтегральное выражение m1 (h1-h2) заменять на выражение


q1 ( Kt (t1-t2),





где m1; q1 - массовый и объемный расходы в 1-ом трубопроводе, м3/ч;


Kt - тепловой коэффициент по международной рекомендации МО3М R75 или другой НТД, утвержденной в установленном порядке, МДж/м3 ( (С;


t1 и t2 - значения температур в подающем и обратном трубопроводах.


В этом случае оценивают методическую погрешность, обусловленную отличием q1 ( Kt (t1-t2) от m1 (h1-h2) при различных значениях температур t1, t2 и давлениях P1, P2 теплоносителя.


2.11. Регламентированные в настоящей рекомендации уравнения измерений могут применяться для закрытых, открытых и смешанных систем теплоснабжения. При измерениях в системах с несколькими одноименными трубопроводами суммируют величины, соответствующие одноименным трубопроводам.


2.12. При оценивании погрешности измерений тепловой энергии составляющие погрешности должны быть представлены с учетом влияния измеряемых (определяемых) расхода, температуры, давления, энтальпии, плотности теплоносителя на результат измерений тепловой энергии.


2.13. При реализации уравнений измерений (в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии и теплоносителя) их, как правило, преобразовывают в соответствии с правилами математики, энтальпию h и плотность ( определяют по соответствующим уравнениям, а интегралы заменяют на суммы.


Энтальпию h и плотность ( теплоносителя определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении. Допускается в обоснованных случаях определять энтальпию h и плотность ( теплоносителя по другим уравнениям, утвержденным в установленном порядке, имеющим оценки погрешности по сравнению с данными ГСССД.


Интегралы заменяют на соответствующие суммы, например


� EMBED Equation.3  ��� заменяют на � EMBED Equation.3  ���;                                          (2.13)


где Qi - тепловая энергия, соответствующая i-му интервалу времени;


Gi - значение массы теплоносителя, прошедшей через трубопровод в течение i-го интервала времени;


hi - энтальпия теплоносителя, соответствующая i-му интервалу времени;


n - количество интервалов времени, соответствующее времени измерения тепловой энергии от (0 до (1.


В этих случаях оценивают погрешность от замены интеграла на соответствующую сумму, и если она существенна, то она указывается в технической документации на средства измерений и (или) методике выполнения измерений.


Вопрос о существенности указанной погрешности рассматривается при утверждении типа средства измерений и (или) аттестации (утверждения) методики выполнения измерений.








Приложение


справочное





УРАВНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ЭНТАЛЬПИИ ВОДЫ





1. Общие положения.


1.1. В настоящем приложении приведены уравнения определения плотности (кг/м3) и энтальпии (кДж/кг) воды по исходным значениям температуры и абсолютного давления (при значениях абсолютного давления более значений давления насыщения).


1.2. Уравнения разработаны во Всероссийском научно- исследовательском центре по сертификации данных сырья, материалов и веществ (ВНИЦ СМВ) Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД) Госстандарта РФ (авторы Козлов А.Д., Кузнецов В.М., Лачков В.И., Мамонов Ю. В.).


1.3. Уравнения справедливы в диапазонах температуры от 0 до 300 °С и абсолютного давления от 0,05 до 30,0 МПа.


1.4. Оценка погрешности уравнений приведена относительно данных ГСССД для всего диапазона изменений температуры (за исключением значения °С)и абсолютного давления.








2. Уравнения.


2.1. Плотность ( определяют по формуле:





� EMBED Equation.3  ���           (П.1)





где: ( - плотность воды. кг/м3;


(- приведенная температура воды, равная (=(t+273.15)/647.14;


t - температура воды, (С;


( - приведенное абсолютное давление, равное ( = Р/22.064;


Р - абсолютное давление, МПа.


Среднеквадратическая оценка относительной погрешности уравнения ( не выходит за пределы: ±0,025%.


Максимальное значение относительной погрешности уравнения ( не выходит за пределы: ± 0,10%.





2. Энтальпию h воды определяют по формуле:





� EMBED Equation.3  ���                  (П.2)





где h - энтальпия воды, кДж/кг.


Остальные обозначения те же, что в формуле (П.1).


Среднеквадратическая оценка относительной погрешности  уравнения ( не выходит за пределы: ±0,07.


Максимальное значение относительной погрешности уравнения ( не выходит за пределы ±0,20%


3. Примеры сравнения результатов расчета по формулам и данных ГСССД


3.1. Рассчитанные по формулам значения плотности и энтальпии воды, данные ГСССД и относительные погрешности приведены в таблице.





Таблица





Значения температуры t и абсолютного давления Р �
Значения плотности (, кг/м3, и относительной погрешности (, % �
Значения энтальпии, кДж/кг, и относительной погрешности (, % �
�
t, (С�
Р, МПа �
ГСССД �
Формула П.1 �
(, % �
ГСССД �
Формула П.2 �
(, % �
�
 �
0,101325 �
997,11 �
997,73 �
-0,06 �
104,84 �
104,84 �
0 �
�
25 �
0,5 �
997,24 �
997,89 �
-0,07 �
105,21 �
105,21 �
0 �
�
 �
1,0 �
997,45 �
998,10 �
-0,07 �
105,67 �
105,68 �
-0,01 �
�
 �
0,101325 �
988,04 �
988,24 �
-0,02 �
209,40 �
209,40 �
0 �
�
50 �
0,5 �
988,20 �
988,43 �
-0,02 �
209,75 �
209,75 �
0 �
�
 �
1,0 �
988,43 �
988,68 �
-0,03 �
210,18 �
210,18 �
0 �
�
 �
0,101325 �
974,87 �
974,88 �
0 �
314,01 �
314,15 �
-0,04 �
�
75 �
0,5 �
975,04 �
975,08 �
0 �
314,33 �
314,47 �
-0,04 �
�
 �
1,0 �
975,27 �
975,36 �
-0,01 �
314,73 �
314,87 �
-0,04 �
�
 �
0,101325 �
958,12 �
958,57 �
-0,05 �
419,06 �
419,16 �
-0,02 �
�
100 �
0,5 �
958,58 �
958,76 �
-0,02 �
419,36 �
419,45 �
-0,02 �
�
 �
1,0 �
958,82 �
958,99 �
-0,02 �
419,74 �
419,83 �
-0,02 �
�
150 �
0,5 �
917,07 �
917,30 �
-0,01 �
632,3 �
631,78 �
+0,08 �
�
 �
1,0 �
917,36 �
917,55 �
-0,02 �
632,6 �
632,11 �
+0,08 �
�



