РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ПГУ, ОСНАЩЕННЫХ АСУ ТП

РД 153-34.1-35.104-2001

УДК 621.311

Дата введения 2003 – 01 - 01

год - месяц - число

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Н.И. ЧУЧКИНА, Т.П. ШТАНЬ, Е.Е. ГОВЕРДОВСКИЙ, B.C. ГОНЧАРОВА, А.Ю. БУЛАВКО, B.C. НЕВЗГОДИН, Ю.Б. ПОВОЛОЦКИЙ

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 18.12.2001 г.

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2007 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.

ВВЕДЕНИЕ

1 Настоящие Методические указания определяют объем технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования, необходимый для эксплуатации во всех режимах основного и вспомогательного оборудования вновь проектируемых ПГУ и ГТУ различного типа, за исключением надстроечных ПГУ.

2 На действующих ПГУ и ГТУ объем технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования может быть приведен полностью или частично в соответствие с настоящим документом решением главного инженера электростанции.

3 Методические указания являются типовым документом, в них указано минимально необходимое для эксплуатации количество авторегуляторов, контролируемых и сигнализируемых параметров и событий.

Уменьшение объема контроля по сравнению с требованиями настоящего документа возможно только по согласованию с утвердившими его инстанциями и по требованию заводов-изготовителей оборудования.

Организация контроля дополнительных по сравнению с указанным в документе объемом величин допускается по требованию заводов-изготовителей оборудования или решению проектной организации, согласованному с Заказчиком.

4 Методические указания распространяются на ПГУ и ГТУ, система управления и контроля которых выполнена на базе отечественной или зарубежной микропроцессорной техники.

При полном отказе ПТК АСУ ТП производится автоматический останов оборудования по команде, сформированной в ПТК. Критерий полного отказа устанавливается разработчиком ПТК. Работа оборудования при отказах отдельных функций (отказ всех мониторов, отказ всех магистральных сетей и т.д.) не рассматривается, так как вероятность таких отказов чрезвычайно мала.

Дублирования микропроцессорных средств представления информации традиционными техническими средствами не требуется.

При наличии требований завода-изготовителя по дублированию ПТК объем дублирования определяется этими требованиями.

5 Вся входная, выходная и расчетная информация АСУ ТП, а также команды и запросы оперативного персонала могут быть архивированы в ПТК.

6 В Методических указаниях не регламентируются следующие вопросы, которые должны решаться при разработке конкретной АСУ ТП:

— тип и количество датчиков одного параметра;

— максимальная степень автоматизации управления;

— структура АСУ ТП и степень резервирования в ней;

— организация связи АСУ ТП с локальными системами контроля и управления, выполненными на микропроцессорной технике;

— алгоритмы подсистем АСУ ТП.

7 Информация о состоянии запорной и регулирующей арматуры, механизмов, электротехнического оборудования и коммутационных аппаратов, управляемых дистанционно, вводится в ПТК и используется в алгоритмах управления и сигнализации, а ее изменения регистрируются.

Количество входных сигналов, характеризующих состояние каждого аппарата, механизма или арматуры, определяется количеством возможных состояний.

В приложениях к Методическим указаниям данная информация не отражена.

Перечни арматуры, механизмов, коммутационных аппаратов и оборудования, управляемых с каждого рабочего места оператора-технолога, и алгоритмы представления информации об их состоянии определяются при разработке конкретной АСУ ТП.

8 Управление запорной и регулирующей арматурой, двигателями СН осуществляется с блочного щита управления. Управление генератором, основными элементами электрической схемы осуществляется частично с блочного щита, частично — с центрального щита.

При другой организации щитов управления вопросы распределения между ними информации решаются при конкретном проектировании с учетом п. 3 настоящего раздела.

9 Щиты, поставляемые заводами-изготовителями оборудования для проведения наладочных работ, выполняются по условиям завода. Информация, выводимая на эти щиты, в данном документе не рассматривается.

10 В Методических указаниях не рассмотрены подсистемы, вопросы реализации которых должны регламентироваться другими нормативными документами:

— технологическая защита и аварийная сигнализация;

— релейная защита и противоаварийная автоматика;

— автоматические устройства, применяемые в электрической части электростанции (АПВ, АВР, АЧР и т.д.);

— телемеханика.

11 В настоящем документе не приводятся сведения об оборудовании, одинаковом на ТЭС с ПГУ и ТЭС без ПГУ. Информация по этому оборудованию дана в документе для ТЭС без ПГУ.

12 В приложении А приведены технические требования к составлению Методических указаний.

13 В приложении Б дан перечень контролируемых параметров, в приложении В — перечень автоматических регуляторов.

14 Методические указания разработаны при отсутствии опыта эксплуатации ПГУ и ГТУ в России и странах СНГ. После получения соответствующих данных документ будет пересмотрен.

15 В настоящих Методических указаниях приняты следующие сокращения:

АВР — автоматическое включение резерва;

АПВ — автоматическое повторное включение;

АСР — автоматическая система регулирования;

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом;

АЧР — автоматическая частотная разгрузка;

БВУГ — бесщеточное возбудительное устройство генератора;

БЗК — быстрозапорный клапан;

БРОУ — быстродействующая редукционно-охладительная установка;

БЩУ — блочный щит управления;

ВВТ — водо-водяной теплообменник;

ВД — высокое давление;

ВПУ — водоподготовительная установка;

ГВП — газоводяной подогреватель;

ГрЩУ — групповой щит управления;

ГПЗ — главная паровая задвижка;

ГТ — газовая турбина;

ГТД — газотурбинный двигатель;

ГТУ — газотурбинная установка;

ГЩУ — главный щит управления;

ЗЗУ — запально-защитное устройство;

КВОУ — комплексная воздухоочистительная установка;

КПУ — конденсатор пара уплотнений;

КСН — коллектор собственных нужд;

КУ — котел-утилизатор;

КЭН —  конденсатный электронасос;

МУТ — механизм управления турбиной;

НД — низкое давление;

ОК — обратный клапан;

ПГУ — парогазовая установка;

ПНД — подогреватель низкого давления;

ППГ — пункт подачи газа;

ПСГ — подогреватель сетевой горизонтальный;

ПТ — паровая турбина;

ПТК — программно-технический комплекс;

ПЭН — питательный электронасос;

РК — регулирующий клапан;

РОУ — редукционно-охладительная установка;

РПК — регулирующий питательный клапан;

СК — стопорный клапан;

СН — собственные нужды;

ТПУ — тиристорное пусковое устройство;

ТЭП — технико-экономические показатели;

УСД — узел стабилизации давления;

ХОВ — химически очищенная вода;

ЦВД — цилиндр высокого давления;

ЦНД — цилиндр низкого давления;

ЦСД — цилиндр среднего давления;

ЦЩУ — центральный щит управления;

ЧВД — часть высокого давления;

ЧНД — часть низкого давления;

ЩУ — щит управления.

Приложение А

(рекомендуемое)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВЛЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автоматизированная система управления технологическим процессом, выполненная на базе микропроцессорной техники, предназначается для оперативного и неоперативного управления пусками из любого состояния, работой под нагрузкой, нормальными и аварийными остановами теплоэнергетического и электротехнического оборудования, для расчета ТЭП и других показателей работы оборудования.

1.2. Комплекс АСУ ТП, выполненный на базе микропроцессорной техники, позволяет:

а) принимать следующие сигналы:

— дискретные;

— аналоговые нормированные;

— натуральные от термометров сопротивления и термопар;

— цифровые сигналы от ПТК, поставляемых комплектно с технологическим оборудованием;

б) отображать на экранах мониторов и/или на экранах коллективного пользования:

— значения параметров в разной форме (в цифровом виде, в виде графика, гистограммы), текущие значения и "ретро";

— состояние запорной арматуры;

— степень открытия регулирующей арматуры;

— состояние электродвигателей механизмов собственных нужд;

— состояние устройств автоматического управления, регулирования, технологических защит и электротехнического оборудования ("Включено", "Отключено", "Введено", "Выведено" и т.д.);

в) сигнализировать о (об):

— отклонении параметров за заданные пределы;

— аварийном изменении состояния электродвигателей механизмов собственных нужд;

— возникновении неисправностей в теплотехнических и электротехнических устройствах;

— срабатывании технологических и электрических защит и блокировок;

— возникновении неисправности технических средств (ПТК) с указанием места отказа;

г) архивировать:

— заданные параметры с заданной периодичностью;

— заданный класс событий с заданной разрешающей способностью и указанием времени возникновения;

д) хранить в памяти в течение заданного времени всю информацию или определенный ее вид;

е) формировать управляющие воздействия на:

— арматуру ("Открыть", "Закрыть", "Стоп");

— коммутационные аппараты ("Включить", "Отключить");

— автоматические устройства ("Включить", " Отключить", "Ввести", "Вывести" и т.д.);

ж) реализовывать заданные алгоритмы функционирования всех подсистем АСУ ТП.

1.3. Одна и та же информация, используемая для разных функций АСУ ТП, формируется в АСУ ТП, как правило, один раз.

1.4. Микропроцессорные средства представления информации традиционными техническими средствами не дублируются.

1.5. Управление арматурой и механизмами может быть организовано с БЩУ или ГрЩУ, а также со щитов управления оборудованием вспомогательных сооружений.

Управление электротехническим оборудованием может быть организовано либо с БЩУ и ЦЩУ, либо с ГЩУ, а также по месту.

Местные щиты управления, как правило, не организуются.

Щиты управления оборудованием вспомогательных сооружений организуются, как правило, на базе микропроцессорной техники. В этом случае связь этих щитов с БЩУ (ГрЩУ) и ЦЩУ (ГЩУ), если она предусмотрена проектом, — по цифровой магистрали, возможно, дублированной.

1.6. В документе рассмотрен следующий способ размещения рабочих мест оперативного персонала: управление тепломеханическим оборудованием ПГУ или ГТУ — с БЩУ, управление электротехническим оборудованием — с БЩУ и ЦЩУ.

В случае другого расположения рабочих мест операторов решение о размещении информации принимается в конкретном проекте.

1.7. В документе указывается минимально необходимое с точки зрения эксплуатации количество измерений и при этом не делается различий между датчиками и приборами, поставляемыми заводами-изготовителями оборудования, и датчиками и приборами, поставляемыми по заказу проектной организации. (При повышении уровня автоматизации возможна организация дополнительных измерений в соответствии с принятыми в проекте алгоритмами контроля и управления с учетом требований п. 3 раздела "Введение" настоящего документа).

1.8. Материал по объему технологических измерений, предупредительной сигнализации, автоматического регулирования ПГУ, оснащенных АСУ ТП, представлен в виде приложений Б и В.

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦ ПРИЛОЖЕНИЙ

2.1. По приложению Б:

Таблица А.1

| Наименование параметра | Способ и место представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | По месту | Микропроцессорная техника |  |
|  |  | На БЩУ | На других щитах |  |
|  | Индикация | Индикация | Архивация | Сигнализация | Расчет ТЭП | Индикация | Сигнализация |  |
|  |  |  |  | + | - | Гр. |  |  | + | - | Гр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2.1.1. В графу 1 вносятся параметры и основные дискретные сигналы, необходимые при эксплуатации теплоэнергетического и электротехнического оборудования во всех режимах работы для разных типов ПГУ и ГТУ.

2.1.2. В графе 2 приводятся параметры, для которых необходима индикация по месту.

2.1.3. В графах 3-8 дается информация, используемая на БЩУ; в графах 9-12 — информация, используемая на ЦЩУ или щитах управления автономным тепломеханическим или электротехническим оборудованием.

2.1.4. В графах 3 и 9 вносятся параметры и события, которые должны выводиться на экран дисплея, установленного на соответствующем щите управления.

2.1.5. В графе 4 приводятся параметры и события, для которых обязательна архивация в режимах нормальной эксплуатации, а не только в аварийных режимах.

2.1.6. В графах 5-7 и 10-12 даются параметры, для которых сигнализируются граничные значения:

— в графах 5 и 6, а также 10 и 11 — предупредительная сигнализация о повышении или понижении параметра;

— в графах 7 и 12 — групповая сигнализация, требующая дополнительной расшифровки при отклонении данного параметра за заданные пределы.

2.1.7. В графе 8 приводятся параметры, которые входят в алгоритм расчета ТЭП.

2.1.8. Графа 13 предназначается для пояснений.

2.2. По приложению В:

Таблица А.2

| Наименование регулятора | Назначение регулятора | Объект воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2.2.1. В графу 1 вносятся принятые при проектировании наименования регуляторов.

2.2.2. В графе 2 указывается, что регулирует данный регулятор: параметр, соотношение и т.д.

2.2.3. В графе 3 указывается, на что действует данный регулятор: наименование регулирующего устройства (устройств), другого регулятора.

2.2.4. В графу 4 заносятся пояснения.

Приложение Б

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

| Наименование параметра | Способ и место представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | По месту | Микропроцессорная техника |  |
|  |  | На БЩУ | На других щитах |  |
|  | Индикация | Индикация | Архивация | Сигнализация | Расчет ТЭП | Индикация | Сигнализация |  |
|  |  |  |  | + | - | Гр. |  |  | + | - | гр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Газотурбинный двигатель многовальный конверсионный |
| 1.1. Частота вращения роторов компрессоров |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Частота вращения ротора свободной турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Виброскорость опор ГТД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Давление топливного газа на входе в ГТД (перед форсунками) |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.5.Температура топливного газа на входе в ГТД |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.6. Расход топливного газа на ГТД |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.7. Перепад давления топливного газа на форсунках камеры сгорания (утечка топлива через стоп-клапан) |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Давление жидкого топлива на входе в ГТД |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.9.Температура жидкого топлива на входе в ГТД |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.10. Расход жидкого топлива на ГТД |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 1.11. Давление жидкого топлива до фильтра |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Давление жидкого топлива после фильтра |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Перепад давления жидкого топлива на фильтре |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 1.14. Температура газов перед свободной турбиной |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений - по условиям завода |
| 1.15. Температура газов перед свободной турбиной (усредненная) |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 1.16. Температура газов за свободной турбиной |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений - по условиям завода |
| 1.17. Температура газов за свободной турбиной (усредненная) |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 1.18. Температура масла на входе в ГТД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Давление масла на входе в ГТД |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Давление масла на выходе из ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Температура масла на выходе из опоры свободной турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Температура масла в основном маслобаке |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. Уровень масла в основном маслобаке |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. Уровень масла в расходном маслобаке |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. Давление масла в системе автоматического регулирования ГТД |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. Перепад давления на фильтре очистки масла |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. Температура баббита подшипников ГТД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. Давление воздуха на входе в компрессор |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. Температура воздуха перед компрессором |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. Давление воздуха за компрессором высокого давления |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. Давление воздуха в разгрузочных полостях и полостях опор ГГД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. Температура воздуха в отсеках ГТД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. Давление воздуха на охлаждение и продувку опор ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. Температура охлаждающей воды на входе в маслоохладитель ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. Температура охлаждающей воды за маслоохладителем ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. Давление охлаждающей воды на входе в маслоохладитель ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37. Наличие стружки на линиях слива масла |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.38. Предельная концентрация газа в отсеках ГТД и в машинном зале |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Газотурбинный двигатель одновальный энергетический |
| 2.1. Частота вращения вала турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Относительное расширение турбины |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Расширение турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Осевое смещение ротора турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Виброскорость подшипников турбины, компрессора, редуктора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Вибросме-щение вала турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Температура баббита подшипников, компрессора турбины, редуктора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Перепад давления воздуха во всасывающем патрубке компрессора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Давление воздуха на входе в компрессор |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Температура воздуха перед компрессором |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений -по условиям завода |
| 2.11. Температура воздуха перед компрессором (усредненная) |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 2.12. Давление воздуха после компрессора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений -по условиям завода |
| 2.13. Давление воздуха после компрессора (усредненное) |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 2.14. Температура воздуха после компрессора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений -по условиям завода |
| 2.15. Температура воздуха после компрессора (усредненная) |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 2.16. Давление воздуха до возду-хоохладителя турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. Давление воздуха после воздухоохлади-теля турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. Давление воздуха на охлаждение узлов проточной части турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. Температура воздуха на охлаждение узлов проточной части турбины |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. Давление топливного газа перед автоматическим затвором |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 2.21. Давление жидкого топлива перед автоматическим затвором |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 2.22. Температура топливного газа (жидкого топлива) перед автоматическим затвором |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 2.23. Давление топливного газа (жидкого топлива) за регулирующим клапаном |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. Давление топливного газа (жидкого топлива) в каждом коллекторе к камере сгорания |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. Давление газов за турбиной |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. Температура газов за турбиной |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Количество измерений -по условиям завода |
| 2.27. Температура газов за турбиной (усредненная) |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 2.28. Уровень масла в маслобаке системы смазки |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. Перепад давления на сетке маслобака |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. Уровень масла в аварийном маслобаке |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. Давление масла после насосов смазки | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. Давление масла после маслоохладителей |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. Температура масла после маслоохладителей |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. Температура масла на линии слива из подшипников компрессора, турбины и редуктора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. Расход масла на редуктор |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. Давление масла к редуктору |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. Температура масла в редукторе |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. Давление масла на регулирование |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. Температура масла на регулирование |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40. Давление масла под сервомотором автоматического затвора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41. Давление охлаждающей воды к маслоохладителям |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42. Температура охлаждающей воды к маслоохладителям |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43. Температура воздуха под кожухом ГТД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44. Предельная концентрация газа в ГТД и в машинном зале |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45. Перепад давления жидкого топлива на фильтре тонкой очистки |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплексная воздухоочистительная установка |
| 3.1. Давление барометрическое |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3.2. Температура наружного воздуха |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3.3. Влажность наружного воздуха |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3.4. Температура воздуха перед блоком фильтров КВОУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Температура воздуха за блоком фильтров КВОУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Перепад давления на блоке воздушных фильтров |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Давление воздуха за КВОУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Сигнализатор обледенения |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 4. Паровые котлы-утилизаторы |
| 4.1. Водопаровой тракт котла |
| 4.1.1. Температура питательной воды |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Температура среды за экономайзером |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  | К графе 3 -для узла питания за экономайзером |
| 4.1.3. Температура среды после чистого и соленого отсеков |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Температура металла барабана, выходной камеры пароперегревателя и паропроводов |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Кроме камер и паропроводов низкого давления при двухконтурной схеме |
| 4.1.5. Температура пара по отводящим и подводящим трубам барабана |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Температура металла на выходе отдельных змеевиков в не-обогреваемой зоне пароперегревателя высокого давления |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. Температура пара за пароперегревателем |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. Температура свежего пара за байпасом пароперегревателя или за впрыском |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. Температура конденсата на входе газового подогревателя |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.10.Температура конденсата на выходе газового подогревателя |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11.Температура конденсата после ввода байпаса газового подогревателя |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.Температура конденсата на выходе водяного теплообменника |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. Давление питательной воды перед узлом питания |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. Давление среды за экономайзером |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  | К графе 3 -для узла питания за экономайзером |
| 4.1.15. Давление в барабане котла | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. Давление пара за котлом | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.17. Давление конденсата до газового подогревателя |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. Давление конденсата за газовым подогревателем |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.19. Давление конденсата перед насосами рециркуляции газового подогревателя | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. Давление конденсата после насосов рециркуляции газового подогревателя | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21. Перепад давления конденсата на насосах рециркуляции газового подогревателя |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22. Расход питательной воды на котел по каждому контуру |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.23. Расход циркуляционной воды к испарителю чистого отсека котла |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24. Расход циркуляционной воды к испарителю соленого отсека котла |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  | При наличии выносных циклонов |
| 4.1.25. Расход свежего пара из котла |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.26. Расход непрерывной продувки каждого контура |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.27. Расход питательной воды на впрыски |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.28. Расход конденсата через газовый подогреватель |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.29. Расход конденсата через водяной теплообменник |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.30. Расход конденсата к деаэратору |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.1.31. Уровень в барабане котла | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.32. Уровень в верхней части барабана | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | При условии, если предусмотрен заводом-изготовителем |
| 4.2. Газовый тракт |
| 4.2.1. Температура дымовых газов на входе в котел |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Температура дымовых газов на выходе из котла |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Перепад температур газов на котле |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. Температура дымовых газов за поверхностями нагрева котла |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.Концентрация СО на выходе из котла |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Содержание О2 в дымовых газах |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. Давление дымовых газов на входе в котел |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. Давление дымовых газов на выходе из котла |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. Перепад давления дымовых газов на котле |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Котлы с дожиганием |
| 4.2.10. Яркость факела ЗЗУ |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | Котлы с дожиганием |
| 4.2.11. Яркость факела дожигающего устройства (топки) |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  | Котлы с дожиганием |
| 4.3. Тракт подачи топлива на дожигание |
| 4.3.1. Температура топлива перед котлом |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Давление топлива до регулирующего клапана |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Давление топлива за регулирующим клапаном |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Давление топлива перед дожигающим устройством | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. Расход топлива на котел |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4.4. Общекотельные схемы |
| 4.4.1. Давление в расширителе непрерывной продувки |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. Уровень в расширителе непрерывной продувки |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. Уровень в баке сбора дренажей |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Турбина паровая |
| 5.1. Частота вращения ротора | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Осевое смещение ротора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Искривление вала ротора турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Тепловое расширение ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Относительное расширение ротора и ЦВД (ЦСД) |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Относительное расширение ротора и ЦНД (ЦНД-1) |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Вибрация подшипников турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Вибрация подшипников генератора | - | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. Вибрация ротора турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. Температура баббита опорных подшипников турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. Температура баббита опорных подшипников генератора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. Температура баббита упорного подшипника |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. Давление пара ВД | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. Температура пара ВД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. Перепад давления на сетке СК ЦВД |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16. Температура металла паропроводов свежего пара |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17. Температура пара в СК ЦВД |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18. Температура металла СК ЦВД, глубинная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19. Температура металла СК ЦВД, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20. Температура металла регулирующего клапана, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21. Температура металла перепускной трубы |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22. Давление в регулирующей ступени (в паровпуске) ЦВД | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23. Температура в регулирующей ступени (в паровпуске) ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24. Температура пара в межцилиндровом пространстве ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25. Температура пара после смешения потоков в ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.26. Температура металла ЦВД, верх, поверхностная, сечение паровпуска |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.27. Температура металла ЦВД, низ, поверхностная, сечение паровпуска |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.28. Температура металла ЦВД, фланец, слева, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.29. Температура металла ЦВД, фланец, справа, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.30. Температура металла ЦВД, фланец, слева, глубинная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.31. Температура металла ЦВД, фланец, справа, глубинная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.32. Температура металла внутреннего цилиндра ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.33. Давление пара на выхлопе ЦВД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.34. Температура пара на выхлопе ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.35. Температура конденсата сепаратора за ЦВД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.36. Температура пара сепаратора за ЦВД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.37. Давление конденсата сепаратора за ЦВД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.38. Давление пара сепаратора за ЦВД | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.39. Температура пара НД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.40. Давление пара НД | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.41. Температура металла паропроводов пара НД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.42. Перепад давления на сетке СК ЦСД |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.43. Температура пара в СК ЦСД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.44. Температура металла СК ЦСД, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.45. Температура металла СК ЦСД, глубинная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.46. Температура металла перепускной трубы ЦСД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.47. Температура металла ЦСД в зоне паровпуска, верх, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.48. Температура металла ЦСД в зоне паровпуска, низ, поверхностная |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.49. Температура пара на выхлопе ЦСД |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Для турбины К-110-6,5 |
| 5.50. Температура пара на выхлопе ЦНД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.51. Давление пара в коллекторе обогрева фланцев и шпилек |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.52. Температура пара в коллекторе обогрева фланцев и шпилек |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.53. Давление за насосом регулирования (до ОК) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.54. Давление в линии управления системы регулирования (стабилизирован-ное давление) | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.55. Давление в линии силового питания системы регулирования (не-стабилизированное давление) | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.56. Температура в линии силового питания системы регулирования (не-стабилизированное давление) |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.57. Давление в гидроаккумуляторе системы регулирования | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.58. Уровень в баке системы регулирования | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.59. Перепад давления на сетке бака регулирования |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.60. Давление масла на смазку | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.61. Температура масла на смазку |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.62. Температура масла после маслоохладителя |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.63. Давление масла перед фильтром тонкой очистки | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.64. Давление масла на линии напора насоса смазки переменного тока | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.65. Давление масла на линии напора насоса смазки постоянного тока | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.66. Давление масла перед редукционным клапаном | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.67. Давление масла после редукционного клапана | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.68. Давление масла на линии напора насоса гидроподъема | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.69. Давление масла в напорном коллекторе насосов гидроподъема | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.70. Давление масла в масляном клине подшипников турбины | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.71. Давление масла в масляном клине подшипников генератора | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.72. Уровень масла в маслобаке | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.73. Перепад давления на сетке маслобака |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.74. Ток электродвигателя валоповоротного устройства | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.75. Температура масла на линии слива из подшипников турбины |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.76. Температура масла на линии слива из подшипников генератора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.77. Давление пара на уплотнения в «холодном» коллекторе | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.78. Температура пара на уплотнения в «холодном» коллекторе |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.79. Давление пара в «горячем» коллекторе уплотнений | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.80. Температура пара на уплотнения в «горячем» коллекторе |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.81. Давление в линии отсоса пара из уплотнений | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.82. Уровень в ПНД сепаратора за ЦВД | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.83. Давление в конденсаторе | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.84. Уровень в конденсаторе | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.85. Давление пара перед бойлером |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.86. Температура конденсата перед КЭН |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.87. Давление на стороне всасывания КЭН | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.88. Давление на линии напора КЭН (до ОК) | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.89. Давление в напорном коллекторе КЭН | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.90. Температура баббита подшипников КЭН |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.91. Температура конденсата после КПУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.92. Температура конденсата после ПНД сепаратора пара |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.93. Расход основного конденсата |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.94. Давление сетевой воды перед ПСГ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.95. Давление сетевой воды за ПСГ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.96. Температура сетевой воды перед ПСГ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.97. Температура сетевой воды за ПСГ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.98. Расход сетевой воды через ПСГ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.99. Уровень в ПСГ |  | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.100. Температура конденсата на линии слива из ПСГ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.101. Давление конденсата на линии напора сливного насоса ПСГ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.102. Температура баббита подшипников сливного насоса ПСГ |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.103. Давление циркуляционной воды перед конденсатором | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.104. Температура охлаждающей воды перед конденсатором |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.105. Температура охлаждающей воды после конденсатора |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5.106. Перепад давления на фильтре охлаждающей воды |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.107. Уровень циркуляционной воды в сливном водоводе конденсатора |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.108. Температура охлаждающей воды перед масло-охладителями |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.109. Температура охлаждающей воды после маслоохладителя |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.110. Давление на стороне всасывания насосов технической воды | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.111. Давление на линии напора насоса технической воды | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.112. Давление в напорном коллекторе технической воды |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.113. Давление на стороне всасывания насосов эжекторов | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.114. Давление на линии напора насоса эжекторов (до ОК) | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.115. Давление в напорном коллекторе насосов эжекторов | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.116. Давление паровоздушной смеси от уплотнений | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.117. Давление паровоздушной смеси к эжекторам уплотнений | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.118. Давление паровоздушной смеси к эжектору | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.119. Давление воды к эжектору | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Общеблочная часть |
| 6.1. Главные паропроводы |
| 6.1.1. Давление пара ВД перед ГПЗ | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Температура пара ВД перед ГПЗ |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Расход пара ВД от КУ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Температура пара за БРОУ |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Давление пара НД перед ГПЗ | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. Температура пара НД перед ГПЗ |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.7. Расход пара НД от КУ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.8. Давление пара за РОУ СН |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.9. Температура пара за РОУ СН |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.10. Расход пара за РОУ СН |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.11. Давление в блочном КСН | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.1.12.Температура в блочном КСН |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.2. Конденсатно-питательный тракт |
| 6.2.1. Давление в деаэраторе | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Уровень в деаэраторном баке | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. Расход конденсата в деаэратор от КУ |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. Давление во всасывающем коллекторе ПЭН | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. Температура во всасывающем коллекторе ПЭН |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6. Перепад давления на сетке ПЭН ВД |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.7. Давление на стороне всасывания ПЭН ВД |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8. Давление на линии напора ПЭН ВД |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9. Давление в напорном коллекторе ПЭН ВД |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10. Давление на смазку ПЭН ВД | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11.Температура на смазку ПЭН ВД |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12. Осевое смещение ПЭН ВД |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13. Давление в камере разгрузки ПЭН ВД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.14.Температура подшипников ПЭН ВД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.15. Давление уплотняющего конденсата ПЭН ВД | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.16.Температура уплотняющего конденсата ПЭН ВД |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.17. Перепад давления на сетке ПЭН НД | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.18. Давление на стороне всасывания ПЭН НД |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.19. Давление на линии напора ПЭН НД |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.20. Давление в напорном коллекторе ПЭН НД |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.21.Температура подшипников ПЭН НД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.22. Расход рециркуляции ПЭН НД |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.23. Расход основного конденсата на КУ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.234. Температура основного конденсата на КУ |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.2.25. Давление основного конденсата на КУ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.26. Расход нормального добавка ХОВ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.2.27. Расход аварийного добавка ХОВ |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6.2.28. Давление в коллекторе ХОВ от БЗК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.29. Давление на линии напора насоса нормального добавка |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.30. Давление на линии напора насоса аварийного добавка |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.31. Давление в напорном коллекторе насосов добавка ХОВ |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.32. Уровень в БЗК |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Электрическая часть |
| 7.1. Электрические параметры генератора |
| 7.1.1. Активная мощность |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 7.1.2. Реактивная мощность |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.1.3. Ток статора, фаза А |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.1.4. Ток статора, фаза В |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5. Ток статора, фаза С |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6. Напряжение статора между фазами А и В |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.1.7. Напряжение статора нулевой последовательно-сти 3U0 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8. Ток обратной последовательно-сти I2 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.1.9. Частота напряжения генератора |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.1.10. Ток ротора |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 7.1.11. Напряжение ротора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12. Полная мощность генератора |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.2. Технологические параметры генератора |
| 7.2.1. Температура обмотки статора (по пазам) |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Температура сердечника статора (по пазам) |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Температура обмотки ротора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.2.4. Температура горячего воздуха воздухоохладителя |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5. Температура холодного воздуха воздухоохладителя |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6. Температура воды на входе воздухоохладите-лей |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7. Температура воды на выходе воздухоохладите-лей |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8. Расход охлаждающей воды в контуре воздухоохладите-лей |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.9. Давление охлаждающей воды на входе воздухоохладите-лей |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.10. Давление масла на входе в подшипники |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  | Для генераторов с автономной системой смазки |
| 7.2.11.Температура (баббита) вкладышей подшипника |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.12.Температура масла на входе в подшипники |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Для генераторов с автономной системой смазки |
| 7.2.13. Влажность воздуха на входе в генератор |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.14.Температура воздуха на входе в генератор |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.15. Точка росы на входе в генератор |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.2.16. Влажность воздуха в генераторе |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.17. Давление воздуха в генераторе |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.18.Температура воздуха в генераторе |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.19. Точка росы в генераторе |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.2.20. Появление жидкости в корпусе генератора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.21. Давление воздуха на стороне нагнетания вентиляторов |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.22. АВР вентиляторов системы наддува |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.23.Температура холодного воздуха в щеточно-контактном аппарате |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.24.Температура горячего воздуха в щеточно-контактном аппарате |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.25. Разность температур горячего и холодного воздуха щеточно-контактного аппарата |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |
| 7.2.26. Нарушение изоляции подшипников генератора |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.27. Вибрация подшипников генератора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | В виброизмери-тельном комплекте турбины |
| 7.3. Срабатывание электрических защит генератора |
| 7.3.1.Срабатывание защит генератора от внутренних повреждений |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой до конкретной защиты |
| 7.3.2.Срабатывание защит генератора от внешних повреждений |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой до конкретной защиты |
| 7.3.3.Срабатывание защит на разгрузку генератора |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой до конкретной защиты |
| 7.3.4. Отключение генератора технологическими защитами |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5.Срабатывание защит с действием на сигнал при отклонении параметров по Iр, I2, Iст |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.6. Пробой разрядника на роторе (по «+» и «-») |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.7. Неисправность защит генератора |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой до конкретной защиты |
| 7.4. Электрические параметры и состояния системы возбуждения генератора |
| 7.4.1. Тиристорная система возбуждения |
| 7.4.1.1. Режимы работы системы возбуждения |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С расшифровкой конкретного режима |
| 7.4.1.2. Готовность канала к возбуждению |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По каждому каналу |
| 7.4.1.3.Неуспешное начальное возбуждение |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.4. Работа ограничителя перегрузки на сигнал (Iр или Iст) |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. Снижение сопротивления изоляции цепей возбуждения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Сигнал |
| 7.4.1.6. Уставка автоматического регулятора на «максимуме» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.7. Уставка автоматического регулятора на «минимуме» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.8. Ограничитель перегрузки по току ротора (или статора) включен |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.9. Ограничитель минимального возбуждения включен |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.10. Перегрев выпрямительного трансформатора системы возбуждения |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | При наличии датчика, поставляемого заводом |
| 7.4.1.11. Гашение поля при срабатывании защит системы возбуждения |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.12. Гашение поля при срабатывании защит генератора |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.13. Гашение поля при срабатывании технологических защит |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.14.Аварийное гашение поля ТПУ |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.15. Отказ обоих каналов регулирования |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.16. Срабатывание защит системы возбуждения |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой до конкретной защиты |
| 7.4.1.17. Неисправность защит системы возбуждения |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С расшифровкой в соответствии с данными завода-изготовителя |
| 7.4.1.18. Неисправность системы возбуждения |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Обобщенный сигнал |
| 7.4.1.19. Неисправность канала |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Для каждого канала и с указанием узла, элемента по данным завода-изготовителя |
| 7.4.1.20. Неисправность тиристорных преобразователей |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | С указанием узла, элемента по данным завода-изготовителя |
| 7.4.1.21.Готовность к синхронизации |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 Бесщеточная система возбуждения |
| 7.4.2.1. Режим работы системы возбуждения |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Например, «Основной канал», «Фик-сированный режим» и другие режимы по данным завода-изготовителя |
| 7.4.2.2. Уставка автоматического регулятора на «максимуме» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.3. Уставка автоматического регулятора на «минимуме» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.4. Ограничитель перегрузки по току ротора (или статора) включен |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.5. Ограничитель минимального возбуждения включен |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.6. Работа ограничителя перегрузки на сигнал (Iр или Iст) |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.7. Готовность к синхронизации |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.8. Срабатывание защит системы возбуждения (с расшифровкой до конкретной защиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.9. Снижение сопротивления изоляции цепей возбуждения (сигнал) |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.14.Готовность системы возбуждения к работе |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.15. Пробой вентилей вращающегося преобразователя |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.16. Износ подшипника возбудителя |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Для системы БВУГ |
| 7.4.2.17. Температура воздуха на выходе из статора возбудителя |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.18. Ток ротора |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  | При наличии специального датчика тока ротора, поставляемого заводом |
| 7.4.2.19. Ток возбуждения возбудителя |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Электрические параметры и состояния ТПУ |
| 7.5.1. Ток статора (фаза А) от ТПУ |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. Напряжение статора (междуфазное АВ) от ТПУ |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3. Готовность ТПУ к работе |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4. Работа защит ТПУ |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5. Неисправность ТПУ |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.6. Неготовность внешних цепей ТПУ |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.7. ТПУ включено в работу |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.8. Режим работы ТПУ «Прокрутка» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.9. Режим работы ТПУ «Проветривание» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.10. Режим работы ТПУ «Разворот» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.11. ТПУ остановлено |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Топливное хозяйство |
| 8.1. Подготовка и подача жидкого топлива |
| 8.1.1. Температура жидкого топлива на выходе из каждого резервуара склада жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. Температура жидкого топлива до подогревателя жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. Температура жидкого топлива после подогревателя жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.1.4. Температура жидкого топлива на стороне нагнетания каждого перекачивающего насоса | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. Температура жидкого топлива в напорных топливопроводах к ГТУ (КУ) |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 8.1.6. Температура жидкого топлива в каждом резервуаре склада на трех уровнях | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | К графе 9 - в трех точках по высоте: 0,5 м от днища, посередине, 0,5 м от предельного уровня |
| 8.1.7. Температура жидкого топлива в приемной емкости на трех уровнях | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В трех точках по высоте: 0,5 м от днища, посередине, 0,5 м от предельного уровня |
| 8.1.8. Температура греющего пара, подаваемого на топливное хозяйство | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.1.9. Давление жидкого топлива до и после подогревателя жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10. Давление жидкого топлива на стороне всасывания и линии напора каждого насоса | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 8.1.11. Давление жидкого топлива в напорном топливопроводе к ГТУ (КУ) | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.1.12. Давление жидкого топлива в линии рециркуляции от ГТУ (КУ) после регулирующего клапана | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.1.13. Перепад давления жидкого топлива до и после фильтров жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.1.14. Давление пара, подаваемого на хозяйство жидкого топлива | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8.1.15. Давление воды в коллекторе охлаждения подшипников насосов | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8.1.16. Расход жидкого топлива, подаваемого на ГТУ (КУ) и возвращаемого от ГТУ (КУ) |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.1.17. Расход пара на хозяйство жидкого топлива |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.1.18. Расход конденсата от топливного хозяйства на конденсатоочистку |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.1.19. Уровень жидкого топлива в каждом резервуаре склада жидкого топлива | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.1.20. Уровень жидкого топлива в приемной емкости | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.1.21. Вязкость жидкого топлива, подаваемого к камере сгорания (дожигания) |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | После освоения приборов про-мышленностью |
| 8.1.22. Концентрация паров жидкого топлива в помещениях насосных по перекачке, ПСУ, в арматурных помещениях резервуаров жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Звуковая сигнализация у входа в насосную |
| 8.1.23.Температура подшипников электродвигателей насосов | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.1.24. Уровень в приямке |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.1.25. Уровень в приямке замасленных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.1.26. Проток охлаждающей воды через насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8.1.27. Давление на стороне всасывания насосов II подъема | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 8.1.28. Давление на линии напора насосов II подъема | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8.2. Система ввода присадок |
| 8.2.1. Расход присадки |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  |
| 8.2.2. Уровень топлива в емкости для приготовления раствора присадки |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.2.3. Давление на линии напора насосов-дозаторов | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4. Давление после фильтров присадки | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5. Давление пара к емкости для приготовления раствора присадки | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.6. Температура топлива в емкости присадки |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.3. Промывка топлива водой |
| 8.3.1. Расход топлива на каждый электродегидратор |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.3.2. Расход химически очищенной воды на электро-дегидратор |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.3.3. Расход демульгатора |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.3.4. Температура топлива после подогревателей, в электродегидра-торе, после охладителей |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.3.5. Расход топлива на выходе из установки |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.3.6. Контроль напряжения и тока на электродах по каждому трансформатору электродегидра-тора |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8-3.7. Уровень промывочной воды в электродегидра-торе (уровень раздела фаз) | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.3.8. Давление в электродегидра-торе |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.4. Подача газообразного топлива |
| 8.4.1. Температура газа до и после ППГ | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.4.2. Давление газа до и после ППГ |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |
| 8.4.3. Давление газа до и после фильтра | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.4. Расход газа |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 8.4.5.Концентрация загазованности в помещении регулирующих клапанов и щита управления ППГ | + |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  | Звуковая сигнализация у входа в ППГ |
| 8.4.6. Давление газа на входе в УСД | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.4.7. Давление газа на выходе из УСД | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |
| 8.4.8. Давление газа на выходе из каждой редуцирующей нитки УСД | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.9. Уровень жидкости в аппарате блоков очистки газа | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. Газодожимной компрессор |
| 8.5.1. Температура подшипников компрессора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.2. Температура подшипников мультипликатора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.3. Температура на входе в установку |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.5.4. Температура воздуха на входе в компрессор |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.5. Температура газа после холодильника |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.6. Температура масла в коллекторе смазки |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.7. Температура воздуха в блок-контейнере компрессорного агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.8. Температура воздуха в блок-контейнере арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.9. Температура воздуха в блок-контейнере |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.10.Температура масла в маслобаке |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.5.11.Температура на линии отбора затворного газа |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.5.12.Температура подшипников главного электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.13.Температура газа на стороне нагнетания компрессора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.14. Давление газа на входе в компрессор |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.5.15. Давление газа на стороне нагнетания компрессора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.16. Давление масла в коллекторе смазки |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.5.17. Перепад давления затворный газ - уравнительная линия |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.5.18. Перепад давления на маслофильтре |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.19. Перепад давления на диафрагме |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.20. Вибрация ротора компрессора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.21. Виброскорость подшипников главного электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.22. Осевое смещение ротора |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 8.5.23. Ток главного электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.5.24. Давление газа в сети |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8.5.25. Давление газа в линии свечи безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.26. Перепад давления свеча безопасности - свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8.5.27. Загазованность помещения |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 8.5.28. Уровень масла в маслобаке |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8.5.29. Степень сжатия в помпажной точке характеристики |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9. Водоподготовительные установки и водно-химический режим |
| 9.1. Водный режим |
| 9.1.1. Блоки с ПГУ |
| 9.1.1.1. Электрическая проводимость добавочной воды после насосов |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | При дозировании аммиака в обессоленную воду – с Н-катионирова-нием пробы |
| 9.1.1.2. Электрическая проводимость с Н-катионированием пробы за конденсатными насосами I ступени |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.3.Содержание кислорода в конденсате после конденсатных насосов I ступени |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.4. Электрическая проводимость конденсата турбины после конденсатных насосов II ступени |  | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.5.Содержание натрия в конденсате турбины после конденсатных насосов II ступени |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.6.Содержание кислорода за сливными насосами ПНД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.7. Электрическая проводимость с предварительным Н-катионировани-ем конденсата турбины за ПНД |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.8.Содержание кислорода в конденсате перед деаэратором |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.9.Содержание кислорода в воде после деаэратора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.10. Электрическая проводимость без Н-колонки и с Н-катионированием пробы питательной воды (при подпитке котлов обессоленной водой) |  | + | + | + | - | + |  |  |  |  |  | Регулятор дозы аммиака |
| 9.1.1.11.Показатель pH питательной воды |  | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.12. Содержание натрия в питательной воде |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Для котлов 13,8 МПа и для впрыска питательной воды |
| 9.1.1.13. Электрическая проводимость котловой воды высокого давления |  | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.14. Показатель pH котловой воды высокого давления |  | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.15. Содержание натрия в насыщенном паре из барабана высокого давления |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.16. Содержание натрия в перегретом паре высокого давления |  | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.17. Показатель pH перегретого пара высокого давления |  | + | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.18. Электрическая проводимость с предварительным Н-катионировани-ем перегретого пара высокого давления |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.19. Электрическая проводимость котловой воды низкого давления |  | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.20.Показатель pH котловой воды низкого давления |  | + | + | + | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.21. Содержание натрия в насыщенном паре из барабана низкого давления |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.22. Содержание натрия в перегретом паре из барабана низкого давления |  | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.23. Показатель pH перегретого пара низкого давления |  | + | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.24. Электрическая проводимость с предварительным Н-катионировани-ем перегретого пара низкого давления |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.25. Содержание натрия в конденсате греющего пара подогревателей сетевой воды |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.26. Содержание кислорода за сливными насосами охладителя конденсата подогревателей сетевой воды |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.27. Содержание натрия в конденсате после охладителя конденсата подогревателей сетевой воды |  | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.28. Содержание натрия в конденсате греющего пара подогревателей сырой воды |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.29. Содержание натрия в конденсате греющего пара подогревателей подпиточной воды теплосети |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.30. Электрическая проводимость с предварительным Н-катионировани-ем воды из сливного бака котлов |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.31. Электрическая проводимость с предварительным Н-катионировани-ем воды из дренажных баков |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. Установка для коррекционной обработки питательной и котловой воды |
| 9.1.2.1. Давление в напорных патрубках насосов-дозаторов | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.2. Уровень в мерниках реагентов | + | + |  | + | - |  |  |  |  |  |  | К графам 3 и 5 либо на ЩУ ВПУ |
| 9.1.2.3. Электрическая проводимость растворов реагентов в баках-мерниках |  | + |  | + | - |  |  |  |  |  |  | Либо на ЩУ ВПУ |
| 10. Защита окружающей среды |
| 10.1. Концентрация оксидов азота в пересчете на NО2 в дымовых газах на выходе из котла-утилизатора |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация в г/м3 приведенная к нормальным условиям и к содержанию O2=6%. Архивация с интервалом 20 мин |

Приложение В

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

| Наименование регулятора | Назначение регулятора | Объект воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ГТД многовальный |
| 1.1. Регулятор частоты вращения ротора | Регулирование частоты вращения ротора турбины в режимах разворота, синхронизации и останова | Электрогидравлическая приставка - регулирующий клапан подачи топлива |  |
| 1.2. Регулятор мощности турбины (основной канал регулирования) | Регулирование мощности ГТ по соотношению между заданным и текущим значениями нагрузки, а также положению РК подачи топлива | Электрогидравлическая приставка - регулирующий клапан подачи топлива |  |
| 1.3. Регулятор температуры масла за маслоохладителем ГТД | Поддержание температуры масла на ГТД | Регулирующий клапан на линии слива охлаждающей воды из маслоохладителя |  |
| 2. ГТД одновальный |
| 2.1. Регулятор частоты вращения ротора | Регулирование частоты вращения ротора турбины в режимах разворота, синхронизации и останова | Электрогидравлическая приставка - регулирующий клапан подачи топлива и воздушные направляющие аппараты |  |
| 2.2. Регулятор мощности турбины (основной канал регулирования) | Регулирование мощности ГТ по соотношению между заданным и текущим значениями нагрузки, а также положению РК подачи топлива | Электрогидравлическая приставка - регулирующий клапан подачи топлива и воздушные направляющие аппараты |  |
| 2.3. Программатор нагружения и разгружена ГТУ | Формирование | Регулятор мощности турбины |  |
| 2.4. Регулятор температуры газов на выходе ГТ | Регулирование температуры газов после ГТ и пара перед ПТ | Электрогидравлическая приставка - регулирующий клапан подачи топлива и воздушные направляющие аппараты |  |
| 2.5. Регулятор температуры масла на выходе из маслоохладителя | Регулирование температуры масла на смазку и систему регулирования | Регулирующий клапан на линии слива охлаждающей воды из маслоохладителя |  |
| 3. Котел-утилизатор |
| 3.1. Регулятор питания контура ВД | Регулирование уровня в барабане ВД | Регулирующий клапан на линии подвода питательной воды к барабану ВД |  |
| 3.2. Регулятор питания контура НД | Регулирование уровня в барабане НД | Регулирующий клапан на линии подвода питательной воды к барабану НД |  |
| 3.3. Регулятор температуры пара на выходе из котла | Регулирование заданной температуры в пусковых режимах. Стерегущий регулятор - в базовом режиме | Регулирующий клапан впрыска на линии питательной воды | При условии, если паром питается паровая турбина |
| 3.4. Регулятор непрерывной продувки барабана ВД | Поддержание в пределах нормы солесодержания котловой воды | Регулирующий клапан на линии продувки барабана ВД | В случае если проектом предусматривается необходимость постоянной продувки |
| 3.5. Регулятор непрерывной продувки барабана НД | Поддержание в пределах нормы солесодержания котловой воды | Регулирующий клапан на линии продувки барабана НД | В случае если проектом предусматривается необходимость постоянной продувки |
| 3.6. Регулятор температуры питательной воды после ГВП | Регулирование температуры питательной воды после ГВП | Регулирующий клапан на байпасе ГВП или на линии напора насоса рециркуляции, или на линии за ВВТ | В зависимости от режима работы котла |
| 3.7. Регулятор расхода топлива | Регулирование расхода топлива в широком диапазоне нагрузок | Регулирующий клапан подачи топлива | Для котлов-утилизаторов с дожиганием |
| 3.8. Регулятор расхода воздуха (соотношения топливо-воздух) | Обеспечение заданного режима горения | Направляющие вентиляторы дутьевых аппаратов | Для котлов-утилизаторов с дожиганием |
| 3.9. Регулятор давления (разрежения) в топке | Обеспечение заданного давления или разрежения в топке | Направляющие вентиляторы дымососов | 1. Для котлов-утилизаторов с дожиганием. 2. В зависимости от характеристик котла |
| 3.10. Регулятор соотношения расходов конденсата через ГВП КУ1 и КУ2 | Поддержание заданного соотношения расходов по потокам от ГВП КУ1 и ГВП КУ2 к деаэратору | Регулирующие клапаны на линии конденсата от ГВП каждого КУ к деаэратору | Для дубль-блока |
| 3.11. Растопочный регулятор давления пара за котлом | Регулирование давления пара за котлом по определенному заданию | Регулирующий клапан на линии продувки от барабана до ГПЗ | Для ГТУ, работающих на общий коллектор |
| 3.12. Регулятор давления пара за котлом режимный | Поддержание давления пара за котлом | РК на линии подачи пара к общестанционному коллектору | Для ГТУ, работающих на общий коллектор |
| 3.13. Регулятор температуры пара за котлом | Поддержание температуры пара за котлом | РК на линии подачи пара из барабана котла | Для ГТУ, работающих на общий коллектор |
| 4. Паровая турбина и генератор |
| 4.1. Регулятор мощности турбины ЧВД (основной канал регулирования) | Регулирование мощности ПТ по соотношению между заданным и текущим значениями нагрузки, а также положению РК ВД | Электродвигатель МУТ регулирующими клапанами ВД |  |
| 4.2. Регулятор частоты вращения ротора (пусковой) | Регулирование частоты вращения ротора турбины в режимах разворота, синхронизации и останова | Электродвигатель МУТ регулирующими клапанами ВД |  |
| 4.3. Стерегущий регулятор давления пара ВД перед турбиной | Предотвращение понижения давления пара ВД перед турбиной ниже допустимого | Электродвигатель МУТ регулирующими клапанами ВД |  |
| 4.4. Программатор нагружения паровой турбины | Формирование темпа изменения нагрузки | Регулятор мощности турбины ЧВД. Схема логического управления |  |
| 4.5. Регулятор мощности турбины ЧНД | Регулирование мощности турбины в ЧНД | Сервопривод РК НД |  |
| 4.6. Стерегущий регулятор давления пара НД перед турбиной | Предотвращение понижения давления пара НД перед турбиной ниже допустимого | Сервопривод РК НД |  |
| 4.7. Регулятор давления пара в линии отбора к подогревателю сетевой воды | Поддержание на заданном уровне давления греющего пара в линии теплофикационного отбора турбины | Сервопривод регулирующей поворотной диафрагмы | Работает только в теплофикационном режиме |
| 4.8. Регулятор уровня конденсата в сетевом подогревателе | Поддержание уровня конденсата греющего пара в сетевом подогревателе | Регулирующий клапан на линии слива конденсата из сетевого подогревателя |  |
| 4.9. Регулятор температуры сетевой воды | Поддержание теплофикационной нагрузки ПГУ | Сервопривод регулирующего клапана на линии отбора к ПСГ-2 | Для схем с установкой РК на линии отбора пара |
| 4.10. Регулятор температуры масла на смазку ПТ | Поддержание заданной температуры масла в системе смазки паровой турбины | Регулирующий клапан на линии слива охлаждающей воды из маслоохладителя ПТ |  |
| 4.11. Регулятор давления пара на уплотнения ПТ (пусковой) | Поддержание требуемого давления пара на уплотнения ПТ при низких нагрузках | Регулирующий клапан на линии подачи пара от коллектора СН к уплотнениям ПТ |  |
| 4.12. Регулятор давления пара на линии сброса из уплотнений ПТ | Поддержание требуемого давления пара на уплотнения ПТ при высоких нагрузках | Регулирующий клапан на линии сброса пара из уплотнений ПТ |  |
| 5. Вспомогательное оборудование энергоблока |
| 5.1. Регулятор уровня в деаэраторе | Регулирование заданного значения уровня в деаэраторе в широком диапазоне нагрузок | Регулирующий клапан на линии чистого конденсата (нормального или аварийного добавка) из БЗК. Один из регулирующих клапанов на линии подвода основного конденсата к деаэратору после ГВП КУ1 или КУ2 |  |
| 5.2. Регулятор давления в деаэраторе | Поддержание заданного давления пара в деаэраторе от КСН до переключения питания паром от коллектора НД за котлами-утилизаторами | Регулирующий клапан на линии от коллектора СН |  |
| 5.3. Регулятор производительности ПЭН | Поддержание заданного перепада давления на РПК контура ВД | Гидромуфты ПЭН-1, ПЭН-2, ПЭН-3 | В составе АСР главный регулятор и три подчиненных |
| 5.4. Регулятор давления в коллекторе собственных нужд | Поддержание заданного давления за РОУ СН | Регулирующий клапан РОУ СН |  |
| 5.5. Регулятор температуры РОУ собственных нужд | Поддержание требуемой температуры пара в коллекторе СН | Регулирующий клапан на линии подвода питательной воды от коллектора промежуточной ступени ПЭН |  |
| 5.6. Регулятор уровня в конденсаторе турбины | Поддержание заданного значения уровня в конденсаторе при любых нагрузках энергоблока | Регулирующий клапан на байпасной линии основного конденсата (за КЭН-1) или регулирующий клапан на линии основного конденсата (за КЭН-1) |  |
| 5.7. Регулятор уровня конденсата в ПНД | Поддержание заданного значения уровня в ПНД | Регулирующий клапан на линии слива конденсата из ПНД в конденсатор |  |
| 5.8. Регуляторы давления БРОУ | Поддержание заданного давления свежего пара | Регулирующий клапан БРОУ | При условии, если БРОУ предусмотрена технологической схемой |
| 5.9. Регулятор температуры пара за БРОУ | Поддержание требуемой температуры пара за БРОУ | Регулирующий клапан на линии подвода питательной воды от коллектора промежуточной ступени ПЭН | При условии, если БРОУ предусмотрена технологической схемой |
| 5.10. Регулятор температуры сетевой воды | Регулирование температуры сетевой воды после блочной теплофикационной установки | Регулирующий клапан на байпасной линии сетевых подогревателей | При условии, если блочная теплофикационная установка предусмотрена технологической схемой |
| 5.11. Регулятор температуры газа после газоохладителей генератора | Регулирование температуры газа | Регулирующий клапан на линии слива охлаждающей воды из газоохладителей |  |

Ключевые слова: измерения, сигнализация, автоматическое регулирование.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Приложение А Технические требования к составлению Методических указаний

Приложение Б Перечень контролируемых параметров

1. Газотурбинный двигатель многовальный конверсионный

2. Газотурбинный двигатель одновальный энергетический

3. Комплексная воздухоочистительная установка

4. Паровые котлы-утилизаторы

5. Турбина паровая

6. Общеблочная часть

7. Электрическая часть

8. Топливное хозяйство

9. Водоподготовительные установки и водно-химический режим

10. Защита окружающей среды

Приложение В Перечень автоматических регуляторов