РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЭС РОССИИ"








ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ


ПО ОХРАНЕ ГРУДА


ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ


ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ





РД 34.03.253-93





УДК 658.382.3:621.311.2





Срок действия установлен с 26.01.93 г.





Составлено АО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"





Исполнители М.И. ГИРС (Витебскэнерго), М.В. САПОЖНИКОВ, Т.В. ЧУРСИНОВА, В. Г. ТИМАШОВ (ОРГРЭС)





Согласовано с Всероссийским комитетом 'Электропрофсоюз" (Постановление от 14.01.93 г. № 16)





Утверждено Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93 г.





Заместитель председателя И.А. НОВОЖИЛОВ








В настоящей Типовой инструкции (далее Инструкция) приведены требования по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.


Данная Инструкция предназначена для разработки местных инструкций с учетом конкретных условий труда работающего.








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ.


1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.


1.3. Администрация предприятия (цеха) обязана создать на рабочем месте условия, отвечающие правилам по охране труда, обеспечить рабочих средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции по охране труда.


На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и планы эвакуации на случаи пожара и аварийной ситуации.


1.4. Каждый рабочий обязан:


соблюдать требования настоящей Инструкции;


немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии — вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;


помнить о личной ответственности за несоблюдение требований техники безопасности;


содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;


обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей Инструкции и "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (ПТБ). - М.: Энергоатомиздат, 1987.





2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





2.1. К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.


2.2. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:


первичный инструктаж на рабочем месте;


проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;


обучение по программам подготовки по профессии.


2.3. Допуск к самостоятельной работе должен оформляться соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия.


2.4. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в п. 2.2 и право на выполнение специальных работ.


Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными условиями.


2.5. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки к самостоятельной работе не допускаются.


2.6. Рабочий в процессе работы обязан проходить:


повторные инструктажи — не реже одного раза в квартал;


проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования один раз в год;


медицинский осмотр — один раз в два года;


проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады — один раз в год.


2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.


При нарушении правил техники безопасности в зависимости от характера нарушений проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.


2.8. При несчастном случае рабочий обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим, в зависимости от тяжести травмы, он должен обратиться за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказать первую помощь (самопомощь).


2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.


2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты рабочий должен сообщить своему непосредственному руководителю.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.


2.11. Во избежании попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам.


2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда для рабочего рассматривается как нарушение производственной дисциплины.


За нарушение требований инструкций рабочий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.


2.13. В зоне обслуживания оборудования могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы: движущиеся и вращающиеся механизмы; повышенная температура поверхностей оборудования; повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень вибрации; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная запыленность и загазованность; недостаточная освещенность рабочей зоны; расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности пола, земли.


2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты.


При повышенном уровне шума нужно применять противошумные защитные средства (наушники, вкладыши "Беруши" и др.).


При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительно местное освещение (фонари). При работах в особо опасных условиях (резервуары, каналы, колодцы, сырые полы) должны применяться переносные светильники напряжением не более 12 В.


При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо применять предохранительный пояс, при необходимости со страхующим канатом.


При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.


При выполнении работ в запыленном помещении необходимо пользоваться противопылевым респиратором ("Лепесток", Ф-62Ш, У-2К, "Астра-2", РП-КМ и др.).


При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования следует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур (ограждение оборудования, вентиляция, теплая спецодежда).


При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33°С необходимо применять воздушно-душирующие установки.


Работу в зонах с низкой температурой окружающего воздуха следует производить в теплой спецодежде и ограничивать время нахождения в этой зоне.


При нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску, застегнутую подбородным ремнем.


2.15. В соответствии с условиями работы слесарю выдаются администрацией предприятия средства индивидуальной защиты.





3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ





3.1. Перед началом смены слесарь должен:


привести в порядок одежду, рукава и полы одежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог;


произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования;


проверить на рабочем месте наличие и исправность инструмента, электрического фонаря, плакатов или знаков безопасности.


3.2. Требования, предъявляемые к инструменту:


рукоятки молотков, зубил должны быть гладкими и не иметь трещин. К свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежании выскальзывания из рук;


размеры зева гаечных ключей должны соответствовать размерам головок болтов. Применение подкладок между плоскостями губок и головок болтов или гаек запрещается. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки — заусениц;


тиски на верстаках должны быть закреплены так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего.


3.3. Перед началом работы на высоте нужно проверить исправность лестниц и стремянок: на нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала, на бирке указан срок следующего испытания. Раздвижные и приставные лестницы должны иметь надежные запирающие устройства.


3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ;


опробовать оборудование до приемки смены;


приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки в рабочее время;


уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.





4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ





4.1. Обходы и осмотры оборудования слесарь должен производить только с ведома вышестоящего оперативного персонала.


4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики.


4.3. Слесарь должен следить за исправностью полов, перекрытий, решеток, приямков закрепленной зоны. При обнаружении неогражденных проемов необходимо принять меры, предупреждающие падение и травмирование людей (ограждение канатами и вывешивание предупредительных знаков безопасности).


4.4. Открывать крышки канала слесарь должен специальными ключами, крючками и монтировкой, устанавливая их в устойчивое положение, во избежание падения и травмирования крышкой кистей рук или ступней ног.


4.5. При работе с инструментом слесарь не должен класть его на перила ограждений или неогражденный край площадки, а также у краев люков, колодцев и каналов. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.


4.6. Весь ручной слесарный инструмент необходимо осматривать не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент следует заменить на исправный.


4.7. Устанавливать переносные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительных креплений их верхней части ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


4.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сращивание более двух деревянных приставных лестниц.


4.9. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньках на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


4.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися механизмами.


4.11. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м необходимо применять предохранительный пояс, закрепленный за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного ее крепления к конструкции.


4.12. У вертикальных лестниц, лестниц с углом наклона к горизонтали более 75° при высоте более 5 м, начиная с высоты 2 м, должны быть сделаны ограждения в виде дуг.


4.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


прикасаться к горячим частям оборудования, трубопроводов и другим элементам, имеющим высокую температуру;


включать в работу механизмы без защитных ограждающих устройств, при неисправных ограждениях, без заземлений электродвигателей;


снимать или восстанавливать во время работы вращающихся механизмов защитные ограждения с муфт и валов;


находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов предохранительных клапанов, люков и лазов, топки, газовоздухопроводов, если это не вызвано производственной необходимостью;


открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок;


производить очистку светильников и замену перегоревших ламп освещения;


останавливать вручную вращающиеся или движущиеся механизмы;


опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожуха муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим специальных ограждений и перил;


спускаться в подземные сооружения, резервуар или трубопровод при наличии в них воды с температурой 45°С и выше, а также при температуре воды ниже 45°С и уровне ее более 200 мм;


спускаться в запаренные подземные (подвальные) помещения без шлангового противогаза, спасательного пояса и сигнально-спасательной веревки;


передвигаться по случайно брошенным предметам (кирпичам, доскам и т. п.);


находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов грузоподъемными механизмами и погрузчиками;


производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными, ограждениями;


наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке наружных поверхностей работающих механизмов. В качестве обтирочного материала следует применять хлопчатобумажные или льняные тряпки, находящиеся в закрываемом металлическом ящике.


Грязный обтирочный материал должен убираться в отдельные ящики для грязного обтирочного материала;


применять при уборке металлические прутки, стержни и прочие подручные случайные средства и приспособления;


применять при уборке помещений и оборудования горючие вещества (бензин, керосин, ацетон и др.);


чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов через ограждения и просовывать руки за них для смазки и уборки.


4.14. Слесарь должен знать места, опасные в отношении загазованности, входящие в обслуживаемую зону.


В этих местах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


курение;


выполнение работ с использованием открытого огня (без наряда на газоопасные работы);


применение электрического инструмента, дающего искрение и электроосветительной арматуры в невзрывобезопасном исполнении;


применение механического инструмента (молотки, кувалды пр.) не из цветных металлов и их сплавов;


пользоваться обувью, подбитой стальными гвоздями и подковами;


проверять наличие утечек газа с помощью открытого огня;


единолично, при отсутствии наряда-допуска и постоянного надзора со стороны инженерно-технического работника, проводить установку (снятие) заглушки на газопроводе.


4.15. При обнаружении дефектов на оборудовании дежурный слесарь должен немедленно сообщить об этом своему вышестоящему дежурному персоналу.


4.16. При закрытии и открытии арматуры не следует применять рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации арматуры.


Использовать для этой цели ломы, трубы и другие предметы запрещается.


При закрытии и открытии арматуры следует действовать осторожно, избегая срыва применяемого приспособления с маховика задвижки.


4.17. При подтяжке болтовых соединений фланцев и лючков дежурный слесарь должен располагаться в противоположной стороне от возможного выброса струи воды, пара или газовоздушной среды при срыве резьбы.


Затяжку болтов следует производить постепенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон. Подтяжку болтов фланцевых соединений разрешается производить при избыточном давлении не более 0,5 МПа (5 кгс/см2).


4.18. При хождении по наклонным эстакадам и лестницам следует не торопиться, не наступать на скопление воды, грязи, масел.


При спуске по лестнице, имеющей большой угол наклона, спускаться лицом к ступеням.


4.19. При производстве работ по дозированию химических реагентов в систему циркуляционного водоснабжения цеха необходимо применять соответствующие индивидуальные средства защиты; резиновые обувь и перчатки, защитный фартук одежду на выпуск, защитные очки.


4.20. При обслуживании системы циркуляционного водоснабжения необходимо обращать внимание на плотность стен аванкамер. При обнаружении течей необходимо сообщить начальнику смены цеха.


4.21. Для осмотра напорного водопровода его следует отключить и опорожнить при открытых воздушниках в верхних точках трубопровода.


4.22. При очистке дренажных каналов съемные ограждения должны быть сняты только в пределах рабочей зоны. При перерывах и после окончания очистки съемные перекрытия, во избежании попадания в каналы, должны быть установлены на место.


4.23. Очистку водоочистных решеток на сливах из градирен должна производить бригада из двух человек с обязательным предварительным инструктажем начальника смены цеха. Запрещается заходить за ограждения, находиться под поворотными щитами градирни. Очистку производить специальными баграми.


4.24. При необходимости открытия или закрытия поворотных щитов градирен нужно предварительно осмотреть целостность поворотных механизмов, убедиться в исправном состоянии пальцев поворотных механизмов и крепежа щитов.


При выполнении операций по повороту щитов слесарь должен занять позицию сбоку от рычага поворота со стороны соседних (неподвижных) щитов. Второй человек (наблюдающий) должен находиться в 5-6 м от поворачиваемых щитов на месте, удобном для наблюдения.


4.25. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в топливно-транспортном цехе во избежании травм перелезать через работающие конвейеры, передавать через них различные предметы, а также подлезать под них или проходить под ними в неогражденных и не предназначенных для прохода местах.


Переходить через конвейеры следует только по переходным мостикам.


4.26. Перед ремонтом, чисткой, смазкой и устранением проскальзывания ленты, конвейер должен быть остановлен, электрическая схема разобрана, а на ключах управления вывешены знаки безопасности "Не включать — работают люди".





5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ





5.1. Перед окончанием смены слесарь должен:


произвести уборку зоны обслуживания;


весь инструмент, приспособления и средства защиты привести в порядок и разместить в шкафах и стеллажах;


сообщить сменщику о всех имеющихся замечаниях и неисправностях оборудования и доложить о сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу.








ОГЛАВЛЕНИЕ





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ


5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ


