РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ПАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РД 34.09.159-96
УДК 621.311

Вводится в действие с 01.04.97 г.
Составлено службой топливоиспользования Акционерного общества "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"
Исполнитель Н.Л. Астахов
Утверждено Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 19.09.96 г. Вице-президент О.В. БРИТВИН

Приказом РАО "ЕЭС России" от 13.12.95 г. № 561 с 01.02.96 г. введена в действие новая редакция "Методических указаний по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95" (М.: СПО ОРГРЭС, 1995). При распределении общего расхода топлива энергетическими котлами ТЭС между электроэнергией и теплом она предусматривает применение коэффициентов ценности тепла пара, используемого для целей теплоснабжения потребителей. Это дает возможность средний по ТЭС удельный расход топлива на отпускаемое тепло дифференцировать в зависимости от параметров пара, что в свою очередь позволяет устанавливать обоснованные тарифы для отдельных потребителей тепла или их групп.
Для определения дифференцированных значений удельных расходов топлива на тепло по каждой из подгрупп оборудования электростанции должны быть предварительно рассчитаны:
средний удельный расход топлива по энергетическим котлам (без учета затрат электроэнергии на теплофикационную установку), кг/Ткал:

- фактический

[image: image1.wmf]3

кэ3

тэпвктеплэ

тэ

пвкгв

ототнас

ВВЭв10

в10;

QQQ

-

--

=

--

                                               (1)
- при раздельном производстве

[image: image2.wmf]р.кэкэтэ

тэтэотр(к)

в=вк,

                                                              (2)
где Втэ - общий расход условного топлива на отпуск тепла, т; 

Впвк - расход условного топлива пиковыми водогрейными котлами, т; 

Этепл - расход электроэнергии на теплофикационную установку, тыс. кВт(ч;

qот - общий отпуск тепла внешним потребителям, Гкал; 


[image: image3.wmf]пвк

от

Q

 - отпуск тепла пиковыми водогрейными котлами, Гкал; 


[image: image4.wmf]гв

нас

Q

 - количество тепла, полученного водой за счет нагрева ее в сетевых и перекачивающих насосах, Гкал;

[image: image5.wmf]тэ

отр(к)

к

 - коэффициент увеличения расхода топлива энергетическими котлами (относимого к отпуску тепла) при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов и от конденсаторов турбоагрегатов;
среднее снижение удельного расхода топлива (кг/Гкал) энергетическими котлами при совместном производстве электроэнергии и тепла (за счет теплофикации)

[image: image6.wmf]тф.кэр.кэкэ

тэтэтэ

ввв;

D=-

                                                          (3)
средний коэффициент ценности тепла пара, выработанного энергетическими котлами и использованного для целей теплоснабжения,

[image: image7.wmf]от

ср

пвкгв

ототнас

()

,

ii

Q

QQQ

Sx

x=

--

                                                        (4)
где Qотi — отпуск тепла внешним потребителям каждым из источников, обеспечиваемым энергетическими котлами (РОУ, регулируемые и нерегулируемые отборы, конденсаторы турбоагрегатов), Гкал;
(i — коэффициент ценности тепла пара каждого из источников: для свежего пара он равен 1, а для тепла, отпускаемого от конденсатора турбоагрегата при нормальном вакууме — нулю.
Далее для каждого i-го источника тепла, обеспечиваемого энергетическими котлами, определяются:
снижение удельного расхода топлива (кг/Гкал) по сравнению с раздельным производством (за счет теплофикации)

[image: image8.wmf]тф.кэтф.кэ

тэтэ

ср

1

вв;

1

i

i

-x

D=D

-x

                                                        (5)
фактический удельный расход топлива (кг/Гкал), не учитывающий затрат электроэнергии на теплофикационную установку (т.е. удельный расход топлива на тепло, отпущенное в виде пара)

[image: image9.wmf]кэ.парр.кэтф.кэ

тэтэтэ

ввв;

ii

=-D

                                                        (6)
фактический удельный расход топлива на тепло (кг/Гкал), отпущенное в виде горячей воды (с учетом затрат электроэнергии на сетевые, перекачивающие, подпиточные насосы)

[image: image10.wmf]сн

кэ.гвкэ.пар

теплпвкэ

тэтэ

гвгв

отнас

(

ЭЭ)в

,

ii

вв

QQ

-

=+

-

                                                (7)
где по подгруппе оборудования (группе оборудования или электростанции в целом):
Этепл - общий расход электроэнергии на собственные нужды теплофикационной установки, тыс. кВт(ч;

[image: image11.wmf]сн

пвк

Э

 - расход электроэнергии на собственные нужды пиковых водогрейных котлов, тыс. кВт(ч;

[image: image12.wmf]гв

от

Q

 - отпуск тепла с горячей водой, Гкал.
Удельный расход топлива по пиковым водогрейным котлам (кг/Гкал) рассчитывается по формуле:

[image: image13.wmf]3

снсн

пвкпвкэтеплпвкэ

пвк

пвкгвгв

ототнас

В10Эв(ЭЭ)в

в.

QQQ

+-

=+

-

                                        (8)
В общем случае в отпуске тепла паром участвуют редукционно-охладительные установки и производственные отборы турбоагрегатов (непосредственный отпуск пара потребителям), а также конденсаторы, регулируемые и нерегулируемые отборы турбоагрегатов (подогрев возвращаемого потребителями конденсата и добавка питательной воды, восполняющего невозврат конденсата). В отпуске тепла горячей водой кроме перечисленных источников участвуют пиковые водогрейные котлы. В связи с этим удельные расходы топлива на отпуск тепла по каждому виду теплоносителя (пар, горячая вода) и по теплоносителю каждого параметра (пар различных давлений, горячая вода на отопление и на технологические нужды) определяются по формулам:
для пара

[image: image14.wmf]паркэ,парпар

тэ

тэ

1

вв;

m

i

lil

=a

å

                                                           (9)
для горячей воды

[image: image15.wmf]гвкэ,гвгвгв

тэтэпвкпвк

1

ввв,

n

qiiqq

=a+a

å

                                                 (10)
где 
[image: image16.wmf]пар

il

a

 - доля в отпуске тепла паром l-го параметра (давления) каждого i-го (обеспечиваемого энергетическими котлами) из m участвующих в отпуске тепла источников; 


[image: image17.wmf]гв

iq

a

 - доля в отпуске тепла горячей водой q-го параметра (температуры) каждого i-го (обеспечиваемого энергетическими котлами) из n участвующих в отпуске тепла источников;

[image: image18.wmf]гв

пвк

q

a

 - доля пиковых водогрейных котлов в отпуске тепла горячей водой q-го параметра (температуры).
Пример определения удельных расходов топлива
Значения отпуска тепла для примера (табл. 1) приняты по данным п.п. 24, 25 и 26 приложения 4 РД 34.08.552-95.
Недостающие для расчетов данные приняты следующими:

общий расход условного топлива на отпуск тепла
Втэ = 25,389 т/ч;
расход условного топлива пиковыми водогрейными котлами
Впвк = 3,744 т/ч;

удельный расход топлива на электроэнергию
вэ = 317,5 г/(кВт(ч);

удельный расход топлива на тепло
втэ = 137,916 кг/Гкал;
Таблица 1

	Тепло-

носитель
	Отпуск тепла*

	
	Всего
	В том числе за счет

	
	
	котла
	I отбора
	II отбора
	П-отбора
	Т-отбора
	пвк
	сетевого насоса

	Пар от РОУ 
	37,25
	25,33
	1,54
	1,10
	4,33
	4,95
	-
	-

	 
	1,0
	0,68
	0,0413
	0,0295
	0,1163
	0,1329
	-
	-

	Пар П-отбора 
	65,80
	-
	-
	-
	61,10
	4,70
	-
	-

	 
	1,0
	-
	-
	-
	0,9286
	0,0714
	-
	-

	Горячая вода 
	81,04
	-
	-
	-
	25,28
	29,36
	24,00
	2,40

	 
	1,0
	-
	-
	-
	0,3119
	0,3623
	0,2962
	0,0296

	Всего 
	184,09
	25,33
	1,54
	1,10
	90,71
	39,01
	24,00
	2,40

	 
	1,0
	0,1376
	0,0084
	0,0060
	0,4927
	0,2119
	0,1304
	0,0130


____________

* В верхней строке — Гкал/ч, в нижней строке — доля общего отпуска тепла.

коэффициент ценности тепла пара:
I отбора (1 =0,844;
II отбора (2 = 0,750;
П-отбора (п = 0,664;
Т-отбора (т = 0,386;
коэффициент увеличения расхода топлива энергетическими котлами при условном отсутствии отпуска тепла внешним потребителям из отборов турбоагрегатов 
[image: image19.wmf]тэ

отр(к)

к

=1,306;
затраты мощности на собственные нужды теплофикационной установки Nтепл = 2,0 МВт;
затраты мощности на собственные нужды пиковых водогрейных котлов 
[image: image20.wmf]сн

пвк

N

 = 0,12 МВт.
В результате выполненных расчетов получены следующие данные: 
фактический средний удельный расход топлива по энергетическим котлам по формуле (1)

[image: image21.wmf]3

кэ3

тэ

25,3893,7442,0317,510

в10133,236;

184,0924,002,40

-

--××

==

--


средний удельный расход топлива по энергетическим котлам при раздельном производстве по формуле (2)

[image: image22.wmf]р.кэ

тэ

в

= 133,236(1,306-174,006;
среднее снижение удельного расхода топлива энергетическими котлами за счет теплофикации по формуле (3)

[image: image23.wmf]тф.кэ

тэ

в

D

= 174,006 - 133,236 = 40,770;
средний коэффициент ценности тепла, отпущенного от РОУ и от отборов турбоагрегата, по формуле (4)
(ср=(25,33(1,0+1,54(0,844+1,10(0,750+90,71(0,664+39,01(0,386):(184,09-24,00-2,40)=0,6516;
удельные расходы топлива по отдельным источникам, обеспечиваемым энергетическими котлами, (табл. 2):
Таблица 2

	Источник тепла
	1-(i
	
[image: image24.wmf]тф.кэ

тэ

в

i

D

 по формуле (5)
	
[image: image25.wmf]кэ.пар

тэ

в

i

 по формуле (6)
	
[image: image26.wmf]кэ.гв

тэ

в

i

 по формуле (7)

	Котел (РОУ) 
	0
	0
	174,006
	181,596

	I отбор 
	0,156
	18,255
	155,751
	163,341

	II отбор 
	0,250
	29,255
	144,751
	152,341

	П-отбор 
	0,336
	39,319
	134,687
	142,277

	Т-отбор 
	0,614
	71,851
	102,155
	109,745

	Всего 
	0,3484
	40,770
	133,236
	140,826


удельный расход топлива по пиковым водогрейным котлам по формуле (8)

[image: image27.wmf]3

пвк

3,744100,12317,5(2,00,12)317,5

в165,178;

24,0081,042,40

×+×-×

=+=

-


удельный расход топлива на тепло, отпущенное в виде пара, по формуле (9):

- от РОУ

[image: image28.wmf]роу

тэ

в

= 174,006(0,6800+155,751(0,0413+144,751(0,0295+134,687(0,1163+102,155(0,1329=158,267
- из производственного отбора

[image: image29.wmf]п.пар

тэ

в

=134,687(0,9286+102,155(0,0714=132,364

удельный расход топлива на тепло, отпущенное с горячей водой, по формуле (10)


[image: image30.wmf]гв

тэ

в

=142,277(0,3119 + 109,745(0,3623 + 165,178(0,2962 = 133,063

средний удельный расход топлива


[image: image31.wmf]роуроуп.парпогвгв

тэоттэоттэот

тэ

от

ввв

в

158,26737,25132,36465,80133,06384,01

137,913.

184,09

QQQ

Q

++

D==

×+×+×

==


_1134896621.unknown

_1134899672.unknown

_1134900333.unknown

_1134900733.unknown

_1134900816.unknown

_1134901067.unknown

_1134901210.unknown

_1134901469.unknown

_1134901146.unknown

_1134900963.unknown

_1134900764.unknown

_1134900459.unknown

_1134900511.unknown

_1134900424.unknown

_1134899825.unknown

_1134900267.unknown

_1134899823.unknown

_1134899093.unknown

_1134899384.unknown

_1134899510.unknown

_1134899139.unknown

_1134896812.unknown

_1134899053.unknown

_1134896659.unknown

_1134896125.unknown

_1134896211.unknown

_1134896305.unknown

_1134896153.unknown

_1134895664.unknown

_1134896075.unknown

_1134895503.unknown

