РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

РД 52.04.275-89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом СССР по Гидрометеорологии

2. РАЗРАБОТЧИКИ: М.М. Борисенко (руководитель темы); А.Д. Дробышев; В.П. Харитонов (ответственные исполнители); С.Г. Чанышева; И.К. Кравченко; Г.П. Якушкова; Н.Н. Мазурова

3. СОГЛАСУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Главное управление "Союзводстройиндустрия" Минводхозстроя СССР, НПО "Ветроэн"

4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦКБ ГМП за № РД 52.04.275-89 от 16.08.90

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящие методические указания устанавливают способы и приемы проведения изыскательских работ по оценке климатических характеристик ветроэнергетических ресурсов для наиболее рационального размещения и проектирования ветроэнергетических установок на всей территории СССР.

Методические указания предназначены для организаций, занимающихся разработкой и размещением ветроэнергетических установок, специалистов в области исследования ветроэнергетических ресурсов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящих Методических указаний является доведение до практического применения методов определения климатических характеристик ветроэнергетических ресурсов в местах предполагаемого размещения автономных ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для предварительной ориентировочной оценки ветроэнергетического потенциала необходимости в проведении специальных экспедиционных наблюдений в намеченном для размещения ВЭУ пункте нет.

1.2. Указанные сведения можно получить по данным метеостанций-аналогов, либо с помощью фоновых карт районирования территории по удельной мощности ветрового потока /1/. Более точно ветроэнергетический потенциал в намеченном участке можно оценить по картам мезоклиматического районирования, примеры этого приведены в /1/. Для определения же всего комплекса характеристик ветрового режима выбранного участка местности экспедиционные наблюдения необходимы. Это обусловлено тем, что до сих пор исследованы закономерности мезоклиматической изменчивости далеко не всех параметров ветра, используемых в ветроэнергетике.

1.3. Проведение кратковременных экспедиционных наблюдений за ветром вполне оправдано, если характер подстилающей поверхности в районе опорной метеорологической станции (ОМС) качественно отличается от условий предполагаемого размещения ВЭУ.

В таком случае параллельные наблюдения в обоих пунктах позволяют надежно (на основе разработанных в климатологии методов приведения к длинному ряду) получить весь комплекс необходимых для ветроэнергетики расчетных и режимных характеристик ветра.

1.4. О перспективности участка территории для размещения автономной ВЭУ нельзя судить лишь по одной какой-либо "приоритетной" характеристике ветрового режима. В качестве таковой часто используют либо средние значения скорости ветра, либо значения удельной мощности ветрового потока, которые приближенно характеризуют уровень ветроэнергопотенциала /1, 2/.

Достаточно полно перспективность участка местности можно оценить по комплексу благоприятствующих признаков, таких, как

1) малая длительность "энергетических" затиший;

2) возможно более продолжительный диапазон "энергоактивных" (далее - рабочих) скоростей;

3) отсутствие ураганов;

4) малая изменчивость скорости ветра во времени.

Все эти данные можно получить, если известны параметры распределения скорости ветра по градациям.

1.5. Важнейшая задача подбора мест для ВЭУ - выявление участков территории с максимально возможной продолжительностью энергоактивных скоростей. В частности, для агрегата типа АВЭУ-6 это диапазоны скоростей, превышающих 5 м/с. Наиболее практически важной является часть рабочего диапазона, когда достигается номинальная (установленная) мощность ВЭУ. Для АВЭУ-6 это диапазон скоростей от 9 м/с и выше.

2. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СКОРОСТЬЮ ВЕТРА НА МЕТЕОСТАНЦИЯХ ГОСКОМГИДРОМЕТА СССР

2.1. Состав климатической информации для обоснования схем размещения и проектирования ВЭУ

2.1.1. Указанная информация подразделяется на три части. К первой относятся общие климатические характеристики для оценки теоретического ветроэнергетического потенциала:

1) средняя скорость ветра (за год и по месяцам);

2) амплитуда суточного хода скорости ветра по сезонам года;

3) распределение (повторяемость) скорости ветра по градациям;

4) вертикальный профиль средней скорости ветра;

5) плотность воздуха;

6) интенсивность турбулентности ветрового потока (последняя определяется как отношение стандарта пульсации скорости ветра к средней скорости (u/
[image: image1.wmf]u

).

Помимо характеристик самой скорости к первой части относятся и поправочные коэффициенты, учитывающие изменение ветра по территории вследствие неоднородности подстилающей поверхности.

На основе всех этих характеристик можно определить удельную мощность ветрового потока - показателя теоретического потенциала энергии ветра, т.е. потенциала, рассчитываемого с учетом всего диапазона фактически наблюденных скоростей ветра.

Учет перечисленных характеристик для оценки теоретического потенциала энергии ветра производится на начальном этапе использования климатической информации в ветроэнергетике.

2.1.2. Ко второй части относятся специализированные климатические характеристики, с помощью которых можно выбрать оптимальные режимы работы ВЭУ, т.е. характеристики для оценки реальных ветроэнергетических ресурсов. К ним относятся:

1) суммарная (далее - интегральная) повторяемость диапазона рабочих скоростей, т.е. когда ВЭУ вырабатывает электроэнергию;

диапазона скоростей, когда ВЭУ работает в режиме номинальной мощности (далее - диапазон номинального режима);

энергетических затиший, т.е. скорости ветра ниже определенного уровня (u0), когда электроэнергия ВЭУ не вырабатывается;

диапазона "буревых" (опасных) скоростей, когда ВЭУ отключается во избежание поломки лопастей (выработка электроэнергии также равна нулю);

2) непрерывная продолжительность соответственно диапазона рабочих скоростей, диапазона номинального режима, энергетических затиший.

2.1.3. К третьей части климатической информации относятся характеристики для расчета конструкций ВЭУ на прочность и устойчивость (воздействия ветра). Они включают в себя:

1) расчетное ветровое давление (ветровой напор) и его изменение по высоте сооружения;

2) интенсивность турбулентности и коэффициент порывистости ветра 
[image: image2.wmf]/

макс

kuu

=

;

3) ускорение ветра в порыве;

4) расчетные экстремальные значения гололедно-изморозевых отложений на поверхности опор и лопастей ВЭУ.

2.1.4. Состав используемой климатической информации представлен в виде матрицы (табл.1).

Таблица 1
Перечень климатических параметров для ветроэнергетики

	Характеристика
	Оценка потенциала энергии ветра
	Выбор оптимального режима ВЭУ
	Расчет на прочность и надежность конструкций ВЭУ

	Средняя месячная и годовая скорость ветра
	+
	-
	-

	Амплитуда суточного хода средней скорости ветра
	+
	-
	-

	Преобладающее направление ветра
	-
	+
	-

	Распределение скорости ветра по градациям
	+
	+
	-

	Вертикальный профиль средней скорости ветра
	+
	-
	-

	Вертикальный профиль максимальной скорости ветра
	-
	-
	+

	Плотность воздуха
	+
	-
	+

	Вертикальный профиль сильных порывов ветра (un > 15 м/с)
	-
	-
	+

	Поправка к скорости ветра на экспозицию местности
	+
	-
	-

	Интегральная повторяемость энергозатиший (u ( u0)
	-
	+
	-

	диапазона рабочих скоростей (u0 ( u ( uмакс)
	-
	+
	-

	диапазона номинального режима (uном ( u ( uмакс)
	-
	+
	-

	Непрерывная продолжительность энергозатиший (u < u0
	-
	+
	-

	диапазона рабочих скоростей (u > u0
	-
	+
	-

	диапазона номинального режима (uном < u
	-
	+
	-

	Повторяемость диапазона опасных скоростей ветра fu > uмакс
	-
	+
	+

	Ускорение ветра в порыве (uмакс
	-
	-
	+

	Интенсивность турбулентности (
[image: image3.wmf]/

u

Iu

s

=

)
	+
	-
	+

	Экстремальные отложения гололеда Dмакс; Pмакс
	-
	-
	+


Примечания: 1. Здесь uном - скорость ветра, выше которой ВЭУ работает в номинальном режиме; uмакс - скорость ветра, при которой ВЭУ отключается.

2. Знак "+" означает необходимость использования информации, знак "-" отсутствие необходимости.

2.2. Источники исходных данных

2.2.1. Основу исходной информации для определения климатических характеристик ветроэнергоресурсов составляют материалы регулярных наблюдений на сети метеорологических станций Госкомгидромета СССР. Как правило, указанные наблюдения производились на протяжении нескольких десятилетий.

2.2.2. При использовании данных рядов наблюдений на таких станциях следует иметь в виду, что они могут быть статистически неоднородными по нескольким позициям: 1) главным образом неоднородность может быть вызвана тем, что в разные периоды наблюдения производились с неодинаковой частотой; 2) сроки наблюдений в разные сезоны не совпадали. На большинстве климатических станций до 1936 г. ветер измерялся флюгером с легкой доской три раза в сутки: в 8, 14 и 20 ч местного среднего солнечного времени. В период с 1936 по 1965 г. наблюдения осуществлялись с помощью флюгера как с легкой, так и с тяжелой доской (на большинстве метеостанций) четыре раза в сутки: в 7, 13, 19 и 1 ч местного среднего солнечного времени. С 1966 г. ветер наблюдается восемь раз в сутки: в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ч московского (зимнего) времени /3/.

До 1966 г. на метеостанциях Госкомгидромета СССР наблюдения производились исключительно по флюгеру Вильда, т.е. были визуальными, причем интервал осреднения скорости ветра по времени принимался равным 2 мин. С 1966 г. на многих метеостанциях начаты измерения скорости ветра с помощью дистанционных анеморумбометров М-63, М-63-М и иных конструкций. Осреднение скорости ветра при этом установлено равным 10 мин. В силу упомянутых причин - различное число сроков (частота) наблюдений и неодинаковые интервалы осреднения в разные периоды - и возникла неоднородность в рядах наблюдений.

Для устранения указанных неоднородностей используются следующие приемы.

2.2.3. Неоднородность, вызванную разным числом сроков наблюдений, рекомендуется устранять путем использования данных только с 1936 г., т.е. когда ветер наблюдался четыре раза в сутки (с 1966. г. - восемь раз в сутки). Значения основных статистик распределения скорости ветра не зависят от того, наблюдается ли он четыре или восемь раз в сутки. По этой причине ряды четырех- и восьмисрочных наблюдений правомерно объединять с учетом веса (продолжительности) периода наблюдений. (Для большинства районов СССР характер суточного хода скорости ветра достаточно хорошо выявляется уже по данным четырехсрочных наблюдений.)

Пример расчета удельной мощности ветрового потока Ne по данным наблюдений за разные периоды.

Допустим, что на метеостанции N за 30-летний период четырехсрочных наблюдений (1936-1965 гг.) удельная мощность ветрового потока Ne равна 350 Вт/м2; за 20-летний ряд восьмисрочных наблюдений (1966-1985 гг.) величина Ne равна 300 Вт/м2. Среднее значение удельной мощности Ne за 50-летний период с учетом "веса" обеих его частей составит:

(Ne1 n1 + Ne2 n2) / (n1 + n2) = ((350 · 30) + (300 · 20)) / (30 + 20) = 330 Вт/м2.

Здесь n1 и n2 - число лет соответственно в первой и второй части периода наблюдений на станции N.

2.2.4. Неоднородность в рядах скорости ветра, вызванная сменой ветроизмерительных приборов и переходом в 60-х годах от 2- к 10-минутному осреднению, устраняется путем введения поправок. Согласно требованиям ВМО и МАГАТЭ, 10-минутный интервал осреднения скорости ветра является основным для характеристики устойчивого ветрового потока во времени. Наиболее точно скорость ветра определяется флюгером в диапазоне 4-17 м/с. При меньших скоростях значения повторяемости ветра по градациям оказываются заниженными, при больших - завышенными. Для приведения скорости, измеренной флюгером, к данным, измеренным прибором М-63 (с осреднением 10 мин), рекомендуется вводить поправки:

	Скорость по флюгеру, м/с
	14
	17
	20
	24
	28
	34

	Поправка
	-2
	-3
	-4
	-4
	-5
	-7


Поправки вводятся, если скорость ветра по флюгеру превышает 12 м/с.

2.2.5. Информация о распределении скорости ветра по градациям за многолетний период в обобщенном виде содержится в "Справочнике по климату СССР", ч.3 (Л.: Гидрометеоиздат, 1966-1969 гг.). В нем приведены данные более чем по 1000 станций СССР. Здесь же даны значения средних годовых скоростей ветра более чем по 2000 станций. Многие регионы, особенно Азиатская часть Союза, в Справочнике недостаточно освещены данными о повторяемости различных градаций скорости ветра. В этом случае используют данные "Метеорологических ежемесячников". Последние представляют собой регулярное, выпускаемое с 1966 г., издание Госкомгидромета СССР, состоящее из ежемесячных сборников метеорологических данных по каждому из условных 36 районов СССР. Ценность Ежемесячников для ветроэнергетиков заключается в наличии сведений о характеристиках ветра для вновь открытых метеостанций.

Одним из полезных для ветроэнергетиков источников данных о ветровом режиме являются материалы судовых наблюдений на прибрежных участках акваторий морей и водоемов, имеющиеся в фондах территориальных управлений по гидрометеорологии. Указанные данные приурочены, как правило, к судоходным трассам на акваториях, где размещение автономных ВЭУ представляется перспективным.

2.3. Определение удельной мощности ветрового потока по данным сетевых метеостанций

2.3.1. Критерии отбора опорных метеостанций.

2.3.1.1. Опорные метеостанции, данные которых используются для оценки фона режимных особенностей ветра, должны удовлетворять следующим требованиям. Во-первых, класс открытости станции (по В.Ю. Милевскому) должен быть не менее 6б. К ним относятся станции открытого местоположения, находящиеся либо на равнинной местности, либо на наветренных или параллельных господствующему направлению ветра склонах пологих возвышенностей. Сюда также могут быть отнесены станции, расположенные в продуваемых долинах, лощинах, котловинах или на затененных местными предметами участках территории, в том числе городские станции.

2.3.1.2. Во-вторых, период регулярных наблюдений за ветром на опорной станции должен быть не менее 20-25 лет. Это обеспечивает получение надежных статистических оценок параметров скорости ветра.

2.3.2. Исходные требования к месту развертывания автономных ВЭУ и ВЭС*.

_______________

* ВЭС - ветроэлектрические станции.

2.3.2.1. К таким требованиям относится наличие высокого ветроэнергетического потенциала. В грубом приближении его можно характеризовать уровнем средней годовой скорости ветра 
[image: image4.wmf]г

u

 ( 5 м/с на высоте 10 м над постилающей поверхностью. Приближенное представление о ветроэнергетическом потенциале местности можно получить из карт удельной мощности ветрового потока на территории ЕЧС и Казахстана /1/.

2.3.2.2. Для более точной оценки эффективности работы ВЭУ требуется знание продолжительности во времени диапазона рабочих скоростей. Для большинства типов ВЭУ малой и средней мощности это диапазон скорости от 9 до 25 м/с.

Достаточно эффективно ВЭУ может работать, если относительная продолжительность диапазона рабочих скоростей ветра (т.е. коэффициент использования) составляет не менее 0,4 в течение сезона.

Кроме того, место для размещения ВЭУ должно характеризоваться небольшой повторяемостью энергетических затиший, т.е. для большинства ВЭУ это период времени, когда u ( 5 м/с составляет не более 20-30%.

2.3.2.3. Дополнительное требование - отсутствие или незначительная повторяемость ураганных ветров (u > 33 м/с) и малое число буревых периодов (u > 20 м/с).

2.3.2.4. Благоприятным условием являются небольшие значения коэффициента вариации (c) скорости ветра, т.е. ее изменчивости во времени. За критерий благоприятствования можно принять cu ( 0,5. Если же cu < 0,3, то условия для размещения ВЭУ весьма благоприятны.

2.3.2.5. Следует иметь в виду, что не всегда большие значения средней годовой скорости являются гарантией высокой выработки электроэнергии ВЭУ.

Пример. Сравним климатические характеристики ветроэнергоресурсов в двух пунктах, имеющих одинаковую среднюю годовую скорость ветра (норму), но находящихся в различной местности.

Один из пунктов находится в обширной межгорной впадине, в так называемых Джунгарских Воротах (ст. Жаланашколь), второй - на мелководной акватории Финского залива, в районе м. Шепелевский, к юго-западу от о-ва Котлин (далее сектор Г).

Распределение климатических характеристик ветра по градациям приведено в табл.2, 3.

Таблица 2
Климатические характеристики ветра на ГМС Жаланашколь (1966-1983 гг.)

Высота над уровнем моря 385 м

	Характе-

ристика
	Градации скорости ветра, м/с
	(

	
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24
	25-28
	29-34
	34-40
	40
	

	n
	10802
	6955
	5652
	4407
	3225
	2602
	1783
	1500
	2554
	3844
	1234
	657
	872
	354
	302
	46743

	f(u)
	23,1
	14,9
	12,1
	9,4
	6,9
	5,6
	3,8
	3,2
	5,5
	8,2
	2,6
	1,4
	1,9
	0,8
	0,6
	100,0

	Ne(град) Вт/м2
	0
	2
	9
	20
	31
	45
	51
	66
	164
	346
	197
	169
	376
	256
	317
	2049

	
[image: image5.wmf](

)

e

град

N

¢

 Вт/м2
	0
	0
	0
	20
	31
	34
	23
	20
	33
	50
	16
	9
	11
	5
	4
	256


Примечания: 1. Здесь и в табл.3 приняты следующие обозначения: n - число случаев в данной градации скорости ветра; f(u) - относительная (далее - дифференциальная) повторяемость скорости в данной градации; Ne(град) - удельная мощность теоретическая; 
[image: image6.wmf](

)

e

град

N

¢

 - удельная мощность реальная, соответствующая условиям работы ветроагрегатов типа АВЭУ-6, когда мощность равна нулю при u ( 5 м/с; она пропорциональна кубу скорости ветра при 5 ( u ( 9 м/с; номинальная мощность устанавливается при скорости ветра u = 10 м/с. 2. Удельная мощность ветрового потока для конкретных градаций скорости определяется по формуле 
[image: image7.wmf](

)

(

)

3

0,613

100

e

град

ufu

N

=

.

Таблица 3

Климатические характеристики ветра в секторе Г Финского залива (1950-1973 гг.)

	Характеристика
	Градация скорости ветра, м/с
	(

	
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	

	n
	32
	183
	326
	485
	524
	401
	198
	73
	24
	9
	2255

	f(u)
	1,4
	8,1
	14,5
	21,5
	23,2
	17,8
	8,8
	3,2
	1,1
	0,4
	100,0

	Ne(град) Вт/м2
	0
	1
	11
	45
	104
	145
	119
	66
	33
	17
	541

	
[image: image8.wmf](

)

e

град

N

¢

 Вт/м2
	0
	0
	0
	45
	104
	109
	54
	20
	7
	2
	341


В табл.2, 3 под понятием "удельная мощность теоретическая" подразумевается мощность Ne, рассчитанная при условии, что вся ветровая энергия полностью утилизируется ВЭУ, без потерь; "удельная мощность реальная" - это мощность, которая соответствует полной утилизации энергии в диапазоне скоростей 5-9 м/с, а при более высокой скорости мощность ВЭУ устанавливается номинальной, т.е. как при скорости ветра 10 м/с.

2.3.2.6. Сравнение данных табл.2 и 3 показывает, что, несмотря на почти одинаковые значения норм скорости ветра 
[image: image9.wmf]г

u

 (8,2 м/с на ст. Жаланашколь и 8,4 м/с в секторе Г), характеристики ветроэнергопотенциала в них различны. Так, теоретический ветроэнергопотенциал Джунгарских Ворот почти в четыре раза превышает потенциал Финского залива (в секторе Г). Тем не менее реальные ветроэнергоресурсы (
[image: image10.wmf](

)

e

град

N

¢

) залива больше, чем Джунгарских Ворот, на 30%. Обусловлено это более благоприятными условиями ветрового режима Финского залива. Во-первых, общая длительность энергозатиший здесь составляет лишь около 1400 ч в году, в то время как в Джунгарских Воротах она близка к 3800 ч, т.е. почти в три раза больше (что следует из анализа графиков распределения скоростей, черт.1).

Во-вторых, в секторе Г отсутствуют сильные штормы, не говоря об ураганах, в то время как в Джунгарских Воротах общая длительность ураганных ветров (u > 32 м/с) за год превышает 200 ч, а штормовых ветров (u > 20 м/с) равна примерно 900 ч.

В-третьих, продолжительность энергоактивного диапазона (u ( 5 м/с) в Джунгарских Воротах составляет около 55% времени года, а на Финском заливе - 85%. Период, когда ВЭУ может работать в режиме номинальной мощности, составляет для Джунгарских Ворот 26% всего времени года, а на Финском заливе - около 42%.

Следовательно, зона прибрежного мелководья морских акваторий явно предпочтительнее для размещения ВЭУ, чем продуваемые межгорные долины.

2.4. Аналитический метод расчета удельной мощности ветрового потока

2.4.1. Удельная мощность ветрового потока Ne, помимо приведенного примера подсчета по градациям в табл.2, 3, может быть определена аналитическим методом. Для этого требуются данные о параметрах распределения ( и ( в уравнении Вейбулла-Гудрича:


[image: image11.wmf](

)

(

)

/

u

Fue

g

b

-

=

,                                                              (1)

где F(u) - интегральная функция распределения скоростей; параметр ( равен значению скорости ветра с обеспеченностью 36,8%; параметр ( равен тангенсу угла наклона "выровненного" графика распределения скоростей, см. черт.1.

[image: image12.png]Aodmapeewocry 1pas.
L )

4 Tpaguvecxoe onpedencwve napanempod puy

|

r
50}

}\
3 thnjc

P

-

]
7

g
wngr o W05 0 6 NSNS WRNG s % w0 W Ej

nmespaneman nofmepnencems exgpacmc dempe, % om ofuyeed vuena capvaed mafuodoni





1 - ст. Жаланашколь; 2 - сектор Г; ( и ( - параметры распределения Вейбулла.

Черт.1

2.4.2. Подготовка данных для реализации метода определения Ne производится в следующем порядке:

1) из табл.2, 3 по значениям дифференциальной повторяемости скорости ветра f(u) рассчитывают интегральную повторяемость F(u);

2) значения F(u)  наносятся на сетку, подобную черт.1;

3) методом наименьших квадратов строят график выровненного распределения скорости;

4) по выровненному графику F(u) снимают значения параметров ( и (;

5) с помощью формулы (2) вычисляют удельную мощность ветрового потока:


[image: image13.wmf]3

13

1

2

e

N

Г

rb

g

æö

=+

ç÷

èø

,                                                         (2)

где ( - плотность воздуха; Г - гамма-функция.

Таблицы F(x) для диапазона 1 ( x (2 приведены в /1/. В практике расчетов используется свойство гамма-функции Г(x + 1) = xГ (x).

Пример расчета Ne для сектора Г Финского залива.

Согласно черт.1, ( = 9,4 м/с; ( = 2,7. Плотность воздуха ( в формуле (2) всегда принимается равной 1,226 кг/м3. Тогда удельная мощность ветрового потока Ne равна

Ne = 0,613 · 831 · Г (1,11 + 1,00) = 509 · 1,11 · Г (1,11) = 535 Вт/м2.

3. МЕТОД ПРИВЕДЕНИЯ ДАННЫХ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ К ДАННЫМ ОПОРНОЙ СТАНЦИИ

3.1. Для увязки характеристик ветра, полученных по данным кратковременных экспедиционных измерений, с данными опорной станции (имеющей длинный ряд) необходимо располагать данными параллельных наблюдений на временной метеорологической станции (ВМС) и опорной метеорологической станции (ОМС) продолжительностью не менее 1-2 лет. Наличие такого ряда позволит получить весь комплекс климатических характеристик ветроэнергоресурсов на месте предполагаемого размещения ВЭУ с необходимой точностью. Приведение режимных характеристик ветра к длинному периоду осуществляется широко применяемым в климатологии методом отношений /4/.

3.2. Указанный метод реализуется в несколько этапов:

1. Определяют два значения для климатических характеристик ветра на ОМС. Первое - по длинному ряду наблюдений Xд, второе - по короткому ряду Xк (за период параллельных наблюдений).

2. Определяют соотношение

Xд / Xк = Z.                                                                  (3)

3. Значение климатической характеристики, полученное по данным короткого ряда наблюдений на ВМС (Yк), умножают на полученное выше отношение Z. В итоге имеют приведенное к длинному ряду значение климатической характеристики по короткорядной станции:

Z Yк = Yд.                                                                    (4)

Пример. В течение года, с апреля 1987 г. по март 1988 г., в районе Должанки на побережье Азовского моря (Краснодарский край) проводились регулярные измерения скорости ветра. Временная метеорологическая станция расположена на узкой, далеко вдающейся в Азовское море береговой косе. Открытость пункта по классификации В.Ю. Милевского в различных направлениях неодинакова. Повторяемость класса открытости 6б составляет 40%; 5б - 27%, 7б - 19%, 10б - 14%.

В качестве ОМС выбрана ст. Темрюк, имеющая длинный ряд наблюдений (20 лет), также расположенная на побережье Азовского моря, в северной части Таманского п-ва.

Расчеты климатических характеристик ветроэнергоресурсов производим в следующем порядке:

1) определяем значения 
[image: image14.wmf]г

u

 и f(u) по короткому ряду наблюдений на ст. Должанка;

2) те же характеристики рассчитываем по длинному и короткому ряду наблюдений на ст. Темрюк;

3) составляем таблицу значений f(u) и 
[image: image15.wmf]г

u

 согласно табл. 4;

Таблица 4
Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра по различным рядам наблюдений

	Станция
	Скорость ветра, м/с
	
[image: image16.wmf]г

u

, м/с

	
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	

	Должанка (к)
	9,4
	29,8
	19,6
	13,0
	5,5
	9,9
	7,7
	2,8
	1,8
	0,5
	5,5

	Темрюк (к)
	8,6
	26,9
	31,1
	20,0
	8,4
	3,8
	0,7
	0,4
	0,1
	0,0
	4,7

	Темрюк (д)
	10,8
	22,0
	24,4
	17,1
	11,0
	8,5
	3,6
	1,6
	0,7
	0,3
	5,4


4) по значениям дифференциальной повторяемости скорости ветра f(u) вычисляем интегральную повторяемость F(u > x);

5) наносим на сетку в координатах lg(u) и lg[-lg F(u)] значения интегральной повторяемости, вычисленные по короткому и длинному ряду наблюдений на ст. Темрюк (черт.2). Значения параметров ( и ( для длинного ряда соответствуют: 6,7 м/с и 1,79; для короткого: 5,8 м/с и 1,96. Средние годовые скорости 
[image: image17.wmf]г

u

 для этих рядов равны 5,4 и 4,7 м/с;

6) аналогичным образом с использованием сетки определяем те же три характеристики по короткому ряду наблюдений на ВМС Должанка: ( = 7,3 м/с; ( = 1,72 ; 
[image: image18.wmf]г

u

 = 5,5 м/с. 

7) далее рассчитываем соотношение Z = Xд / Xк для (, ( и 
[image: image19.wmf]г

u

:

для ( 
[image: image20.wmf]6,7

1,16

5,8

Z

=»

;

для ( 
[image: image21.wmf]1,79

0,91

1,96

Z

=»

;

для 
[image: image22.wmf]г

u

 
[image: image23.wmf]5,4

1,15

4,7

Z

=»

;

8) по формуле (4) приводим к длинному ряду климатические характеристики для ВМС Должанка:

( = 1,16 · 7,3 = 8,5  м/с;

( = 0,91 · 1,72 = 1,57;


[image: image24.wmf]г

u

 = 1,15 · 5,5 = 6,3 м/с;

9) по приведенным к длинному ряду значениям ( и ( по формуле (2) вычисляем для ВМС Должанка удельную мощность ветрового потока Ne. Она равна 694 Вт/м2. По данным короткого ряда Ne = 380 Вт/м2.

[image: image25.png]Bobmomencors fpasd  Pacnpedencoue cxopocmu Sempa wa em. Tewpron
WD D 5 e

L

#

IR RIEIRY

(Cxopocms dempa, n/c

L R R AN
Homespersnas nodmoprewocms, crzocmu Bempa, % om o6ajeco wicaa crgvaed matmodenvi




1 - короткий ряд наблюдений; 2 - длинный ряд.

Черт. 2

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТНЫХ ВЕТРАХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АВТОНОМНЫХ ВЭУ

4.1. Климатические характеристики местных ветров

4.1.1. Местные ветры представляют собой воздушные течения небольшой протяженности (от нескольких сотен метров до десятков километров), которые возникают в поле общей циркуляции атмосферы под влиянием особенностей орографии и ландшафта. На территории СССР значительно распространены непериодические местные ветры, вызванные механическим действием горных систем. Они возникают вследствие возмущения поля ветра при перетекании воздуха через препятствие, стекания или сужения воздушных потоков. Общим для таких ветров является наличие нисходящих движений.

4.1.2. Выделяют два основных морфологических типа местных ветров: 1) реверсивные ветры, т.е. меняющие направление в течение суток (бризы, горно-долинная циркуляция); 2) ветры направленной циркуляции (фены, струйные ветры). Если ветры первого типа характерны в основном для теплого полугодия и им присущи малые скорости, то ветры второго типа в отдельных районах могут быть выражены значительно отчетливее в холодное полугодие и характеризуются большими скоростями /5/.

Реверсивные ветры возникают в любом месте, где подстилающая поверхность неоднородна (лесные полосы, большие города, водоемы, возвышенности). Карта-схема распределения таких ветров на территории СССР соответствует черт.3.

4.1.3. Бриз - ветер, возникающий на побережье водоемов. Ночью ветер дует с суши на море (береговой бриз), днем - с моря на сушу (морской, озерный, речной бриз). Морской бриз проникает в глубь прибрежной зоны на 50-100 км, бризы крупных озер - на 10-30 км, бризы рек и малых водохранилищ - в пределах 10 км.

4.1.4. Горно-долинные ветры наблюдаются практически в любой горной долине. Лишь в самых верхних (пригребневых) зонах дуют ледниковые ветры, или ветры общего переноса.

Днем долинный ветер дует от предгорий в долины, из устий долин - к верховьям. Ночью горный ветер дует от верховий долин к их устьям и предгорьям. В предгорной зоне горно-долинная циркуляция прослеживается в зоне 10-30 км. В Средней Азии эта территория обширнее, чем в других горных районах.

Горно-долинные ветры чаще возникают и являются более интенсивными в основной долине, чем в боковых, и в центре долины, чем на склонах. В узких долинах горно-долинные ветры выражены более четко.

В суточном ходе обычно более сильными ветрами являются ветры направлений, совпадающих с направлением общего переноса.

Распределение средней повторяемости (%) местных периодических ветров по территории СССР. Июль.
[image: image26.png]



1) 70-100%; 2) 50-70%; 3) 20-50%; 4 - нет данных; незаштрихованные области - повторяемость менее 20%.

Черт. 3

4.1.5. В тех случаях, когда воздушный поток (обусловленный общей циркуляцией атмосферы), встречая на своем пути горный хребет, не может обогнуть его, происходит перетекание воздуха по другую сторону хребта в наиболее низких местах. Широко известными ветрами такого происхождения являются фены. Они обычно сопровождаются значительным повышением температуры воздуха и понижением относительной влажности. Продолжительность фенов может быть весьма различной: от нескольких часов до нескольких дней.

Основными местоположениями для развития фена являются:

1) долины, открытые в сторону равнин, по которым часто проходят циклоны;

2) горные хребты, ориентированные перпендикулярно к господствующим воздушным потокам, прорезанные поперечными долинами.

В среднем скорость ветра при фене (4-9 м/с) больше, чем при горно-долинных ветрах. В местах сужений фены могут приобретать характер штормовых ветров и рассматриваются как струйные ветры. Активен феновый процесс в боковых долинах. Ночное время суток более благоприятно для усиления фенов, чем дневное.

Продолжительность феновых ветров достигает в году в общей сложности 2-3 мес.

Феновые проявления носят зональный характер и зависят от общего направления горной системы, ориентации долин, формы и высоты хребтов. Наиболее часто фены наблюдаются в горных районах Кавказа, Средней Азии, на Алтае и в Саянах.

Наибольшее число дней с фенами в СССР отмечается на Кавказе, в долине р.Риони (114 дней в Кутаиси). Скорость ветра при фене здесь может достигать 36 м/с, в то время как средняя годовая скорость ветра в Кутаиси составляет 5 м/с, а повторяемость скорости ветра 0-5 м/с - более 70%.

Некоторые районы Алтая по повторяемости фенов не уступают Кавказу; за год здесь может наблюдаться от 80 до 110 дней с фенами, однако скорость ветра при фене не всегда достигает 15 м/с. В данном районе средняя годовая скорость ветра невелика - около 3 м/с, а повторяемость скорости ветра 0-5 м/с - около 80%.

В горных системах Средней Азии возникают и развиваются все виды местных ветров, в том числе и фены. Особенно хорошо они выражены в открытых к равнинам долинах Памира и Тянь-Шаня, а также на северных склонах Копетдага. Обычно фен в горах Средней Азии характеризуется небольшими скоростями (3-5 м/с). Только фены в районе Ашхабада отличаются большими скоростями (до 28 м/с), однако число дней в году с u > 15 м/с не превышает 20; повторяемость скорости ветра 0-5 м/с здесь более 80%.

4.1.7. В отдельных районах часто наблюдаются сильные местные ветры, обусловленные прохождением циклонических образований вблизи гор в сочетании с орографией, когда наличие узких горных проходов между возвышенностями вызывает усиление феновых ветров до шторма.

Одним из таких ветров является урсатьевский ветер, возникающий в результате усиления общециркулярного воздушного потока в горном ущелье, хотя с термической стороны урсатьевский ветер проявляет себя как фен. Метеорологические характеристики этого ветра получены по ГМС Урсатьевская, которая расположена у выхода из Ферганской долины в Ленинабадском проходе. Наблюдается урсатьевский ветер до 70 раз в году, чаще всего в холодный период; в это время он бывает наиболее сильным. Скорость урсатьевского ветра может достигать 40 м/с. Средняя годовая скорость ветра на ГМС Урсатьевская - около 4 м/с, а повторяемость скорости 0-5 м/с - более 70%.

4.1.8. С урсатьевским ветром много общего имеет евгей. Это ветер Джунгарских ворот - горного прохода между Джунгарским Алатау и горным поднятием Барлык. По данным расположенных в указанном районе метеостанций Дружба и Жаланашколь скорость ветра при евгее достигает 70 м/с, число дней с u > 15 м/с составляет около 100 в году. Евгей может продолжаться от суток до недели и прекращается внезапно. Повторяемость скорости ветра 0-5 м/с в данном районе - около 50%.

4.1.9. Разновидностью евгея является кулусутайский эбэ, возникающий в долине р. Эмель, впадающей в оз. Алаколь. Этот местный ветер характеризуется меньшими скоростями, чем ветер Джунгарских Ворот (евгей). На метеостанции Бахты отмечается в среднем 40 дней в году с u > 15 м/с, а максимальная наблюденная скорость составляет 34 м/с. Повторяемость скорости ветра 0-5 м/с - около 80%.

4.1.10. Чиликский ветер - сильный местный ветер в сужении долины р. Или, особенно в нижнем течении р. Чилик. Чиликский ветер наблюдается до 80 дней в году, преимущественно зимой. Скорость ветра один раз в 5 лет может превышать 24 м/с (ГМС Чилик), а повторяемость скорости ветра 0-5 м/с - примерно 80%.

В верхнем течении р. Или также наблюдается сильный местный ветер. По данным ГМС Панфилов один раз в 5 лет скорость ветра может превышать 25 м/с.

4.1.11. Каракумский ветер - сильный восточный ветер в межгорных проходах между Копетдагом и Малым Балханом, Малым и Большим Балханами, Кюрендагом и Карагезом. Чаще всего наблюдается зимой, скорость ветра достигает 15-20 м/с, число дней с u > 15 м/с составляет 123 в году (Кизыл-Арват).

Местные ветры возникают также на перевалах, где они достигают большой силы. К ним относится тюлькубасский ветер в районе Чокпарского перевала между Джамбулом и Чимкентом. Наиболее устойчивые сильные ветры отмечаются на ГМС Джамбул, где неоднократно регистрировалась u > 30 м/с.

4.1.12. Мугоджарский ураган - сильный ветер в Мугоджарских горах на одноименном перевале, восточнее верховьев р. Эмбы. Дует преимущественно с запада или востока, скорость ветра достигает 40 м/с.

4.1.13. Ветры горных проходов - явление весьма распространенное и встречается во всех горных районах, однако до настоящего времени они изучены недостаточно.

Бора и бороподобные ветры наблюдаются широко по территории Советского Союза и в силу различия физико-географических условий отличаются друг от друга местными особенностями. Бора развивается на берегах морей, отделенных от континента невысокими хребтами. Обычно она сопровождается похолоданием.

В качестве наиболее яркого примера часто приводится новороссийская бора. Район Новороссийска по своим условиям считается наиболее благоприятным для развития боры. Здесь она часто достигает скорости 40 м/с, а в отдельных случаях - 60 м/с. Продолжительность новороссийской боры составляет 2-7 дней, она наблюдается около 50 дней в году.

4.1.14. На берегах Байкала также создаются условия для образования местных ветров типа боры. Таков местный ветер сарма, который наблюдается при северо-западном направлении воздушного потока, когда холодный воздух, переваливая через Байкальский или Приморский хребет, проникает в котловину Байкала вдоль долины р. Сармы. Скорость ветра при сарме достигает 40 м/с.

Подобен сарме юго-западный ветер култук. Он развивается в долине р. Иркут, затем дует вблизи селения Култук, врываясь на озеро из долины между Приморским хребтом и Хамар-Дабаном. Обычно наблюдается осенью.

4.1.15. Харахаиха - местный ветер, дующий из долины р.Голоустной, впадающей в Байкал. Ветер этот имеет такое же происхождение, что и сарма, но несколько слабее.

Часто наблюдаются сильные ветры, дующие вниз по долинам рек в сторону Северного Ледовитого и Тихого океанов. В сторону моря Лаптевых зимой дуют сильные юго-западные ветры по долине р. Лены, особенно сильны они в районе п. Кюсюре. Такова же природа южака, дующего с горных возвышенностей, на Чукотке, в районе Чаунской губы, в бухте Певек. Скорость южака обычно составляет 15-18 м/с, максимальная - до 40 м/с.

Ветры типа боры могут возникать на западном и восточном побережье Камчатки. Сильные ветры на побережье Охотского моря отмечаются также при выходе из долин рек. Наибольшие скорости ветра имеют место в районе ГМС Пестрая Дресва и Ямск.

4.1.16. Бороподобные ветры наблюдаются в Иссык-Кульской котловине при вторжениях холодных воздушных масс из Чуйской долины через Боамское ущелье. Улан - сильный холодный западный ветер, наблюдается 127 дней в году. Наибольшие скорости в Рыбачьем достигают 30-33 м/с.

При прорыве с востока через перевал Сан-Таш холодного воздуха в Иссык-Кульскую котловину возникает бороподобный восточный ветер санташ. Он достигает скорости 40 м/с в районе Пржевальска и наблюдается в среднем 71 день в году.

4.1.17. Новоземельская бора - обвал холодного воздуха с востока со стороны Карского моря или с запада - со стороны Баренцева моря. Длительность боры - от 1 до 5 суток, а скорость может достигать 60-80 м/с.

Подобен боре Бакинский норд. Холодный воздух, обтекая с востока Кавказский хребет, переваливает через Апшеронский п-ов, что вызывает местное усиление ветра. Скорость ветра норда чаще всего невелика, но в отдельных случаях достигает 20-40 м/с.

Бороподобные ветры наблюдаются также в Крыму и на Урале.

4.2. Возможности учета местных ветров в ветроэнергетике

4.2.1. Наиболее благоприятными участками территории, где выражены местные ветры, являются побережья акваторий, обладающие бризовыми эффектами. Данные территории характеризуются большой стабильностью режима бризовых ветров.

Если для интересующей изыскателя территории не проведена климатическая обработка ветра и потому характеристики бриза не выявлены, то вероятность появления бриза (P) может быть оценена по значению суточной амплитуды температуры воздуха Асут в соответствии с черт.4. На поле графика отложены критические значения амплитуды температуры воздуха (Акр °С).

Для морей Каспийского, Черного, Белого, Балтийского критическая амплитуда, при которой возникает бризовая циркуляция, составляет около 6 °C, для озер 8-9 °С, для рек шириной 1 км 13 °С.

В среднем продолжительность бриза в течение месяца зимой составляет 5-8 дней, летом 12-16 дней. Максимум скорости в суточном ходе приходится на 13-15 ч местного времени и равен в среднем 5-6 м/с. Ночной бриз слабее (в среднем скорость его 3-4 м/с). Перерывы (затишья) имеют место в 7-9 и 19-21 ч местного времени. Бризы наиболее интенсивны на скалистых побережьях.

4.2.2. Менее благоприятными для ветроэнергетики являются горно-долинные ветры. В зоне указанных ветров перспективны лишь периоды в суточном ходе, приводящиеся на вторую половину дня (14-18 ч). В период дневного максимума скорость горно-долинного ветра в среднем равна 4-6 м/с.

Горно-долинные ветры более интенсивны в открытых долинах. При прочих равных условиях более сильные ветры наблюдаются там, где отношение ширины долины (B) на уровне гребней к ее длине (L) имеет определенный диапазон значений:

B / L ( 0,05 – 0,1.                                                            (5)

Горные ветры более интенсивны в крутых долинах.

Критическая суточная амплитуда температуры воздуха, при которой возникает горно-долинная циркуляция, зависит от экранированности рассматриваемого участка:

для Кавказа


[image: image27.wmf]0,782,1

кр

x

А

h

D

»-

D

;

для Тянь-Шаня


[image: image28.wmf]0,258,5

кр

x

А

h

D

»+

D

;

где (x - расстояние от пункта до гребня;

(h - превышение экранизирующего гребня над пунктом.

Для ветроэнергетики более благоприятными, чем горно-долинные ветры, являются фены, если они не достигают скоростей штормовых ветров. Поскольку частота таких "умеренных" фенов и определяет ветроэнергетический потенциал горных долин, необходимы в конкретных случаях экспедиционные наблюдения в пунктах, где феновые процессы носят развитый характер.

Ветры горных проходов и струйные ветры неблагоприятны для ветроэнергетики из-за большой повторяемости штормов.

Номограмма для расчета вероятности появления бриза по суточной амплитуде температуры воздуха

[image: image29.png]



Черт. 4

5. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВЕТРОМ НА МЕСТЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ УСТАНОВКИ ВЕТРОАГРЕГАТА

5.1. Программа наблюдений на месте предполагаемой установки ВЭУ определяется рядом факторов, главными из которых являются физико-географические условия территории, тип и мощность ветротехники, специфика потребления энергии ветра и др. Учет этих факторов позволяет условно подразделить наблюдения для целей ветроэнергетики на три категории сложности.

5.2. К первой категории следует отнести наблюдения, осуществляемые по наиболее простой программе. Это кратковременные точечные наблюдения за скоростью и направлением ветра. В качестве приборов используются различного вида анемометры, например, ручные анемометры Фусса /6/. Измерения проводятся не реже четырех раз в сутки на высоте ветроколеса ВЭУ. Для этого анемометр поднимают на необходимую высоту с помощью специальной мачты или обычного шеста. Направление ветра фиксируется по ветровому вымпелу и компасу. Период наблюдений желательно приурочить к наиболее "ветреному" сезону года; длительность их - не менее 2-3 недель. Это позволит определить режимные характеристики ветра для выбранного сезона, но не года в целом, согласно разд.3. Для обеспечения такого цикла круглосуточных наблюдений достаточно двух наблюдателей. Подробнее с методикой измерения и обработки анемометрических данных можно ознакомиться в /6/.

При наблюдениях первой категории сложности удается зафиксировать особенности ветрового режима только на одном уровне и до высоты 8-10 м от земли.

5.3. Для обоснования размещения мощной ВЭУ, ветроколесо которой находится на высоте 50 м и выше, приходится дополнительно проводить шаропилотные и градиентные наблюдения. Такую программу можно отнести ко второй категории сложности.

Изучение режима ветра с помощью шаропилотов целесообразно проводить там, где с большой вероятностью можно ожидать существенного отклонения профиля ветра от "нормального". Это районы со сложным рельефом (межгорные долины, склоны, котловины и т.д.). Периодичность экспедиционных шаропилотных наблюдений обычно составляет два-три раза в сутки. Для их обеспечения необходимо иметь 30-35 стандартных аэрологических оболочек диаметром 10 см, аэрологический теодолит типа ШT, ATК, один баллон емкостью 40 л с водородом под давлением 150 атм (масса баллона 62 кг) и часы с секундомером. Непосредственно перед выпуском шара измеряют скорость и направление ветра на высоте 2 м с помощью ручного анемометра и ветрового вымпела или анеморумбометра. Для определения вертикального профиля ветра в нижнем 100-метровом слое в течение одного срока наблюдений достаточно сделать два-три отсчета горизонтальных и вертикальных углов по теодолиту через каждые 20-30 с после выпуска шара-пилота. Программа выполняется двумя-тремя наблюдателями. Особенности проведения и обработки шаропилотных наблюдений описаны в /7/.

5.4. Если исследуемая площадка расположена вдали от естественных и искусственных объектов, значительно искажающих режим ветра, то для восстановления профиля ветра целесообразно организовать не аэрологические, а градиентные наблюдения. Для их проведения на 2-метровой мачте устанавливаются два аспирационных психрометра (на высоте 0,5 и 2 м). В стандартные сроки наблюдений (четыре срока в сутки) с их помощью измеряется температура воздуха по сухому и смоченному термометрам. Одновременно на этих же высотах ручными анемометрами фиксируется скорость ветра. Полученные градиенты температуры и ветра используют для расчета вертикальных профилей метеовеличин /7, 8/. Обеспечение экспедиционных градиентных наблюдений, как и шаропилотных, требует двух-трех наблюдателей и соответствующего оборудования (анемометрическая мачта, два аспирационных психрометра, два ручных анемометра, ветровой вымпел, компас, часы с секундомером).

5.5. Для сравнительной характеристики ветровых условий местности, оценки деформации основного потока и формирования локальных ветров в зависимости от рельефа, наличия водоемов и растительности проводят анемометрическую съемку. При необходимости ее дополняют градиентными или шаропилотными наблюдениями. Указанный комплекс наблюдений относится к третьей категории сложности. Продолжительность экспедиционных работ второй и третьей категории определяется в конкретных условиях отдельно.

Для участка, подлежащего анемометрической съемке, следует иметь план в масштабе 1:2000 или 1:10000, в зависимости от пересеченности местности. На нем фиксируются все пункты анемометрической съемки. Одновременно выбирается контрольный пункт, данные наблюдений которого будут сопоставляться с данными пунктов съемки. Как правило, он приурочивается к метеорологической станции или к ровной открытой площадке, исключающей наличие ветров с суточной периодичностью. Время съемки устанавливается в зависимости от сложности задачи и типа местности. Длительность каждой серии наблюдений - около 1,5 ч. За это время удается провести несколько наблюдений при однородных погодных условиях. Измерения производятся ручными анемометрами и ветровым вымпелом на всех пунктах одновременно. Количество приборов определяется числом пунктов и высот. От этого же зависит и количество наблюдателей (по одному на каждый пункт). Аналогичные наблюдения синхронно проводятся на контрольном пункте. Рекомендации по организации и обработке анемометрической съемки даны в /6/.

5.6. Выбор проектировщиком того или иного вида (категорий) ветровых наблюдений зависит главным образом от особенностей эксплуатации ветроэнергетической техники. При этом следует руководствоваться тем, что

1) при установке автономных ВЭУ с диаметром ветроколеса до 10-15 м достаточно наблюдений первой категории сложности;

2) при установке мощных ВЭУ с диаметром ветроколеса 15-25 м необходимы наблюдения второй категории сложности;

3) при установке ВЭС требуется наиболее широкий комплекс наблюдений третьей категории сложности.

Программа экспедиционных работ составляется в каждом случае отдельно с учетом конкретного задания и специфики места размещения ВЭУ.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРА ДО ВЫСОТЫ 50 м КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ

6.1. Для того чтобы определить производительность ВЭУ и режим ее работы в том или ином районе, необходимо располагать соответствующей информацией о ветре. Желательно знать хотя бы две статистики распределения: среднюю скорость ветра (
[image: image30.wmf]u

) и коэффициент вариации (
[image: image31.wmf]u

c

). Рассчитать их не представляет труда для тех пунктов и на тех уровнях, где проводятся наблюдения за ветром. Однако ВЭУ размещаются, как правило, вдали от метеорологических и аэрологических станций. Поэтому возникает задача восстановления режима ветра в любой точке СССР (за исключением горных и других районов, где под влиянием местных условий происходит искажение фонового распределения ветра) и на той высоте, где располагается ветроколесо ВЭУ.

6.2. Наиболее эффективным способом решения этой задачи в настоящее время является статистический. Его реализация может осуществляться по-разному, в зависимости от наличия той или иной исходной информации. Более точное решение будет в том случае, если в месте расположения ВЭУ проведена серия кратковременных наблюдений за ветром. После их "привязки" к опорной станции и расчета параметров распределения нетрудно восстановить вертикальный профиль среднего ветра, используя статистические зависимости в /9/ и степенной закон изменения скорости с высотой.

6.3. Однако в практике изыскательских работ, по-видимому, значительно чаще будут встречаться случаи, когда оценку ветроэнергоресурсов в районе предполагаемого размещения ВЭУ придется осуществлять без проведения специальных анемометрических съемок. Поэтому для проектировщика важно иметь конкретные методические рекомендации для таких случаев.

Выполненные с этой целью разработки и приведенные здесь результаты основаны на взаимосвязи средней скорости ветра и коэффициента вариации на различных уровнях 200-метрового слоя атмосферы. В качестве исходной информации использовались данные 146 станций Нового аэроклиматического справочника по климату СССР /10/. В результате анализа характера статистической связи параметров ветра всю территорию СССР удалось подразделить на шесть зон с различной степенью шероховатости подстилающей поверхности в соответствии с табл.5.

Таблица 5
Районирование территории СССР по типам местоположения ВЭУ

	Номер зоны
	Характеристика подстилающей поверхности

	1
	Острова, побережья внешних морей в окружении равнинного рельефа

	2
	Острова, побережья внешних морей в окружении сложного рельефа. Предгорья, продуваемые ветром. Сфагновые болота, тундра

	3
	Районы лесостепей, степей, полупустынь на территории ЕЧС. Лесотундра, пустыни, открытые побережья внутренних морей, крупных озер СССР

	4
	Районы лесостепей, степей, полупустынь на АЧС. Закрытые (малопродуваемые) побережья внутренних морей СССР. Бухты внутренних и внешних морей СССР

	5
	Лесная зона в окружении равнинного рельефа (ЕСЧ, Западная Сибирь, внутренние районы Камчатки, Сахалина и др.). Поймы крупных рек, озер и лесной зоне со сложным рельефом (Восточная Сибирь, Дальний Восток и др.)

	6
	Лесная зона в окружении сложного рельефа (Зауралье, Восточная Сибирь, Дальний Восток и др.)


Для восстановления параметров ветра на различных высотах предполагается пользоваться таблицами приложения 1, 2. Приложение 1 позволяет определять значения 
[image: image32.wmf]10

/

z

uu

 для каждой ветровой зоны и значения cu(z) / cu(10) для всей территории СССР. Приложение 2 рекомендуется использовать в том случае, если проектировщик располагает исходной информацией о ветре не у земли, а на высоте 200 м.

6.4. Пример. Предположим, требуется определить параметры скорости ветра на высоте 50 м в районе Харькова. Эту задачу можно решить двумя способами в зависимости от исходной информации.

Первый способ требует исходных данных на уровне флюгера. Используя карту растительности СССР, находим номер зоны по табл.5. Харьков расположен в лесостепной зоне ЕЧС, относим его к третьей зоне. Затем, если неизвестны параметры 
[image: image33.wmf]u

 и cu у земли в районе Харькова, определим их косвенно. В частности, отыскиваем ближайшую к Харькову станцию-аналог, расположенную в этой же зоне (третьей) со сходными условиями местоположения (по рельефу, растительности, защищенности и т.д.). Допустим, этой станцией является Кривой Рог с известными параметрами на уровне 10 м: 
[image: image34.wmf]10

u

 = 4,7 м/с /11/, cu(10) = 0,64. Присваивая эти значения ст. Харьков и пользуясь данными таблицы приложения 1 (деленными на 100), определяем:


[image: image35.wmf](

)

50105010

/1,374,76,4

uuuu

==×=

 м/с;


[image: image36.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

50105010

/0,730,640,47

uuuu

cccc

==×=

.

Второй способ предусматривает в качестве исходной информации данные на уровне 200 м над землей. Также с помощью табл.5 относим Харьков к третьей ветровой зоне. На фоновой карте или (как в первом способе) по данным станции-аналога определяем параметры на уровне 200 м. Используя данные справочника /10/ по ст. Кривой Рог, считаем, что и для района Харькова 
[image: image37.wmf]200

u

 = 7,6 м/с, cu(200) = 0,47. Тогда по таблице приложения 2 находим


[image: image38.wmf](

)

5020050200

/0,867,66,5

uuuu

==×=

 м/с;


[image: image39.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5020050200

/1,120,470,53

uuuu

cccc

==×=

.

7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЭУ ПРИ ИЗВЕСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕЖИМА ВЕТРА

7.1. Производительность ВЭУ

7.1.1. Общая мощность суммарного (полного) ветрового потока Nn (Вт) оценивается по формуле


[image: image40.wmf]3

1

2

nn

NuS

r

=

,

где ( - плотность воздуха; 
[image: image41.wmf]3

n

u

 - средний куб скорости ветра, определяемый по данным наблюдений; S - площадь сечения ветрового потока.

Общая (полная) энергия ветра за период T составит


[image: image42.wmf]3

1

2

nn

QuST

r

=

.

Тогда средняя производительность ветроагрегата (
[image: image43.wmf]A

) с номинальной мощностью Ne (кВт), начальной скоростью ветроколеса u0 (м/с), скоростью регулирования uном (м/с) и максимальной скоростью uмакс (м/с) будет равна


[image: image44.wmf]0

3

3

номмакс

uuu

e

ном

u

ANT

u

--

=

,                                                         (7)

где


[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

0

3

33

0

3

,,

номмакс

ном

uuun

номмаксном

u

uuIxmIxmfuuu

u

--

éù

=-+>³

êú

ëû

                      (8)

- средний куб скорости в диапазоне рабочих скоростей (uмакс > u ( u0);


[image: image46.wmf](

)

(

)

1

0

1

,

x

tm

Ixmetdt

Гm

--

=

ò

 - неполная гамма-функция;


[image: image47.wmf]u

x

b

æö

=

ç÷

èø

, 
[image: image48.wmf]3

1

m

g

=+

, ( и ( - параметры функции Вейбулла;

Г(m) - полная гамма-функция;

f(uмакс > u ( u0) - повторяемость диапазона номинального режима.

7.1.2. Для упрощения расчетов 
[image: image49.wmf]3

n

u

 и 
[image: image50.wmf]0

3

номмакс

uuu

u

--

 рекомендуется пользоваться стандартными таблицами приложения 3-5. Для примера рассчитаем среднюю годовую производительность ветроагрегата АВЭУ-6 (Ne = 4 кВт, u0 = 4 м/с, uном = 7,7 м/с, uмакс = 25 м/с), установленного на метеоплощадке Барабинск (
[image: image51.wmf]u

 = 4,6 м/с, cu = 0,69). Для этого необходимо:

1) с помощью таблицы приложения 3 и "входных" параметров 
[image: image52.wmf]u

, cu определить средний куб скорости: 
[image: image53.wmf]3

n

u

 = 272 м3/с3 (при необходимости используется простая интерполяция);

2) с помощью таблицы приложения 4 и параметров uном / 
[image: image54.wmf]u

 = 1,67, cu = 0,69, u0 / 
[image: image55.wmf]u

 = 0,87 определить значения двух других членов выражения (7):

I(xном, m) = I(1,67; 0,69) = 0,27; I(x0, m) = I(0,87; 0,69) = 0,034;

3) с помощью таблицы приложения 5 и "входных" параметров uном / 
[image: image56.wmf]u

 = 1,67, cu = 0,69, найти значение последнего члена выражения (8):


[image: image57.wmf](

)

3

0,264

ном

ном

n

u

fuu

u

³=


(ввиду малых значений f(u ( uном) замена в расчетах величины f(uмакс > u ( uном) на f(u ( uном) не вносит заметных погрешностей);

4) подставить найденные значения в формулу (7):


[image: image58.wmf](

)

3

2720,270,0340,264

4876010438

7,7

A

-+

=××=

 кВт·ч.

Следует заметить, что расчет 
[image: image59.wmf]A

, выполненный на ЭВМ, дает результат 
[image: image60.wmf]A

 = 10588,2 кВт·ч. Следовательно, погрешность рекомендуемого нами табличного метода составляет всего 1,4%.

7.2. Время работы и простоев ВЭУ

7.2.1. Суммарное время работы ветроагрегата (tp) находится по формуле


[image: image61.wmf](

)

0

100

p

fuuT

t

³×

=

,                                                           (9)

где f(u ( u0) - вероятность превышения начальной скорости ветроагрегата, %; T - период превышения, ч (год - 8760, полугодие - 4380, месяц - 720 и т.д.).

Значения F(u ( u0) в зависимости от параметров режима ветра u0 / 
[image: image62.wmf]u

 и cu затабулированы в таблице приложения 6 (в соответствии с распределением Вейбулла).

Для определения суммарной длительности простоев ВЭУ (tп) используется простое соотношение

tп = T - tp.                                                                (10)

Средняя непрерывная длительность периодов работы (
[image: image63.wmf]p

t

) ВЭУ рассчитывается по статистическим зависимостям, приведенным в /12/ или по таблице приложения 7. Средняя непрерывная длительность простоев ВЭУ находится по формуле


[image: image64.wmf](

)

(

)

0

0

100

пp

fuu

fuu

tt

-³

=

³

.                                                     (11)

При этом следует иметь в виду, что таблица приложения 7 рассчитана по данным ежечасных наблюдений. При необходимости оценки параметров 
[image: image65.wmf]p

t

 и 
[image: image66.wmf]п

t

 с меньшей или большей дискретностью наблюдений в полученные результаты следует вводить поправки. Пояснения к этому вопросу можно получить в /12/.

7.3. Расчет выработки ВЭУ по распределению Релея

7.3.1. Годовая выработка энергии при заданной средней годовой скорости ветра 
[image: image67.wmf]г

u

 является одним из основных показателей качества ветроэнергетической техники. Для определения годовой выработки энергии W необходимо знать номинальную мощность ветроагрегата Nе(ном), расчетную скорость ветра uном, при которой достигается номинальная мощность, минимальную и максимальную скорость ветра u0 и uмакс.

Для сравнения основных показателей качества ветроагрегата и ВЭУ целесообразно определить их выработку энергии в одних и тех же ветровых условиях. Для этого необходимо использовать в расчетах один и тот же режим повторяемости скорости ветра. Поскольку распределение Релея является простым и наиболее часто используемым в практике приближенных расчетов выработки энергии в зарубежных странах (США, Дания и др.), то для взаимного сравнения качества ВЭУ в одних и тех же ветровых условиях расчет выработки энергии следует проводить для распределения скоростей ветра по Релею.

7.3.2. Распределение Релея является частным случаем распределения Вейбулла для ( = 2 и соответствует условиям открытой равнинной местности вблизи морского побережья.

Расчет реальной удельной мощности ветрового потока Ne производился по распределению Релея при различных значениях скорости u0 (от 6 до 15 м/с) на персональном компьютере "Роботрон-1715". Результаты расчета представлены на черт.5.

График расчета удельной мощности ветрового потока Ne при распределении

скорости ветра u по Релею
[image: image68.png]¥, Bmju’

1000,

W Tar

g

00}
o0}
a0
27 S
o0}
200}




Черт. 5

7.3.3. Пример. Определим годовую выработку энергии ветра разрабатываемого агрегата АВЭ-100 в сравнении с ВЭУ фирмы "Koster" (ФРГ) марки Adler-25 для района с 
[image: image69.wmf]u

 = 7 м/с (на уровне 10 м от поверхности земли). Характеристики этих ветроустановок приведены в табл.6.

Таблица 6

	Тип, марка
	Номинальная мощность Nе(ном) (кВт)
	Диаметр ветрового колеса D (м)
	Высота ветрового колеса H (м)
	Расчетная скорость ветра uном (м/с)
	Максимальная скорость ветра uмакс (м/с)

	АВЭ-100
	100
	25
	25
	10,0
	25

	Adler-25
	100
	25
	22
	10,5
	20


Порядок решения следующий.

1. Принимая в соответствии с /1/ показатель степени m = 0,2, определим среднюю скорость ветра 
[image: image70.wmf]u

 на оси ветроколеса:

для АВЭ-100


[image: image71.wmf]0,2

10

25

78,4

1010

m

H

uu

æöæö

===

ç÷ç÷

èøèø

 м/с;                                       (12)

для Adler-25


[image: image72.wmf]0,2

10

22

78,2

1010

m

H

uu

¢

æöæö

¢¢

===

ç÷ç÷

èøèø

 м/с.                                       (13)

2. Пользуясь формулой


[image: image73.wmf](

)

23

0

2080

ном

e

ном

Du

N

h

=×

                                                        (14)

(где (0 - общий КПД агрегата, включающий коэффициент использования энергии ветра, КПД редуктора и генератора), рассчитаем общий КПД агрегата:

для АВЭ-100


[image: image74.wmf]0

23

2080100

0,33

2510

h

×

==

×

;

для Adler-25


[image: image75.wmf]0

23

2080100

0,29

2510

h

×

==

×

.

3. По черт. 5 определим значение удельной мощности установок для uном = 10,0 м/с и 
[image: image76.wmf]u

 = 8,4 м/с, а также для 
[image: image77.wmf]ном

u

¢

 = 10,5 м/с и 
[image: image78.wmf]u

¢

 = 8,2 м/с.

Для АВЭ-100 Ne = 0,33 кВт/м2, для Adler-25 
[image: image79.wmf]e

N

¢

 = 0,34 кВт/м2.

4. Ометаемая площадь поверхности ветроколеса обеих машин равна


[image: image80.wmf]2

491

4

D

S

p

==

 м2.                                                     (15)

5. Годовую выработку энергии (за 8760 ч) определим по формуле

Wг = 8760 Ne S (0.                                                         (16)

Для АВЭ-100

Wг = 8760 · 0,33 · 491 · 0,33 = 468396 кВт·ч,

для Adler-25


[image: image81.wmf]г

W

¢

 = 8760 · 0,34 · 491 · 0,29 = 424094 кВт·ч.

7.4. Расчет выработки ВЭУ по данным наблюдений на метеорологических станциях

7.4.1. Расчет следует производить по формуле


[image: image82.wmf]0

i

макс

i

uu

ii

uu

WNT

=

=

=

å

,                                                           (17)

где Ni - мощность агрегата, развиваемая при скорости ветра ui (ui изменяется дискретно и определяется как среднее значение для градации); Ti - число часов работы агрегата при скорости ветра за рассчитываемый период времени (год, месяц).

Пример. Рассчитаем месячную (за июнь) и годовую выработку энергии ветроагрегата АВЭУ-6-4М для условий метеорологической станции Сырве в Эстонии.

Исходными данными для расчета является повторяемость различных градаций скорости ветра (в процентах) для ст. Сырве (согласно данным "Справочника по климату СССР"), которая представлена в табл.7.

Таблица 7

	Период
	Градация скорости ветра, м/с

	
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-20
	21-24
	25-28

	Месяц
	12,5
	16,9
	26,4
	20,9
	12,0
	7,7
	2,7
	0,7
	0,2
	0
	0
	0


	Год
	12,4
	15,3
	21,1
	18,4
	12,6
	9,5
	5,9
	2,6
	1,8
	0,6
	0,04
	0


Мощность, развиваемая агрегатом АВЭУ-6-4М (максимально возможная), для средних значений градаций скорости приводится в табл.8.

Таблица 8

	Параметр
	Скорость ветра, м/с

	
	2,5
	4,5
	6,5
	8,5
	9,0

	Мощность расчетная, кВт
	0,08
	0,50
	1,5
	3,4
	4,0

	Мощность экспериментальная, кВт
	0
	0,35
	1,25
	3,2
	4,0


Учитывая наличие экспериментальных данных, при расчете ожидаемой выработки ориентируемся на них, как на более достоверные.

Результаты расчетов энергетических характеристик АВЭУ-6-4М за июнь сведены в табл.9.

Таблица 9

	Середина градации скорости ветра, м/с
	Развиваемая мощность, кВт
	Повторяемость скорости
	Число рабочих часов, ч
	Выработка, кВт·ч

	4,5
	0,35
	0,260
	187
	65

	6,5
	1,25
	0,209
	150
	187

	8,5
	3,2
	0,120
	86
	275

	( 10,5
	4,0
	0,113
	81
	324

	(
	
	
	
	851


Результаты расчетов тех же характеристик за год приведены в табл.10.

Таблица 10

	Середина градации скорости ветра, м/с
	Развиваемая мощность, кВт
	Повторяемость скорости
	Число рабочих часов, ч
	Выработка, кВт·ч

	4,5
	0,35
	0,211
	1846
	646

	6,5
	1,25
	0,184
	1610
	2010

	8,5
	3,20
	0,126
	1100
	3520

	( 10,5
	4,00
	0,204
	1784
	7140

	(
	
	
	
	13316


7.5. Учет влияния степени открытости местности на выработку энергии

7.5.1. Данные о скорости ветра, полученные на метеорологических станциях, строго говоря, характеризуют режим ветра на площадке, где установлен анемометр. Степень затененности местоположения (чаще используется термин "степень открытости" места установки анемометра) определяется по классификации В.Ю. Милевского. Степень открытости станции указывается по всем восьми румбам /11/. Общая степень открытости местоположения рассчитывается как средний балл и называется масштабом класса открытости М /13/.

7.5.2. В табл.11 приведена классификация местоположения по В.Ю. Милевскому, цифры в скобках относятся к баллам, характеризующим масштаб класса открытости М /1, 13/.

Таблица 11

	Характеристика размещения
	Форма рельефа

	
	выпуклая (а, ()
	плоская (б, ()
	вогнутая (в, ()

	Вблизи от водной поверхности
	
	
	

	Открытое побережье
	
	
	

	океана или внешнего моря
	12а (23)
	11б (21)
	10в (18)

	внутреннего моря
	11а (22)
	10б (19)
	9в (15)

	залива, большого озера
	10а (20)
	9б (16)
	8в (12)

	большой реки
	9а (17)
	8б (13)
	7в (9)

	Вдали от водной поверхности
	
	
	

	Ниже ветроизмерительного прибора
	
	
	

	нет элементов защищенности
	8а (14)
	7б (10)
	6в (6)

	отдельные элементы защищенности
	7а (11)
	6б (7)
	5в (4)

	среди элементов защищенности
	6а (8)
	5б (5)
	5в (3)

	Выше ветроизмерительного прибора
	
	
	

	среди элементов защищенности
	4( (2)
	4( (1)
	4( (0)


Примечание. Элементами защищенности могут считаться холмы, строения, деревья, если расстояние от них до ветроизмерительного прибора меньше 20-кратной их высоты.

7.5.3. Классификация В.Ю. Милевского применима в основном к равнинной территории. Анализ параметров ( и ( распределения Вейбулла для 550 метеостанций СССР в сочетании с определенными для них величинами масштаба класса открытости М показал, что для равнинной территории между М и параметрами ( и ( существует взаимосвязь. Для всей территории СССР, кроме Дальнего Востока, минимальному среднему значению М=2 соответствуют средние значения ( = 0,92 и ( = 2 м/с, максимальному значению М=23 соответствуют ( = 1,7 и ( = 10,5 м/с. Для районов Дальнего Востока среднему М=2 соответствуют средние значения ( = 0,7  и ( = 1,0 м/с, а максимальному значению М=23 соответствуют ( = 1,5 и ( = 10,5 м/с.

Расчеты на ЭВМ дали конкретные цифровые данные удельной реальной мощности ветрового потока (при (0 = 1) для различных значений 
[image: image83.wmf]u

 и uном. Для удельной мощности ветрового потока, равной единице, при М=23 и различных uном был произведен расчет снижения удельной реальной мощности ветрового потока для всего возможного изменения величины М (черт.6, 7).

Зависимость энергетического коэффициента Кэ от масштаба открытости М для территории СССР* при различных uном
[image: image84.png]i
P
Py 7
1
2]
[
%] <
I
2|
=
) F] % r]





* Кроме Дальнего Востока.

Черт.6

Зависимость Кэ от М для районов Дальнего Востока
[image: image85.png]2,

a7





Черт. 7

Таким образом, если определен масштаб класса открытости метеостанции с известными ветровыми условиями и масштаб класса открытости участка для ВЭУ, то по полученным зависимостям можно уточнить расчет ожидаемой выработки энергии на предполагаемом месте установки ВЭУ.

Пример. Рассчитаем величину максимально возможной выработки энергии ветроагрегата АВЭУ-6-4М при его использовании на месте, характеризующимся следующими признаками. Рельеф ровный, местность открытая. С запада и юга к выбранной площадке примыкает пашня. С севера на расстоянии 60-100 м размещаются строения фермы высотой до 7 м. С восточной стороны имеются отдельные деревья и небольшой овраг. Место находится в 256 км к северу от ближайшей метеостанции Ново-Иерусалимская Истринского района Московской области.

Оценка открытости данного места по классификации В.Ю. Милевского определена визуально и приводится в табл. 12.

Таблица 12

	Показатель
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Классификация по Милевскому
	6б
	6б
	ба
	7б
	7б
	7б
	7б
	6б

	Масштаб класса открытости, М
	7
	7
	8
	10
	10
	10
	10
	7


Среднее значение масштаба класса открытости в данных условиях М=8,6.

Ближайшая станция Ново-Иерусалимская имеет следующую классификацию местоположения по Милевскому (табл.13).

Таблица 13

	Показатель
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Классификация по Милевскому
	4в
	5в
	6в
	6в
	6в
	4в
	4в
	5в

	Масштаб класса открытости, М
	4
	5
	6
	6
	6
	4
	4
	5


Среднее значение масштаба класса открытости М=5.

Повторяемость различных градаций скорости ветра на метеостанции Ново-Иерусалимская за многолетний период следующая:

	Градация скорости ветра, м/с
	0-1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15

	Повторяемость скоростей ветра
	0,35
	0,33
	0,22
	0,07
	0,02
	0,0053
	0,0005
	0,0002


Результаты расчета ожидаемой выработки энергии АВЭУ-6 по данным метеостанции Ново-Иерусалимская приведены в табл.14.

Таблица 14

	Градация скорости ветра, м/с
	Середина градации, м/с
	Развиваемая мощность, кВт
	Повторяемость скорости
	Число рабочих часов в году, ч
	Выработка, кВт·ч

	4-5
	4,5
	0,35
	0,22
	1925
	674

	6-7
	6,5
	1,25
	0,07
	613
	766

	8-9
	8,5
	3,20
	0,02
	175
	560

	( 10
	( 9
	4,0
	0,006
	52
	208

	(
	
	
	
	2765
	2208


Производим учет местных условий размещения, принимая во внимание зависимость энергетического коэффициента Кэ от масштаба класса открытости М. Для М=5 и М=8,6 и up = 9 м/с энергетические коэффициенты Кэ равны соответственно Кэ1 = 1,08 и Кэ2 = 0,30 (черт.6).

Следовательно, расчетная выработка энергии ветроагрегата на выбранной площадке по сравнению с выработкой в условиях метеостанции будет больше:


[image: image86.wmf]2

1

0,30

1,67

0,18

э

э

К

К

==

.

Учитывая, что максимальное расчетное значение годовой выработки энергии на метеостанции составляет 2208 кВт·ч, можно рассчитать ожидаемую выработку АВЭУ-6-4М на новой площадке:


[image: image87.wmf]2

2

1

1,6722083687

э

э

К

W

К

==×=

 кВт·ч.

Рассчитанная методом приведения данных кратковременных экспедиционных измерений к опорной станции (см. разд.3) выработка энергии (для нашего примера) равна W2 = 3582 кВт·ч. Разность в расчетах не превышает 3%, что следует считать хорошим результатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое
Отношение (%) средних скоростей ветра 
[image: image88.wmf]10

/

z

uu

 и коэффициентов вариации 
[image: image89.wmf](

)

10

/

u

uz

cc

 на высоте z и на уровне 10 м над землей в зависимости от номера зоны

	z, м
	
[image: image90.wmf]10

/

z

uu

 для ветровой зоны
	
[image: image91.wmf](

)

10

/

u

uz

cc



	
	I
	2
	3
	4
	5
	6
	

	5
	96
	93
	89
	84
	78
	71
	109

	10
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	20
	106
	109
	114
	120
	128
	139
	92

	30
	110
	116
	123
	135
	150
	170
	85

	40
	112
	120
	130
	146
	168
	197
	78

	50
	114
	123
	137
	156
	183
	219
	73


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое
Отношение (%) средних скоростей ветра 
[image: image92.wmf]200

/

z

uu

 и коэффициентов вариации 
[image: image93.wmf](

)

(

)

200

/

uzu

cc

 на высоте z и на уровне 200 м над землей в зависимости от номера зоны

	z, м
	
[image: image94.wmf]200

/

z

uu

 для ветровой зоны
	
[image: image95.wmf](

)

(

)

200

/

uzu

cc



	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	5
	80
	66
	55
	42
	31
	18
	176

	10
	84
	73
	63
	52
	42
	29
	159

	20
	88
	80
	71
	62
	52
	40
	144

	30
	92
	85
	77
	69
	61
	49
	131

	40
	95
	89
	82
	76
	67
	56
	120

	50
	97
	92
	86
	80
	72
	62
	112


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое
Значения 
[image: image96.wmf]3

u

 (м3/c3), характеризующие полную энергию ветра при различных коэффициентах вариации

cu = 0,40 … 0,60

	
[image: image97.wmf]u

, м/с
	0,40
	0,42
	0,44
	0,46
	0,48
	0,50
	0,52
	0,54
	0,56
	0,58
	0,60

	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	61

	3,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71
	74

	3,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	81
	84
	89

	3,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	92
	95
	101
	105

	3,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	103
	108
	112
	118
	124

	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	116
	120
	126
	131
	138
	145

	4,2
	-
	-
	-
	-
	128
	134
	139
	146
	152
	159
	167

	4,4
	-
	-
	-
	142
	148
	154
	160
	168
	175
	184
	193

	4,6
	-
	-
	156
	162
	168
	176
	183
	192
	199
	210
	220

	4,8
	-
	170
	177
	184
	192
	200
	208
	218
	227
	238
	250

	5,0
	186
	193
	200
	208
	216
	226
	235
	246
	256
	269
	282

	5,2
	209
	217
	225
	234
	244
	254
	264
	277
	288
	302
	317

	5,4
	234
	243
	252
	262
	273
	284
	296
	310
	322
	339
	356

	5,6
	261
	271
	281
	292
	304
	317
	330
	346
	360
	378
	397

	5,8
	290
	301
	312
	324
	338
	352
	367
	384
	400
	420
	441

	6,0
	321
	333
	346
	359
	374
	390
	406
	424
	443
	465
	448

	6,2
	354
	368
	382
	397
	413
	430
	448
	469
	448
	513
	538

	6,4
	389
	404
	420
	436
	454
	474
	493
	517
	537
	564
	592

	6,6
	427
	443
	460
	479
	498
	519
	540
	566
	589
	619
	649

	6,8
	467
	485
	504
	523
	545
	568
	591
	620
	644
	676
	711

	7,0
	510
	529
	549
	571
	594
	619
	645
	676
	702
	738
	775

	7,2
	554
	576
	598
	621
	647
	674
	702
	736
	765
	803
	844

	7,4
	602
	625
	648
	674
	702
	732
	762
	798
	830
	872
	915

	7,6
	652
	677
	703
	731
	761
	793
	825
	865
	899
	945
	991

	7,8
	705
	732
	759
	790
	823
	857
	893
	935
	972
	1022
	1072

	8,0
	760
	790
	820
	852
	887
	924
	963
	1009
	1049
	1102
	1156

	8,2
	819
	850
	882
	917
	956
	996
	1037
	1084
	1130
	1187
	1246

	8,4
	880
	914
	949
	987
	1027
	1070
	1115
	1168
	1214
	1276
	1338

	8,6
	945
	981
	1019
	1059
	1102
	1149
	1196
	1254
	1302
	1370
	1437

	8,8
	1012
	1051
	1091
	1134
	1182
	1230
	1282
	1342
	1396
	1467
	1539

	9,0
	1083
	1125
	1167
	1214
	1263
	1316
	1371
	1437
	1494
	1570
	1648

	9,2
	1156
	1201
	1246
	1296
	1350
	1405
	1465
	1534
	1595
	1676
	1759

	9,4
	1233
	1281
	1330
	1383
	1439
	1499
	1562
	1637
	1702
	1789
	1876

	9,6
	1314
	1365
	1416
	1472
	1534
	1598
	1664
	1744
	1812
	1904
	1999

	9,8
	1397
	1452
	1507
	1567
	1630
	1699
	1771
	1854
	1929
	2027
	2126

	10,0
	1485
	1543
	1602
	1664
	1733
	1806
	1881
	1971
	2048
	2152
	2260


cu = 0,60 … 0,80

	
[image: image98.wmf]u

, м/с
	0,60
	0,62
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	0,74
	0,76
	0,78
	0,80

	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	23
	24
	25
	26
	27
	29

	2,2
	-
	-
	-
	-
	29
	31
	32
	33
	35
	36
	39

	2,4
	-
	-
	-
	36
	38
	40
	41
	43
	45
	47
	50

	2,6
	-
	-
	44
	46
	48
	50
	53
	55
	57
	60
	64

	2,8
	-
	52
	55
	57
	60
	63
	66
	69
	71
	75
	80

	3,0
	61
	64
	67
	71
	74
	77
	81
	85
	88
	93
	98

	3,2
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	103
	106
	112
	119

	3,4
	89
	94
	98
	103
	108
	112
	117
	123
	128
	135
	143

	3,6
	105
	111
	117
	122
	128
	134
	139
	146
	152
	160
	170

	3,8
	124
	131
	137
	143
	150
	157
	164
	172
	179
	188
	200

	4,0
	145
	152
	160
	167
	176
	183
	191
	201
	208
	220
	232

	4,2
	167
	176
	186
	194
	203
	212
	221
	232
	241
	254
	269

	4,4
	193
	203
	213
	223
	234
	244
	255
	267
	277
	292
	310

	4,6
	220
	232
	244
	254
	267
	278
	291
	305
	317
	334
	354

	4,8
	250
	263
	277
	289
	303
	316
	331
	345
	360
	380
	402

	5,0
	282
	298
	312
	327
	343
	357
	374
	392
	460
	429
	455

	5,2
	317
	335
	352
	368
	386
	403
	420
	441
	458
	483
	511

	5,4
	356
	375
	394
	412
	432
	451
	471
	493
	512
	541
	573

	5,6
	397
	418
	439
	459
	482
	503
	525
	550
	572
	603
	638

	5,8
	441
	465
	488
	510
	536
	559
	584
	612
	636
	670
	710

	6,0
	488
	514
	541
	565
	593
	618
	646
	677
	703
	742
	785

	6,2
	538
	567
	596
	624
	654
	682
	713
	748
	776
	818
	867

	6,4
	592
	624
	655
	686
	719
	750
	784
	822
	854
	900
	952

	6,6
	649
	684
	720
	752
	789
	823
	860
	902
	936
	988
	1045

	6,8
	711
	748
	787
	823
	864
	900
	941
	985
	1024
	1079
	1142

	7,0
	775
	817
	858
	898
	942
	982
	1026
	1075
	1116
	1178
	1247

	7,2
	844
	888
	933
	976
	1025
	1068
	1117
	1170
	1215
	1282
	1356

	7,4
	915
	965
	1014
	1060
	1112
	1160
	1212
	1271
	1320
	1391
	1473

	7,6
	991
	1045
	1098
	1148
	1205
	1256
	1313
	1377
	1430
	1508
	1595

	7,8
	1072
	1130
	1186
	1242
	1302
	1358
	1420
	1488
	1544
	1630
	1725

	8,0
	1156
	1220
	1281
	1340
	1405
	1465
	1532
	1606
	1666
	1758
	-

	8,2
	1246
	1313
	1379
	1442
	1514
	1577
	1650
	1728
	1795
	1894
	-

	8,4
	1338
	1400
	1482
	1550
	1628
	1696
	1774
	1858
	1928
	-
	-

	8,6
	1437
	1515
	1592
	1665
	1747
	1819
	1903
	1994
	2072
	-
	-

	8,8
	1539
	1622
	1705
	1783
	1871
	1951
	2039
	2137
	-
	-
	-

	9,0
	1648
	1735
	1823
	1907
	2001
	2087
	2179
	2286
	-
	-
	-

	9,2
	1759
	1854
	1949
	2037
	2137
	2229
	2330
	-
	-
	-
	-

	9,4
	1876
	1977
	2078
	2172
	2280
	2378
	2483
	-
	-
	-
	-

	9,6
	1999
	2107
	2213
	2315
	2428
	2533
	-
	-
	-
	-
	-

	9,8
	2126
	2244
	2354
	2463
	2585
	2694
	-
	-
	-
	-
	-

	10,0
	2226
	2380
	2502
	2612
	2746
	-
	-
	-
	-
	-
	-


cu = 0,80 … 1,00

	
[image: image99.wmf]u

, м/с
	0,80
	0,82
	0,84
	0,86
	0,88
	0,90
	0,92
	0,94
	0,96
	0,98
	1,00

	2,0
	29
	30
	32
	34
	36
	38
	39
	41
	43
	46
	48

	2,2
	39
	40
	42
	45
	47
	50
	52
	54
	57
	61
	64

	2,4
	50
	53
	55
	58
	61
	65
	68
	70
	74
	79
	83

	2,6
	64
	67
	70
	74
	78
	82
	86
	90
	94
	100
	105

	2,8
	80
	83
	88
	92
	97
	103
	107
	112
	117
	125
	132

	3,0
	98
	103
	108
	114
	120
	127
	132
	138
	144
	154
	162

	3,2
	119
	124
	131
	138
	145
	154
	160
	167
	174
	187
	197

	3,4
	143
	150
	157
	165
	174
	184
	192
	200
	210
	225
	236

	3,6
	170
	177
	186
	196
	207
	219
	228
	238
	249
	267
	280

	3,8
	200
	208
	219
	230
	243
	258
	269
	280
	292
	313
	329

	4,0
	232
	244
	255
	269
	284
	301
	313
	327
	341
	365
	-

	4,2
	269
	282
	296
	312
	329
	348
	362
	378
	395
	424
	-

	4,4
	310
	324
	340
	358
	378
	400
	416
	435
	454
	-
	-

	4,6
	354
	370
	389
	409
	432
	457
	476
	496
	519
	-
	-

	4,8
	402
	420
	441
	465
	491
	520
	541
	564
	-
	-
	-

	5,0
	455
	476
	500
	525
	555
	588
	611
	637
	-
	-
	-

	5,2
	511
	535
	562
	591
	624
	660
	687
	-
	-
	-
	-

	5,4
	573
	600
	629
	661
	699
	739
	770
	-
	-
	-
	-

	5,6
	638
	668
	701
	738
	779
	825
	-
	-
	-
	-
	-

	5,8
	710
	742
	780
	819
	866
	917
	-
	-
	-
	-
	-

	6,0
	785
	822
	863
	908
	956
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6,2
	867
	906
	952
	1002
	1058
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6,4
	952
	996
	1046
	1102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6,6
	1045
	1094
	1149
	1208
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6,8
	1142
	1196
	1256
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,0
	1247
	1305
	1369
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,2
	1356
	1420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,4
	1473
	1543
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,6
	1595
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7,8
	1725
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое
Значение неполной гамма-функции [I(x, m), %] в зависимости от 
[image: image100.wmf]/

uu


cu = 0,40 … 0,60

	
[image: image101.wmf]/

uu


	0,40
	0,42
	0,44
	0,46
	0,48
	0,50
	0,52
	0,54
	0,56
	0,58
	0,60

	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	0,55
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8

	0,6
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,6
	1,5
	1,4
	1,4
	1,3
	1,3

	0,65
	2,8
	2,7
	2,5
	2,4
	2,2
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,8
	1,7

	0,7
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,7
	2,6
	2,4
	2,4
	2,2
	2,2

	0,75
	4,4
	4,2
	4,0
	3,8
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0
	2,9
	2,8
	2,6

	0,8
	5,1
	4,9
	4,7
	4,5
	4,3
	4,1
	3,9
	3,7
	3,5
	3,3
	3,1

	0,85
	7,4
	7,0
	6,7
	6,3
	6,0
	5,6
	5,3
	5,0
	4,8
	4,4
	4,2

	0,9
	9,8
	9,2
	8,6
	8,1
	7,6
	7,2
	6,7
	6,3
	6,2
	5,6
	5,2

	0,95
	12,2
	11,4
	10,6
	9,9
	9,2
	8,7
	8,1
	7,6
	7,6
	6,7
	6,2

	1,0
	14,5
	13,5
	12,6
	11,7
	10,9
	10,2
	9,5
	8,9
	8,3
	7,8
	7,3

	1,05
	18,6
	17,4
	16,2
	15,0
	13,9
	12,9
	12,0
	11,2
	10,4
	9,6
	9,0

	1,1
	22,6
	21,2
	19,7
	18,2
	16,9
	15,6
	14,4
	13,4
	12,4
	11,5
	10,6

	1,15
	26,7
	25,0
	23,2
	21,5
	19,9
	18,3
	16,9
	15,6
	14,4
	13,4
	12,3

	1,2
	30,8
	28,8
	26,8
	24,8
	22,9
	21,1
	19,4
	17,9
	16,5
	15,2
	14,0

	1,25
	36,0
	33,6
	31,3
	29,0
	26,9
	24,7
	22,7
	21,0
	19,3
	17,8
	16,3

	1,3
	41,1
	38,4
	35,8
	33,2
	30,9
	28,3
	26,0
	24,0
	22,1
	20,3
	18,6

	1,35
	46,2
	43,2
	40,3
	37,4
	34,7
	31,9
	29,4
	27,0
	24,9
	22,8
	20,9

	1,4
	51,4
	48,1
	44,8
	41,6
	38,5
	35,5
	32,7
	30,1
	27,7
	25,4
	23,2

	1,45
	56,4
	52,8
	49,1
	45,7
	42,4
	39,4
	36,4
	33,6
	31,0
	28,4
	26,0

	1,5
	61,8
	57,4
	53,4
	49,8
	46,4
	43,2
	40,1
	37,0
	34,2
	31,4
	28,7

	1,55
	66,0
	62,0
	58,2
	54,4
	50,7
	47,1
	43,8
	40,5
	37,4
	34,4
	31,4

	1,6
	71,2
	67,2
	63,0
	59,0
	55,0
	51,0
	47,5
	44,0
	40,6
	37,3
	34,2

	1,65
	74,5
	70,2
	65,0
	62,0
	58,5
	54,6
	51,0
	47,4
	43,8
	40,4
	37,0

	1,7
	78,0
	73,8
	69,8
	65,8
	61,8
	58,1
	54,4
	50,7
	47,0
	43,4
	39,9

	1,75
	-
	77,3
	73,3
	69,3
	65,4
	61,5
	57,8
	54,0
	50,3
	46,5
	42,8

	1,8
	-
	-
	-
	-
	69,2
	65,1
	61,3
	57,4
	53,5
	49,6
	45,8

	1,85
	-
	-
	-
	-
	-
	68,0
	63,8
	59,8
	56,0
	52,4
	45,5

	1,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	62,8
	58,8
	55,1
	51,4

	1,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	61,8
	57,7
	54,2


cu = 0,60 … 0,80

	
[image: image102.wmf]/

uu


	0,60
	0,62
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	0,74
	0,76
	0,78
	0,80

	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	0,55
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5

	0,6
	1,3
	1,2
	1,1
	1,1
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7

	0,65
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0

	0,7
	2,2
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,2

	0,75
	2,6
	2,4
	2,3
	2,2
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4

	0,8
	3,1
	2,9
	2,7
	2,5
	2,3
	2,2
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7

	0,85
	4,2
	3,9
	3,6
	3,4
	3,1
	3,0
	2,8
	2,6
	2,5
	2,3
	2,2

	0,9
	5,2
	4,8
	4,6
	4,2
	4,0
	3,7
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,6

	0,95
	6,2
	5,8
	5,5
	5,1
	4,8
	4,4
	4,1
	4,9
	3,6
	3,4
	3,1

	1,0
	7,3
	6,8
	6,4
	6,0
	5,6
	5,2
	4,8
	4,5
	4,2
	3,9
	3,6

	1,05
	9,0
	8,3
	7,8
	7,2
	6,8
	6,3
	5,8
	6,4
	5,1
	4,8
	4,4

	1,1
	10,6
	9,8
	9,2
	8,5
	7,9
	7,4
	6,8
	5,4
	6,0
	5,6
	5,2

	1,15
	12,3
	11,4
	10,6
	9,8
	9,0
	8,4
	7,8
	7,4
	6,8
	6,4
	6,0

	1,2
	14,0
	12,9
	11,9
	11,0
	10,2
	9,5
	8,9
	8,3
	7,7
	7,2
	6,7

	1,25
	16,3
	15,0
	13,8
	12,7
	11,8
	11,0
	10,2
	9,5
	8,8
	8,3
	7,7

	1,3
	18,6
	17,0
	15,6
	14,4
	13,4
	12,4
	11,5
	10,7
	10,0
	9,4
	8,7

	1,35
	20,9
	19,1
	17,6
	16,2
	15,0
	13,8
	12,8
	11,9
	11,2
	10,4
	9,7

	1,4
	23,2
	21,2
	19,5
	17,9
	16,5
	15,2
	14,1
	13,1
	12,3
	11,5
	10,7

	1,45
	26,0
	23,8
	21,8
	20,2
	18,6
	17,2
	16,0
	14,8
	13,8
	13,0
	12,0

	1,5
	28,7
	26,3
	24,2
	22,4
	20,6
	19,1
	17,8
	16,5
	15,4
	14,4
	13,3

	1,55
	31,4
	28,8
	26,6
	24,6
	22,7
	21,0
	19,6
	18,2
	17,0
	15,8
	14,6

	1,6
	34,2
	31,4
	29,0
	26,8
	24,8
	23,0
	21,4
	19,9
	18,5
	17,2
	15,9

	1,65
	37,0
	34,1
	31,5
	29,1
	27,0
	25,0
	23,4
	21,8
	20,2
	18,8
	17,4

	1,7
	39,9
	36,8
	34,0
	31,4
	29,1
	27,0
	25,3
	23,7
	22,0
	20,5
	19,0

	1,75
	42,8
	39,6
	36,6
	33,8
	31,2
	29,0
	27,2
	25,5
	23,8
	22,2
	20,5

	1,8
	45,8
	42,3
	39,1
	36,1
	33,4
	31,1
	29,2
	27,3
	25,5
	23,8
	22,0

	1,85
	48,5
	45,0
	41,6
	38,6
	35,7
	33,2
	31,1
	29,0
	27,2
	25,4
	23,6

	1,9
	51,4
	47,7
	44,2
	41,0
	38,0
	35,4
	33,0
	30,8
	28,8
	27,0
	25,2

	1,95
	54,2
	50,4
	46,8
	43,4
	40,3
	37,6
	35,0
	32,6
	30,5
	28,6
	26,8

	2
	57,0
	53,1
	49,3
	45,8
	42,6
	39,8
	36,9
	34,4
	32,2
	30,2
	28,3

	2,1
	62,1
	58,4
	54,4
	50,6
	47,1
	44,2
	41,4
	38,7
	36,2
	34,0
	31,8

	2,2
	67,6
	64,0
	60,4
	55,5
	51,6
	48,7
	45,8
	43,0
	44,3
	37,7
	35,2

	2,3
	-
	-
	64,0
	60,2
	56,6
	53,1
	50,1
	47,1
	44,2
	41,4
	38,8

	2,4
	-
	-
	-
	64,6
	60,7
	57,5
	54,4
	51,3
	48,2
	45,1
	42,3

	2,5
	-
	-
	-
	-
	64,8
	61,3
	58,2
	55,0
	51,8
	48,7
	45,8

	2,6
	-
	-
	-
	-
	-
	65,2
	61,9
	58,6
	55,4
	52,2
	49,4

	2,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65,4
	62,0
	58,8
	55,6
	52,6

	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65,6
	62,3
	59,1
	55,9

	2,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65,2
	62,0
	59,0


cu = 0,80 … 1,00
	
[image: image103.wmf]/

uu


	0,80
	0,82
	0,84
	0,86
	0,88
	0,90
	0,92
	0,94
	0,96
	0,98
	1,00

	0,50
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	0,55
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3

	0,60
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,5
	0,5
	0,5
	0,4

	0,65
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6

	0,70
	1,2
	1,2
	1,1
	1,0
	1,0
	1,0
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7

	0,75
	1,4
	1,4
	1,3
	1,2
	1,2
	1,1
	1,0
	1,0
	0,9
	0,9
	0,8

	0,80
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9

	0,85
	2,2
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,4
	1,2
	1,2

	0,90
	2,6
	2,5
	2,4
	2,2
	2,1
	2,0
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4

	0,95
	3,1
	3,0
	2,8
	2,6
	2,4
	2,3
	2,1
	2,0
	1,8
	1,8
	1,6

	1,00
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,6
	2,4
	2,2
	2,1
	2,0
	1,9

	1,05
	4,4
	4,1
	3,9
	3,6
	3,4
	3,1
	2,9
	2,7
	2,6
	2,4
	2,2

	1,10
	5,2
	4,8
	4,6
	4,2
	4,0
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,6

	1,15
	6,0
	5,6
	5,2
	4,8
	4,6
	4,2
	3,9
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0

	1,20
	6,7
	6,3
	5,9
	5,5
	5,1
	4,7
	4,4
	4,1
	3,8
	3,6
	3,4

	1,25
	7,7
	7,2
	6,8
	6,3
	5,8
	5,4
	5,1
	4,8
	4,4
	4,2
	3,9

	1,30
	8,7
	8,2
	7,6
	7,1
	6,6
	6,2
	5,8
	5,4
	5,0
	4,7
	4,4

	1,35
	9,7
	9,1
	8,4
	7,9
	7,4
	7,0
	6,5
	6,0
	5,6
	5,2
	4,9

	1,40
	10,7
	10,0
	9,3
	8,7
	8,2
	7,7
	7,2
	6,7
	6,2
	5,8
	5,4

	1,45
	12,0
	11,2
	10,4
	9,8
	9,2
	8,6
	8,0
	7,4
	6,9
	6,5
	6,0

	1,50
	13,3
	12,4
	11,6
	10,8
	10,1
	9,4
	8,8
	8,2
	7,6
	7,2
	6,6

	1,55
	14,6
	13,6
	25,4
	11,8
	11,0
	10,2
	9,6
	9,0
	8,4
	7,8
	7,2

	1,60
	15,9
	14,8
	13,8
	12,9
	12,0
	11,1
	10,5
	9,8
	9,1
	8,5
	7,9

	1,65
	17,4
	16,3
	15,1
	14,2
	13,2
	12,2
	11,4
	10,7
	10,0
	9,2
	8,6

	1,70
	19,0
	17,8
	16,6
	15,4
	14,4
	13,2
	12,4
	11,6
	10,8
	10,0
	9,4

	1,75
	20,5
	19,3
	18,0
	16,7
	15,6
	14,3
	13,4
	12,4
	11,6
	10,8
	10,2

	1,80
	22,0
	20,8
	19,4
	18,0
	16,7
	15,4
	14,3
	13,3
	12,4
	11,6
	10,9

	1,85
	23,6
	22,2
	20,7
	19,3
	18,0
	16,6
	15,4
	14,4
	13,4
	12,5
	11,8

	1,90
	25,2
	23,6
	22,0
	20,6
	19,2
	17,8
	16,6
	15,4
	14,4
	13,4
	12,6

	1,95
	26,8
	25,0
	23,4
	21,8
	20,4
	19,0
	17,8
	16,5
	15,4
	21,0
	13,4

	2,00
	28,3
	26,4
	24,7
	23,1
	21,6
	20,1
	18,9
	17,6
	16,4
	15,3
	14,3

	2,1
	31,8
	29,7
	27,8
	26,0
	24,4
	22,6
	21,4
	20,0
	18,6
	17,4
	16,2

	2,2
	35,2
	33,0
	30,9
	29,9
	27,2
	25,2
	23,9
	22,3
	20,9
	19,5
	18,1

	2,3
	38,8
	36,4
	34,1
	32,0
	30,0
	27,8
	26,3
	24,6
	23,0
	21,6
	20,1

	2,4
	42,3
	39,7
	37,3
	35,9
	32,3
	30,5
	28,7
	26,9
	25,2
	23,5
	22,1

	2,5
	45,8
	43,2
	40,6
	38,0
	35,7
	33,4
	31,4
	29,4
	27,6
	25,8
	24,2

	2,6
	49,6
	46,6
	43,8
	41,1
	38,6
	36,3
	34,1
	32,0
	30,0
	28,1
	26,4

	2,7
	52,6
	49,8
	47,0
	44,2
	41,5
	38,9
	36,8
	34,6
	32,6
	30,5
	28,6

	2,8
	55,9
	53,0
	50,1
	47,2
	44,4
	41,6
	39,5
	37,3
	25,1
	32,9
	30,8

	2,9
	59,0
	56,0
	53,0
	50,1
	47,2
	44,4
	42,1
	39,8
	37,4
	35,2
	33,0

	3,0
	62,4
	58,9
	55,9
	53,0
	49,9
	47,1
	44,4
	42,2
	39,8
	37,5
	35,3


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое
Доля (%) полной энергии ветра, утилизируемой ВЭУ в номинальном режиме регулирования 
[image: image104.wmf](

)

33

/

номном

ufuuu

³


cu = 0,40 … 0,60

	
[image: image105.wmf]/

ном

uu


	0,40
	0,42
	0,44
	0,46
	0,48
	0,50
	0,52
	0,54
	0,56
	0,58
	0,60

	0,5
	7,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,55
	9,7
	9,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,6
	12,0
	11,5
	10,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,65
	14,8
	14,1
	13,4
	12,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,7
	17,4
	16,5
	15,7
	14,9
	14,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,75
	20,5
	19,4
	18,4
	17,4
	16,5
	15,5
	-
	-
	-
	-
	-

	0,8
	23,2
	22,0
	20,9
	19,8
	18,7
	17,6
	16,6
	-
	-
	-
	-

	0,85
	25,9
	24,6
	23,3
	22,2
	21,0
	19,8
	18,7
	17,4
	-
	-
	-

	0,9
	28,4
	27,0
	25,7
	24,4
	23,1
	21,9
	20,7
	19,5
	18,5
	-
	-

	0,95
	30,7
	29,2
	27,9
	26,5
	25,2
	23,9
	22,7
	21,4
	20,3
	19,0
	-

	1,0
	32,5
	31,1
	29,7
	28,4
	27,0
	25,7
	24,4
	23,1
	22,0
	20,6
	19,4

	1,05
	34,0
	32,6
	31,3
	30,0
	28,6
	27,3
	26,1
	24,7
	23,6
	22,2
	20,9

	1,1
	34,9
	33,7
	32,5
	31,3
	30,0
	28,7
	27,5
	26,1
	25,0
	23,6
	22,3

	1,12
	35,2
	34,1
	32,9
	31,8
	30,5
	29,3
	28,1
	26,8
	25,6
	24,3
	23,0

	1,15
	35,3
	34,3
	33,3
	32,2
	31,1
	29,9
	28,7
	27,4
	26,3
	24,9
	23,6

	1,2
	35,1
	34,4
	33,6
	32,8
	31,8
	30,7
	29,6
	28,4
	27,4
	26,1
	24,8

	1,25
	34,5
	34,1
	33,6
	33,0
	32,2
	31,3
	30,4
	29,3
	28,3
	27,1
	25,9

	1,3
	33,3
	33,4
	33,2
	32,8
	32,3
	31,6
	30,8
	29,9
	29,0
	27,9
	26,8

	1,35
	31,8
	32,2
	32,4
	32,3
	32,1
	31,6
	31,0
	30,3
	29,5
	28,5
	27,5

	1,4
	29,8
	30,7
	31,2
	31,4
	31,5
	31,3
	30,9
	30,4
	29,8
	29,0
	28,1

	1,45
	27,6
	28,9
	29,7
	30,3
	30,7
	30,8
	30,7
	30,3
	29,9
	29,2
	28,5

	1,5
	25,2
	26,8
	28,1
	29,0
	29,6
	30,0
	30,2
	30,1
	29,8
	29,4
	28,7

	1,55
	22,6
	24,5
	26,1
	27,3
	28,3
	29,0
	29,4
	29,5
	29,5
	29,2
	28,8

	1,6
	20,0
	22,2
	24,0
	25,5
	26,8
	27,7
	28,4
	28,8
	29,0
	29,0
	28,7

	1,65
	17,4
	19,8
	21,9
	23,7
	25,2
	26,4
	27,3
	28,0
	28,4
	28,6
	28,5

	1,7
	15,0
	17,5
	19,7
	21,7
	23,5
	25,0
	26,1
	27,1
	27,6
	28,1
	28,2

	1,75
	12,7
	15,2
	17,5
	19,7
	21,6
	23,3
	24,7
	25,9
	26,7
	27,3
	27,7

	1,8
	10,6
	13,1
	15,5
	17,8
	19,9
	21,7
	23,3
	24,7
	25,7
	26,6
	27,1

	1,85
	8,6
	11,1
	13,4
	15,8
	18,0
	20,0
	21,8
	23,4
	24,5
	25,6
	26,4

	1,9
	7,0
	9,3
	11,6
	14,0
	16,2
	18,4
	20,3
	22,1
	23,4
	24,7
	25,6

	1,95
	5,5
	7,7
	9,9
	12,2
	14,5
	16,7
	18,7
	20,6
	22,1
	23,6
	24,7

	2,0
	4,3
	6,3
	8,3
	10,6
	12,9
	15,1
	17,2
	19,3
	20,8
	22,5
	23,8

	2,1
	2,5
	4,0
	5,7
	7,7
	9,9
	12,1
	14,2
	16,5
	18,2
	20,2
	21,8

	2,2
	1,4
	2,4
	3,8
	5,4
	7,3
	9,4
	11,5
	13,8
	15,6
	17,8
	19,6

	2,3
	0,7
	1,4
	2,4
	3,7
	5,3
	7,1
	9,1
	11,3
	13,2
	15,4
	17,4

	2,4
	0,3
	0,8
	1,4
	2,4
	3,7
	5,3
	7,0
	9,1
	10,9
	13,2
	15,2

	2,5
	0,1
	0,4
	0,8
	1,5
	2,5
	3,8
	5,3
	7,2
	8,9
	11,1
	13,2

	2,6
	-
	0,2
	0,6
	0,9
	1,6
	2,6
	3,9
	5,6
	7,1
	9,2
	11,2

	2,7
	-
	-
	0,2
	0,5
	1,1
	1,8
	2,8
	4,2
	5,6
	7,5
	9,5

	2,8
	-
	-
	0,1
	0,3
	0,6
	1,2
	2,0
	3,2
	4,4
	6,1
	7,9

	2,9
	-
	-
	-
	0,2
	0,4
	0,8
	1,4
	2,3
	3,3
	4,8
	6,5

	3,0
	-
	-
	-
	0,1
	0,2
	0,5
	0,9
	1,7
	2,5
	3,8
	5,3


cu = 0,60 … 0,80

	
[image: image106.wmf]/

ном

uu


	0,60
	0,62
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	0,74
	0,76
	0,78
	0,80

	1,0
	19,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,05
	20,9
	19,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,1
	22,3
	21,0
	19,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,12
	23,0
	21,6
	20,4
	19,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,15
	23,6
	22,3
	21,0
	19,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,2
	24,8
	23,4
	22,2
	21,1
	19,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,25
	25,9
	24,5
	23,3
	22,2
	21,0
	20,1
	-
	-
	-
	-
	-

	1,3
	26,8
	25,5
	24,3
	23,2
	22,1
	21,1
	20,1
	-
	-
	-
	-

	1,35
	27,5
	26,3
	25,2
	24,1
	23,0
	22,0
	21,0
	20,0
	-
	-
	-

	1,4
	28,1
	27,0
	25,9
	24,9
	23,8
	22,8
	21,9
	20,8
	20,0
	-
	-

	1,45
	28,5
	27,5
	26,5
	25,6
	24,6
	23,7
	22,7
	21,7
	20,9
	19,7
	-

	1,5
	28,7
	27,9
	27,1
	26,2
	25,2
	24,4
	23,4
	22,4
	21,6
	20,5
	19,3

	1,55
	28,8
	28,2
	27,4
	26,6
	25,8
	25,0
	24,1
	23,1
	22,3
	21,2
	20,0

	1,6
	28,7
	28,2
	27,6
	27,0
	26,2
	25,5
	24,6
	23,7
	23,0
	21,9
	20,7

	1,65
	28,5
	28,2
	27,8
	27,2
	26,6
	25,9
	25,1
	24,3
	23,6
	22,5
	21,4

	1,7
	28,2
	28,1
	27,8
	27,4
	26,8
	26,2
	25,6
	24,8
	24,1
	23,1
	22,0

	1,75
	27,7
	27,8
	27,7
	27,4
	26,9
	26,4
	25,8
	25,1
	24,5
	23,6
	22,5

	1,8
	27,1
	27,4
	27,5
	27,3
	27,0
	26,6
	26,1
	25,4
	24,9
	24,0
	23,0

	1,85
	26,4
	26,9
	27,1
	26,9
	26,6
	26,2
	25,7
	25,2
	24,2
	24,4
	23,4

	1,9
	25,6
	26,3
	26,7
	26,8
	26,8
	26,6
	26,3
	25,8
	25,4
	24,7
	23,8

	1,95
	24,7
	25,6
	26,2
	26,5
	26,6
	26,5
	26,3
	25,9
	25,6
	24,9
	24,1

	2,0
	23,8
	24,9
	25,6
	26,0
	26,3
	26,3
	26,2
	26,0
	25,7
	25,1
	24,4

	2,1
	21,8
	23,2
	24,2
	24,9
	25,5
	25,7
	25,8
	25,8
	25,7
	25,3
	24,8

	2,2
	19,6
	21,3
	22,6
	23,6
	23,6
	24,4
	24,9
	25,2
	25,4
	25,3
	25,0

	2,3
	17,4
	19,4
	20,9
	22,1
	23,1
	23,8
	24,4
	24,8
	25,0
	25,1
	24,9

	2,4
	15,2
	17,3
	19,1
	20,5
	21,7
	22,6
	23,4
	24,0
	24,4
	24,7
	24,7

	2,5
	13,2
	15,4
	17,2
	18,8
	20,2
	21,3
	22,2
	23,1
	23,6
	24,1
	24,4

	2,6
	11,2
	13,5
	15,4
	17,1
	18,7
	19,9
	21,0
	22,0
	22,6
	23,4
	23,9

	2,7
	9,5
	11,5
	13,7
	15,4
	17,1
	18,4
	19,7
	20,8
	21,6
	22,5
	23,2

	2,8
	7,9
	10,0
	12,0
	13,7
	15,5
	16,9
	18,3
	19,6
	20,5
	21,6
	22,5

	2,9
	6,5
	8,5
	10,4
	12,2
	14,0
	15,5
	16,9
	18,3
	19,4
	20,6
	21,7

	3,0
	5,3
	7,1
	9,0
	10,7
	12,5
	14,0
	15,6
	17,1
	18,2
	19,5
	20,8


cu = 0,80 … 1,00
	
[image: image107.wmf]/

ном

uu


	0,80
	0,82
	0,84
	0,86
	0,88
	0,90
	0,92
	0,94
	0,96
	0,98
	1,00

	1,5
	19,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,55
	20,0
	19,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,6
	20,7
	19,8
	18,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,65
	21,4
	20,5
	19,5
	18,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,7
	22,0
	21,1
	20,1
	19,1
	18,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,75
	22,5
	21,6
	20,7
	19,7
	18,7
	17,6
	-
	-
	-
	-
	-

	1,8
	23, 0
	22,2
	21,3
	20,3
	19,3
	18,2
	17,4
	-
	-
	-
	-

	1,85
	23,4
	22,6
	21,8
	20,8
	19,8
	18,7
	18,0
	17,2
	-
	-
	-

	1,9
	23,8
	23,1
	22,0
	21,3
	20,3
	19,3
	18,5
	17,7
	16,9
	-
	-

	1,95
	24,1
	23,4
	22,6
	21,8
	20,8
	19,8
	19,0
	18,2
	17,4
	16,2
	-

	2,0
	24,4
	23,8
	23,0
	22,2
	21,2
	20,2
	19,5
	18,7
	18,0
	16,7
	15,8

	2,1
	24,8
	24,3
	23,6
	22,9
	22,0
	21,1
	20,4
	19,6
	18,9
	17,6
	16,8

	2,2
	25,0
	24,6
	24,1
	23,4
	22,7
	21,8
	21,1
	20,4
	19,7
	18,5
	17,6

	2,3
	24,9
	24,7
	24,3
	23,8
	23,2
	22,4
	21,8
	21,1
	20,4
	19,3
	18,4

	2,4
	24,7
	24,6
	24,4
	24,0
	23,5
	22,8
	23,3
	21,7
	21,1
	20,0
	19,2

	2,5
	24,4
	24,4
	24,4
	24,1
	23,7
	23,2
	22,7
	22,2
	21,6
	20,6
	19,8

	2,6
	23,9
	24,1
	24,2
	24,1
	23,8
	23,4
	23,0
	22,6
	22,1
	21,1
	20,4

	2,7
	23,2
	23,6
	23,8
	23,9
	23,8
	23,5
	23,2
	22,9
	22,4
	21,6
	20,9

	2,8
	22,5
	23,0
	23,4
	23,6
	23,6
	23,5
	23,3
	23,0
	22,7
	21,9
	21,3

	2,9
	21,7
	22,3
	22,8
	23,2
	23,4
	23,4
	23,3
	23,1
	22,8
	22,2
	21,7

	3,0
	20,8
	21,6
	33,7
	23,1
	23,2
	23,2
	23,2
	23,1
	22,9
	22,4
	22,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

Значения функции Вейбулла 
[image: image108.wmf](

)

0

0

,%

u

Fuue

g

b

æö

-

ç÷

èø

éù

êú

³=

êú

ëû

 в зависимости от 
[image: image109.wmf]0

/

uu

 при различных коэффициентах вариации

cu = 0,40 … 0,60

	
[image: image110.wmf]0

/

uu


	0,40
	0,42
	0,44
	0,46
	0,48
	0,50
	0,52
	0,54
	0,56
	0,58
	0,60

	0,3
	97,3
	96,8
	96,2
	95,5
	94,9
	94,2
	93,4
	92,6
	91,9
	91,1
	90,2

	0,35
	95,9
	95,2
	94,5
	93,7
	92,8
	92,0
	91,1
	90,2
	89,4
	88,5
	87,4

	0,4
	94,2
	93,3
	92,4
	91,5
	90,5
	89,6
	88,5
	87,5
	86,6
	85,4
	84,4

	0,45
	92,1
	91,0
	90,0
	89,9
	87,8
	86,7
	85,7
	84,5
	83,5
	82,3
	81,2

	0,5
	89,6
	88,4
	87,2
	86,1
	84,9
	83,7
	82,6
	81,3
	80,3
	79,1
	77,9

	0,55
	86,8
	85,4
	84,2
	82,9
	81,7
	80,4
	79,3
	78,0
	77,0
	75,7
	74,6

	0,6
	83,5
	82,1
	80,8
	79,5
	78,2
	77,0
	75,8
	74,5
	73,5
	72,2
	71,1

	0,65
	79,9
	78,5
	77,2
	75,8
	74,6
	73,3
	72,2
	70,9
	69,9
	68,7
	67,6

	0,7
	76,0
	74,6
	73,3
	72,0
	70,8
	69,6
	68,4
	67,3
	66,3
	65,2
	64,2

	0,75
	71,8
	70,4
	69,2
	68,0
	66,8
	65,7
	64,6
	63,6
	62,7
	61,5
	60,6

	0,8
	67,3
	66,1
	65,0
	53,8
	62,8
	61,8
	60,8
	59,8
	59,0
	58,0
	57,2

	0,85
	62,7
	61,6
	60,4
	59,6
	58,7
	57,8
	57,0
	56,1
	55,4
	54,5
	53,8

	0,9
	58,0
	57,1
	56,2
	55,4
	54,6
	53,9
	53,2
	52,4
	51,8
	51,1
	50,4

	0,95
	53,2
	52,5
	51,8
	51,2
	50,6
	50,0
	49,4
	48,8
	48,3
	47,7
	47,2

	1,0
	48,3
	47,9
	47,5
	47,0
	46,6
	46,2
	45,7
	45,3
	44,9
	44,4
	44,0

	1,05
	43,6
	43,4
	43,2
	42,9
	42,7
	42,4
	42,2
	41,9
	41,6
	41,3
	41,0

	1,1
	38,9
	39,0
	39,0
	38,9
	38,8
	38,7
	38,6
	38,4
	38,2
	38,2
	38,0

	1,15
	34,5
	34,8
	35,0
	35,2
	35,3
	35,4
	35,4
	35,4
	35,4
	35,3
	35,2

	1,20
	30,2
	30,8
	31,2
	31,5
	31,8
	32,1
	32,2
	32,4
	32,4
	32,5
	32,5

	1,25
	26,3
	27,0
	27,6
	28,1
	28,6
	28,9
	29,2
	29,5
	29,7
	29,8
	30,0

	1,30
	22,6
	23,5
	24,2
	24,9
	25,5
	26,0
	26,4
	26,8
	27,0
	27,4
	27,6

	1,35
	19,2
	20,2
	21,1
	21,9
	22,6
	23,2
	23,7
	24,2
	24,6
	25,0
	25,3

	1,4
	16,2
	17,3
	18,3
	19,2
	20,0
	20,6
	21,2
	21,8
	22,3
	22,7
	23,4

	1,45
	13,5
	14,7
	15,7
	16,6
	17,5
	18,3
	19,0
	19,6
	20,1
	20,6
	21,1

	1,5
	11,1
	12,3
	13,4
	14,4
	15,3
	16,1
	16,8
	17,6
	18,1
	18,7
	19,2

	1,55
	9,0
	10,2
	11,3
	12,3
	14,1
	14,9
	15,7
	16,2
	16,9
	17,5
	17,5

	1,6
	7,3
	8,4
	9,5
	10,5
	11,4
	12,3
	13,1
	13,9
	14,5
	15,2
	15,8

	1,65
	5,8
	6,9
	7,9
	8,9
	9,8
	10,7
	11,5
	12,3
	13,0
	13,7
	14,3

	1,7
	4,5
	5,5
	6,5
	7,4
	8,4
	9,2
	10,1
	10,9
	11,5
	12,3
	12,9

	1,75
	3,5
	4,4
	5,3
	6,2
	7,1
	8,0
	8,8
	9,6
	10,2
	11,0
	11,7

	1,8
	2,7
	3,5
	4,3
	5,1
	6,0
	6,8
	7,6
	8,4
	9,0
	9,8
	10,5

	1,85
	2,0
	2,7
	3,4
	4,2
	5,0
	5,8
	6,5
	7,3
	8,0
	8,7
	9,4

	1,9
	1,5
	2,1
	2,8
	3,5
	4,2
	4,9
	5,6
	6,4
	7,0
	7,7
	8,4

	1,95
	1,1
	1,6
	2,2
	2,8
	3,5
	4,1
	4,8
	5,5
	6,1
	6,8
	7,5

	2,0
	0,8
	1,2
	1,7
	2,2
	2,8
	3,5
	4,1
	4,8
	5,4
	6,0
	6,7

	2,1
	0,4
	0,7
	1,0
	1,4
	1,9
	2,3
	2,9
	3,5
	4,0
	4,7
	5,3

	2,2
	0,2
	0,4
	0,6
	0,9
	1,2
	1,6
	2,1
	2,6
	3,0
	3,6
	4,1

	2,3
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5
	0,8
	1,1
	1,4
	1,9
	2,2
	2,7
	3,2

	2,4
	0,0
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,7
	1,0
	1,3
	1,6
	2,0
	2,5

	2,5
	0,0
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5
	0,7
	0,9
	1,2
	1,5
	1,9


cu = 0,60 … 0,80

	
[image: image111.wmf]0

/

uu


	0,60
	0,62
	0,64
	0,66
	0,68
	0,70
	0,72
	0,74
	0,76
	0,78
	0,80

	0,3
	90,2
	89,2
	88,3
	87,5
	86,7
	86,0
	85,2
	84,4
	83,7
	82,8
	81,9

	0,35
	87,4
	86,3
	85,3
	84,5
	83,5
	82,8
	81,9
	81,0
	80,4
	79,4
	78,4

	0,4
	84,4
	83,2
	82,2
	81,3
	80,3
	79,5
	78,3
	77,7
	77,0
	76,0
	75,0

	0,45
	81,2
	80,0
	78,9
	78,0
	77,0
	76,1
	75,3
	74,4
	73,6
	72,7
	71,6

	0,5
	77,9
	76,7
	75,6
	74,3
	73,6
	72,8
	71,9
	71,0
	70,3
	69,3
	68,3

	0,55
	74,6
	73,3
	72,2
	71,3
	70,3
	69,4
	68,6
	67,7
	67,0
	66,1
	65,1

	0,6
	71,1
	69,9
	68,8
	67,9
	66,9
	66,1
	65,3
	64,4
	63,8
	62,9
	61,9

	0,65
	67,7
	66,5
	65,4
	64,5
	63,6
	62,8
	62,0
	61,2
	60,6
	59,7
	58,8

	0,7
	64,2
	63,0
	62,0
	61,2
	60,3
	59,6
	58,9
	58,1
	57,5
	56,7
	55,9

	0,75
	60,6
	59,6
	58,7
	57,9
	57,1
	56,4
	55,8
	55,1
	54,5
	53,8
	53,0

	0,8
	57,2
	56,2
	55,4
	54,7
	54,0
	53,4
	52,8
	52,1
	51,6
	50,9
	50,2

	0,85
	53,8
	52,9
	52,2
	51,6
	50,9
	50,4
	49,8
	49,2
	48,8
	48,2
	47,6

	0,9
	50,4
	49,7
	49,1
	48,5
	48,0
	47,5
	47,0
	46,5
	46,1
	45,6
	45,0

	0,95
	47,2
	46,6
	46,0
	45,6
	45,1
	44,7
	44,3
	43,8
	43,5
	43,0
	42,5

	1,0
	44,0
	43,5
	43,1
	42,7
	42,3
	42,0
	41,6
	41,3
	41,0
	40,6
	40,2

	1,05
	41,0
	40,6
	40,3
	40,0
	39,7
	39,4
	39,1
	38,8
	38,6
	38,2
	37,9

	1,1
	38,0
	37,8
	37,6
	37,4
	37,1
	36,9
	36,7
	36,5
	36,3
	36,0
	35,7

	1,15
	35,2
	35,1
	35,0
	34,8
	34,7
	34,6
	34,4
	34,2
	34,1
	33,9
	33,7

	1,20
	32,5
	32,5
	32,4
	32,4
	32,4
	32,3
	32,2
	32,1
	32,0
	31,9
	31,7

	1,25
	30,0
	30,1
	30,1
	30,2
	30,2
	30,2
	30,1
	30,1
	30,0
	30,0
	30,0

	1,30
	27,6
	27,7
	27,9
	28,0
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	1,35
	25,3
	25,6
	25,8
	25,9
	26,1
	26,2
	26,2
	26,2
	26,3
	26,4
	26,4

	1,4
	23,4
	23,5
	23,8
	24,0
	24,2
	24,3
	24,5
	24,6
	24,7
	24,7
	24,8

	1,45
	21,1
	21,5
	21,9
	22,2
	22,4
	22,6
	22,8
	22,9
	23,0
	23,2
	23,3

	1,5
	19,2
	19,7
	20,1
	20,4
	20,7
	21,0
	21,2
	21,4
	21,5
	21,7
	21,8

	1,55
	17,5
	18,0
	18,5
	18,8
	19,2
	19,4
	19,7
	19,9
	20,1
	20,3
	20,5

	1,6
	15,8
	16,4
	16,9
	17,3
	17,7
	18,0
	18,0
	18,3
	18,5
	18,7
	19,2

	1,65
	14,3
	15,0
	15,5
	15,9
	16,3
	15,6
	17,0
	17,2
	17,5
	17,7
	18,0

	1,7
	12,9
	13,6
	14,1
	14,6
	15,0
	15,4
	15,7
	16,0
	16,3
	16,6
	16,9

	1,75
	11,7
	12,3
	12,9
	13,4
	13,8
	14,2
	14,5
	14,9
	15,1
	15,5
	15,8

	1,8
	10,5
	11,2
	11,7
	12,2
	12,7
	13,1
	13,4
	13,8
	14,1
	14,4
	14,8

	1,85
	9,4
	10,1
	10,7
	11,2
	11,6
	12,0
	12,4
	12,8
	13,1
	13,4
	13,8

	1,90
	8,4
	9,1
	9,7
	10,2
	10,7
	11,1
	11,5
	11,9
	12,2
	12,5
	12,9

	1,95
	7,5
	8,1
	8,8
	9,3
	9,8
	10,2
	10,6
	11,1
	11,3
	11,7
	12,0

	2,0
	6,7
	7,4
	7,9
	8,4
	8,9
	9,3
	9,8
	10,2
	10,5
	10,9
	11,2

	2,1
	5,3
	5,9
	6,5
	7,0
	7,4
	7,8
	8,3
	8,7
	9,0
	9,4
	9,8

	2,2
	4,1
	4,7
	5,2
	5,7
	6,2
	6,6
	7,0
	7,4
	7,7
	8,1
	8,5

	2,3
	3,2
	3,7
	4,2
	4,7
	5,1
	5,5
	5,9
	6,3
	6,6
	7,0
	7,4

	2,4
	2,5
	2,9
	3,4
	3,8
	4,2
	4,6
	4,9
	5,3
	5,6
	6,0
	6,4

	2,5
	1,9
	2,3
	2,7
	3,1
	3,4
	3,8
	4,1
	4,5
	4,8
	5,1
	5,5


cu = 0,80 … 1,00
	
[image: image112.wmf]0

/

uu


	0,80
	0,82
	0,84
	0,86
	0,88
	0,90
	0,92
	0,94
	0,96
	0,98
	1,00

	0,3
	81,9
	81,1
	80,3
	79,2
	78,6
	77,8
	77,1
	76,5
	75,8
	74,8
	74,1

	0,35
	78,4
	77,6
	76,8
	76,0
	75,1
	74,2
	73,5
	72,9
	72,2
	71,2
	70,5

	0,4
	75,0
	74,2
	73,4
	72,5
	71,6
	70,7
	70,1
	69,4
	68,8
	67,7
	67,0

	0,45
	71,6
	70,8
	70,0
	69,2
	68,3
	67,4
	66,8
	66,1
	65,5
	64,5
	63,8

	0,5
	68,3
	67,5
	66,7
	65,9
	65,0
	64,2
	63,5
	62,9
	62,3
	61,3
	60,6

	0,55
	65,1
	64,2
	63,5
	62,7
	61,9
	61,0
	60,5
	59,9
	59,3
	58,3
	57,7

	0,6
	61,9
	60,7
	60,4
	59,7
	58,9
	58,1
	57,5
	57,0
	56,4
	55,4
	54,9

	0,65
	58,8
	58,2
	57,5
	56,7
	56,0
	55,2
	54,7
	54,2
	53,6
	52,8
	52,2

	0,7
	55,9
	55,2
	54,6
	53,9
	53,2
	52,5
	52,0
	51,2
	51,0
	50,2
	49,6

	0,75
	53,0
	52,4
	51,8
	51,2
	50,5
	49,8
	49,4
	48,9
	48,1
	47,7
	47,2

	0,8
	50,2
	49,7
	49,1
	48,5
	48,0
	47,3
	46,9
	46,5
	46,1
	45,4
	44,9

	0,85
	47,6
	47,0
	46,6
	46,0
	45,5
	44,9
	44,6
	44,2
	43,8
	43,2
	42,7

	0,9
	45,0
	44,5
	44,1
	43,6
	43,2
	42,6
	42,3
	42,0
	41,6
	41,0
	40,6

	0,95
	42,5
	42,1
	47,1
	41,3
	40,9
	40,4
	40,1
	39,8
	39,5
	39,0
	38,7

	1,0
	40,2
	39,8
	39,5
	39,1
	38,8
	38,4
	38,1
	37,8
	37,5
	37,1
	36,8

	1,05
	37,9
	37,6
	37,3
	37,0
	36,7
	36,4
	36,1
	35,9
	35,6
	35,3
	35,0

	1,10
	35,7
	35,5
	35,3
	35,0
	34,8
	34,5
	34,3
	34,1
	33,9
	33,5
	33,3

	1,15
	33,7
	33,5
	33,3
	33,1
	32,9
	32,9
	32,7
	32,3
	31,2
	31,9
	31,7

	1,20
	31,7
	31,6
	31,5
	31,3
	31,1
	31,0
	30,8
	30,7
	30,5
	30,3
	30,1

	1,25
	30,0
	29,8
	29,7
	29,6
	29,4
	29,3
	29,2
	29,2
	29,1
	28,8
	28,6

	1,30
	28,1
	28,0
	28,0
	27,9
	27,8
	27,8
	27,7
	27,6
	27,5
	27,4
	27,2

	1,35
	26,4
	26,4
	26,4
	26,4
	26,3
	26,3
	26,2
	26,2
	26,1
	26,0
	25,9

	1,40
	24,8
	24,8
	24,9
	24,9
	24,9
	24,9
	24,8
	24,8
	24,8
	24,7
	24,5

	1,45
	23,3
	23,4
	23,4
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5
	23,5

	1,50
	21,8
	22,0
	22,1
	22,0
	22,2
	22,2
	22,5
	22,3
	22,3
	22,3
	22,3

	1,55
	20,5
	20,6
	20,8
	20,9
	21,0
	21,0
	21,1
	21,1
	21,2
	21,2
	21,2

	1,60
	19,2
	19,4
	19,5
	19,7
	19,8
	19,9
	20,0
	20,0
	20,1
	20,2
	20,2

	1,65
	18,0
	18,2
	18,4
	18,5
	18,7
	18,8
	18,9
	19,0
	19,1
	19,2
	19,2

	1,70
	16,9
	17,1
	17,3
	17,4
	17,6
	17,8
	17,9
	18,0
	18,1
	18,2
	18,3

	1,75
	15,8
	16,0
	16,2
	16,4
	16,6
	16,8
	16,9
	17,0
	17,1
	17,3
	17,4

	1,80
	14,8
	15,0
	15,2
	15,5
	15,7
	15,9
	16,0
	16,1
	16,3
	16,4
	16,5

	1,85
	13,8
	14,1
	14,3
	14,6
	14,8
	15,0
	15,2
	15,3
	15,4
	15,6
	15,7

	1,90
	12,9
	13,2
	13,4
	13,7
	13,9
	14,2
	14,3
	14,5
	14,6
	14,8
	15,0

	1,95
	12,0
	12,3
	12,6
	12,9
	13,1
	13,4
	13,6
	13,7
	13,9
	14,1
	14,2

	2,00
	11,2
	11,5
	11,8
	12,1
	12,4
	12,6
	12,8
	13,0
	13,2
	13,4
	13,5

	2,1
	9,8
	10,1
	10,4
	10,7
	11,0
	11,3
	11,5
	11,6
	11,8
	12,1
	12,2

	2,2
	8,5
	8,8
	9,1
	9,4
	9,7
	10,0
	10,2
	10,4
	10,6
	10,9
	11,1

	2,3
	7,4
	7,7
	8,0
	8,3
	8,6
	8,9
	9,1
	9,3
	9,5
	9,8
	10,0

	2,4
	6,4
	6,7
	7,0
	7,3
	7,6
	8,0
	8,2
	8,4
	8,6
	8,9
	9,1

	2,5
	5,5
	5,8
	6,1
	6,4
	6,8
	7,1
	7,3
	7,5
	7,7
	8,0
	8,2


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое
Средняя непрерывная длительность скоростей ветра 
[image: image113.wmf]p

t

, ч (ежечасная дискретность наблюдений) в зависимости от F(u ( u0) при различных скоростях ветра

cu = 2,0 … 5,5 м/с

	F(u ( u0) %
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	5
	1,6
	2,0
	2,3
	2,6
	2,9
	3,2
	3,5
	3,8

	10
	2,3
	2,6
	2,9
	3,2
	3,5
	3,8
	4,1
	4,4

	15
	2,8
	3,2
	3,5
	3,8
	4,1
	4,4
	4,7
	5,0

	20
	3,3
	3,5
	4,0
	4,3
	4,6
	4,9
	5,2
	5,5

	25
	3,8
	4,2
	4,5
	4,8
	5,2
	5,5
	5,8
	6,1

	30
	4,3
	4,3
	5,0
	5,3
	5,6
	5,9
	6,2
	6,5

	35
	4,7
	5,0
	5,4
	5,7
	6,0
	6,3
	6,6
	6,9

	40
	5,1
	5,4
	5,8
	6,1
	6,4
	6,7
	7,0
	7,3

	45
	5,3
	5,6
	6,0
	6,4
	6,7
	7,0
	7,3
	7,6

	50
	5,5
	5,9
	6,3
	6,6
	7,0
	7,4
	7,7
	8,0

	55
	5,9
	6,2
	6,6
	7,0
	7,3
	7,6
	8,0
	8,4

	60
	6,4
	6,8
	7,3
	7,7
	8,1
	8,5
	8,9
	9,2

	62
	6,8
	7,2
	7,7
	8,2
	8,6
	9,0
	9,4
	9,8

	64
	7,3
	7,8
	8,2
	8,6
	9,1
	9,5
	9,9
	10,2

	66
	8,0
	8,4
	8,9
	9,4
	9,8
	10,2
	10,6
	11,0

	68
	8,7
	9,2
	9,6
	10,0
	10,5
	10,9
	11,3
	11,6

	70
	9,6
	10,0
	10,5
	10,9
	11,3
	11,7
	12,1
	12,4

	72
	10,8
	11,2
	11,7
	12,1
	12,5
	12,9
	13,3
	13,8

	74
	12,0
	12,5
	13,0
	13,4
	13,9
	14,3
	14,7
	15,0

	76
	13,4
	13,8
	14,3
	14,7
	15,1
	15,5
	15,9
	16,2

	78
	14,6
	15,0
	15,5
	16,0
	16,4
	16,8
	17,2
	17,6

	80
	15,8
	16,2
	16,7
	17,2
	17,6
	18,0
	18,4
	18,8

	82
	17,1
	17,6
	18,0
	18,4
	18,9
	19,3
	19,7
	20,1

	84
	18,5
	19,0
	19,4
	19,8
	20,3
	20,7
	21,1
	21,4

	86
	19,8
	20,2
	20,7
	21,2
	21,6
	22,0
	22,4
	22,8

	88
	21,1
	21,6
	22,0
	22,4
	22,8
	23,2
	23,6
	24,0

	90
	22,3
	22,8
	23,2
	23,6
	24,1
	24,5
	24,9
	25,2

	92
	24,3
	24,8
	25,2
	25,6
	26,0
	26,4
	26,7
	27,0

	94
	26,4
	27,0
	27,5
	28,0
	28,4
	28,8
	29,2
	29,5



[image: image114.wmf]u

 = 6,0 … 10,0

	F(u ( u0) %
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0

	5
	4,1
	4,4
	4,6
	4,8
	5,1
	5,4
	5,6
	5,8
	6,1

	10
	4,7
	5,0
	5,3
	5,6
	5,8
	6,0
	6,3
	6,6
	6,8

	15
	5,3
	5,6
	5,9
	6,2
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,4

	20
	5,8
	6,1
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,4
	7,6
	7,9

	25
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,4
	7,6
	7,9
	8,2
	8,4

	30
	6,8
	7,1
	7,4
	7,6
	7,9
	8,2
	8,4
	8,6
	8,9

	35
	7,2
	7,5
	7,8
	8,0
	8,3
	8,6
	8,8
	9,0
	9,3

	40
	7,6
	7,9
	8,2
	8,4
	8,7
	9,0
	9,2
	9,4
	9,7

	45
	7,9
	8,2
	8,5
	8,8
	9,1
	9,4
	9,7
	10,0
	10,2

	50
	8,4
	8,7
	9,0
	9,3
	9,6
	9,9
	10,2
	10,4
	10,7

	55
	8,7
	9,0
	9,4
	9,8
	10,1
	10,4
	10,8
	11,1
	11,4

	60
	9,6
	10,0
	10,3
	10,6
	11,0
	11,4
	11,7
	12,0
	12,3

	62
	10,1
	10,4
	10,8
	11,1
	11,4
	11,7
	12,0
	12,3
	12,6

	64
	10,6
	11,0
	11,3
	11,6
	11,9
	12,2
	12,5
	12,8
	13,1

	66
	11,3
	11,6
	12,0
	12,3
	12,6
	12,9
	13,2
	13,5
	13,8

	68
	12,0
	12,4
	12,7
	13,0
	13,4
	13,7
	14,0
	14,3
	14,6

	70
	12,8
	13,2
	13,5
	13,8
	14,2
	14,5
	14,8
	15,1
	15,4

	72
	14,0
	14,4
	14,7
	15,0
	15,4
	15,8
	16,1
	16,4
	16,7

	74
	15,4
	15,8
	16,1
	16,4
	16,8
	17,1
	17,4
	17,7
	18,0

	76
	16,6
	17,0
	17,3
	17,6
	18,0
	18,3
	18,6
	18,9
	19,2

	78
	17,9
	18,2
	18,6
	19,0
	19,3
	19,6
	19,9
	20,2
	20,5

	80
	19,1
	19,4
	19,8
	20,2
	20,5
	20,8
	21,1
	21,4
	21,7

	82
	20,5
	20,8
	21,2
	21,5
	21,8
	22,1
	22,4
	22,7
	23,0

	84
	21,8
	22,2
	22,5
	22,8
	23,2
	23,5
	23,8
	24,1
	24,4

	86
	23,2
	23,6
	23,9
	24,2
	24,5
	24,8
	25,1
	25,4
	25,7

	88
	24,4
	24,8
	25,1
	25,4
	25,8
	26,1
	26,4
	26,7
	27,0

	90
	25,6
	26,0
	26,3
	26,6
	27,0
	27,3
	27,6
	27,9
	28,2

	92
	27,4
	27,8
	28,1
	28,4
	28,8
	29,0
	29,2
	29,4
	29,6

	94
	29,8
	30,0
	30,3
	30,6
	30,8
	31,0
	31,2
	31,4
	31,6


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рекомендации по определению климатических характеристик ветроэнергетических ресурсов. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 80 с.

2. Борисенко М.М., Корнюшин О.Г., Соколова С.Н. Исследование климатических характеристик ветроэнергетических ресурсов: Обзорная информация. Серия 37.21. Метеорология. 1987. Вып.4. 51 с.

3. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.3. Ч.1. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 307 с.

4. Алисов Б.П., Дроздов О.А., Рубинштейн Е.С. Курс климатологии. Ч.II. Л.: Гидрометеоиздат, 1957. 486 с.

5. Чанышева С.Г. Местные ветры Средней Азии. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 120 с.

6. Методические указания по производству микроклиматических обследований в период изысканий. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 66 с.

7. Наставление ГМС и постам. Вып.4. Ч.1. М.: Гидрометеоиздат, 1963. 147 с.

8. Аэрология. Ч.1: Методы аэрологических измерений. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 517 с.

9. Дробышев А.Д., Курыгина Л.И. Восстановление статистических характеристик скорости ветра в 500-метровом слое атмосферы//Тр. ЗапСибНИИ Госкомгидромета. 1987. Вып.80. С.11-21.

10. Новый аэроклиматический справочник пограничного слоя атмосферы над СССР. Т.2: Статистические характеристики ветра. Книги 1-10. М.: Гидрометеоиздат, 1986.

11. Справочник по климату СССР. Ч.III: Ветер. Л.: Гидрометеоиздат, 1966-1969.

12. Дробышев А.Д. Косвенные способы расчета режимных характеристик скорости ветра и ее непрерывной продолжительности//Тр. ЗапСибНИИ Госкомгидромета. 1984. Вып.66. С.59-74.

13. Милевский В.Ю. Методика исследования скоростных роз и скоростей ветровых роз - диаграмм ветра//Тр. ГГО. Вып.113. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. С.57-70.

_1204531241.unknown

_1204531836.unknown

_1204532534.unknown

_1204536189.unknown

_1204536725.unknown

_1204537074.unknown

_1204537258.unknown

_1204537356.unknown

_1204537443.unknown

_1204537599.unknown

_1204537460.unknown

_1204537534.unknown

_1204537374.unknown

_1204537429.unknown

_1204537365.unknown

_1204537332.unknown

_1204537344.unknown

_1204537274.unknown

_1204537180.unknown

_1204537218.unknown

_1204537241.unknown

_1204537197.unknown

_1204537131.unknown

_1204537152.unknown

_1204537108.unknown

_1204537026.unknown

_1204537052.unknown

_1204537064.unknown

_1204537043.unknown

_1204536857.unknown

_1204536858.unknown

_1204536761.unknown

_1204536265.unknown

_1204536407.unknown

_1204536603.unknown

_1204536380.unknown

_1204536213.unknown

_1204536247.unknown

_1204536201.unknown

_1204533060.unknown

_1204536017.unknown

_1204536140.unknown

_1204536165.unknown

_1204536097.unknown

_1204533249.unknown

_1204535943.unknown

_1204533092.unknown

_1204533247.unknown

_1204532900.unknown

_1204532985.unknown

_1204533041.unknown

_1204533048.unknown

_1204533029.unknown

_1204532928.unknown

_1204532850.unknown

_1204532892.unknown

_1204532768.unknown

_1204532403.unknown

_1204532459.unknown

_1204532508.unknown

_1204532414.unknown

_1204532435.unknown

_1204532224.unknown

_1204532365.unknown

_1204532207.unknown

_1204531554.unknown

_1204531688.unknown

_1204531741.unknown

_1204531761.unknown

_1204531717.unknown

_1204531630.unknown

_1204531662.unknown

_1204531587.unknown

_1204531460.unknown

_1204531512.unknown

_1204531526.unknown

_1204531470.unknown

_1204531424.unknown

_1204531453.unknown

_1204531390.unknown

_1204529524.unknown

_1204530004.unknown

_1204531188.unknown

_1204531210.unknown

_1204530031.unknown

_1204530824.unknown

_1204530022.unknown

_1204529565.unknown

_1204529573.unknown

_1204529556.unknown

_1204525770.unknown

_1204528696.unknown

_1204528800.unknown

_1204525994.unknown

_1204525899.unknown

_1204525912.unknown

_1204525322.unknown

_1204525588.unknown

_1204471110.unknown

