РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«ЕЭС РОССИИ»

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 

турбины ТИПА ИП ПРОИЗВОДСТВА НПО "ЭЛЕКСИР"
(г. Ростов - на - Дону)

РД 153-34.1-35.649-00

УДК 621.311
Дата введения 2002-10-01

Разработано Открытым акционерным обществом «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» 

Исполнители О.Н. КУЗЬМИЧЕВ, В.А. СУВОРОВ 

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 10.11.2000 г.
Первый заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ 

Введено впервые
Срок первой проверки настоящего РД - 2007 г., периодичность проверки - один раз в 5 лет.
1 ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени на ТЭС для контроля перемещений элементов турбины применялась морально и физически устаревшая аппаратура с низкой точностью и невысокой надежностью, не имеющая стыковки с ПЭВМ и АСУ ТП. Аппаратура НПП "Элексир" типа ИП лишена этих недостатков, имеет в зависимости от модификации различные выходные сигналы, диапазоны измерения, время задержки срабатывания аварийной сигнализации. Высокая надежность аппаратуры достигается путем применения в конструкции высоконадежных микросхем последних поколений.
При эксплуатации возникают отказы этой аппаратуры, которые оперативно могут быть устранены силами работников цеха ТАИ электростанции путем замены модулей и блоков без применения специального оборудования. Все это возможно выполнить при наличии соответствующей документации.
Настоящий документ служит пособием для работников цеха ТАИ электростанций.
2 ИЗМЕРИТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ИП-8А, ИП-16, ИП-17

2.1 Общие положения
Измерители перемещений ИП-8А, ИП-16, ИП-17 предназначены для измерения осевых смещений вала ротора паровой турбины, линейных перемещений деталей и узлов энергетического или другого оборудования, преобразования величины смещения в унифицированный сигнал постоянного тока, сигнализации и формирования сигнала отключения оборудования при достижении заданного предельного значения смещения.
Аппаратура ИП-8А, ИП-17 измеряет перемещение бесконтактным способом, ИП-16 - контактным.
Аппаратура состоит из:
- обмотки возбуждения вихретокового преобразователя (далее - обмотка возбуждения);
- блока вихретокового преобразователя (далее - преобразователь);
- блока контроля (далее - блок);
- элементов крепления обмотки возбуждения, преобразователя и блока.
2.2 Техническая характеристика

Технические данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1

	Наименование параметра
	Тип аппаратуры

	
	ИП-8А
	ИП-16
	ИП-17

	Диапазоны измерения, мм
	5-0-5
	0-50
	1-0-1

	
	10-0-10
	0-60
	2-0-2

	
	20-0-20
	0-80
	

	
	
	0-100
	

	
	
	0-160
	

	
	
	0-350
	

	Унифицированный выходной сигнал, мА
	0-5

	
	0-20

	
	4-20

	Основная приведенная погрешность измерения параметра и срабатывания сигнализации, %, не более:
	
	±2,5
	±2,5

	при зазоре 1,0-2,0 мм
	±5
	
	

	при зазоре 0,5-2,5 мм
	±10
	
	

	Основная приведенная погрешность унифицированного сигнала, %, не более:
	
	±2,5
	±2,5

	при зазоре 1,0-2,0 мм
	±5
	
	

	при зазоре 0,5-2,5 мм
	±10
	
	

	Дополнительная приведенная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды на 10 °С, воздействующей, %, не более:
	
	
	

	на блок
	±0,5
	±0,5
	±0,5

	на обмотку возбуждения
	±1,0
	-
	±0,5

	на преобразователь
	±1,0
	±0,5
	±0,5

	Напряжение питания, В
	
[image: image1.wmf]22

33

220

±



	Частота напряжения питания, Гц
	50(1

	Время самопрогрева, мин, не более
	5

	Сопротивление нагрузки унифицированного сигнала, кОм
	2

	Количество уровней сигнализации
	2
	2
	4

	Диапазон изменения выходного напряжения преобразователя, В
	0-10

	Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее:
	

	блока в цепях питания и сигнализации
	40

	обмотки возбуждения
	100

	Электрическое сопротивление изоляции обмотки возбуждения при температуре +35 °С и относительной влажности 95±3%. МОм. не менее
	40

	Испытательное напряжение, воздействующее на изоляцию электрических цепей блока в течение 1 мин, кВ:
	

	в цепях питания
	0,9

	в цепях сигнализации
	0,75

	Коммутационная возможность исполнительных реле сигнализации и защиты:
	

	при постоянном токе
	0,1-0,5 А; 24-250 В

	при переменном токе
	0,5-2,0 А; 50-220 В

	Задержка срабатывания сигнала А в зависимости от
	0,5±0,1

	модификации, с
	1,0±0,2

	
	2,0±0,4

	
	10±2,0


[image: image2.png]r BAoK RONTPORR I

)4
* Y HR -
Hopueas @ | ot

saTop Ty
e o
Hyay-
Yy o{)run n D-@“' l
. . !
BrxpeToxozw R “f'/ i Cuznanfl
npeodpasoneTes [ !

Uy |opi ::-ﬂ ~

\)nsﬁme ns'gé
| i Wi 2o) K Y/
: T, HyZoe K3
—4mfopran A
R4
i s Cuznank
] N
opran A X5
—
Cuznar b

KI
oK
0 Ryxs= 4
opran OK .
{ ——e{Cuzrran
£ © i e
Cxann
saze ln——D—|
xonfpors





Рисунок 1 - Структурная схема устройств ИП-8А, ИП-16, ИП-17
2.3 Условия эксплуатации

Составные части аппаратуры предназначены для работы в следующих условиях: 

Обмотка возбуждения:
- температура окружающей среды, содержащей пары и брызги турбинного масла, от 5°С до 80°С;
- относительная влажность до 95% при температуре 35°С;
- вибрация в диапазоне частот от 5 до 80 Гц амплитудой до 0,15 мм;
- магнитное поле промышленной частоты напряженностью до 400 А/м. 

Преобразователь:
- температура окружающей среды от 5°С до 70°С;
- относительная влажность до 80% при температуре 35°С.
Блок:
- температура окружающей среды от 5°С до 50°С;
- относительная влажность до 80% при температуре 35°С.
2.4 Устройство и принцип работы аппаратуры и ее составных частей

2.4.1 Структурная схема устройств приведена на рисунке 1. Преобразователь совместно с обмоткой возбуждения предназначен для генерирования высокочастотного напряжения, возбуждения в объекте контроля вихревых токов, детектирования, усиления и линеаризации выходного сигнала, преобразования величины воздушного зазора между объектом контроля и обмоткой возбуждения в напряжение постоянного тока.
Напряжение с выхода преобразователя поступает в блок контроля, где преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока, сравнивается нуль-органами с заданными напряжениями (уровнями) сигнализации и защиты. При равенстве или превышении напряжения преобразователя уровней сигнализации нуль-органы П, А включают исполнительные реле К1, К2, К3, К4, которые своими контактами замыкают цепи технологической сигнализации.
Нуль-орган ОК сравнивает напряжение преобразователя с уровнями, соответствующими началу и концу рабочего диапазона измерения.
Выход значения напряжения за пределы значений рабочего диапазона сигнализируется как "отказ" аппаратуры. Это происходит также при обрывах и коротких замыканиях в обмотке возбуждения, схеме соединений или при неисправностях электрорадиоэлементов.
Исправность нуль-органов защиты (А) контролируется специальной схемой, назначение которой исключить ложные команды отключения оборудования при неисправности нуль-органа.
Преобразователь ИП-8А содержит два канала измерения: осевой и радиальный.
Осевой канал предназначен для измерения контролируемого параметра, а радиальный канал - для измерения зазора между контролируемым объектом и обмоткой возбуждения.
Наличие радиального канала обусловлено его влиянием на точность измерения осевого смещения контролируемого объекта и необходимостью компенсации этого влияния.
2.4.2 Электрические принципиальные схемы устройств приведены на рисунках 2-4.
Вихретоковый преобразователь (рисунок 5) содержит следующие функциональные узлы: генератор, стабилизатор, линеаризатор.
Генератор вместе с обмоткой возбуждения создает высокочастотное электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве и создает в металле ротора вихревые токи, приводящие к ослаблению этого поля. Ослабление происходит обратно пропорционально величине воздушного зазора между обмоткой возбуждения и металлом.
[image: image3.png]' RB 9 2R-A
Yerw her| 2o
o Y AT
Beo0 1 |ry - - Unial Broc oc
2053 || |, Videi|dro9nin
Zosr_|s12  losldzoer
st |earas o cvee — (2 | [ra|Boamy
-~ el 1 = i N Py
e ,'J/N buodl | l/‘;: sncrae
(L ¢/;§d v tacconnt] 3 MY 3 Vamoaninte ains
e R prerar R e 18
2 A Buronp |7 v | swaiz ol lem [
s 7 e ZamooR? |5 T edd Covngd | 9
Pt "5 |drs20) g ol laslamd? A fomery) | &
& |0-5mA- N P w—"v;-m el Cuemmnt] ¢
7 10-5mpt "4 =758 w—‘v—ﬂream 2 freane) | 2
[Gecos | 2] ,:;’« | Gurscd (|
et w2y Aoe_|v] PHudpmirn |
21097 |8] e Aeneier
) Yem Axods |9 pysl(aka
y |~208 &odd |é Weidazolsy
4 /| o Baxod? o kss\odgacny
5| ~z08
sifte
278 2 y[~%8
1 sty » 0] ~-58
e ]S
—
X2 [araz <
& | Yem
3 |~z08
l/l ~2208 KT
8 £
7723 =47
r;/-ll// Y | N I S ey
e 2 o 1t17
VA H Y s
t 1 |u 16} - ks . 2Hz2 T
218 11| | 27A%
—7l e 4 e |y
s v |-%8 2 ¢ 247X | X 1y
s lgen gy} z ]| LIS
_cL_Ln-- ks . 2512





Рисунок 2 - Устройство ИП-8А. Схема электрическая принципиальная. Блок контроля А1
[image: image4.png]Ll
o z =RI-FY “RIRT
-, e Joond o
£t fenrar LA 35097 | = R
| Tem 'mn' oot |m] ':’ [%78] Brewox
1 e s . Bx033_ |77] Ay (8092 11 |
172 t Bro07_ |51 V1S st axod 7
Ny 7 N Spewen = |2~ loesi Acod 4/
=17 [) ey | e fesal Baod A2
§ | o-5mR £ ex0dl Im) | |£ 1 [Femoaax
1% Gencdmgrl] 3 421 3 Binosant,|
Birod OX | i 4215 Bwmata( 7t
A BinodAl (7] V{7 [Busedz
= Bencont | s M ks |Bunog s
2754 | BN fas|Eaosy
3 Mim LR nr g
58I —l;—m famwos)
3 Broas |« Al 12 I
i . — pprry — 1 Loz Ly FA-ka] froecdrngy
SRR gy Fod7 o Y Fadfuossr
Boos |91 laes|etaoan |
Bod9 <] VB lac|denes 2t
Y TR P O e e

87510 =81-R
[o] wen sl eosrer
| Barxod

<0/t

IS
< et t~

.
2
o

<
Gt





Рисунок 3 - Устройство ИП-16. Схема электрическая принципиальная. Блок контроля А1
[image: image5.png]A1 T
2
2z yen o o 7
7208 1 —;—:%I ::JV’L e
. ik [eed? _1A) « Vwildiogr ] y
1 |orxe ro T -2 O 21 W o T e
& e | s Br00Y |55 _{f’f ws|dradl | 3
H_r [ (2) |k van = 32| o Hrvel Brodar 7]
H Z 758 2702 Seen t |7 ; A rodNE L:T
O] = N dairodi st VN2 \Bnodar 37}
-1 b2 [Boo it 3 421 s o]
5 vardt Barod o8 11/ —%‘Z 5 |Burornc 7]
< [p-mi- s o€ | [t s [y
v losnai 22 py  furod 77| 5 -4 d gt | LA pryens
78| - das|godty | (| Genr 0 12
By ,% Y| |2} Graws) 0
PR 177 o P T P22 R T 77
22 o esenmar | | 1] :
A | ufor} :W/ 273 ol # | 5
rrmnCan I A o 1<
Broos |3 2 bidrm A y;wm” z
o Vo (23] (oA2000) | /adapun) | 8
Arodd 16 ol Y Gua00 £1
BuradZ | o —V—wis| agoposy
f |=prxt oif
€| Yerw
3 |~2208 {
v |~2z8
1
4t
i 21t
| Yo 4
Ll; 7 \Barad _.f warae| [xr
R e 1=t [€]
35T HE <M @
I 72
D e -





Рисунок 4 - Устройство ИП-17. Схема электрическая принципиальная
[image: image6.png]K| lens

I| Buxox JiueapusaTop
2 +I5B [~ ’

3 0 —}-‘ Craduausatop)
4| -IsB =

T'enepe- K K
Top i 10
2 2
O6norxa
BOIGPKACHUR

Brox npeoSpa3zopaTenn





Рисунок 5 - Вихретоковый преобразователь

Режим генератора по постоянному току поддерживается стабилизатором, который в свою очередь поддерживает неизменным напряжение на базе транзистора генератора, независимо от потерь на вихревые токи.
Таким образом происходит одновременно детектирование высокочастотного сигнала и его усиление.
Напряжение положительной полярности на выходе преобразователя пропорционально величине воздушного зазора в диапазоне измерения.
Линейность выходной характеристики преобразователя достигается линеаризатором.
Блок контроля состоит из плат: контроля А1, реле А2, стабилизаторов A3, сигнализации А4, а также трансформатора, элементов управления и присоединительных разъемов (см. рисунки 2-4).
Значение линейного перемещения передается с преобразователя в блок контроля в форме напряжения постоянного тока пропорционально значению перемещения и изменяется в пределах 0-10 В.
Переключателем S2, расположенным на лицевой панели блока, аппаратура переключается в режим "ПРОВ" или "РАБ".
Формируемые блоком контроля сигналы выдаются через разъем Х3, а индикация выдаваемых сигналов выполняется светодиодами У1-У3 на плате сигнализации.
2.4.3 Электрические принципиальные схемы функциональных узлов приведены на рисунках 6 и 7.

[image: image7.png]RERNRRREE





Рисунок 6 - Плата контроля. Схема электрическая принципиальная
[image: image8.png]2208

el

22

2f DAl |3
| I

woonk? || ==
" G5

C4 2 ) 22mxd|

1000mx)  DAZ |3 —

7815 ' Lo
2emux#
+15B

cv0d.

]
-158
crod.




Рисунок 7 - Плата питания. Схема электрическая принципиальная

На плате контроля (рисунок 6) расположены функциональные узлы: нормализатор, нуль-орган, схема задержки и контроля неисправностей нуль-органов аварийной сигнализации.
Нормализатор выполнен на микросхеме А1 и представляет собой инвертирующий усилитель с обратной связью по току. Транзистор У3 и другие элементы устанавливаются при унифицированном сигнале 0-20 мА; 4-20 мА.
Нуль-орган ОК выполнен на микросхеме А4, нуль-органы предупредительной сигнализации - на микросхемах А2, A3, аварийной сигнализации - на А5, А6.
Все микросхемы нуль-органов работают в усилительном режиме с обратной связью через диод при значении параметра ниже уровня сигнализации и переходят в режим насыщения при его превышении.
В режиме насыщения напряжение положительной полярности на выходе микросхемы открывает транзистор, который включает электромагнитное реле.
Назначение схемы задержки и контроля неисправности нуль-органов аварийной сигнализации - исключить срабатывание выходных реле аварийной сигнализации при прохождении импульсных помех по каналу измерения или цепям источников питания и неисправностях радиоэлементов.
Схема задержки прохождения команд выполнена на транзисторе У38. Напряжение на стоке У38 появится с временной задержкой величиной R68 ( С6.
Контроль неисправностей радиоэлементов нуль-органов аварийной сигнализации производится методом тестирования.
При срабатывании транзистора нуль-органа аварийной сигнализации по истечении времени задержки изменяется уставка срабатывания нуль-органа, она увеличивается на значение, обеспечивающее выключение нуль-органа. Если срабатывание нуль-органа произошло из-за неисправности радиоэлемента, то выключение его не произойдет и дальнейшее прохождение команды сигнализируется как "отказ".
При срабатывании нуль-органа после воздействия тестового сигнала он выключается, происходит повторное срабатывание нуль-органа с выдачей сигнала во внешние цепи. Увеличение уставок срабатывания нуль-органов производится через R85, У30, R41, R42.
Плата питания (см. рисунок 7) содержит выпрямители U1, U2, фильтрующие конденсаторы С1-С6 и стабилизаторы напряжений плюс 15В и минус 15В.
Стабилизаторы выполнены по схеме с коллекторной нагрузкой и защитой от коротких замыканий. Опорное напряжение задается стабилитроном У8 и подается на базу транзистора У6. Ток транзистора У6 определяется резистором R2 и является током базы выходного транзистора У5. Отрицательная обратная связь производится через диод У4.
При коротком замыкании в нагрузке диод У3 шунтирует опорное напряжение на базе транзистора У6, ток эмиттера У6 и ток базы транзистора У5 уменьшается до нуля, а транзистор У5 закрывается.
Блок искрозащиты (БИС) является разделительным узлом между искроопасными и искробезопасными цепями.
Искробезопасные цепи (обмотка возбуждения и преобразователь) устанавливаются во взрывоопасной зоне, искроопасные цепи (блок контроля с блоком искрозащиты) устанавливаются вне взрывоопасной зоны.
Блок искрозащиты обеспечивает сохранение искробезопасных значений напряжений и токов в цепях преобразователя при повреждении элементов аппаратуры и состоит из шунтирующих стабилитронов, последовательно включенных резисторов или ограничителей тока и предохранителей.
Блок содержит два сигнальных и два питающих барьера, которые ограничивают максимально допустимые токи при коротких замыканиях в цепях преобразователя и обмотки возбуждения.
Все элементы БИС представляют собой неразборный сборочный узел, устойчивый в условиях эксплуатации.
Блок БИС в условиях эксплуатации неремонтопригоден.
Максимальное напряжение холостого хода в искробезопасных цепях не более ±13 В, допустимый ток короткого замыкания не более ±25 мА.
2.4.4 Блок аппаратуры представляет собой прямоугольную металлическую конструкцию для установки на щите управления и контроля.
Показывающий прибор, органы управления, сигнальные светодиоды, предохранитель расположены на лицевой панели блока.
Органы управления и предохранитель закрываются крышкой, которая пломбируется. Электрическое соединение блока с преобразователем и внешними цепями производится через разъемы, расположенные на задней панели блока.
Все радиоэлементы, кроме реле и трансформатора, установлены на печатных платах. Платы покрыты защитным лаком. Доступ внутрь блока производится через съемную крышку.
Преобразователь представляет собой конструкцию прямоугольной формы (коробку) с крышкой, в которой установлены печатная плата, высокочастотный разъем для подключения обмотки возбуждения и зажимы для подключения контрольного кабеля.
Обмотка возбуждения аппаратуры ИП-8А, ИП-17 представляет собой катушку индуктивности, соединенную с преобразователем радиочастотным кабелем с разъемом. Для защиты от воздействия среды катушка индуктивности закрыта стаканом из фторопласта и залита эпоксидным компаундом. Вывод кабеля обмотки возбуждения из корпуса оборудования производится с помощью проходника.
Обмотка возбуждения аппаратуры ИП-16 размещена в преобразователе, который соединен выдвижным штоком с контролируемым узлом.
При перемещении контролируемого узла перемещается и шток, что дает возможность измерить значение перемещения штока.
2.5 Меры безопасности

2.5.1 К работе с аппаратурой допускаются лица, имеющие разрешение на работу в электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие инструкцию по эксплуатации, техническое описание, а также действующие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
2.5.2 Аппаратура должна быть надежно заземлена и иметь электрическую связь с корпусом вибропреобразователя. Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью аппаратуры, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
2.5.3 Ремонтные работы, смену предохранителей, модулей и блоков следует выполнять при отключенном напряжении питания.
2.5.4 На всех досках выводов (клеммниках) "сеть 220 В" должны быть установлены защитные пластиковые крышки с надписью "220 В".
2.5.5 Запрещается открывать боковую крышку блока, снимать переднюю панель, выполнять пайку при включенном разъеме Х2.
2.5.6 Измерительный блок относится к электрооборудованию общего назначения и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон.
2.6 Техническое обслуживание

2.6.1 С целью обеспечения постоянной исправности и готовности аппаратуры к работе необходимо выполнять техническое обслуживание. Оно проводится периодически и совмещается с проверкой. В состав работ по техническому обслуживанию необходимо включить следующие:
- внешний осмотр;
- очистка аппаратуры от пыли и грязи;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления и прочности внешних соединений.
2.6.2 При внешнем осмотре обращается внимание на состояние блока, преобразователя, обмотки возбуждения, открытых участков соединительных кабелей. Все узлы, кабели и разъемы должны быть сухими и чистыми и находиться в нормальных условиях эксплуатации.
2.6.3 Учитывая, что указанные приборы могут быть задействованы в цепях защиты, очистку от пыли и грязи (с отключением питания) следует выполнять при останове основного оборудования.
Работу следует выполнять в такой последовательности:
- отключить питание;
- с помощью пылесоса или ветоши очистить от пыли и грязи внешние детали и разъемы аппаратуры, соблюдая осторожность, чтобы не нанести повреждений;
- очистку контактов разъемов следует выполнять при отключенном питании с помощью ветоши, смоченной спиртом или спиртобензиновой смесью.
2.6.4 Проверка работоспособности производится следующим образом:
- переключатель РАБ-ПРОВ перевести в положение ПРОВ;
- резистором ПРОВ, имитируя смещение объекта контроля, проверить срабатывание сигнализации, схемы контроля неисправности.
При проверке работы сигнализации отключить цепи аварийной защиты оборудования во избежание ее ложного срабатывания.
2.6.5 Проверка надежности крепления и прочности внешних соединений осуществляется визуально или приложением незначительных физических нагрузок. На электрических разъемах проверяется плотность их соединения и наличие зажимов. Крепление проводов под винт проверяется и при необходимости подтягивается с помощью отвертки.
В целях обеспечения искробезопасности в процессе профилактических работ должна проводиться проверка целостности пайки, крепления и изоляции проводов и соединительных электрических кабелей, а также проверка электрической прочности изоляции обмотки возбуждения и при необходимости их крепление, подтяжка и пайка. Проверяются также напряжение холостого хода и ток короткого замыкания искробезопасных цепей.
2.7 Ремонт

В соответствии с собранной статистической информацией большинство энергопредприятий считает необходимым проведение ремонта аппаратуры типа ИП в региональных сервисных центрах и на заводе-изготовителе. При этом ремонт по необходимости может быть выполнен оперативным персоналом ТЭС с помощью замены отказавшей аппаратуры или ее блоков, модулей и плат, которые поставляются заводом-изготовителем или сервисной организацией и находятся на складе цеха в запасе.
В случае, если энергопредприятие имеет соответствующее подразделение, укомплектованное достаточным количеством ремонтного персонала необходимой квалификации и соответствующим оборудованием, то ремонт аппаратуры типа ИП можно выполнять традиционным методом на энергопредприятии.
Определение отказавшего блока, модуля, а затем и отказавшей радиодетали производится с помощью тестирования или согласно схеме поверки (рисунок 8), а также с помощью тестера, магазина сопротивлений, мегаомметра и др.

[image: image9.png]A3

<Juinis

# 5
xe[ ] x2 I 7
& | yem yems | <> > rz

! | Brog | |~z ] 3
2 |+r8 | [r208| Y
7 | Xt <
4 | -8 | losma| < @
o-SmB| 7
| I |
=14
| e
; {_|Bsmod
2 |+758

3 5| o

Y [ v|-78





Рисунок 8 - Электрическая принципиальная схема поверки

Так как аппаратура выполняет функции сигнализации и защиты оборудования, она должна работать непрерывно.
Исправность аппаратуры сигнализируется светодиодом ОК. Неисправность сигнализируется выключением светодиода и замыканием контактов реле цепи ОТКАЗ.
Если причина появления сигнала ОТКАЗ импульсные помехи или пульсация параметра, восстановление его работоспособности производится выключением и включением аппаратуры переключателем СЕТЬ.
Работа с выключенным светодиодом ОК не допускается!
Аппаратура оперативного обслуживания не требует. Крышка на лицевой панели блока должна быть закрыта и опломбирована.
Если при включении аппаратуры светодиод не включается, стрелка прибора на блоке остается в начале шкалы и нет сигнала ОТКАЗ, то вероятная причина неисправности — перегорел предохранитель, короткое замыкание в цепях питания 220 В, потеря контакта в разъемах и на досках выводов.
В этом случае следует визуально или с помощью тестера проверить или заменить предохранитель, проверить наличие контакта в разъеме, переключателе и на досках выводов, проверить целостность соединительных проводов и силового трансформатора.
Ремонт в данном случае заключается в замене неисправных узлов и деталей, восстановлении контактов в разъемах и на досках выводов и целостности проводов.
Если при включении аппаратуры или во время ее работы светодиод ОК не светится, есть сигнал ОТКАЗ, показания прибора в пределах шкалы, то вероятная причина неисправности - прошла импульсная помеха, потеря емкости одного из конденсаторов платы стабилизатора, отказ одного из нуль-органов А схемы контроля неисправности.
В данном случае следует выключить, а затем включить прибор. Если причина в импульсной помехе, то нормальная работа прибора восстановится. Если нормальная работа прибора не восстанавливается, то следует последовательно заменять нуль-орган А на заведомо исправный из запаса либо заменить плату стабилизатора целиком или один из отказавших на ней конденсаторов С1, С4, С8.
Если не работает предупредительная П или аварийная А сигнализация и выключены соответствующие светодиоды, то неисправен один из нуль-органов П или А или светодиоды.
В данном случае следует последовательно заменять нуль-органы А и П на заведомо исправные из запаса.
В дальнейшем неисправные узлы, блоки или приборы сдаются для ремонта в соответствующее подразделение цеха ТАИ ТЭС либо в сервисную региональную организацию, либо на завод-изготовитель. При выполнении ремонта в цехе ТАИ ТЭС следует пользоваться электрическими принципиальными схемами, схемами проверки и чертежами необходимых устройств, приведенных в заводской документации.
Ремонт взрывозащищенного прибора производится только предприятием-изготовителем в соответствии с требованиями действующих Руководящих документов. Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, ПТЭ и ПТБ.
2.8 Методика поверки

2.8.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки аппаратуры при ее выпуске и эксплуатации.
Периодичность поверки устанавливается метрологической службой предприятия, эксплуатирующего прибор.
2.8.2 При проведении поверки должны выполняться следующие работы:
- внешний осмотр;
- опробование;
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка диапазона измерения и определение основной приведенной погрешности измерения;
- определение погрешности срабатывания сигнализации и проверка срабатывания контактов реле.
Для выполнения указанных работ необходимы следующие средства проверки:
- стенд поверочный 381007.60015;
- штатив поверочный 381007.60047;
- мегаомметр Ф4102/1 на 500 В;
- миллиамперметр М2020 (ГОСТ 8711-78);
- магазин сопротивлений Р4831 (ГОСТ 23737-79).
Примечание — Допускается замена указанных приборов и оборудования аналогичными с соответствующими метрологическими характеристиками.

2.8.3 При выполнении поверки должны соблюдаться следующие условия:
Температура окружающего воздуха, °С.……………….... 20±5
Атмосферное давление, кПа...................……………......... 84-106
Относительная влажность воздуха, %.........……………... 30-80
Напряжение питания, В.................................…………….. 220±4,4
Частота напряжения питания, Гц................…………….... 50±1
Сопротивление нагрузки 

унифицированного сигнала, кОм, не более..................…. 2
Отсутствует вибрация, внешние электромагнитные поля.
2.8.4 Перед проведением поверки необходимо:
- установить обмотку возбуждения (преобразователя) на штативе (стенде); 
- соединить преобразователь с блоком и обмоткой возбуждения (рисунок 9);
- собрать схему поверки.
[image: image10.png]1peadpasobarmen

Lok KoWmpOrT
G [2208, 5074 Lfoms ppeddpasobamenn Poora savemod X/
oy | e | [ sfom =>>1, Bral o aem ]
B N T P WA o1 Py VAL
¥ __|~2Z08 “f8) 2 Iy 3 o 5 3 2| wr58
Y Jeverases. a2 3 v 3 Y " 3|l 2
<& e || -8 7 1= Lo 12 Hel-r8
7_|enarrt| [Arocf] 5 I 5 |Boiroo
z O-5mA|_€ 8.7
5 O-5mm__ 7 Sl Aaders® ek | —<&
6 warea_|
7 |Ceron2 W Mws o BB It 3%
N 8 R |
0 |Guarand g Goerwa. T,
2 = i § —— 7
| R
SR ]
2 g s
S s 7t N §¥
§¢ YINE
§ 3 A
w
-





Рисунок 9 - Электрическая схема подключений
* Допускается применение других марок гибкого провода и экранированного кабеля.

2.8.5 При проведении внешнего осмотра должно быть проверено следующее:
- комплектность поверяемого устройства;
- отсутствие повреждений;
- четкость фиксации положений органов управления;
- чистота гнезд разъемов.
2.8.6 Для опробования устройства:
- выполнить работы по п. 2.8.4;
- установить нуль прибора (начало шкалы) на блоке устройства при выключенном напряжении питания;
- установить воздушный зазор между обмоткой возбуждения и контрольной поверхностью штатива (стенда) рисунки 10, 11, 12;
- включить напряжение питания устройства и, имитируя на штативе (стенде) смещение объекта контроля опробовать его работу.
2.8.7 Определение электрического сопротивления изоляции цепей блока и обмотки возбуждения производится раздельно мегаомметром (см. рисунки 2, 3, 4).
Перед измерением сопротивления изоляции соединить штыри 3 и 4 разъема Х2 и все штыри разъема Х3.
Измерение сопротивления изоляции производится между штырями разъемов и зажимом "ЗЕМЛЯ" Переключатель "СЕТЬ" на блоке должен быть включен. Измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения производится между ее корпусом и корпусом разъема. Сопротивление изоляции цепей блока должно быть не менее 40 МОм, цепей обмотки возбуждения - не менее 100 МОм.

[image: image11.png]



1 - обмотка возбуждения; 2 - каретка; 3 - основание; 4 - маховичок; 5 - винт; 6 - микрометр зазора; 7 - микрометр смещения
Рисунок 10 - Установка обмотки возбуждения устройства ИП-8А на стенде
Примечание — Детали стенда, не используемые при поверке устройства ИП-8А, не показаны

[image: image12.png]i

.

0l

s oe
°

T

0% 'ée





1 - преобразователь; 2 - каретка; 3 - основание; 4 - маховичок; 5 - винт; 6 - шкала отсчета
Рисунок 11 - Установка преобразователя устройства ИП-16 на стенде

Примечание — Детали стенда, не используемые при поверке преобразователя ИП-16, не показаны.

[image: image13.png]



1 - штатив; 2 - обмотка возбуждения; 3 - образец; 4 - глубиномер микрометрический;

5 - стопорный винт

Рисунок 12 - Установка обмотки возбуждения устройства ИП-17 на поверочном штативе

2.8.8 При поверке диапазона измерения, определении основной приведенной погрешности измерения и унифицированного сигнала установить на поверочном штативе (стенде) обмотку возбуждения (преобразователь) в начальное положение, при котором показание прибора равно нулю.
На штативе (стенде) установить поочередно, через каждые 10% диапазона ряд значений смещения (в дальнейшем именуемого параметром), а по прибору на блоке и миллиамперметру в цепи унифицированного сигнала определить соответствующие параметру значения показания и унифицированного сигнала.
Значения основной приведенной погрешности (с и (y (%) определяются по формулам:
- для измерения смещения

[image: image14.wmf]ni

с

o

S-S

γ=,

X

                                                                 (1)
где Sn - смещение по блоку, мм;
Si - смещение по микрометру, мм; 
Хo - диапазон измерения, мм;
- для унифицированного сигнала

[image: image15.wmf]рi

у

o

Уа-S+b

γ=100,

X

                                                         (2)
где Ур - унифицированный сигнал по миллиамперметру, мА;


[image: image16.wmf]о

у

Х

а=

Х

 - масштабный коэффициент                                                                                              (3)
(здесь Ху - нормирующее значение унифицированного сигнала, Ху равно 5; 16; 20 мА); 

b - конечное значение левой (отрицательной) части диапазона измерения, мм.
Если устройство имеет диапазон унифицированного сигнала 4-20 мА, в показаниях миллиамперметра необходимо вводить поправку - вычитать 4 мА.
Максимальное значение основной приведенной погрешности не должно превышать значений, указанных в таблице 1.
2.8.9 При определении погрешности срабатывания сигнализации и проверке срабатывания контактов реле установить значение уровней срабатывания сигнализации согласно таблице 2 по методике п. 2.8.8.
Таблица 2

	Значение уровня сигнализации, % диапазона
	Обозначение задатчика уровня
	Наименование сигнализации

	-20
	П1
	П

	-80
	А1
	А

	+80
	А2
	А

	+20
	П2
	П


Примечание - Допускается устанавливать любые значения уровней сигнализации.

На штативе (стенде), плавно изменяя значения параметра от нуля до уровня сигнализации, добиться включения соответствующего светодиода.
Внимание! Так как срабатывание сигнализации А происходит с задержкой, то для исключения погрешности измерение параметра в диапазоне уровня сигнализации необходимо выполнять медленно.
Испытание повторить не менее трех раз по каждому уровню.
Срабатывание контактов реле проверяется на соответствующих штырях разъема цепи сигнализации.
Погрешность срабатывания сигнализации с (c (%) определяется по формуле

[image: image17.wmf]γc

с

c

S-S

γ=100,

X

                                                            (4)
где S( - установленное значение уровня сигнализации, мм; 

Sc - показание микрометра в момент включения светодиода, мм; 

Хс - показание шкалы прибора в момент включения светодиода, мм. 

Погрешность сигнализации не должна превышать значений, указанных в таблице 1.
Положительные результаты поверки заносятся в формуляр, а на лицевой панели блока ставится клеймо поверителя.
Устройство, не удовлетворяющее требованием настоящей методики, считается не прошедшим аттестацию. Оформляется соответствующая запись в формуляре и устройство направляется в ремонт либо в подразделение цеха ТАИ, либо в сервисную организацию.
Ключевые слова: прибор, расширение, техническое обслуживание, ремонт, турбина, преобразователь, модуль, блок, диапазон измерения, основная приведенная погрешность.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Введение
2 Измерители перемещений ИП-8А, ИП-16, ИП-17
2.1 Общие положения
2.2 Техническая характеристика
2.3 Условия эксплуатации
2.4 Устройство и принцип работы аппаратуры и ее составных частей
2.5 Меры безопасности
2.6 Техническое обслуживание
2.7 Ремонт
2.8 Методика поверки
_1104843209.unknown

_1104843392.unknown

_1104843651.unknown

_1104843302.unknown

_1104839230.unknown

