Российское акционерное общество энергетики и электрификации

"ЕЭС России"

Департамент генеральной инспекции

по эксплуатации электрических станций и сетей

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

РД 153-34.1-30.608-2000

Дата введения 01.01.2001

| РАЗРАБОТАН: | Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО "ЕЭС России" |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Греченков Н.В. |
| УТВЕРЖДЕН: | Российским акционерным общество энергетики и электрификации (РАО "ЕЭС России") 29.12.2000 Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России" В.П. Воронин |
| введен впервые |  |

"Экспертная система оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов" позволяет получить и оценить полную картину по каждой электростанции и по полученным результатам строить программу действий и вырабатывать первоочередные меры, реализация которых позволит в свою очередь поднять уровень эксплуатации турбогенераторов и повысить их надежность. Каждое локальное направление позволит в более конкретной форме произвести контроль состояния и условий эксплуатации, а также выявить допущенные отклонения от требований НТД и РД.

Установленная мощность действующего парка турбогенераторов составляет величину порядка 120000 МВт. ГОСТ 533-76 устанавливал минимальный срок службы турбогенераторов 25 лет. В настоящее время суммарная мощность генераторов, отработавших нормативный ресурс, достигает 50%. Количественный и возрастной состав основного ряда турбогенераторов, находящихся в эксплуатации в РАО "ЕЭС России", приведены в Приложении 1.

Повышение надежности энергетического оборудования и оптимизация затрат на его техническое обслуживание - одна из важнейших задач, стоящих перед энергетиками. Средством достижения задачи являются создание системы сервисного обслуживания (Приказ РАО "ЕЭС России" от 05.01.2000 № 6 "О создании системы сервисного обслуживания оборудования электростанций") и широкое использование современных методов контроля технического состояния оборудования. Эффективный контроль - это снижение объемов ремонтных работ и продление сроков жизни энергетического оборудования. Техническое состояние и ресурс турбогенераторов находятся в прямой зависимости от уровня эксплуатационно-ремонтного обслуживания. Выявление и своевременное устранение на ранней стадии развития повреждений генератора (корпус, ротор, активное железо, изоляция обмоток, газо-масляная система, щеточно-контактный аппарат) наиболее эффективно обеспечиваются методами непрерывного контроля (мониторинга) с помощью стационарных систем контроля на работающем оборудовании и специальными обследованиями во время ремонтов.

Снижение потребления электрической энергии при недостаточной оснащенности электрических сетей РАО "ЕЭС России" средствами компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения привели к необходимости увеличения использования режимов работы генераторов с потреблением реактивной мощности, что при ослабленной плотности прессовки крайних пакетов сердечника статора приводило к серьезным повреждениям. Анализ актов технологических отказов и отчетов по результатам обследований, выполненных специализированными организациями, показал, что надежность турбогенераторов, используемых в режимах потребления реактивной мощности, определяется техническим состоянием активной стали конкретного генератора. Своевременное выявление дефектов активной стали на ранней стадии их развития возможно при проведении обследования с использованием современных методов и средств диагностики.

Проверки состояния турбогенераторов и организации их эксплуатационно-ремонтного обслуживания, а также результаты расследования технологических нарушений показывают наличие серьезных недостатков из-за несоблюдения ряда требований соответствующей нормативно-технической и распорядительной документации (НТД и РД). Высокая доля технологических отказов по причине повреждений щеточно-контактных аппаратов и элементов газо-масляной системы генераторов требуют повышенного внимания к этим узлам со стороны эксплуатационно-ремонтного персонала и разработки конкретных организационно-технических мероприятий.

Автоматизированные системы технической диагностики генераторов (АСТДГ), осуществляющие контроль за режимом и состоянием генератора в процессе работы, компьютерные обработка и обобщение данных специальных испытаний являются наиболее эффективным путем комплексной оценки технического состояния генератора, обеспечивающими полноту и своевременность информации о состоянии машины и тем самым оказывают реальную помощь персоналу в принятии решений по оперативным и плановым мероприятиям, необходимым для надежной работы генераторов.

Анализ методов диагностики генераторов ведущих научных организаций, энегоремонтных предприятий и заводов-изготовителей показывает, что использование технических решений на базе микроэлектроники, робототехники, волоконной оптики, вычислительной техники позволяет получить информацию о техническом состоянии генераторов значительно большую при меньшем объеме их разборки по сравнению с традиционными методами ремонта. К наиболее эффективным методам можно отнести:

- контроль генератора с помощью вводимой в воздушный зазор телеуправляемой измерительной аппаратуры (плотность заклиновки стержней обмотки статора, качество прессовки отдельных пакетов стали сердечника, состояние межлистовой изоляции сердечника), осмотр труднодоступных поверхностей узлов генератора с помощью эндоскопов, имеющих высокую разрешающую способность и возможность проникновения в узкие промежутки по всей длине активной стали и ротора;

- ультразвуковой контроль плотности крайних пакетов стали статора;

- микроспектральный анализ механических примесей, содержащихся в охлаждающем водороде и сливах масла;

- определение местных перегревов в турбогенераторах по продуктам пиролиза изоляции в охлаждающем газе;

- анализ вибрационных характеристик на работающем турбогенераторе с использованием многоканального анализатора спектров;

- измерение уровня частичных разрядов (ЧР) при проведении испытаний повышенным напряжением;

- использование электронно-оптических дефектоскопов при проведении высоковольтных испытаний изоляции обмотки статора, для наблюдения за степенью коронирования;

- применение тепловизоров для контроля нагревов при испытаниях стали методом кольцевого намагничивания;

- оценка состояния турбогенераторов с масляным охлаждением типа ТВМ методом хроматографического анализа газов, растворенных в масле;

- автоматизированная система химического контроля (АСХК) дистиллята в контурах охлаждения генератора;

- контроль состояния щеточно-контактного аппарата (ЩКА) методом измерения радиопомех;

- ультразвуковой контроль металла бандажных колец роторов турбогенераторов без снятия их с вала ротора.

Принятию технического решения по проблеме надежности должны предшествовать поиск и выявление причин, вследствие которых возникла ненормальная ситуация и только затем осуществляться подготовка базы для принятия решения.

Существенную помощь в этом может оказать применение "Экспертной системы оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов", назначение которой заключается в осуществлении периодической комплексной оценки исполнения всех нормативных требований по организации эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов. Такие проверки и оценки должны осуществляться силами специалистов и технических руководителей подразделений электростанций с привлечением персонала центральных служб АО-энерго и научно-практических организаций. Разработанная "Экспертная система оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов" позволяет получить и оценить полную картину по каждой электростанции и по полученным результатам строить программу действий и вырабатывать первоочередные меры, реализация которых позволит в свою очередь поднять уровень эксплуатации турбогенераторов и повысить их надежность. Каждое локальное направление позволит в более конкретной форме произвести контроль состояния и условий эксплуатации, а также выявить допущенные отклонения от требований НТД и РД.

Экспертная система предполагает по каждому обследуемому направлению и по ТЭС в целом произвести оценку состояния по шкале от 0 до 1,0 (табл. 1). В соответствии с предложенной методикой, каждая электростанция заполняет для себя матрицу (табл. 2) и выставляет по собственным оценочным критериям по предложенной шкале оценки каждому направлению и среднюю. Первый этап экспертной оценки в соответствии с настоящими методическими указаниями выполняется в срок до 01.03.2001. В дальнейшем оценку следует проводить по итогам каждого года. Результаты экспертной оценки в виде матриц (табл. 1 и 2), выполненных в Excel, следует направлять в Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО "ЕЭС России" по электронной почте на адрес: chelnokov@rao.elektra.ru

Осуществление экспертизы и оценки является одним из элементов внутреннего аудита (самоаудита), осуществляемого специалистами и техническими руководителями электростанций в соответствии с "Основными положениями контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методическими указаниями по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем" (РД 153-34.0-08.102-98).

Таким образом, "Экспертная система оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов" должна явиться программным документом для организации и осуществления эффективной системы внутреннего контроля на электростанциях за состоянием и условиями эксплуатации турбогенераторов.

Таблица 1

| № | Основные направления экспертной системы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система учета и анализа технологических нарушений в работе турбогенераторов. |  |
| 2. | Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации турбогенераторов. |  |
| 3. | Организация эксплуатации турбогенераторов. |  |
| 4. | Организация ремонта турбогенераторов. |  |
| 5. | ## Надежность обмоток статоров турбогенераторов. |  |
| 6. | ## Надежность активной стали и корпуса ТГ. |  |
| 7. | ## Надежность роторов турбогенераторов. |  |
| 8. | Надежность газомасляной системы ТГ. |  |
| 9. | Надежность работы щеточно-контактных аппаратов турбогенераторов. |  |
| 10. | Консервация турбогенераторов. |  |
|  | Средняя оценка по ________ ТЭС в _______ году |  |

Таблица 2

Матрица экспертной системы контроля и оценки

условий эксплуатации турбогенераторов (ТГ)

| № |  | Контролируемое направление |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система учета и анализа нарушений в работе ТГ "Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем" |  |  |  |  |
| 1.1. | Качество учета технологических нарушений в работе ТГ; |  |  |  |
| 1.2. | Качество расследования технологических нарушений в работе ТГ; |  |  |  |
| 1.3. | Объективность и достаточность разрабатываемых мероприятий по повышению надежности ТГ; |  |  |  |
| 1.4. | Эффективность контроля за исполнением мероприятий по результатам расследования и анализа причин технологических нарушений; |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 2. Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации ТГ. "Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95 (раздел 1.5): |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие план-графика, соблюдение сроков проведения, занесение в технический паспорт результатов периодических технических освидетельствований турбогенераторов. |  |  |  |
| 2.2 | Наличие мероприятий по устранению недостатков, выявленных при последнем периодическом техническом освидетельствовании; |  |  |  |
| 2.3 | Наличие распорядительного документа о назначении лиц, ответственных за состояние и безопасную эксплуатацию турбогенераторов; |  |  |  |
| 2.4 | Наличие и соблюдение утвержденных графиков периодических осмотров оборудования лицами, ответственными за их безопасную эксплуатацию; |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление контроля за выполнением мероприятий и требований нормативно-технических и организационно-распорядительных документов; |  |  |  |
| 2.6 | Организация выполнения предписаний ведомственных и государственных надзорных органов и осуществление контроля и учета; |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 3. Организация эксплуатации ТГ: |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие местных производственных инструкций по эксплуатации ТГ требованиям: - Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95; - Инструкций заводов-изготовителей; - "Типовой инструкции по эксплуатации генераторов на электростанциях" РД 34.45.501-88; - "Типовой инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем" РД 34.20.561-92; - "Типовой инструкции по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов" РД 153-34.0-45.512-97; - "Типовой инструкции по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше" РД 153-34.0–45.510-98; - "Правил технического обслуживания тиристорных систем возбуждения" РД 34.45.620-96; - Сборника руководящих материалов СРМ-92 (электротехническая часть); - "Методических указаний по проведению испытаний генераторов на нагревание" РД 43.45.309-92. Использование показаний штатных систем контроля состояния генератора методом сравнения с данными режимных карт (тепловых испытаний) для оценки: - изменения состояния обмотки статора; - изменения состояния активной стали; - изменения состояния обмотки возбуждения; - изменения вибрационного состояния; - изменения состояния системы возбуждения; - изменения состояния газо-масляной системы; - изменения состояния щеточно-контактного аппарата. |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 4. Организация ремонта. "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей. РДПр 34-38-030-92" |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие документа, определяющего состав работ по техническому обслуживанию ТГ (со вспомогательным оборудованием) и периодичность (график) их выполнения с учетом требования завода-изготовителя и условий эксплуатации (п. 2.2.3 РДПр); |  |  |  |
| 4.2 | Наличие и эффективность системы контроля за своевременным проведением и выполненным объемом профилактических работ и работ при техническом обслуживании (п. 2.2.3 РДПр); |  |  |  |
| 4.3 | Наличие и качество ведения журналов технического обслуживания ТГ и вспомогательного оборудования; |  |  |  |
| 4.4 | Осуществление мастерами обхода по графику и осмотра работающего оборудования для контроля состояния и своевременного выявления дефектов; |  |  |  |
| 4.5 | Состояние организации выявления, учета и устранения дефектов. Наличие на электростанции действующего положения о порядке выявления и устранения дефектов. Осуществление контроля со стороны технических руководителей электростанции и подразделений. |  |  |  |
| 4.6 | Выпуск ежегодного приказа о результатах прошедшей ремонтной кампании и задачах на предстоящий год с приложениями согласно разделу 2.7 РДПр: - ежегодно корректируемый годовой график ремонта основного энергооборудования; - график ремонта основного энергооборудования на предстоящий год; - графики ремонта вспомогательного и общестанционного оборудования на предстоящий год; - ежегодно корректируемый перспективный план подготовки к ремонту; - план подготовки к ремонту на предстоящий год; |  |  |  |
| 4.7 | Разработка и утверждение техническим руководителем электростанции программы вывода в ремонт каждого конкретного ТГ (энергоблока) в соответствии с требованиями п. 2.8.4 РДПр; |  |  |  |
| 4.8 | Проведение эксплуатационных испытаний по специальной программе, утверждаемой техническим руководителем электростанции. Заполнение по результатам испытаний ведомостей основных параметров технического состояния установки (п. 2.8.4 и приложение 21 РДПр); |  |  |  |
| 4.9 | Выполнение анализа ремонтной документации и актов приемки ТГ из предыдущих ремонтов, журналов и ведомостей дефектов с целью включения выявленных замечаний и дефектов в ведомости объемов на предстоящий ремонт; |  |  |  |
| 4.10 | Выполнение анализа исполнения на выводимом в ремонт ТГ требований распорядительных документов, циркуляров и предписаний. Включение неисполненных мероприятий в ведомости объемов ремонтов. |  |  |  |
| 4.11 | Выполнение представителями электростанций (назначенными в соответствии с п. 2.7.8 РДПр) требований 2.8.10 РДПр: - осуществление входного контроля применяемых материалов и запасных частей; - оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - контроль соответствия отремонтированных составных частей и деталей требованиям НТД и конструкторской документации; |  |  |  |
| 4.12 | Проверка соблюдения технологической дисциплины. Наличие и выполнение требований технологической документации: ТУ 34-38-20246-95. Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт РД 34.45.602. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-60-2. РД 34.45.609. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-200-2. РД 34.45.610. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-300. РД 34.45.611. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2. РД 34.45.612. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-165-2. РД 34.45.613. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200. РД 34.45.614. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-120-2 и ТВФ-100-2 (РУ 34-38-002-84). Полный перечень документации по ремонту турбогенераторов, разработанной ЦКБ Энергоремонт, приведен в Приложении 2. |  |  |  |
| 4.13 | Выполнение требований п. 2.9 РДПр по приемке оборудования из ремонта: - назначение приказом по ТЭС состава приемочной комиссии и выполнение ею требований п. 2.9.2 и 2.9.5 РДПр; - наличие согласованной с исполнителями и утвержденной главным инженером ТЭС программы приемки каждого конкретного ТА (или энергоблока в целом) из капитального или среднего ремонта; соответствие программы требованиям п. 2.9.3 РДПр; - проведение испытаний ТГ в соответствии с требованиями п. 2.9.6-2.9.16 РДПр; |  |  |  |
| 4.14 | Выполнение требований п. 2.9.4 РДПр по предъявлению приемочной комиссии не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта составляемой во время ремонта документации по конкретному перечню, утвержденному главным инженером ТЭС; |  |  |  |
| 4.15 | Оформление в соответствии с п. 2.9.9-2.9.11 условий для разрешения и осуществления пуска ТГ; |  |  |  |
| 4.16 | Выполнение требований п. 2.9.17-2.9.19 РДПр по оформлению акта приемки оборудования из ремонта и обязательных к нему приложений; |  |  |  |
| 4.17 | Выставление предварительных оценок по окончании приемо-сдаточных испытаний; соблюдение требований п. 2.9.24-2.9.37 РДПр; |  |  |  |
| 4.18 | Выполнение требований п. 2.9.19-2.9.23 в период подконтрольной эксплуатации ТГ: - проведение необходимых испытаний и наладочных работ; - заполнение ведомостей параметров технического состояния; - доведение до нормативных требований вибрации ТГ; - устранение выявленных дефектов; |  |  |  |
| 4.19 | Выставление окончательных оценок по завершении периода подконтрольной эксплуатации с учетом требований п. 2.9.19-2.9.39 РДПр; |  |  |  |
| 4.20 | Оформление гарантийных обязательств на соответствие отремонтированного оборудования требованиям НТД в течение установленного срока согласно п. 2.9.40-2.9.41 РДПр; |  |  |  |
| 4.21 | Наличие положения и порядка стимулирования персонала за досрочное и качественное окончание и выполнение ремонта согласно п. 2.9.43 РДПр; |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 5. Надежность обмоток статоров турбогенераторов |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение требований п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.10; 3.13; 3.15; 3.16; 3.18; 3.19; 3.31; 3.33; 3.34 РД 34.45-51.300-97. "Объем и нормы испытаний электрооборудования". |  |  |  |
| 5.2 | Выполнение требований п.6.17. СРМ-92 "Предотвращение попадания посторонних ферромагнитных предметов в корпуса турбогенераторов при проведении ремонтов". |  |  |  |
| 5.3 | Выполнение требований РД 34.45.608-91. "Типовое положение по определению необходимости полных перемоток статоров турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов". |  |  |  |
| 5.4 | Организация водно-химического режима системы охлаждения обмоток статора турбогенератора. СРМ-92 п.6.16 (Приложения 6.9; 6.10; 6.11). |  |  |  |
| 5.5 | Организация промывок (обратным ходом) обмоток статоров турбогенераторов барботированным горячим дистиллятом во время капитальных ремонтов. |  |  |  |
| 5.6 | Определение местных перегревов в турбогенераторах по продуктам пиролиза изоляции в охлаждающем газе. |  |  |  |
| 5.7 | Измерение частичных разрядов в изоляции отдельных стержней обмотки статора без ее распайки во время ремонта с выводом ротора (Метод ВНИИЭ). |  |  |  |
| 5.8 | Контроль состояния изоляции и токоведущих частей турбогенератора в работе методом измерения импульсного напряжения в нейтрали обмотки статора (Метод ВНИИЭ). |  |  |  |
| 5.9 | Выявление неисправностей обмоток статоров и роторов, других элементов турбогенераторов, контроль за их устранением при помощи эндоскопов. |  |  |  |
| 5.10 | Контроль дефектов изоляции обмотки статора во время работы по току утечки с помощью устройства, основанного на принципе наложения постоянного тока. |  |  |  |
| 5.11 | Испытание лобовых частей обмотки статора повышенным напряжением путем приложения его к поверхности изоляции. |  |  |  |
| 5.12 | Применение электронно-оптических дефектоскопов типа “Филин” (разработка СибНИИЭ) при проведении высоковольтных испытаний изоляции обмотки статора, для наблюдения за степенью коронирования. |  |  |  |
| 5.13 | Применение метода ВНИИЭ "Микрорентгеноспектральный анализ" для определения продуктов повреждения обмотки статора (микрочастиц меди и слюды) в охлаждающем газе работающего турбогенератора. |  |  |  |
| 5.14 | Применение во время ремонтов метода ВНИИЭ по определению неисправностей узлов и деталей турбогенератора путем микрорентгеноспектрального анализа продуктов их износа в составе загрязнений. |  |  |  |
| 5.15 | Выполнение рекомендаций письма РАО "ЕЭС России" от 24.03.98 №10-11/6-151 "О повреждаемости изоляции обмоток статоров турбогенераторов серии ТВВ". |  |  |  |
| 5.16 | Использование "Инструкции по контролю за появлением истирания изоляции обмоток статоров турбогенераторов с водородным охлаждением по примесям в масле из дренажей" Ц–01-94(Э). |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 6. Надежность активной стали и системы ее крепления. Циркуляр Ц-06-96 "О повышении надежности турбогенераторов мощностью 100-800 Мвт, работающих в режимах недовозбуждения". |  |  |  |  |
| 6.1 | Выполнение требований п. 3.12; 3.13; 3.16 РД 34.45-51.300-97. "Объем и нормы испытаний электрооборудования". |  |  |  |
| 6.2 | Выполнение требований Ц-01-91(Э) "О предотвращении разрушений зубцовых зон крайних пакетов активной стали турбогенераторов". |  |  |  |
| 6.3 | Выполнение рекомендаций "Методических указаний по применению асинхронизированных турбогенераторов на реконструируемых, расширяемых и вновь строящихся тепловых электростанциях различных типов" ИП-2-96. |  |  |  |
| 6.4 | Выполнение рекомендаций ИП-13-97(э) "О предотвращении повреждений элементов крепления активной стали и выхода из строя статоров турбогенераторов ТГВ-200". |  |  |  |
| 6.5 | Выполнение рекомендаций ИП-07-98(э) "О контроле плотности прессовки сердечника статора на работающем турбогенераторе по спектру виброакустических сигналов". |  |  |  |
| 6.6 | Выполнение требований п.6.19 СРМ-92 "О повышении надежности крепления диффузоров к наружным щитам турбогенераторов серий ТВФ и ТВВ". |  |  |  |
| 6.7 | Анализ режимов работы генератора. Учет диапазонов потребления и выдачи реактивной мощности. |  |  |  |
| 6.8 | Обобщение данных предыдущих ремонтов. |  |  |  |
| 6.9 | Анализ результатов контрольных тепловых испытаний. |  |  |  |
| 6.10 | Проведение осмотров активной стали и выявление: - забоин и зашлифовок по расточке статора; - ослабленных, распушенных или разрушенных зубцов крайних пакетов; - ослабления прилегания, подвижности или смещения нажимных пальцев; - разрушения запечки крайних пакетов; - состояния плотности прессовки стали; - ослабления и разрушения элементов крепления активной стали; - ослабления затяжки гаек стяжных призм. |  |  |  |
| 6.11 | Использование ультразвукового метода ВНИИЭ выявления дефектов и контроля плотности прессовки активной стали. |  |  |  |
| 6.12 | Использование электромагнитного метода контроля состояния изоляции между листами активной стали и выявление участков активной стали с повышенными потерями методом кольцевого намагничивания с низкой (0,02-0,05 Тл) индукцией. |  |  |  |
| 6.13 | Испытание активной стали статора на потери и нагрев методом кольцевого намагничивания при индукции 1,0-1,4 Тл. |  |  |  |
| 6.14 | Технический осмотр с использованием эндоскопов. |  |  |  |
| 6.15 | Вибрационные испытания сердечника статора "Методические указания по проведению вибрационных испытаний турбо и гидрогенераторов". МУ 34-70-103-85. |  |  |  |
| 6.17 | Устранение дефектов активной стали в соответствии с типовыми инструкциями: "Ремонт сердечников статоров турбогенераторов и меры по повышению устойчивости их крайних пакетов к эксплуатационным нагрузкам" АО "ЦКБ Энергоремонт" 1996 г. "Проведение ремонта и модернизации активной стали с использованием современных методов диагностики и контроля технического состояния статоров турбогенераторов" АО "ВНИИЭ", АО "ЦКБ Энергоремонт" 1999 г. |  |  |  |
| 6.18 | Выполнение рекомендаций письма РАО "ЕЭС России" от 10.08.95 № 04-05/6-100 "О вибрационном состоянии сердечников статоров турбогенераторов типа ТГВ-300". |  |  |  |
| 6.19 | Выполнение мероприятий по повышению устойчивости зубцовых зон крайних пакетов активной стали Ц-06-96. |  |  |  |
| 6.20 | Оценка технического состояния активной стали статора и согласование введения ограничений на длительную работу генераторов в режимах с недовозбуждением. Ц-06-96 |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 7. Надежность роторов турбогенераторов. Ц –03-94(Э) "О предотвращении повреждений роторов турбогенераторов мощностью 200-500 МВт производства НПО "Электротяжмаш"; Ц-03-97(Э) " О предотвращении повреждений роторов турбогенераторов ТВВ мощностью 165-1200 МВт и ТВФ мощностью 60-120 МВт; Ц-3-98(Э) "О предотвращении разрушений бандажных колец и вспомогательных элементов бандажных узлов роторов турбогенераторов". |  |  |  |  |
| 7.1 | Выполнение требований п. 3.2; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 3.9; 3.13; 3.16; 3.24; 3.32 РД 34.45-51.300-97. "Объем и нормы испытаний электрооборудования" |  |  |  |
| 7.2 | Выполнение требований п. 6.3 СРМ-92 "О предотвращении электроэрозии турбоагрегатов". |  |  |  |
| 7.3 | Выполнение требований п. 6.4 СРМ-92 "О повышении надежности работы узла токоподвода роторов турбогенераторов серий ТВ, ТВФ И ТВВ". |  |  |  |
| 7.4 | Выполнение требований п. 6.7 СРМ-92 "О предотвращении повреждений роторов турбогенераторов ТВ-60-2". |  |  |  |
| 7.5 | Выполнение требований п. 6.18 СРМ-92 "Об удалении литейных и прочих дефектов на стальных лопатках пропеллерных вентиляторов турбогенераторов серий ТВ2, ТВФ и ТВВ". |  |  |  |
| 7.6 | Выполнение требований п. 6.26 СРМ-92 "О предотвращении повреждений сочленения вала турбогенератора и возбудителя независимой системы тиристорного возбуждения при неисправности в АРВ-СД". |  |  |  |
| 7.7 | Выполнение рекомендаций ИП-08-98(Э) "О повышении надежности заземления валов турбогенераторов". |  |  |  |
| 7.8 | Выполнение рекомендаций ИП-03-99(э) "Об увеличении сроков между профилактическими осмотрами и дефектоскопией, а также повышении надежности бандажных узлов роторов турбогенераторов серии Т, ТВ, ТВ2, ТВФ". |  |  |  |
| 7.9 | Модернизация бандажных узлов роторов турбогенераторов с переводом их с двухпосадочного на консольное (однопосадочное) исполнение по проекту АООТ "ЦКБ Энергоремонт". |  |  |  |
| 7.10 | Модернизация бандажных узлов роторов турбогенераторов мощностью до 150 МВт с применением центрирующих колец повышенной эластичности. Проект АООТ " ЦКБ Энергоремонт", изготовитель ОАО "ЭЛСИБ". |  |  |  |
| 7.11 | Наличие фильтров (для улавливания продуктов коррозии) перед турбогенератором на линиях заполнения: - водородом; - инертным газом (углекислотой, азотом); - воздухом |  |  |  |
| 7.12 | Наличие индукторов для посадки и снятия бандажных и контактных колец турбогенераторов |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 8. Надежность газомасляной системы турбогенераторов. "Типовая инструкция по эксплуатации газомаслянной системы водородного охлаждения генераторов" РД-153-34.0-45.512-97 |  |  |  |  |
| 8.1 | Выполнение требований п. 3.17; 3.20; 3.21; 3.22; 3.23; 3.25; 3.26; 3.27; 3.28; 3.29; 3.30 РД 34.45-51.300-97. "Объем и нормы испытаний электрооборудования" РД 34.45.-51.300-97. "Объем и нормы испытаний электрооборудования". |  |  |  |
| 8.2 | Соответствие объема устройств управления, электроавтоматики, контроля, сигнализации и защиты газомасляной системы водородного охлаждения генераторов п.3 "Типовой инструкции". |  |  |  |
| 8.3 | Наличие документа о распределении обязанностей по обслуживанию газомасляной системы генераторов между цехами ТЭС. |  |  |  |
| 8.4 | Выполнение требований п. 6.12 СРМ-92 "О повышении надежности шпоночного узла торцевых уплотнений турбогенераторов с водородным охлаждением". |  |  |  |
| 8.5 | Выполнение требований п. 6.11 СРМ-92 "О повышении надежности системы маслоснабжения торцевых уплотнений вала турбогенераторов с водородным охлаждением 60-500 МВт". |  |  |  |
| 8.6 | Выполнение требований п. 6.10 СРМ-92 "О предохранительных клапанах на демпферных баках в системе масляных уплотнений турбогенераторов". |  |  |  |
| 8.7 | Выполнение требований п. 6.5 СРМ-92 "О предотвращении скопления водорода в комплектных экранированных токопроводах и картерах подшипников турбогенераторов". |  |  |  |
| 8.8 | Выполнение рекомендаций ИП-02-97(э) "О предотвращении проникновения масла в турбогенераторы серий ТВФ, ТВВ, ТГВ". |  |  |  |
| 8.9 | Выполнение п.5.1.10 ПТЭ по контролю чистоты водорода в корпусе остановленного в резерв турбогенератора. |  |  |  |
| 8.10 | Осуществление циркуляции газа через осушитель на остановленном в резерв турбогенераторе для снижения его влажности по проекту АООТ "ЦКБ Энергоремонт". |  |  |  |
| 8.11 | Наличие переносных течеискателей для поиска мест утечек водорода. |  |  |  |
| 8.12 | Применение вакуумно–испарительных осушителей водорода конструкции СКТБ ВКТ АО "Мосэнерго". |  |  |  |
| 8.13 | Выполнение требований п. 5.7 СРМ-92 "Об эксплуатационных проверках устройств АВР на тепловых электростанциях". |  |  |  |
| 8.14 | Осуществление гидродинамической очистки маслосистем в период капитальных ремонтов турбогенераторов в соответствии с "Инструкцией по очистке маслосистем турбоагрегатов гидродинамическим способом" (СЦНТИ ОРГРЭС, 1973); |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 9. Надежность работы щеточно-контактных аппаратов турбогенераторов. "Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше" РД 153-34.0-45.510-98. |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и реализация мероприятий по повышению надежности щеточно-контактных аппаратов (ЩКА): - поддержание оптимальных температуры, влажности и запыленности воздуха в машзале; - устранение вибрации ротора, контактных колец и траверс ЩКА; - поддержание изоляции ЩКА и траверс от заземленных частей подшипника и фундаментной плиты. |  |  |  |
| 9.2 | Контроль радиальности установки щеткодержателей по шлифу на щетках. |  |  |  |
| 9.3 | Контроль состояния контактных колец на работающей машине с применением стробоскопа. |  |  |  |
| 9.4 | Наличие прибора для проверки равномерности загрузки электрощеток при работе под нагрузкой. Использование прибора ПКТЩ, разработанного и изготавливаемого ООО “Научно-производственная фирма “ЭЛИСА”. Санкт-Петербург тел. 296-92-87, факс 298-71-29 |  |  |  |
| 9.5 | Наличие стенда для прогрузки комплектов резервных электрощеток. |  |  |  |
| 9.6 | Наличие приспособлений для проточки и шлифовки контактных колец. |  |  |  |
| 9.7 | Оперативный контроль ЩКА генераторов и возбудителей методом измерения повышенного искрения (Метод ВНИИЭ). |  |  |  |
| 9.8 | Оперативный контроль ЩКА генераторов комплексом "ДИАКОР" (разработчик Псковский политехнический институт). |  |  |  |
| 9.9 | Выполнение рекомендаций письма РАО "ЕЭС России" от 14.02.95 № 04-05/6-80 "О повреждении контактных колец ротора турбогенератора". |  |  |  |
| 9.10 | Выполнение требований п. 6.8 СРМ-92 "О непрерывном автоматическом контроле состояния щеточно-контактных аппаратов турбогенераторов". |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |
| 10. Консервация турбогенераторов. "Методические указания по консервации оборудования стационарных электростанций, выводимых в резерв" МУ 34-70-106-85 п. 11.1 "Рекомендации по обслуживанию и консервации турбогенераторов при нахождении их в длительном резерве" ОРГРЭС-99. |  |  |  |  |
| 10.1 | Консервация статора: - обмотки статора; - корпуса статора; - газоохладителей |  |  |  |
| 10.2 | Консервация системы водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов типа ТВВ, ТГВ. |  |  |  |
| 10.3 | Консервация ротора. |  |  |  |
| 10.4 | Консервация контактных колец и щеточной траверсы. |  |  |  |
| 10.5 | Консервация возбудителя. |  |  |  |
| 10.6 | Консервация оборудования газо-масляной системы. |  |  |  |
| 10.7 | Консервация запасных частей. |  |  |  |
|  | Средняя оценка по направлению: |  |  |  |

Приложение 1

Данные по срокам эксплуатации турбогенераторов

| Мощность, | Количество ТГ | Срок эксплуатации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МВт | в эксплуатации | до 25 лет | 25 лет и более |
| менее 25 | 355 | 93 | 262 |
| от 25 до 50 | 346 | 42 | 304 |
| 60 - 63 | 357 | 164 | 193 |
| 100 - 120 | 323 | 172 | 151 |
| 150 - 165 | 60 | 24 | 36 |
| 200 -220 | 134 | 93 | 41 |
| 300 - 320 | 93 | 29 | 64 |
| 500 | 7 | 4 | 3 |
| 800 | 15 | 15 | 0 |
| 1200 | 1 | 1 | 0 |

Приложение 2

Перечень документации по ремонту турбогенераторов,

разработанной ЦКБ Энергоремонт:

- ТУ 34-38-20246-95. Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

- РД 34.45.602. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-60-2.

- РД 34.45.609. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-200-2.

- РД 34.45.610. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-300.

- РД 34.45.611. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2.

- РД 34.45.612. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-165-2.

- РД 34.45.613. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200.

- РД 34.45.614. Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-120-2 и ТВФ-100-2 (РУ 34-38-002-84).

- Технологическая инструкция по эксплуатации, ремонту и наладке узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 50-300 МВт (ТГ 498, ТГ 989, 345.120).

- Технологическая инструкция по эксплуатации, ремонту и наладке возбудителей типа ВТ (ТГ 538).

- Технологическая инструкция (ТГ 681).

- Технологическая инструкция по пайке соединений обмоток генераторов медно-фосфорным припоем МФ-2 (ТГ 728).

- Технологическая инструкция по ремонту термореактивной изоляции лобовых частей стержней (катушек) обмоток статоров высоковольтного вращения электрических машин (ТГ 817).

- Технологическая инструкция по восстановлению прессовки концевых пакетов активной стали статоров с использованием пружинных элементов для турбогенератора ТВВ-320-2 (ТГ 995).

- То же для турбогенератора ТВВ-200-2А (ТГ 1001).

- Типовая технологическая инструкция по применению пожаробезопасных технических моющих средств при ремонтах турбо- и гидрогенераторов (ТГ 998).

- Типовая технологическая инструкция по ремонту газоохладителей (345.18).

- Типовая технологическая инструкция по ремонту бандажных и центрирующих колец роторов турбогенераторов (345.13).

- Типовая технологическая инструкция по ремонту центрального токоподвода ротора с восстановлением контактных соединений (345.22).

- Типовая технологическая инструкция по ремонту статора турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток (345.32).

- Типовая технологическая инструкция по капитальному ремонту электромашинных возбудителей постоянного тока (345.62).

- Типовая технологическая инструкция по капитальному ремонту роторов с водородным охлаждением (345.66).

- Типовая технологическая инструкция по капитальному ремонту роторов с косвенным охлаждением (345.67).

- Типовая технологическая инструкция на разборку и сборку турбогенераторов с водородным охлаждением (345.80).

- Ремонтная и нормативно-техническая документация (ТУ, НЗ и НМ) на капитальный ремонт возбудителей ВТ-4000, ВТ-5000, ВТ-6000 (ТГ 943).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа АСТГ-200 (ТГ 1009, 345.6).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТГВ-200М (345.51).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТЗВ-800-2УЗ (345.79).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТГВ-300 (345.91, 345.92, 345.93, 345.94).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты (ТУ, НЗ и НМ) турбогенераторов типа ТЗВ-220-2УЗ (345.105).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТГВ-300 (с применением ЭВМ) (345.111).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВВ-320-2 (345.114).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты (ТУ, НЗ и НМ) турбогенераторов типа ТЗВ-320-2УЗ (345.121).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВФ-63-2 (345.130).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВФ-100-2 (345.131).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВФ-120-2 (345.132).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВФ-60-2 (345.135).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВВ-165-2УЗ (345.144).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТГВ-300 (345.145).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВВ-800 (345.161).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВВ-160-2ЕУЗ (345.171).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВФ-110-2ЕУЗ (345.180).

- Комплект документации на капитальный, средний и текущий ремонты турбогенераторов типа ТВВ-200-2А (345.192).

- Технические условия на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-500-2 (ТГ 635).

- Технические условия на детали корпусной и витковой изоляции обмотки роторов турбогенераторов (ТГ 774).

- Технические условия на детали расклиновки лобовых частей обмоток роторов турбогенераторов (ТГ 775).

- Технические условия на стержни (секции) обмоток электрических машин (ТГ 776).

- Общие технические условия на капитальный ремонт турбогенераторов (345.203).

- Общие технические условия на капитальный ремонт роторов турбогенераторов (ТГ 829, ТГ 841).

- Общие технические условия на капитальный ремонт статоров турбогенераторов (ТГ 832).

- Технические условия на капитальный ремонт турбогенераторов типа ТВ2-30-2 и ТВС-30 (ТГ 838).

- Технические условия на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-800-2УЗ (ТГ 849, 345.88).

- Технические условия на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-1000-4УЗ (345.105).

- Технические условия на турбогенератор ТВФ-63.

- Технические условия на турбогенератор ТВФ-110.

- Технологический процесс по капитальному ремонту турбогенераторов:

ТГВ-200 (ТГ 550);

ТГВ-300 (ТГ 551);

ТВВ-165-2 (ТГ 552);

ТВВ-200-2 (ТГ 553);

ТВВ-320-2 (ТГ 554);

ТВВ-800-2УЗ (ТГ 796, 345.55);

ТВВ-800-2УЗ (ТГ 889);

ТГВ-500 (ТГ 926);

ТГВ-200М (ТГ 982);

ТВВ-200-2А (345.30);

ТВВ-160-2 (345.133);

АСТГ-200-2УЗ (345.152);

ТВФ-110-2ЕУЗ (345.173);

ТВФ-60-2 (345.191);

ТВФ-120-2 (345.200).

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора типа ТВВ-320-2 (345.164).

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-60-2.

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВФ-120-2 и ТВФ-100-2.

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-165-2.

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-200.

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТГВ-300.

- Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-500-2УЗ.

Ключевые слова: экспертная система, турбогенератор, матрица показателей, оценка условий эксплуатации