УДК 621.315.1

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
Главтехуправления Минэнерго СССР
К.М. Антипов

10 ноября 1980 г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗМЕРЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ БЕЗ ОТСОЕДИНЕНИЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА
Составлено Сибирским научно-исследовательским институтом энергетики

Составители: кандидаты техн. наук Ю.В. Целебровский, М.Ш. Микитинский

Главным инженерам энергосистем

Настоящие "Методические указания" разработаны Сибирским научно-исследовательским институтом энергетики в соответствии с поручением Главтехуправления Минэнерго СССР и утверждены в качестве "Временных" до проведения окончательного подтверждения точности предложенного способа, путем анализа массовых эксплуатационных данных.
Для указанной цели Главтехуправление просит Вас внедрить способ измерения сопротивления заземления опор ВЛ в соответствии с предлагаемой методикой. Данные измерений направлять в СибНИИЭ, по адресу: 630091, Новосибирск, 91, ул. Фрунзе, 9, в копии - Главтехуправлению.

Заместитель начальника Главтехуправления,
главный специалист-электрик                                                                                  К.М. Антипов
1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические указания содержат описание метода и средств измерений сопротивлений заземления одностоечных металлических и железобетонных опор ВЛ, заземляющие устройства которых электрически соединены посредством грозозащитного троса.
При проведении массовых измерений сопротивления заземления рекомендуются приборы МС-08 и М-416 (с усилительной приставкой).
Вспомогательные приспособления, необходимые для осуществления данного способа измерений изготовляются непосредственно на предприятиях, ведущих эксплуатационный контроль заземляющих устройств.
Кроме указанных приборов, могут быть применены геофизический комплект ИКС-1, приборы для измерения сопротивлений по методу амперметра-вольтметра, обладающие достаточной чувствительностью и точностью.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Для измерения сопротивления заземления опоры, если грозозащитный трос не отсоединен от заземляющего устройства, используются дополнительные измерительные электроды П1 и ВТ (рис. 1). В измерениях также применяются электроды П2 и СЭ, которые при измерениях с отсоединенным грозозащитным тросом, играют роль соответственно потенциального и токового электрода.

Примечания:

1. Измерительные электроды изготовляются из стальных штырей. 

2. Сопротивления измерительных электродов должны соответствовать требованиям применяемых измерительных приборов.

[image: image1.png](2w

10w

3

3o

ar




Рис. 1. Расположение измерительных электродов:
О - опора; П1П2 - потенциальные электроды; СЭ – сравнительный токовый электрод; ВТ - вспомогательный тоновый электрод.

2.2. Токовые цепи (с генератором тока и амперметром) и цепи для измерения напряжения (с вольтметром) при измерении образуют схемы а, б, в (рис. 2).
2.3. При соединении по схеме а измеряют сопротивление

[image: image2.wmf]1

1

отс1

U

R

KI

=

,                                                               (1)
где U1 - напряжение между заземляющим устройством опоры и измерительным электродом П2, В;
I1 - ток в заземляющем устройстве опоры, А;
KотсI1 - полный ток в токовой цепи, А;
Kотс - коэффициент отсоса; показывающий, во сколько раз ток, генерируемый в токовой цепи, больше тока в заземляющем устройстве опоры (за счет отсоса тока по тросу). 

2.4. Сопротивление заземления опоры определяется по формуле

[image: image3.wmf]1

опотс1

1

U

RKR

I

==

.                                                        (2)
Для определения коэффициента отсоса используют схемы б и в (см. рис. 2).
[image: image4.png](=

ol

o8T

£5

9

BT

063

J
OBt

X}




Рис. 2. Схемы соединения при измерениях R1, R2, R3:

[image: image5.png]


 токовая цепь;
[image: image6.png]


цепь измерения напряжения

При соединении по схеме б измеряют сопротивление

[image: image7.wmf]2

2

2

U

R

I

=

,                                                                     (3)
где U2 - напряжение между измерительными электродами П1 и П2, В;
I2 - полный ток в токовой цепи, А. 
При соединении по схеме в измеряют сопротивление

[image: image8.wmf]3

3

отс3

U

R

KI

=

,                                                                (4)
где U3 - напряжение между измерительными электродами П1 и П2, В;
KотсI3 - полный ток в токовой цепи, А.
Учитывая, что электрод ВТ наводит одинаковые потенциалы на электроды П1 и П2 напряжения U2 и U3 можно выразить как разность потенциалов точечных источников соответственно СЭ в O:

[image: image9.wmf]э2э2

2

11

2102040

II

U

rr

æö

=-=

ç÷

pp

èø

;                                                     (5)


[image: image10.wmf]э3э3

3

11

2102040

II

U

rr

æö

=-=

ç÷

pp

èø

,                                                     (6)
где (э - эквивалентное удельное сопротивление грунта в месте измерения, Ом(м.
Сравнивая выражения (3) и (5); (4) и 46), имеем:

[image: image11.wmf]э

2

40

R

r

=

p

;                                                                  (7)


[image: image12.wmf]э

3

отс

1

40

R

K

r

=

p

;                                                             (8)

[image: image13.wmf]2

отс

3

R

K

R

=

.                                                                 (9)
Из выражений (2), (7), (9) следует:

[image: image14.wmf]2

оп1

3

R

RR

R

=

;                                                              (10)

(э = 40(R2 ( 126R2.                                                       (11)
2.5. Выражение (10) должно содержать поправку (приложение 1)

[image: image15.wmf]2

2

3

(1,331)

R

R

R

D=-

,                                                      (12)
обусловленную принятым расположением электрода П2 относительно опоры и сравнительного электрода. Поправку ( можно не учитывать, если произведение 
[image: image16.wmf]2

1

3

R

R

R

 меньше нормируемого значения сопротивления заземления опоры.
3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
3.1. В качестве основных приборов при измерениях сопротивлений заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса по методу, изложенному в разд. 2, рекомендуются приборы МС-08 и М-416. Вспомогательными приспособлениями являются переключающее устройство к прибору МС-08 и приставка.
3.2. Принципиальная схема переключающего устройства к прибору МС-08 представлена на рис. 3. Основным элементом схемы является четырехплатный пятипозиционный галетный переключатель, к входным зажимам которого I1, E1, E2, I2 присоединяется прибор МС-08, а к выходным зажимам 1-6 - измерительные электроды и заземлитель опоры. Позиции переключателя соответствуют: Т - измерение сопротивления токовых цепей; П - измерение сопротивления потенциальной цепи; R1, R2, R3 - измерение сопротивления заземляющего устройства в соответствии с разд. 2.
3.3. Принципиальная схема приставки к прибору М-416 представлена на рис. 4. Основными элементами схемы являются шестиплатный шестипозиционный галетный переключатель, к входным зажимам которого Кл1, Кл2, Кл3, Кл4 присоединяется прибор М-416 и усилитель, вход (Вх) которого посредством переключателя соединяется с прибором М-416, а выход (Вых) - с измерительными электродами и заземлителем опоры.
[image: image17.png]£

2

sy




Рис. 3. Схема переключающего устройства к прибору МС-08

Замыкание цепи источника питания усилителя (Б) производится переключателем. Выходные зажимы переключателя 1-6 (см. рис. 4) присоединяются к измерительным электродам (2-5) и заземлителю опоры (1, 6). Позиции переключателя соответствуют: Т - измерение сопротивления токовых цепей; П - измерение сопротивления потенциальной цепи; R1, R2, R3 измерение сопротивления заземляющего устройства в соответствии с разд. 2; 
[image: image18.wmf]2

R

r

 измерение удельного сопротивления грунта.
3.4. Усилитель к прибору М-416 предназначен для измерения сопротивления заземления опор без отсоединения грозозащитного троса. Электрическая схема усилителя представлена на рис. 5. При подготовке к измерениям определяют в лабораторных условиях зависимость коэффициента усиления от сопротивления нагрузки. В соответствии с рис. 6 собирают цепь, в которой Rx (0,10 м) и Rн (магазин сопротивлений) соединены последовательно и подключены к выходу усилителя. Вход усилителя включен к зажимам 1 и 4 прибора М-416. Потенциальные зажимы (2, 3) прибора М-516 подключаются к участку токовой цепи Rx. Изменяют сопротивление Rн от 100 до 1000 Ом, производят компенсацию отсчет R по шкале прибора М-416 и вычисляют коэффициент усиления


[image: image19.wmf]усн

х

()

R

KR

R

=

.

3.5. Дополнительными приспособлениями, предназначенными для сокращения времени измерений, являются катушки и провода для единения приборов с измерительными электродами (рис. 7).

[image: image20.png]r—

Yewanmasa

r

“nErreonrEro”
|

mp

]

-

a
ws—1 4

n

g

T

+
prrs— ::-——

.

[ Jem—

u

B

[Ra—

[l pE——

X Besematunr
onepw

X WIMgLHmIALHMH

242 xmoodam




Рис. 4. Схема приставки к побору М-416

[image: image21.png]T

Bl

Bunx,




Рис. 5. Электрическая схема усилителя к прибору М-416:

Т1, Т2 - транзисторы П217 Г; Тр1,Тр2 - трансформаторы (магнитопровод серийного изделия ТВН.0.0005.091.ТУ, провод ПЭВ-1; диаметром 0,1 мм, перв. обм. Тр1 и втор. обм. Тр2 - 1000 витков, втор. обм. Tp1 и перв. обм. Тр2 - 2(150 витков); Б - батарея, послед. 5 элементов 3336Л

[image: image22.png]



Рис. 6. Схема измерения коэффициента усиления

[image: image23.png]30

5n|




Рис. 7. Расположение проводов при измерении

Катушки укрепляются таким образом, чтобы провода могли разматываться в трех направлениях. Катушка А имеет три провода длиной 5, 15 и 15 м, катушка В - два провода 5 и 15 м, катушка С - один провод 30 м. Сечение проводов для токовых и потенциальных цепей не менее 2,5 мм с неповрежденной изоляцией.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Катушки с проводами и измерительные электроды (штыри) располагают, как показано на рис. 7. Электроды погружают в грунт на глубину не менее 0,5 м. Вилочные контакты проводов соединяют с зажимами, которые крепят к электродам и опоре.
4.2. При использовании прибора МС-08:
- начала проводов на катушках соединяют с зажимами переключающего устройства 1-6 (см. рис. 3); 

- зажимы переключающего устройства I1, E1, E2, I2 присоединяют к соответствующим зажимам прибора;
- переключатель устанавливают в положение Т и измеряют сопротивление токовой цепи Rтц, которое не должно превышать 500 Ом;
- переключатель устанавливают в положение П и доводят до нормы сопротивление потенциальных электродов, добиваясь положения стрелки прибора у красной отметки в положении "Регулировка"; 

- переключатель устанавливают в положение R1 и производят отсчет, предварительно отрегулировав сопротивление потенциальной цепи; 

- переключатель устанавливают в положение R2 и производят отсчет, предварительно отрегулировав сопротивление потенциальной цепи; переключатель устанавливают в положение R2 и производят отсчет, предварительно отрегулировав сопротивление потенциальной цепи;

- вычисляют сопротивление заземления опоры:


[image: image24.wmf]2

оп1

3

R

RR

R

=

.

Примечание. При необходимости вычитают поправку (Ом)


[image: image25.wmf]2

2

3

(1,331)

R

R

R

D=-

;

- вычисляют удельное сопротивление (Ом(м) грунта

(э = 126R2;
- результаты измерений и вычислений заносят в протокол (приложение 2).

4.3. При использовании прибора М-416:
- начала проводов катушек соединяют посредством разъема с выходными зажимами приставки (см. рис. 4); 

- зажимы приставки Кл1, Кл2, Кл3, Кл4 соединяют посредством штекеров с соответствующими зажимами прибора;
- переключатель устанавливают в положение Т и измеряют сопротивление токовой цепи Rтц которое не должно превышать 1000 Ом;
- переключатель устанавливают в положение П и измеряют сопротивление потенциальной цепи, которое не должно превышать 1000 Ом;
- переключатель устанавливают в положение R1 и производят измерение этой величины прибором;
- переключатель устанавливают в положение R2 и производят измерение этой величины прибором;
- переключатель устанавливают в положение R3 и производят намерение этой величины прибором;
- переключатель устанавливают в положение 
[image: image26.wmf]2

R

r

 производят измерение этой величины прибором;
- вычисляют сопротивление (Ом) заземления опоры


[image: image27.wmf](

)

устц

2

оп1

3

устц

1

2

KR

R

RR

R

KR

æö

ç÷

èø

=

.

Примечание. При необходимости вычитают поправку (Ом)


[image: image28.wmf](

)

устц

2

2

3

устц

1

2

1,331

KR

R

R

RKR

r

D=-

éù

æö

ç÷

êú

èø

êú

êú

êú

ëû

;

- вычисляют удельное (Ом(м) сопротивление грунта

(э = 126
[image: image29.wmf]2

R

r

;
- результаты измерений и вычислений заносят в протокол (приложение 2).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ

5.1. Работы по измерению сопротивлений заземления опор ВЛ разрешается проводить на включенной линии в сухую погоду, при отсутствии росы на гирляндах изоляторов. Запрещается работать при приближении грозы и скорости ветра, превышающей расчетное значение для данной линии.
5.2. После размотки проводов и заглубления электродов измерительная цепь собирается таким образом, чтобы заключительным этапом было присоединение проводов к заземлителю опоры. Эту операцию производят в диэлектрических перчатках.
5.3. После сборки схемы и до начала ее разборки запрещается прикасаться к проводам и электродам. Прикосновение возможно лишь к изолированным корпусу и рукояткам приборов и приспособлений.
5.4. Заглубление электродов для уменьшения их сопротивления осуществляется кувалдой с сухой деревянной ручкой. Полив электродов солевым раствором производится в диэлектрических перчатках.
5.5. После проведения измерений отсоединяются от опоры проводники 1 и 6 (отсоединение производится в диэлектрических перчатках). Остальные проводники отсоединяются в произвольном порядке.

Приложение 1

ВЫВОД ВЫРАЖЕНИЯ А

Потенциалы на заземлителе (з и потенциальном электроде (п могут быть выражены системой уравнений:
(з = (ззI1 - (зтKотсI1;                                                        (П1)
(п = (пзI1 - (птKотсI1.
Коэффициент (зз имеет смысл сопротивления, растеканию тока с заземлителя опоры; (зт - взаимное сопротивление между заземлителем и токовым электродом; (пз - то же между потенциальным электродом и заземлителем; (пт – то же между потенциальным и токовым электродами.
Так как непосредственно определить потенциал заземлителя затруднительно, измеряют напряжение между заземлителем опоры и потенциальным электродом
U1 = (з - (п = ((зз - (зтKотс – (пз + (птKотс)I1.                                   (П2)
Прибор (МС-08 или М-416) показывает отношение напряжения к генерируемому току

[image: image30.wmf]1

1

зззтпзпт

отс1отсотс

11

U

R

KIKK

==a-a-a+a

,                                   (П3)
откуда сопротивление заземления опоры равно:
Rоп = (зз = KотсR1 + Kотс(зт - Kотс(пт + (пз                                     (П4)
или
Rоп = KотсR1 + (,
где
( = Kотс(зт - Kотс(пт + (пз.                                               (П5)
Поправка ( зависит от взаимного расположения электродов и заземлителя, удельного сопротивления грунта, а также коэффициента отсоса Kотс.
Выражение (П5) можно преобразовать, используя формулу потенциала точечного источника:

[image: image31.wmf]э

2

rr

I

I

r

r

j==a

p

,                                                           (П6)
где коэффициенты взаимного сопротивления (r выражены через соответствующие расстояния r:

[image: image32.wmf]ээ

пз

пз

2220

r

rr

a==

pp

,


[image: image33.wmf]ээ

зт

зт

2230

r

rr

a==

pp

,                                                       (П7)

[image: image34.wmf]ээ

пт

пт

2210

r

rr

a==

pp

.

Выражение для поправки получит вид

[image: image35.wmf]э

отс

4

1

403

K

r

æö

D=--

ç÷

p

èø

.                                                    (П8)
Так как, согласно выражению (11)
(э = 40(
[image: image36.wmf]2

R

r

,
то

[image: image37.wmf]2

отс

22

3

4

11,331

3

R

RKR

R

rr

æö

æö

D=--=--

ç÷

ç÷

èø

èø

.                                     (П9)
Приложение 2

ПРОТОКОЛ 

измерений сопротивлений заземления опор ВЛ
___________________________________________

(наименование, класс напряжения)

	Номер опоры
	Rтц
	R1
	R2
	R3
	
[image: image38.wmf]2

R

r


	(э = 126(
[image: image39.wmf]2

R

r


	
[image: image40.wmf]2

1

3

R

RK

R


	
[image: image41.wmf]2

2

3

(1,331)

R

R

R

K

D=-


	Rоп
	Заключение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 

1. При измерениях прибором МС-08

K = 1, 
[image: image42.wmf]2

R

r

 = R2.
2. При измерениях прибором М-416 с усилителем

[image: image43.wmf]устц

устц

1

2

KR

K

KR

=

æö

ç÷

èø

.
3. Поправка ( в графе 9 вычисляется, если значения 
[image: image44.wmf]2

1

3

R

RK

R

 в графе 8 больше нормируемого значения сопротивления заземления опоры.
4. Rоп вычисляется как разность значений граф 8 и 9. 

Сопротивление измерялось прибором ___________________ № ____________
без отсоединения грозозащитного троса.
Измерения произвел ___________________________
(подпись, фамилия, дата)

ВЫВОД ВЫРАЖЕНИЯ K
(ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ Rоп ПРИБОРОМ М-416 С УСИЛИТЕЛЕМ)

Поскольку коэффициент усиления Kус зависит от сопротивления нагрузки, в расчетные формулы (10) и (12) необходимо ввести поправки.
При измерениях по схемам б и в (см. рис. 2) используется усилитель тока, коэффициент усиления которого обозначим Kус.
При измерениях по схеме б

[image: image45.wmf]2

устц

20

()

I

KR

I

=

.                                                         (П10)
При измерении по схеме в

[image: image46.wmf]отс3

устц

30

()

KI

KR

I

=

,                                                         (П11)
где I20 и I30 - токи на входе усилителя;
I2 и I3 - токи в земле соответственно сравнительного электрода в схеме б и заземлителя опоры в схеме в, но в схеме б ток на выходе усилителя совпадает с током в земле, а в схеме в ток на выходе усилителя больше тока в земле в Kотс раз.
В зависимости Kус(Kтц) учтено, что в схеме в токовый электрод СЭ заменяется заземлителем опоры, сопротивление которого по сравнению с токовым электродом ВТ настолько мало, что им можно пренебречь и, таким образом, сопротивление токовой цепи уменьшается в 2 раза.
Напряжения, которые измеряются на потенциальных зажимах прибора М-416, равны согласно выражениям (5) и (6):

по схеме б

[image: image47.wmf]э2

2

11

21020

I

U

r

æö

=-

ç÷

p

èø

;                                                    (П12)
по схеме в

[image: image48.wmf]э3

3

11

21020

I

U

r

æö

=-

ç÷

p

èø

.                                                    (П13)
Компенсирующие напряжений записываются:
по схеме б   R2I20                                                                                                                         (П14)
по схеме в   R3I30                                                                                                                         (П15)
Приравнивания (П12) и (П14), (П13) и (П15), получим

[image: image49.wmf]20

22

3330

I

IR

IRI

=×


или

[image: image50.wmf]20

22

3303

/

I

IR

IIR

=

.                                                          (П16)
Подставив в (П16) выражения (П10) и (П12), имеем

[image: image51.wmf]устц

2

отс

3

устц

()

1

()

2

KR

R

K

R

KR

=

,
откуда

[image: image52.wmf]устц

22

отс

3

устц3

1

()

2

()

KR

RR

KK

RKRR

==

.                                              (П17)
В результате
Rоп = KотсR1 = 
[image: image53.wmf]2

1

3

R

RK

R

;                                                  (П18)


[image: image54.wmf]2

2

3

(1,331)

R

R

R

K

D=-

,                                                    (П19)
где

[image: image55.wmf]устц

устц

1

()

2

()

KR

K

KR

=

.                                                         (П20)
_1214644485.unknown

_1214646613.unknown

_1214649010.unknown

_1214650047.unknown

_1214651222.unknown

_1214651379.unknown

_1214651486.unknown

_1214650353.unknown

_1214650736.unknown

_1214650214.unknown

_1214649726.unknown

_1214649819.unknown

_1214649672.unknown

_1214647983.unknown

_1214648021.unknown

_1214648989.unknown

_1214647991.unknown

_1214646814.unknown

_1214647447.unknown

_1214647113.unknown

_1214646806.unknown

_1214645773.unknown

_1214646195.unknown

_1214646312.unknown

_1214646194.unknown

_1214644715.unknown

_1214645306.unknown

_1214644514.unknown

_1214634519.unknown

_1214634828.unknown

_1214635006.unknown

_1214644021.unknown

_1214644423.unknown

_1214642425.unknown

_1214634942.unknown

_1214634635.unknown

_1214634768.unknown

_1214634543.unknown

_1214634066.bin

_1214634223.unknown

_1214634518.unknown

_1214634197.unknown

_1214633300.unknown

_1214634039.bin

_1214632751.unknown

