УДК 621.311.1

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОТКЛЮЧЕНИЙ В ВОЗДУШНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ

РАЗРАБОТАНО АО "Фирма ОРГРЭС" 

ИСПОЛНИТЕЛИ О.А. Терешко, Е.М. Касьяненко

УТВЕРЖДЕНО Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" 15.12.93 г.

Заместитель начальника Ю.А. Дементьев

СОГЛАСОВАНО с Генеральной инспекцией по эксплуатации электростанций и сетей 14.12.93 г.

Главный инженер А.Д. Щербаков

Настоящие Рекомендации разработаны во исполнение требования п. 6.7 "Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем: РД 34.20.801-93" (М СПО ОРГРЭС, 1993) и предназначены для руководителей энергообъединений, предприятий (районов, участков) электрических сетей, инженерно-технического и оперативного персонала, осуществляющих эксплуатацию ВЛ 0,38-20 кВ и ТП 6-20/0,4 кВ.
С выходом настоящих Рекомендаций утрачивают силу "Указания по заполнению ведомостей нарушений в воздушных распределительных сетях напряжением 0,4-20 кВ Министерства энергетики и электрификации СССР" (М.: СПО Союэтехэнерго, 1984).

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основная цель учета и анализа отключений - информационное обеспечение энергопредприятий для выполнения расчетов технико-экономических показателей (определение фактических значений показателей надежности, расчет потребности электросетевых подразделений в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для производства ремонтно-эксплуатационных работ, планирования мероприятий по повышению надежности электрических сетей и т.п.). Использование фактических значений показателей надежности для морального или материального стимулирования персонала путем сравнения с аналогичными показателями за прошлый год не рекомендуется.
1.2. Первичный учет отключений ведется в оперативной документации РЭС (УЭС). Рекомендуемый объем информации (по каждому отключению), передаваемой по телефону в ПЭС для проведения анализа, изложен в разд. 2, 3.
1.3. Не рекомендуется передавать из ПЭС в энергосистему по телефону информацию о каждом отключении в сетях 6-20 к В.

2. УЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЙ В СЕТЯХ 6-20 кВ

Рекомендуется вести учет всех видов отключений, как внезапных (осуществляемых устройствами релейной защиты и автоматики), так и преднамеренных (осуществляемых оперативным или ремонтным персоналом).

2.1. Учет внезапных отключений

2.1.1. Рекомендуется регистрировать отключения следующих объектов:
ВЛ 6-20 кВ (отключения коммутационных аппаратов в линейной ячейке ПС 35 кВ и выше);
участков ВЛ 6-20 кВ (отключения секционирующих аппаратов на ВЛ, управляемых автоматически):
ТП 6-20/0,4 кВ и РП 6-20 кВ (срабатывания предохранителей 6-20 кВ или отключения коммутационных аппаратов на ТП и РП, управляемых автоматически);
производственных сельскохозяйственных потребителей при внезапных отключениях ВЛ, ТП и РП (при условии внедрения на энергопредприятии системы договорной экономической ответственности (СДЭО)) за надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей в соответствии с "Рекомендациями по применению скидок (надбавок) к тарифу на электрическую энергию за надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей и установления штрафов за внезапные отключения сельскохозяйственных потребителей: РД 34.20.582-90." - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.
2.1.2. При отключении ВЛ рекомендуется регистрировать следующую информацию:
наименование РЭС;
наименование ПС 35 кВ и выше;
наименование ВЛ;
год, месяц, день, час и минуты отключения;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименование вида отключения (классификатор видов отключений приведен в приложении 1);
количество отключенных ТП, шт.;
суммарную установленную мощность отключенных ТП, кВ(А;
расчетный недоотпуск электроэнергии, кВт(ч;
наименование причины отключения (классификатор причин отключений приведен в приложении 2);
работу устройств телесигнализации на ДП РЭС;
наименование вида поврежденного элемента (классификатор видов элементов приведен в приложении 3);
количество поврежденных элементов данного вида, шт.;
стоимость ремонта, руб.
2.1.3. При отключении участков ВЛ рекомендуется регистрировать информацию, предусмотренную п. 2.1.2, и дополнительно диспетчерский номер коммутационного аппарата, отключившего данный участок.
2.1.4. При отключении ТП или РП рекомендуется регистрировать информацию, предусмотренную п. 2.1.2 (указывается диспетчерское наименование ВЛ 6-20 кВ, к которой подключена отключившаяся ТП или РП при нормальной схеме электроснабжения), и дополнительно диспетчерский номер коммутационного аппарата, отключившего данную ТП (РП).
2.1.5. При отключении производственных сельскохозяйственных потребителей рекомендуется регистрировать следующую информацию:
наименования РЭС, ПС 35 кВ и выше, наименования отключившихся ВЛ (участка ВЛ), ТП, к которым подключен данный потребитель при нормальной схеме электроснабжения;
наименование вида отключения;
наименование причины отключения;
год, месяц, день, час и минуты отключения;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименования хозяйства (абонента), населенного пункта и потребителя.

2.2. Учет преднамеренных отключений

2.2.1. Рекомендуется регистрировать отключения объектов, предусмотренных п. 2.1.1.
2.2.2. При отключении ВЛ рекомендуется регистрировать следующую информацию:
наименования РЭС, ПС и ВЛ;
год, месяц, день, час и минуты отключения;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименование вида отключения;
количество отключенных ТП, шт.;
суммарная установленная мощность отключенных ТП, кВ(А;
расчетный недоотпуск электроэнергии, кВт(ч.
2.2.3. При отключении участков ВЛ рекомендуется регистрировать информацию, предусмотренную п. 2.2.2, и дополнительно диспетчерский номер коммутационного аппарата, которым отключен данный участок.
2.2.4. При отключении ТП или РП рекомендуется регистрировать информацию, предусмотренную п. 2.2.2 (указывается диспетчерское наименование ВЛ, к которой подключена отключенная ТП или РП при нормальной схеме электроснабжения), и дополнительно диспетчерский номер коммутационного аппарата, которым отключена данная ТП (РП).
2.2.5. При отключении производственных сельскохозяйственных потребителей рекомендуется регистрировать следующую информацию:
наименования РЭС, ПС, ВЛ (к которым подключен данный потребитель при нормальной схеме электроснабжения);
год, месяц, день, час и минуты отключения;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименования хозяйства (абонента), населенного пункта и потребителя.

3. УЧЕТ ОТКЛЮЧЕНИЙ В СЕТЯХ 0,38 кВ

Рекомендуется вести учет всех видов отключений, как внезапных (осуществляемых линейными предохранителями или автоматическими выключателями на ТП), так и преднамеренных (осуществляемых оперативным или ремонтным персоналом).

3.1. Учет внезапных отключений

3.1.1. Рекомендуется регистрировать следующую информацию при отключении ВЛ:
наименование РЭС;
наименование хозяйства (абонента);
наименование населенного пункта;
диспетчерский номер ТП и ВЛ;
год, месяц, день, час и минуты поступления информации об отключении на ДП РЭС;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименование вида отключения (см. приложение 1);
наименование причины отключения (см. приложение 2);
наименование вида поврежденного элемента (см. приложение 3);
количество поврежденных элементов данного вида, шт.;
стоимость ремонта, руб.

3.2. Учет преднамеренных отключений

3.2.1. Рекомендуется регистрировать следующую информацию при отключении ВЛ:
наименования РЭС, хозяйства (абонента), населенного пункта, диспетчерский номер ТП и ВЛ;
год, месяц, день, час и минуты отключения;
год, месяц, день, час и минуты включения;
наименование вида отключения.

4. АНАЛИЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ В СЕТЯХ 6-20 кВ

Анализ отключений рекомендуется производить не реже одного раза в три месяца по нарастающему итогу в службах распределительных сетей ПЭС и энергосистем.

4.1. Служба распределительных сетей ПЭС

Объектом анализа является каждая ВЛ и каждый РЭС.
4.1.1. По каждой ВЛ рекомендуются следующие стандартные формы анализа (пример приведен в приложении 4):
общие сведения о всех видах отключений ВЛ 6-20 кВ;
анализ последствий внезапных отключений ВЛ 6-20 кВ.
Основная цель данных форм - анализ повторяемости отключений ВЛ с вычислением фактических значений показателей надежности (количества отключений на 100 км ВЛ, средней продолжительности одного отключения, среднего простоя ТП при одном отключении и среднего недооптуска электроэнергии при одном отключении) по каждой ВЛ и в среднем по РЭС.
4.1.2. В целом по РЭС рекомендуются следующие стандартные формы анализа (пример приведен в приложении 5):
сводный анализ всех видов отключений ВЛ 6-20 кВ; 

сводный анализ по группам причин внезапных отключений ВЛ 6-20 кВ;
сводный анализ повреждений элементов ВЛ 6-20 кВ.

4.2. Служба распределительных сетей энергосистем

Объектом анализа является каждый РЭС и ПЭС.
4.2.1. По каждому РЭС рекомендуется использовать стандартные формы анализа, приведенные в приложении 4 (вместо графы "Наименование ВЛ" следует ввести графу "Наименование РЭС").
4.2.2. По каждому ПЭС в целом рекомендуется использовать стандартные формы анализа, приведенные в приложении 5.

5. АНАЛИЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ В СЕТЯХ 0,38 кВ

Анализ отключений рекомендуется производить не реже одного раза в три месяца по нарастающему итогу только в службах распределительных сетей ПЭС.
Объектом анализа является каждый населенный пункт и каждый РЭС.
5.1.1. По каждому населенному пункту рекомендуется следующая стандартная форма анализа: общие сведения о всех видах отключений ВЛ 0,38 кВ (приложение 6).
Основная цель данной формы - анализ повторяемости отключений ВЛ с вычислением фактических значений показателей надежности (количества отключений на 400 км ВЛ и средней продолжительности одного отключения) по каждому населенному пункту и в среднем по РЭС.
5.1.2. В целом по РЭС рекомендуется использовать сводный анализ всех видов отключений ВЛ 0,38 кВ (приложение 7).

6. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПЭС В ЭНЕРГОСИСТЕМУ

6.1. Рекомендуется информацию об отключениях передавать ежемесячно по форме ПМ-31 (приложение 8).

Приложение 1

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ОТКЛЮЧЕНИЙ

	Код
	Вид отключения

	10
	Внезапное с неуспешным ручным повторным включением (РПВ)

	11
	Внезапное с успешным РПВ

	12
	Внезапное с успешным АПВ

	19
	Прочие внезапные отключения

	20
	Преднамеренное для проведения капитального ремонта

	21
	Преднамеренное по заявкам СМО

	22
	Преднамеренное по заявкам потребителей

	23
	Преднамеренное для устранения замыкания на землю

	29
	Прочие преднамеренные отключения


Приложение 2

КЛАССИФИКАТОР ПРИЧИН ОТКЛЮЧЕНИЙ

	Код
	Причина отключения

	
	Недостатки эксплуатации

	010
	Отключение разъединителей под нагрузкой, включение на закоротку

	020
	Другие ошибочные действия персонала

	040
	Нарушение сроков и объемов ремонтов или профилактических испытаний

	050
	Невыполнение директивных указаний по устранению аварийных очагов, эксплуатация дефектного оборудования

	060
	Недопустимая перегрузка

	090
	Прочие

	
	Потребительские отключения

	101
	Повреждение оборудования абонента

	
	Дефекты ремонта

	210
	Дефекты сварки, пайки, опрессовки

	220
	Попадание посторонних предметов

	230
	Установка деталей и узлов из материала, не соответствующего проекту (или низкого качества)

	280
	Нарушение технологии ремонта

	290
	Прочие дефекты ремонта

	
	Дефекты монтажа, транспортирования и хранения

	310
	Нарушение правил транспортирования и хранения

	330
	Применение конструкций, материалов, не соответствующих проекту

	340
	Дефекты заделки в грунте и установки на фундаменте

	350
	Несоблюдение проектных разработок

	360
	Попадание посторонних предметов

	370
	Механические повреждения

	390
	Прочие дефекты монтажа

	
	Недостатки проектирования

	410
	Неправильный выбор расчетных условий работы оборудования в условиях эксплуатации

	420
	Неправильный выбор типов или параметров оборудования

	430
	Выбор оборудования, не соответствующего требованию к коррозионной стойкости

	440
	То же требованию пожаробезопасности

	480
	Неправильный выбор габаритных размеров

	490
	Прочие

	
	Дефекты конструкции и изготовления

	510
	Дефекты заводской сварки, армирования

	520
	Нарушение технологии изготовления

	540
	Применение материалов, не соответствующих проекту

	550
	Наличие местного дефекта (воздушные включения в изоляцию и пр.)

	560
	Дефекты конструкции

	570
	Сколы железобетона, оголение арматуры

	590
	Прочие дефекты изготовления

	
	Изменение материалов в процессе эксплуатации

	610
	Коррозия

	640
	Старение изоляции

	650
	Загнивание древесины

	690
	Прочие

	
	Влияние климатических условий

	710
	Атмосферные перенапряжения (гроза)

	720
	Скорость ветра выше расчетной

	730
	Толщина гололеда (мокрый снег) выше расчетной

	740
	Гололед со скоростью ветра выше расчетной

	750
	Загрязнение, засорение, увлажнение

	760
	Наводнение, ледоход

	770
	Землетрясение, сели, оползни, обвалы, осадка, вспучивание грунта

	780
	Температурные атмосферные воздействия

	790
	Прочие

	
	Нерасчетные режимы

	810
	Коммутационные перенапряжения

	830
	Повышенная вибрация ВЛ, механические колебания проводов ВЛ

	840
	Пляска проводов ВЛ

	850
	Токи перегрузки или КЗ

	890
	Прочие

	
	Посторонние воздействия

	910
	Перекрытия птицами и животными

	920
	Наезд транспорта и высокогабаритных машин

	930
	Наброс, бой изоляторов, прострел, демонтаж элементов

	940
	Пожар

	950
	Падение деревьев, приближение деревьев

	990
	Прочие

	???
	Причина не выяснена


Приложение 3

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ

	Код
	Наименование

	100
	Поврежденные элементы отсутствуют

	
	Элементы опор

	101
	Крепление в грунте деревянной приставки

	106
	Крепление в грунте железобетонной приставки

	109
	Крепление в грунте прочих приставок

	111
	Крепление в грунте деревянной опоры без приставки

	116
	Крепление в грунте железобетонной опоры

	119
	Крепление в грунте прочих опор

	121
	Деревянная приставка

	122
	Железобетонная приставка

	129
	Прочие приставки

	130
	Крепление стойки к приставке (бандаж, хомут)

	141
	Деревянная опора без приставки

	151
	Деревянная стойка на деревянной приставке

	161
	Деревянная стойка на железобетонной приставке

	171
	Железобетонная опора

	180
	Прочие стойки и опоры

	191
	Траверса

	199
	Прочие элементы опор

	
	Изоляторы

	201
	ШФ10-Г

	202
	ШФ20-В

	209
	Прочие фарфоровые

	211
	ШС10-Г

	219
	Прочие стеклянные

	2??
	Неизвестен

	
	Крепления проводов

	301
	Одинарная проволочная вязка

	302
	Двойная проволочная вязка

	311
	Зажим ЗАК-10

	390
	Прочие способы крепления

	
	Провода (кабели)

	401
	Стальной 16 мм

	402
	Стальной 25 мм

	403
	Стальной 35 мм

	40?
	Стальной неизвестного сечения

	411
	Алюминиевый 16 мм

	412
	Алюминиевый 25 мм

	413
	Алюминиевый 35 мм

	414
	Алюминиевый 50 мм

	415
	Алюминиевый 70 мм

	416
	Алюминиевый 95 мм

	417
	Алюминиевый 120 мм

	41?
	Алюминиевый неизвестного сечения

	421
	Сталеалюминиевый 16 мм

	422
	Сталеалюминиевый 25 мм

	423
	Сталеалюминиевый 35 мм

	424
	Сталеалюминиевый 50 мм

	425
	Сталеалюминиевый 70 мм

	426
	Сталеалюминиевый 95 мм

	427
	Сталеалюминиевый 120 мм

	429
	Сталеалюминиевый неизвестного сечения

	451
	Кабель АСБ-10/50

	471
	Концевая муфта кабеля

	4??
	Неизвестен

	
	Коммутационные аппараты на ВЛ

	501
	Разъединитель РЛНД-10

	511
	Масляный выключатель

	5??
	Неизвестен

	
	Разрядники на ВЛ

	601
	Вентильный

	611
	Трубчатый

	6??
	Неизвестен

	
	Оборудование ТП

	700
	Выносной разъединитель

	710
	Шлейф спуска к ТП

	720
	Проходной изолятор

	730
	Разрядник

	740
	Предохранитель 10 кВ

	750
	Силовой трансформатор

	760
	Вводной АВ 0,4 кВ

	770
	Сборные шины 0,38 кВ

	780
	Головной АВ ВЛ 0,38 кВ

	790
	Прочие элементы

	7??
	Неизвестно

	
	Прочее элементы ВЛ

	901
	Указатель поврежденного участка


Приложение 4

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ АНАЛИЗА ОТКЛЮЧЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ВЛ 6-20 кВ

РЭС: Даниловский                                                                     Отчетный период: с января 1991 г.
по март 1991 г.

1. Общие сведения о всех видах отключений

	№ п.п.
	Наименование ВЛ
	Протяженность ВЛ по трассе, км
	Количество всех видов отключений ВЛ
	Количество внезапных отключении ВЛ
	Количество преднамеренных отключений ВЛ

	
	
	
	Всего
	На 100 км ВЛ
	Всего
	На 100 км ВЛ
	Всего
	На 100 км ВЛ

	1
	ПС "Даниловская" 

35/10 кВ, ВЛ № 5
	40
	1
	2,50
	1
	2,50
	0
	0,00

	2
	ПС "Сетка" 

110/10 кВ, 

ПС "Насосная"
	5
	2
	40,00
	1
	20,00
	1
	20,00

	
	Итого по РЭС
	222
	3
	1,4
	2
	0,90
	1
	0


2. Анализ последствий внезапных отключений

	№ п.п.
	Наименование ВЛ
	Суммарные значения за данный период
	Средине значения на одно отключение

	
	
	Количество отключенных ТП, шт.
	Установленная мощность отключенных ТП, кВ(А
	Продолжительность отключений, ч. мин
	Простой ТП, кВ(А(ч
	Недоотпуск электроэнергии, кВт(ч
	Продолжительность отключений, ч. мин
	Простой ТП, кВ(А(ч
	Недоотпуск электроэнергии, кВт(ч

	1
	ПС "Даниловская"

35/10 кВ, ВЛ № 5
	17
	1700
	3,50
	6516
	3102
	3,50
	6516
	3102

	2
	ПС "Сетка" 

110/10 кВ, 

ПС "Насосная"
	6
	1300
	5,00
	3600
	1714
	2,30
	1800
	857

	
	Итого по РЭС
	23
	3000
	8,50
	10116
	4816
	2,57
	3372
	1605


Приложение 5

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ АНАЛИЗА ОТКЛЮЧЕНИЙ ВЛ 6-20 кВ В ЦЕЛОМ ПО РЭС

РЭС: Даниловский                                                                     Отчетный период: с января 1991 г.
по март 1991 г.
1. Сводный анализ всех видов отключений

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Абсолютное количество отключений
	3

	2
	Относительное количество отключений, откл/100 км
	1,35

	3
	Суммарное количество отключенных ТП 6-20/0,4 кВ, шт.
	23

	4
	Суммарная установленная мощность отключенных ТП 6-20/0,4 кВ, кВ(А
	3000

	5
	Суммарная продолжительность отключений, ч. мин
	8,50

	6
	Суммарный простой отключенных ТП 6-20/0,4 кВ, кВ(А(ч
	10116

	7
	Суммарный недоотпуск электроэнергии, кВт(ч
	4816

	8
	Среднее количество отключенных ТП 6-20/0,4 кВ, шт/откл
	7,67

	9
	Средняя установленная мощность отключенных ТП 6-20/0.4 кВ, кВ(А/откл
	1000,00

	10
	Средняя продолжительность отключения, ч. мин/откл
	2,57

	11
	Средний простой отключенных ТП 6-20 кВ, кВ(А(ч/откл
	3372

	12
	Средний недоотпуск электроэнергии, кВт(ч/откл
	1605



2. Сводный анализ по группам причин внезапных отключений

	№ п.п.
	Наименование группы причин отключения
	Абсолютное количество отключения, ед.
	Относительное количество отключений, %

	1
	Недостатки эксплуатации
	0
	0,00

	2
	Дефекты ремонта
	2
	100,00

	3
	Дефекты монтажа, транспортирования и хранения
	0
	0,00

	4
	Недостатки проектирования
	0
	0,00

	5
	Дефекты конструкции и изготовления
	0
	0,00

	6
	Изменение материалов в процессе эксплуатации
	0
	0,00

	7
	Влияние климатических условий
	0
	0,00

	8
	Нерасчетные режимы
	0
	0,00

	9
	Посторонние воздействия
	0
	0,00

	10
	Причина не выяснена
	0
	0,00

	11
	Повреждение оборудования на балансе абонента
	0
	0,00

	12
	Итого
	2
	100,00


3. Сводный анализ повреждений элементов

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Количество поврежденных элементов опор, шт.
	0

	2
	Коэффициент повреждаемости элементов опор, промилле
	0,00

	3
	Количество поврежденных изоляторов, шт.
	0

	4
	Коэффициент повреждаемости изоляторов, промилле
	0,00

	5
	Количество поврежденных креплений проводов, шт.
	0

	6
	Коэффициент повреждаемости креплений проводов, промилле
	0,00

	7
	Количество повреждений проводов и кабелей, ед.
	1

	8
	Коэффициент повреждаемости проводов и кабелей, промилле/км
	1,44

	9
	Количество поврежденных коммутационных аппаратов на ВЛ, шт.
	1

	10
	Коэффициент повреждаемости коммутационных аппаратов на ВЛ, промилле
	125,00

	11
	Количество поврежденных разрядников на ВЛ, шт.
	0

	12
	Коэффициент повреждаемости разрядников на ВЛ, промилле
	0,00

	13
	Количество поврежденного оборудования ТП, шт.
	0

	14
	Коэффициент повреждаемости оборудования ТП, промилле/ТП
	0,00

	15
	Количество прочих поврежденных элементов ВЛ, шт.
	0

	16
	Коэффициент повреждаемости прочих элементов ВЛ, промилле/опора
	0,00


Приложение 6

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА АНАЛИЗА ВСЕХ ВИДОВ ОТКЛЮЧЕНИЙ

ВЛ 0,38 кВ ПО КАЖДОМУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ

РЭС: Даниловский                                                                     Отчетный период: с января 1991 г.
по март 1991 г.

	№ п.п.
	Наименование населенного пункта
	Протяженность ВЛ по трассе, км
	Количество всех видов отключений ВЛ
	Количество внезапных отключений ВЛ
	Количество преднамеренных отключений ВЛ

	
	
	
	Всего
	На 100км ВЛ
	Всего
	На 100км ВЛ
	Всего
	На 100км ВЛ

	1
	пос. Анино
	18
	3
	16,67
	3
	16,67
	0
	0,00

	2
	д. Кратово
	6
	4
	66,67
	3
	50,00
	1
	16,67

	3
	д. Яблоково
	4
	1
	25,00
	1
	25,00
	0
	0,00

	4
	д. Кустово
	7
	1
	14,29
	1
	14,29
	0
	0,00

	5
	пос. Приволжск
	12
	7
	58,34
	5
	41,67
	2
	16,67

	6
	д. Армейская
	5
	3
	60,00
	0
	0,00
	3
	60,00

	7
	д. Бритово
	9
	2
	22,00
	2
	22,00
	0
	0,00

	8
	д. Касьяново
	4
	2
	50,00
	1
	25,00
	1
	25,00

	
	Итого по РЭС
	384
	23
	5,99
	16
	4,17
	7
	1,82


Приложение 7

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА АНАЛИЗА ВСЕХ ВИДОВ ОТКЛЮЧЕНИЙ 

ВЛ 0,38 кВ В ЦЕЛОМ ПО РЭС

РЭС: Даниловский                                                                    Отчетный период: с января 1991 г.
по март 1991 г.

	№ п.п.
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Абсолютное количество отключений
	23

	2
	Относительное количество отключений, откл/100 км
	11,84

	3
	Суммарная продолжительность отключений, ч. мин
	143,30

	4
	Суммарный недоотпуск электроэнергии, кВт(ч
	348

	5
	Средняя продолжительность отключения, ч. мин/откл
	6,14

	6
	Средний недоотпуск электроэнергии, кВт(ч/откл
	15,1


Приложение 8

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

НАПРЯЖЕНИЕМ 6-20 кВ

Форма ПМ-31

ПЭС: Северные электросети                                                      Отчетный период: январь 1991 г.
1. Внезапные отключения

	№ п.п.
	Наименование РЭС
	Количество отключений
	Суммарная продолжительность всех отключений, ч. мни
	Недоотпуск электроэнергии, 

тыс. кВт(ч
	Количество поврежденных элементов

	
	
	ВЛ
	участков ВЛ
	ТП
	ответственных потребителей
	в том числе
	
	
	элементов опор
	изоляторов
	проводов (обрывы)
	силовых трансформаторов

	
	
	
	
	
	
	по невыясненной причине
	потребительские отключения
	
	
	
	
	
	

	1
	Даниловский
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1,20
	0,4
	0
	0
	0
	0

	2
	Лазовский
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	9,00
	3,7
	0
	0
	0
	3

	3
	Белопольский
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	17,54
	12,8
	3
	0
	0
	0

	4
	Томилинский
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	46,06
	18,1
	3
	0
	0
	0

	5
	Быковский
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33
	0,2
	0
	0
	0
	0

	6
	Лобнинский
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	29,33
	12,4
	0
	0
	3
	0

	7
	Балабновский
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	6,00
	4,0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	23
	0
	3
	0
	3
	0
	110,26
	51,6
	6
	0
	3
	3


2. Преднамеренные отключения

	№ п.п.
	Наименование РЭС
	Количество отключений

	
	
	ВЛ
	участков ВЛ
	ТП
	ответственных потребителей
	вынужденных

	1
	Даниловский
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Лазовский
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Белопольский
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Томилинский
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Быковский
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Лобнинский
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Балабновский
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	0
	0
	0
	0
	0


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая часть
2. Учет отключений в сетях 6-20 кВ
3. Учет отключений в сетях 0,38 кВ
4. Анализ отключений в сетях 6-20 кВ
5. Анализ отключений в сетях 0,38 кВ
6. Передача информации из ПЭС в энергосистему

Приложение 1. Классификатор видов отключений

Приложение 2. Классификатор причин отключений
Приложение 3. Классификатор видов элементов
Приложение 4. Стандартные формы анализа отключений по каждой ВЛ 6-20 кВ
Приложение 5. Стандартные формы анализа отключений ВЛ 6-20 кВ в целом по РЭС
Приложение 6. Стандартная форма анализа всех видов отключений ВЛ 0,38 кВ по каждому населенному пункту
Приложение 7. Стандартная форма анализа всех видов отключений ВЛ 0,38 кВ в целом по РЭС
Приложение 8. Сведения об отключениях в электрических сетях напряжением 6-20 кВ
