РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА,

ВОЗВРАЩЕННОГО ИЗ ПАРОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА ИСТОЧНИК ТЕПЛА, И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОДПИТКИ

РД 153-34.0-11.349-00

УДК 621.311

Дата введения 2001 - 12 - 01

год - месяц - число

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители А.Г. АЖИКИН, В.И. ОСИПОВА, Е.А. ЗВЕРЕВ, Л.В. СОЛОВЬЕВА

Аттестовано Центром стандартизации, метрологии, сертификации и лицензирования Открытого акционерного общества «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»

Свидетельство об аттестации МВИ от 24.10.2000 г.

Утверждено Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 01.12.2000

Первый заместитель начальника А.П. ЛИВИНСКИЙ

Зарегистрировано в Федеральном реестре аттестованных МВИ, подлежащих государственному контролю и надзору. Регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.29.2001.00298.

Введено впервые

Срок первой проверки настоящего РД - 2006 г.,

периодичность проверки - один раз в 5 лет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Методика выполнения измерений (МВИ) предназначена для использования при организации и проведении измерений с приписанной погрешностью давления конденсата, возвращенного из паровой системы теплоснабжения на источник тепла, (далее — давление конденсата) и холодной воды, используемой для подпитки, (далее — холодной воды).

Измерительная информация по давлению конденсата и холодной воды используется при ведении технологического режима и анализа работы паровой системы теплоснабжения, учете отпущенной тепловой энергии и теплоносителя.

Термины и определения приведены в приложении А.

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРАХ

Измеряемыми параметрами являются избыточные давления конденсата и холодной воды по каждой магистрали теплоснабжения.

При расчете количества тепловой энергии используется значение абсолютного давления.

Абсолютное давление конденсата и холодной воды определяется по формуле

p = pи + pб,                                                                (1)

где pи — избыточное давление, МПа (кгс/см2);

pб — барометрическое давление, МПа (кгс/см2).

Абсолютное давление конденсата изменяется в пределах от 0,3 до 1,6 МПа (от 3 до 16 кгс/см2). Номинальное значение абсолютного давления холодной воды составляет 0,4 МПа (4 кгс/см2).

Место и форма представления и использования информации определяются согласно РД 34.35.101-88 [5].

3 УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения избыточных давлений конденсата и холодной воды осуществляются рассредоточенными измерительными системами, составные элементы которых находятся в различных внешних условиях.

Влияющей величиной является температура окружающей среды. Диапазон изменения температуры окружающей среды указан в таблице 1.

Таблица 1

| Элементы измерительной системы | Диапазон изменения температуры, окружающей среды, °С |
| --- | --- |
| Измерительный преобразователь (ИП) давления | 5-40 |
| Линия связи | 5-60 |
| Вторичный измерительный прибор, тепловычислитель | 15-30 |
| Агрегатные средства (АС) ИИС | 15-25 |

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Характеристиками погрешности измерений избыточного (абсолютного) давления конденсата и холодной воды являются пределы относительной погрешности.

Настоящая Методика обеспечивает измерения избыточного (абсолютного) давления конденсата и холодной воды со значениями пределов относительной погрешности измерений, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Измерительные системы давления конденсата и холодной воды с применением средств измерений (СИ) | Предел относительной погрешности измерения значения избыточного (абсолютного) давления, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конденсата |  | холодной воды |  |
|  | текущего | среднесуточного | текущего | среднесуточного |
| 1, Регистрирующих: с дифференциально-трансформаторной схемой с токовым сигналом связи | 1,6(1,8) 1,4(1,6) | 2,0(2,2) 2,1(2,2) | 1,4(1,7) 1,3(1,6) | 1,9(2,1) 2,0(2,1) |
| 2. ИИС | 1,3(1,6) | 1,2(1,5) | 1,2(1,5) | 1,2(1,4) |
| 3. Тепловычислителя | 1,3(1,5) | 1,2(1,5) | 1,2(1,5) | 1,1(1,4) |

5 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

5.1 При выполнении измерений давлений конденсата и холодной воды применяется метод непосредственного измерения избыточного давления.

5.2 Структурные схемы измерительных систем избыточных давлений конденсата и холодной воды с применением различных СИ приведены на рисунках 1-3.

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 3 |  |

1 — первичный измерительный преобразователь;

2 — вторичный измерительный регистрирующий прибор;

3 — линия связи; 4 — трубные проводки (импульсные линии)

Рисунок 1 - Структурная схема измерительной системы

с применением регистрирующих приборов

|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2а |  | 2б |  |  | 2в |  |
| 4 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2г |  |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — агрегатные средства ИИС;

2а — устройство связи с объектом; 2б — центральный процессор; 2в — средство представления информации; 2г — регистрирующее устройство;

3 — трубные проводки; 4 — линии связи

Рисунок 2 — Структурная схема измерительной системы с применением ИИС

|  | 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 3 |  |

1 — первичный измерительный преобразователь; 2 — тепловычислителъ;

3 — линия связи; 4 — трубные проводки (импульсные линии)

Рисунок 3 - Структурная схема измерительной системы с применением тепловычислителя

5.3 Средства измерений, применяемые в измерительных системах избыточных давлений конденсата и холодной воды, приведены в приложении Б.

6 ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Подготовка к выполнению измерений заключается в осуществлении комплекса мероприятий по вводу измерительной системы в эксплуатацию, основными из которых являются:

— проведение поверки СИ;

— проверка правильности монтажа в соответствии с проектной документацией;

— проведение наладочных работ;

— введение системы измерений в эксплуатацию.

6.2 Диапазон измерения ИП избыточного давления выбирается из условия, что значение рабочего давления теплоносителя должно находиться в последней трети шкалы.

6.3 Если ИП давления теплоносителя устанавливаются не на одном уровне с местом отбора давления, то в результат измерения вносится поправка, рассчитываемая по формуле

pст = ± hg,                                                               (2)

где pст — давление столба жидкости, Па;

h — высота столба жидкости, м;

 — плотность жидкости в импульсной линии, кг/м3;

g — местное ускорение свободного падения, м/с2.

Плюс и минус в формуле (2) означают соответственно условия установки ИП давления выше и ниже места отбора давления.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Определение значений избыточного и абсолютного давлений конденсата и холодной воды при применении регистрирующих приборов производится в такой последовательности:

7.1.1 Текущие значения избыточных давлений конденсата и холодной воды определяются по показаниям регистрирующего прибора.

7.1.2 При применении регистрирующих приборов эта процедура заключается в обработке суточных диаграмм регистрирующих приборов избыточных давлений с помощью планиметров.

При обработке диаграмм регистрирующих приборов полярными планиметрами среднесуточные значения избыточных давлений конденсата и холодной воды pj (МПа) определяются по формуле

,                                                           (3)

где F — площадь планиметрируемой части диаграммы, см2;

тp — масштаб давления, МПа/см [(кгс/см2)/см);

(4)

(здесь pN — диапазон измерений давления, МПа;

С — ширина диаграммной бумаги, мм);

m — масштаб времени, ч/см;

(5)

(здесь v — скорость продвижения диаграммной бумаги, мм/ч);

 — интервал усреднения (24 ч).

7.1.3 Среднесуточные значения абсолютных давлений конденсата и холодной воды рассчитываются по формуле (1).

7.2 Значения давления конденсата и холодной воды при применении ИИС и тепловычислителя определяются следующим образом:

7.2.1 Средние значения давления конденсата и холодной воды за интервал усреднения Xср рассчитываются по формуле

,                                                           (6)

где Xi — текущее значение измеряемого параметра;

k — число периодов опроса датчика за интервал усреднения.

При применении ИИС в соответствии с РД 34.09.454 [12] период опроса датчиков составляет не более 15 с, интервал усреднения параметров равен 0,25 ч.

При применении измерительных систем с тепловычислителями период опроса датчиков избыточного давления конденсата и холодной воды устанавливается при проектировании или программировании тепловычислителей и должен составлять не более 15 с.

7.2.2 Среднесуточные значения избыточных давлений конденсата и холодной воды при применении ИИС и тепловычислителя p' (МПа) определяются по формуле

,                                                             (7)

где k — число периодов опроса датчика давления за сутки;

p'i — текущее (мгновенное) значение избыточного давления конденсата (холодной воды), МПа (кгс/см2).

7.2.3 Среднесуточные значения абсолютного давления конденсата и холодной воды при применении ИИС и тепловычислителя рассчитываются по формуле (1).

7.3 Обработка результатов измерений и представление измерительной информации по давлениям конденсата и холодной воды производятся АС ИИС и тепловычислителем автоматически.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Результаты измерений избыточных давлений конденсата и холодной воды должны быть оформлены следующим образом:

8.1.1 При применении регистрирующих приборов:

— носитель измерительной информации по давлениям конденсата и холодной воды — лента (диаграмма) регистрирующих приборов;

— результаты обработки измерительной информации по давлениям конденсата и холодной воды на ПЭВМ представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— выходные формы согласовываются с потребителем пара.

8.1.2 При применении ИИС и тепловычислителя:

— носителем измерительной информации по давлению конденсата и холодной воды является электронная память АС ИИС и тепловычислителя;

— результаты обработки измерительной информации индицируются на средствах представления информации (ЭЛИ, индикаторах) и представляются в виде выходных форм на бумажном носителе;

— объем представления информации определяется при проектировании ИИС, разработке тепловычислителей, а выходные формы согласовываются с потребителем пара.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Подготовка измерительных систем давлений конденсата и холодной воды осуществляется электрослесарем-прибористом с квалификацией не ниже 4-го разряда, а обслуживание — дежурным электрослесарем-прибористом.

Обработка диаграмм регистрирующих приборов осуществляется техником, а вычисление результатов измерений — инженером ПТО.

10 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже, наладке и эксплуатации измерительных систем давления конденсата и холодной воды должны соблюдаться требования РД 34.03.201-97 [8] и РД 153-34.0-03.150-00 [9].

Приложение А

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение | Документ |
| --- | --- | --- |
| Измерительный прибор | Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Примечание - По степени индикации значений измеряемой величины приборы разделяются на показывающие и регистрирующие | МИ 2247-93 [13], п. 5.11 |
| Первичный измерительный преобразователь | Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы) | МИ 2247-93[13], п. 5.18 |
| Измерительный преобразователь | Техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи, и имеющее нормированные метрологические характеристики | МИ 2247-93[13], п. 5.17 |
| Измерительная система | Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерения одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в разных целях. Примечание - В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные (ИИС), измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и др. | МИ 2247-93[13], п. 5.14 |
| Агрегатное средство измерений | Агрегатное средство ИИС, имеющее метрологические характеристики | ГОСТ 8.437-81 [15] |
| Теплосчетчик | Измерительная система (средство измерений), предназначенная для измерения количества теплоты | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Тепловычислитель | Средство измерений, предназначенное для измерения количества теплоты по поступающим на его вход сигналы от средств измерений параметров теплоносителя | ГОСТ Р 51-649-2000 [16] |
| Косвенное измерение | Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной | РМГ 29-99 [17] |
| Методика выполнения измерений | Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Аттестация МВИ | Процедура установления и подтверждения соответствия МВИ предъявленным к ней метрологическим требованиям | ГОСТ Р 8.563-96 [1], п. 3.1 |
| Приписанная характеристика погрешности измерений | Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики | ГОСТ Р 8.563-96[1], п. 3.5 |

Приложение Б

(рекомендуемое)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

| Наименование и тип СИ | Предел основной допускаемой погрешности, % | Организация-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| При применении регистрирующих приборов |  |  |
| Преобразователь избыточного давления "Сапфир 22М-ДИ" | 0,25; 0,5 | ЗАО "Манометр", г. Москва |
| Автоматический показывающий и регистрирующий миллиамперметр КСУ2 с унифицированным входным сигналом 0-5; 0-20 и 4-20 мА | 0,5 (показания); 1,0 (регистрация) | Завод "Электроавтоматика", г. Йошкар-Ола |
| Манометр типа МЭД | 1,0 | ЗАО "Манометр", г. Москва |
| Автоматический взаимозаменяемый с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой прибор КСД2 с входным сигналом 0-10 мГн | 1,0 (показания и регистрация) | ЗАО "Манометр", г. Москва |
| Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | Основная погрешность ±200 Па | Завод "Гидрометприбор", г. Сафоново Смоленской обл. |
| При применении ИИС и тепловычислителя |  |  |
| Преобразователь избыточного давления "Сапфир 22М-ДИ" | 0,5 | ЗАО "Манометр", г. Москва |
| Агрегатные средства измерений ИИС (УСО, ЦП, ЭЛИ, УР) | 0,3 (канал) | - |
| Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-10 | 0,2 | ИВП "Крейт", г. Екатеринбург |
| Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | Основная погрешность ±200 Па | Завод "Гидрометприбор", г. Сафоново Смоленской обл. |

Допускается применение СИ других типов, предел основной допускаемой погрешности которых не превышает погрешности СИ, указанных в таблице.

Список использованной литературы

1. ГОСТ Р 8.563-96. ГСИ. Методики выполнения измерений.

2. ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

3. РД 34.11.303-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях для контроля технологических параметров, не подлежащих государственному метрологическому надзору. Организация и порядок проведения. - М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

4. РД 34.11.332-97. Методические указания. Разработка и аттестация методик выполнения измерений, используемых на энергопредприятиях в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора. Организация и порядок проведения.— М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

5. РД 34.35.101-88. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1988.

Дополнение к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

Изменение №1 к РД 34.35.101-88.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

6. МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Форма представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

7. МИ 2377-96. Рекомендация. ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

8. РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».— М.: ЭНАС, 1997.

Изменение к РД 34.03.201-97.- М.: ЗАО «Энергосервис», 2000.

9. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.— М.: ЭНАС, 2001.

10. Технический отчет. Анализ значений параметров окружающей среды в местах расположения приборов, необходимых для измерения основных технологических параметров на ТЭС.— Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1995.

11. СНиП III.05.07-85. Системы автоматизации.

12. РД 34.09.454. Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт. В 2-х ч. - М.: СПО ОРГРЭС, 1991.

13. МИ 2247-93. ГСИ. Рекомендация. Метрология. Основные термины и определения.

14. МИ 2451-98. Рекомендация. ГСОЕИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.

15. ГОСТ 8.437-81. Системы информационно-измерительные. Метрологическое обеспечение. Основные положения.

16. ГОСТ Р 51-649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

17. РМГ 29-99. ГСОЕИ. Метрология. Основные термины и определения.

Ключевые слова: метод измерений, измерительная система, преобразователь давления, погрешность измерения, результат измерений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения

2 Сведения об измеряемых параметрах

3 Условия измерений

4 Характеристики погрешности измерений

5 Метод измерений и структура измерительных систем

6 Подготовка и выполнение измерений

7 Обработка результатов измерений

8 Оформление результатов измерений

9 Требования к квалификации персонала

10 Требования техники безопасности

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Средства измерений давления конденсата и холодной воды

Список использованной литературы