МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра энергетики и

электрификации СССР

А.И. МАКСИМОВ

25 февраля 1977 г.

НОРМАТИВЫ РАСХОДА

МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 500 кВ

РД 34.10.384

УДК 621.315.1(083.74)

Составлено цехом электрических сетей ОРГРЭС

Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ составлены в соответствии с Приказом министра энергетики и электрификации СССР от 22 июля 1975 г. № 202 (п. 15, в)

Нормативы расхода материалов, на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ1 предназначены для определения ежегодной потребности в материалах на проведение капитальных ремонтов и техническое обслуживание ВД 35-500 кВ, составления предприятиями электрических сетей годовых заявок на материалы для обеспечения ремонтов и технического обслуживания линий электропередачи.

_______________

1 Далее по тексту Норматива.

Нормативами не учтен расход материалов на аварийно-восстановительные ремонты ВЛ, предусмотренный "Нормативами неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше и магистральных и межсистемных линий электропередачи более низких напряжений"(СЦНТИ ОРГРЭС, 1972).

Нормативы составлены для ВЛ 35-220 кВ, сооруженных на деревянных одноцепных, металлических и железобетонных одноцепных и двухцепных опорах, для ВЛ 330-500 кВ - на металлических и железобетонных опорах (ВЛ 330 кВ - одноцепных и двухцепных, а ВЛ 500 кВ одноцепных).

За единицу измерения принято количество материала, необходимое для обеспечения ремонта и технического обслуживания 1 км (по трассе) действующей ВЛ.

ВЛ 35-110 кВ

| Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |  |
|  | на деревянных опорах | на металлических опорах |  | на железобетонных опорах |  | на деревянных опорах | на металлических опорах |  | на железобетонных опорах |  |
|  |  | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух-цепных |  | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных |
| 1. Лес столбовой пропитанный м3 | 0,35 | – | – | – | – | 0,45 | – | – | – | – |
| 2. Прокат черных металлов кг | 2,50 | 4,40 | 4,40 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 0,70 | 1,70 |
| 3. Метизы, кг | 1,50 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
| 4. Приставки железобетонные, шт. | 0,30 | – | – | – | – | 0,45 | – | – |  | – |
| 5. Провод сталеалюминевый, кг | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 26,00 |
| 6. Трос стальной грозозащитный, кг | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 5,00 | 5,50 | 5,40 | 5,40 |
| 7. Проволока бандажная (катанка) кг | 5,00 | – | – | – | – | 5,00 | – | – | – | – |
| 8. Изоляторы подвесные, шт. | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 1,30 | 2,60 |
| 9. Арматура сцепная, шт. | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 |
| 10. Зажимы, шт. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 |
| 11. Гасители вибрации, шт. | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 |
| 12. Лак БТ-577, кг | – | 20,00 | 25,00 | 1,00 | 2,00 | – | 16,00 | 16,50 | 1,00 | 2,00 |
| 13. Пудра алюминиевая, кг | – | 3,00 | 3,70 | 0,10 | 0,20 | – | 2,20 | 2,40 | 0,10 | 0,20 |
| 14. Растворитель (сольвент, уайт-спирит), кг | – | 1,80 | 2,20 | 0,10 | 0,20 | – | 1,30 | 1,30 | 0,10 | 0,20 |

ВЛ 150-220 кВ

| Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 кВ |  |  |  |  | 220 кВ |  |  |  |  |
|  | на дере- вянных опорах | на металлических опорах |  | на железобетонных опорах |  | на дере- вянных опорах | на металлических опорах |  | на железобетонных опорах |  |
|  |  | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных |  | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных |
| 1. Лес столбовой пропитанный м3 | 0,50 | – | – | – | – | 0,55 | – | – | – | – |
| 2. Прокат черных металлов кг | 3,70 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 1,70 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 0,70 | 1,70 |
| 3. Метизы, кг | 2,30 | 1,20 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 2,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,30 |
| 4. Приставки железобетонные, шт. | 0,45 | – | – | – | – | 0,65 | – | – |  | – |
| 5. Провод сталеалюминевый, кг | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| 6. Трос стальной грозозащитный, кг | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,40 | 5,40 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 11,00 | 11,00 |
| 7. Проволока бандажная (катанка) кг | 5,00 | – | – | – | – | 4,00 | – | – | – | – |
| 8. Изоляторы подвесные, шт. | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 2,40 | 2,80 | 1,90 | 3,80 | 1,90 | 3,80 |
| 9. Арматура сцепная, шт. | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 |
| 10. Зажимы, шт. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 |
| 11. Гасители вибрации, шт. | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 |
| 12. Лак БТ-577, кг | - | 20,00 | 25,00 | 3,30 | 4,00 | – | 12,00 | 14,00 | 3,30 | 3,30 |
| 13. Пудра алюминиевая, кг | - | 3,20 | 4,00 | 0,50 | 0,60 | – | 1,80 | 2,00 | 0,50 | 0,50 |
| 14. Растворитель (сольвент, уайт-спирит), кг | - | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 0,30 | – | 0,90 | 1,10 | 0,30 | 0,30 |

ВЛ 330-500 кВ

| Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330 кВ |  |  | 500 кВ |  |
|  | на металлических опорах |  | на одноцепных железобетонных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах |
|  | одноцепных | двухцепных |  |  |  |
| 1. Прокат черных металлов кг | 5,80 | 5,80 | 0,90 | 5,80 | 0,90 |
| 2. Метизы, кг | 1,20 | 1,20 | 0,10 | 1,20 | 0,10 |
| 3. Провод сталеалюминевый, кг | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 4. Трос стальной грозозащитный, кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5. Изоляторы подвесные, шт. | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 3,60 | 4,00 |
| 6. Арматура сцепная, шт. | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,20 |
| 7. Зажимы, шт. | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 8. Гасители вибрации, шт. | 0,30 | 0,60 | 0,30 | – | – |
| 9. Краска масляная густотертая, кг | 9,20 | 9,20 | 2,80 | 15,30 | 6,00 |
| 10. Олифа, кг | 11,00 | 11,00 | 3,40 | 18,40 | 7,20 |