РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"





ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 


ОБСЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 


ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)





РД 153-34.1-09.164-00





УДК621.311


Вводится в действие с 01.06.2000 г.








Разработано Открытым акционерным обществом “Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС”


Исполнители Л.Д. САТАНОВ. Г.И. ТРЕТИЛЕВИЧ





Утверждено Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО “ЕЭС России” 04.05.2000 г.


Начальник Ю.Н. КУЧЕРОВ





Согласовано с Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 22.04.2000 г.


Начальник Б.П. ВАРНАВСКИЙ





Введено впервые








Типовая программа устанавливает порядок и состав работ при проведении различных видов энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), определяет требования к составу документов по результатам энергетических обследований.


Типовая программа обязательна для организаций, выполняющих энергетические обследования энергопредприятий в составе РАО "ЕЭС России", АО-энерго и входящих в их состав энергопредприятий по эксплуатации тепловых сетей, а также представительств по управлению акционерными обществами, дочерними АО-энерго, ТЭС - акционерных обществ, ТЭС - филиалов.








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Настоящая Типовая программа разработана в соответствии с требованиями "Правил проведения энергетических обследований организаций", утвержденных Минтопэнерго России 25.03.98 г., и "Положения по проведению энергетических обследований организаций РАО "ЕЭС России" (М.: СПО ОРГРЭС, 2000).


1.2. Типовая программа устанавливает порядок и состав работ при проведении энергетических обследований (ЭО) систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) в системах централизованного теплоснабжения (CUT) энергообъектов, входящих в РАО "ЕЭС России".


1.3. Целью ЭО является оценка эффективности передачи и распределения тепловой энергии (ТЭ) от генерирующего источника тепла до потребителей, определение направлений и возможной величины снижения затрат энергоресурсов (тепловой и электрической энергии, сетевой воды) при транспорте тепла.


1.4. Основными задачами ЭО систем транспорта и распределения тепловой энергии являются определение фактических показателей работы систем транспорта (СЦТ в целом), сравнение их с нормируемыми значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.


Настоящая Типовая программа составлена для проведения всех видов обязательных обследований, которым должны подвергаться энергоснабжающие организации РАО "ЕЭС России", в составе которых находятся системы транспорта тепла.


1.5. В соответствии с назначением проводятся следующие виды ЭО:


предпусковое и предэксплуатационное;


первичное;


периодическое (повторное);


внеочередное;


локальное;


экспресс-обследование.


1.5.1. Предпусковое и предэксплуатационное обследование — проводится на законченных строительством системах транспорта тепла, а также после их реконструкции и модернизации, для проверки соответствия выполненных монтажных и наладочных работ проекту и требованиям нормативно-технических документов по обеспечению показателей энергоэффективности. Проводится органами Госэнергонадзора России или по его поручению энергоаудитором.


1.5.2. Первичное обследование — проводится после начала эксплуатации в сроки, согласованные с органами Госэнергонадзора России, для оценки энергоэффективности систем транспорта ТЭ в процессе эксплуатации.


1.5.3. Периодическое (повторное) обследование — проводится для оценки динамики эффективности использования энергоресурсов, сокращения их затрат, а также проверки выполнения ранее разработанных рекомендаций.


1.5.4. Внеочередное обследование — проводится по инициативе органов Госэнергонадзора России или администрации региона в случае, если резко возрастает потребление энергоресурсов, увеличиваются затраты на транспорт тепловой энергии, потери тепла и сетевой воды, ухудшается использование температурного перепада или изменяются другие показатели, свидетельствующие о снижении энергоэффективности.


1.5.5. Локальное обследование и экспресс-обследование — проводятся по отдельным показателям работы, видам энергоресурсов или оборудования систем транспорта тепла в условиях ограничения обследования по объему и (или) времени.


1.5.6. Сроки и периодичность проведения энергообследований устанавливаются “Положением по проведению энергетических обследований организаций РАОТЭС России”.


1.6. При энергетическом обследовании систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) выявляются следующие показатели энергоэффективности работы:


удельный расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки;


удельный расход электрической энергии на транспорт теплоносителя;


перепад температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе при соблюдении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе согласно температурному графику;


потери тепловой энергии на транспорт тепла, в том числе через изоляцию и с сетевой водой;


потери сетевой воды.


Фактические значения перечисленных показателей, определенных за прошедший год по сезонам работы тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии или в целом для системы теплоснабжения, должны быть сопоставлены с соответствующими нормируемыми значениями показателей в приведенных условиях.


1.7. Энергетическое обследование конкретной системы транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) проводится по техническим программам, составленным на основании настоящей Типовой программы.


Технические программы разрабатываются организациями, проводящими обследование с учетом особенностей технологических схем и обследуемого оборудования.


При разработке технических программ и проведении обследований (за исключением предпускового) должны использоваться результаты проведенных ранее на объекте режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.


1.8. Методической базой для проведения обследования являются нормативно-технические документы, приведенные в списке использованной литературы к настоящей Типовой программе.


1.9. Технической базой обследования являются:


проектная и исполнительная документация по тепловым сетям (ТС) и насосно-дроссельным станциям;


эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);


статистические данные за год, предшествующий проведению ЭО (расходы сетевой и подпиточной воды, располагаемые напоры, отпуск тепла, температуры сетевой воды, температуры наружного воздуха и грунта и т.п.);


материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;


конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации ТС;


оснащенность приборами учета отпускаемой и потребляемой тепловой энергии и теплоносителя;


материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.


1.10. Необходимым условием проведения энергетических обследований всех видов (за исключением предпускового (предэксплуатационного)) является наличие разработанных энергетических характеристик (ЭХ) и на их основе нормативных показателей в соответствии с утвержденными методическими указаниями.


Поэтому до начала проведения ЭО эксплуатирующая тепловые сети организация должна обеспечить собственными силами или с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ, разработку ЭХ и нормативных показателей.


1.11. При необходимости обследование должно быть распространено на следующие элементы системы теплоснабжения, не находящиеся на балансе тепловых сетей АО-энерго, но оказывающие существенное влияние на эффективность работы систем транспорта и распределения тепловой энергии:


водяной тракт водоподогревательных установок источников тепла;


тепловые сети и потребители тепла, не находящиеся на балансе АО-энерго.





2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ





2.1. Энергетическое обследование осуществляется в соответствии с техническим заданием, которое составляется организацией, проводящей обследование (энергоаудитором), согласованным с руководством организации, в ведении которой находятся обследуемые системы транспорта и распределения тепловой энергии.


2.2. Техническое задание должно содержать:


наименование (вид) ЭО;


цели и задачи обследования;


сроки проведения обследования;


состав (перечень) обследуемого оборудования систем транспорта;


перечень необходимой проектной, исполнительной, эксплуатационной и статистической информации;


перечень организационных и технических мероприятий, необходимых для подготовки и проведения энергетического обследования;


перечень показателей и характеристик, подлежащих выявлению при обследовании;


период работы систем транспорта, за который производится выявление показателей;


основные методические положения по проведению ЭО;


перечень основных нормативно-технических документов, в соответствии с которыми проводится ЭО;


перечень представителей обследуемой организации и организации, проводящей обследование, ответственных за проведение работы;


состав и краткое содержание отчетной документации по результатам обследования.


2.3. Основные этапы и состав работ при проведении ЭО определяются видом обследования (см. п. 1.5).


2.3.1. При предпусковом и предэксплуатационном ЭО выполняются:


ознакомление с проектной, монтажной и приемо-сдаточной документацией по законченным строительством (реконструированным, модернизированным) объектам (трубопроводам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, находящимся на балансе АО-энерго и т.п.), а также средствам авторегулирования и защиты, приборам учета и контроля, средствам диспетчеризации и телемеханизации и т.п.;


обследование тепловых сетей, насосных станций, ЦТП, находящихся на балансе АО-энерго, на соответствие смонтированного оборудования проекту и требованиям нормативно-технических документов по выполнению энергосберегающих технических решений; выявление отступлений от указанных требований, а также дефектов монтажа и оборудования;


участие в предпусковом опробовании (ознакомление с его результатами), анализ технических характеристик по результатам опробования и их соответствие принятым техническим решениям;


обобщение и анализ технической документации и результатов предпускового опробования, оценка выявленных при обследовании отступлений от проекта и дефектов монтажа, их влияние на снижение энергоэффективности оборудования (систем);


разработка предложений (перечня мероприятий) пр. устранению выявленных недостатков и дефектов, сокращению затрат энергоресурсов и повышению эффективности их использования.


2.3.2. При первичном ЭО выполняются:


ознакомление с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией по схемам и составу оборудования системы транспорта тепла в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (трубопроводам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, средствам авторегулирования и защиты, диспетчеризации и телемеханизации, системе и средствам учета тепловой и электрической энергии, контрольно-измерительным приборам);


составление общей характеристики объекта (СЦТ);


рассмотрение и анализ статистической отчетности по фактическим гидравлическим и тепловым режимам работы (соответствию температур сетевой воды утвержденному графику, располагаемым напорам, расходам сетевой и подпиточной воды и т.п.) и материалов по фактическим и нормируемым показателям энергетических характеристик, сравнительный анализ и сопоставление фактических режимов и показателей с их расчетными и нормируемыми значениями;


проведение контрольных текущих измерений основных параметров, характеризующих режимы работы (температур, давлений, расходов сетевой воды, расходов подпиточной воды);


анализ результатов и оценка в приведенных условиях показателей энергоэффективности;


обобщение и анализ полученных данных, выявление причин несоответствия фактических характеристик и показателей расчетным и нормируемым значениям; составление энергетических балансов по расходам тепла, сетевой воды и пара, электроэнергии; количественная оценка перерасхода энергетических ресурсов;


разработка предложений (перечня мероприятий) по снижению затрат энергоресурсов и теплоносителя на транспорт, распределение и использование тепловой энергии; оценка эффективности предложений (мероприятий) и их первоочередности; согласование с обследуемой организацией;


составление технического отчета по результатам ЭО с предложениями и рекомендациями по повышению эффективности использования энергоресурсов, повышению надежности ТС (СЦТ); составление энергетического паспорта.


2.3.3. При периодическом (повторном) ЭО этапы и содержание работ определяются объемом и качеством информации, полученной по результатам первичного обследования. При периодическом обследовании вместо соответствующих этапов первичного обследования или дополнительно к ним производятся:


корректировка исходной информации за прошедший период после первичного обследования;


проверка объема и полноты выполнения разработанных мероприятий по результатам первичного обследования;


оценка результатов выполнения мероприятий по снижению затрат энергоресурсов и их динамики;


разработка дополнительных или корректировка ранее разработанных мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов;


внесение изменений и дополнений в энергетический паспорт.


2.3.4. Этапы и содержание работ при внеочередном ЭО, как правило, должны соответствовать полной программе очередного обследования. В то же время содержание и объем работ по отдельным этапам могут быть скорректированы в зависимости от конкретных причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного обследования, т.е. необходимостью более углубленного анализа всех или только отдельных показателей энергоэффективности системы транспорта тепловой энергии.


2.3.5. Состав и объем работ при локальном обследовании и экспресс обследовании определяются целями и задачами проведения этих видов обследования, что вводит соответствующие ограничения по объему подбора и анализа исходной информации, количеству оцениваемых показателей, объему инструментальных измерений и их точности, возможности составления материальных и энергетических балансов, а также разработке предложений по снижению затрат энергоресурсов по отдельно взятым их видам и (или) по отдельным объектам.





3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ





3.1. По результатам ЭО составляется отчет, содержание которого определяется видом энергетического обследования. При проведении первичного обследования отчет должен содержать:


техническую характеристику обследуемого энергообъекта;


результаты обобщения и анализа использованных исходных данных;


перечень и количественные значения нормируемых и фактических показателей энергоэффективности, результаты их сопоставления и анализ причин их несоответствия;


энергетический и материальный балансы;


оценку эффективности использования энергоресурсов, предложения (мероприятия) по сокращению затрат энергоресурсов, потерь теплоносителя;


перечень, сроки и очередность выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности, согласованных с энергоснабжающей организацией, оценочную стоимость работ по их выполнению и ожидаемое значение сокращения затрат энергоресурсов.


3.2. К отчету должны быть приложены следующие материалы:


исходные статистические данные по параметрам работы систем транспорта тепла за рассматриваемый период;


результаты инструментальных измерений текущих параметров работы, их обработки, определения показателей энергоэффективности и приведения их в сопоставимые условия с нормируемыми значениями;


исходные данные по составлению балансов использования энергетических и материальных ресурсов;


обосновывающие материалы к предложениям (мероприятиям) по сокращению затрат энергоресурсов.


3.3. В виде приложения к отчету или как самостоятельный документ составляется энергетический паспорт обследуемого предприятия, примерная форма которого прилагается (см. приложение). Общие сведения в энергетическом паспорте принимаются по технической характеристике объекта обследования.


3.4. В зависимости от вида ЭО содержание как отчета, так и приложений к нему могут отличаться от приведенных типовой структуры и содержания отчета по результатам первичного обследования.





�
Приложение





УТВЕРЖДАЮ:





Начальник Главного управления 


Госэнергонадзора России


________________________________


наименование управления


__________________________________


ф.и.о. подпись


" ___ "___________________ ______г.





Энергетический паспорт системы транспорта и 


распределения тепловой энергии (тепловых сетей)





Составлен на основании результатов 


энергетического обследования, 


проведенного


_________________________________


наименование организации, 


проводившей обследование


с _______ по ________________ ____ г.





Директор (главный инженер) 


обследуемой организации


_________________________       ______________      ______________      ________________


	ф. и. о.                   подпись                           дата


Директор (главный инженер) 


организации, проводившей 


обследование


_________________________       ______________      ______________      ________________


  наименование организации                    ф. и. о.                   подпись                           дата


Лицензия № ______________


Кем выдана ______________


Дата выдачи ______________





Год


1 ______________________________________________________________________________


полное наименование предприятия и его адрес


_______________________________________________________________________________





2 ______________________________________________________________________________


вид собственности


_______________________________________________________________________________


3 ______________________________________________________________________________


наименование вышестоящей организации


_______________________________________________________________________________


4 ______________________________________________________________________________


ф. и. о. руководителя


_______________________________________________________________________________


телефон, факс


5 ______________________________________________________________________________


ф .и. о. главного инженера


_______________________________________________________________________________


телефон, факс


6 ______________________________________________________________________________


банковские реквизиты


_______________________________________________________________________________


7 ______________________________________________________________________________


код электронной почты








I. Краткая характеристика системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)





1. Источник (и) теплоснабжения ___________________________________________________


ТЭЦ, ГРЭС, котельная, др.


_______________________________________________________________________________


2. Вид системы теплоснабжения ___________________________________________________


открытая, закрытая, смешанная; при смешанной системе указать примерный процент преобладающего вида от общей тепловой нагрузки


3. Расчетный температурный график ________________________________________________


_______________________________________________________________________________


расчетные температуры сетевой воды, наружного воздуха, максимальные температуры, при которых нет ограничений


4. Магистрали водяных и паровых тепловых сетей, отходящие от источника (ов) тепла, по видам теплоносителя:


вода ___________________________________________________________________________


пар ____________________________________________________________________________


наименование источника, наименование магистралей, диаметр трубопроводов на головном участке


5. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка по договорам, по теплоносителям и магистралям в тепле и в воде:


5.1. Вода, Гкал/ч и м3/ч ___________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


всего, в том числе жилищно-коммунальный сектор, промышленность: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение


5.2. Пар, т/ч по параметрам _______________________________________________________


6. Протяженность, км, средний диаметр трубопроводов тепловой сети, м _________________


_______________________________________________________________________________


всего, в том числе по видам прокладки: канальная, бесканальная, надземная;


в том числе на балансе энергоснабжающей организации


7. Насосные станции на балансе АО-энерго __________________________________________


7.1. Назначение насосной станции __________________________________________________


_______________________________________________________________________________


подкачка на подающей линии, на обратной линии, подмешивание


7.2. Количество и тип рабочих насосов, частота вращение и мощность электродвигателя и диаметр рабочего колеса ____________


7.3. Наличие регуляторов давления, их назначение (дросселирование на подающей линии, подпор на обратной линии, значение давления в импульсной линии) ________________________


_______________________________________________________________________________





II. Показатели работы системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей, системы теплоснабжения)





Наименование показателя�
Единица измерения�
Расчетные значения�
Фактические показатели погодам�
�
�
�
�
�
�
�
�
1. Годовой отпуск тепловой энергии: с водой с паром�
Гкал�
�
�
�
�
�
2. Часовой отпуск тепловой энергии от источника тепла по сезонам: 


отопительный 


с водой 


с паром 


летний 


с водой 


с паром�
Гкал/ч�
�
�
�
�
�
3. Расчетный расход сетевой воды по сезонам: 


отопительный 


летний�
т/ч�
�
�
�
�
�
4. Расчетный расход пара по сезонам: 


отопительный 


летний�
т/ч�
�
�
�
�
�
5. Годовые потери сетевой воды: Всего в том числе на технологические нужды�
т�
�
�
�
�
�
6. Годовые потери конденсата�
т�
�
�
�
�
�
7. Годовые потери тепловой энергии: через тепловую изоляцию с потерями сетевой воды�
Гкал�
�
�
�
�
�
8. Нормативный удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии на отпущенную Гкал при характерных температурах наружного воздуха�
кВт-ч Гкал�
�
�
�
�
�
9. Нормативный удельный расход сетевой воды в подающей линии у источников теплоты на отпущенную Гкал при характерных температурах наружного воздуха�
Т/Гкал�
�
�
�
�
�
10. Нормативная разность температур сетевой воды у источников теплоты при характерных температурах наружного воздуха�
°С�
�
�
�
�
�
11. Нормативная температура сетевой воды в обратной линии у источников теплоты при характерных температурах наружного воздуха�
°С�
�
�
�
�
�



III. Баланс по тепловой энергии








Приход, расход тепловой энергии, Гкал�
Расчетные или нормируемые �
Фактические значения за последние 3 года�
�
�
значения�
�
�
�
�
1. по воде�
�
1.1. Годовое количество тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть (СЦТ) от источника тепла: 


ТЭЦ-1 


ТЭЦ-2 


Котельная�
�
�
�
�
�
1.2. Годовые потери тепла в тепловой сети на балансе предприятия: 


Всего 


В том числе через тепловую изоляцию с потерями сетевой воды�
�
�
�
�
�
1.3. Годовое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети АО-энерго в тепловые сети других организаций (системы теплопотребления) на границах балансовой принадлежности�
�
�
�
�
�
2. по пару�
�
2.1. Количество тепловой энергии, отпущенной из коллекторов источника (ов) тепла с паром�
�
�
�
�
�
2.2. Количество тепловой энергии, отпущенной с паром из тепловой сети АО-энерго в тепловые сети других организаций (системы теплопотребления) на границах балансовой принадлежности�
�
�
�
�
�
2.3. Количество тепловой энергии, возвращенной из тепловой сети (системы теплопотребления) потребителя с конденсатом на границах балансовой принадлежности�
�
�
�
�
�
2.4. Количество тепловой энергии, возвращенной с конденсатом на источник тепла�
�
�
�
�
�



IV. Баланс по электрической энергии





Приход, расход электрической


энергии, млн. квт-ч�
Расчетные или нормируемые �
Фактические значения за последние 3 года�
�
�
значения�
�
�
�
�
1. Годовые затраты электрической энергии на всех насосных станциях различного назначения в тепловых сетях на балансе АО-энерго�
�
�
�
�
�
2. Годовые затраты электрической энергии на транспорт тепловой энергии в тепловых сетях на балансе АО-энерго�
�
�
�
�
�
3. Годовые затраты электрической энергии на создание располагаемого напора на границах балансовой принадлежности�
�
�
�
�
�



V. Баланс по сетевой воде





Приход, расход сетевой воды, тыс. т�
Расчетные или нормируемые �
Фактические значения за последние 3 года�
�
�
значения�
�
�
�
�
1. Годовое количество сетевой воды, отпущенной в тепловые сети из источника (ов) тепла: 


ТЭЦ-1 


ТЭЦ-2 


Котельная�
�
�
�
�
�
2. Годовые потери сетевой воды: 


Всего 


В том числе на технологические нужды�
�
�
�
�
�
3. Годовое количество сетевой воды, отпущенной из тепловых сетей АО-энерго в тепловые сети других организаций (системы теплопотребления) на границах бала н-совой принадлежности�
�
�
�
�
�
























VI. Перечень основных недостатков проекта, монтажа, эксплуатации





VII. Перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы системы транспорта тепловой энергии





№ п.п.�
Содержание предложения (мероприятия)�
Ожидаемый экономический эффект (материальные ресурсы, руб.)�
Необходимые затраты, руб.�
Этапы и сроки проведения�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



VIII. Выполнение ранее разработанных мероприятий





IX. Проведение энергетических обследований





_______________________________________________________________________________


вид энергетического обследования, время проведения, причины








Список использованной литературы





1. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.


2. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.


3. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


4. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.


5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с изменением №1 от 31.12. 97 №18-80.


6. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.


7. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя М.: МЭИ, 1995.


8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации: РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.


9. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: ПБ 03-75-94.- М.: НПО ОБТ, 2000.


10. Правила и нормы по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии: РД 34.20.520-96. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.


11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей: РД 34.03.201-97.— М.: ЭНАС, 1997.


12. Правила технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1991.


13. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.— М.: Энергоатомиздат, 1992.


14. Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя: МУ 34-70-150-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.


15. Методические указания по испытанию сетевых насосов М.: СПО Союзтехэнерго, 1982.


16. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона: МУ 34-70-171-87.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.


17. Методические указания по определению экономического эффекта от наладки систем теплоснабжения. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.


18. Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей РД 34.20.327-87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.


19. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению: РД 34.09.455-95.- М.: Ротапринт ВТИ, 1997.


20. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии: РД 153-34.0-20.523-98 (Ч. I, II, Ш).- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.


21. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.


22. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999,








ОГЛАВЛЕНИЕ





1. Общие положения


2. Порядок подготовки и проведения энергетического обследования 


3. Оформление результатов энергетических обследований


Приложение. Энергетический паспорт системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)


Список использованной литературы 


