УДК 621.314.222.6(083.96)
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ВПО "СОЮЗЭНЕРГОРЕМОНТ"

РУКОВОДЯЩИЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ И ПРОДОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ

РДИ 34-38-051-88

(РД 34.46.602)

Вводится в действие с 01.10.87 г.
РАЗРАБОТАНО Центральным конструкторским бюро Всесоюзного производственного объединения "Союзэнергоремонт"

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Г.СЕМЕНОВ, Б.Г.КНЯЗЕВ, Л.Л.ФЕДОСОВ

СОГЛАСОВАНО с ПО "Средазремэнерго"
Главный инженер А.А. ДЬЯЧЕНКО,
Союзэнергоремтрестом
Главный инженер Е.В. ЛЕОНТЬЕВ,
ПП "Мосэнергоремонт"

Главный инженер В.Б. БЕЗОБРАЗОВ,
ПП "Каунасэнергоремонт"

Главный инженер А.А. НАВИЦКАС
УТВЕРЖДЕНО ВПО "Союзэнергоремонт" 11.05.88

Главный инженер В.П. ГУНИН
Вводится впервые

Настоящая Типовая технологическая инструкция распространяется на изготовление главной и продольной изоляций обмоток трансформаторов при их модернизации, естественном старении изоляции и восстановительных ремонтах независимо от их типа, мощности и напряжения.
Типовая технологическая инструкция описывает технологический процесс изготовления главной и продольной изоляций обмоток трансформаторов и устанавливает основные технологические требования к изготовлению деталей и сборочных единиц главной и продольной изоляции из электроизоляционного картона.
Изготовление главной и продольной изоляций обмоток трансформаторов для конкретного трансформатора должно производиться в соответствии с настоящей технологической инструкцией и конструкторской документацией (далее чертежа).
Типовая технологическая инструкция обязательна для всех ремонтных предприятий ВПО "Союзэнергоремонт", производящих ремонт силовых масляных трансформаторов на ремонтных базах.
Перечень оборудования и инструмента приведен в рекомендуемом приложении.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе допускается лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в объеме выполняемой работы с соответствующей записью в журнале о проведении инструктажа.
1.2. Участок лакировки должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией.
1.3. Тара, в которой хранятся лак и спирт, должна быть герметически закрыта и храниться на складе или специальных металлических ящиках.
1.4. Загрязненные бакелитовым лаком салфетки, бумага, электроизоляционный картон, а также все остальные отходы должны храниться в специальных металлических ящиках.
1.5. При работе на ножницах для резки электроизоляционного картона, ленточной или дисковой пиле необходимо выполнять следующее:
1) перед началом работы произвести профилактический осмотр оборудования;
2) очистить рабочее место от посторонних предметов;
3) проверить работу оборудования на холостом ходу;
4) не загромождать рабочее место заготовками, готовыми деталями и отходами; рабочее место содержать в чистоте;
5) настройку упоров на ножницах и пилах производить при выключенном оборудовании;
6) не допускать попадания рук в зону действия ножей, ножниц или пилы;
7) не производить наладку или ремонт оборудования на ходу;
8) не оставлять включенное оборудование без надзора;
9) без разрешения администрации ремонт оборудования запрещается.
1.6. Все электрооборудование должно быть заземлено в соответствии с "Правилами устройства электроустановок".
1.7. Хранение на рабочих местах лака и разбавителей, а также тары из-под них запрещается.
1.8. Курение разрешается только в специально отведенных местах.
1.9. К работе на гидравлических прессах допускаются лица, прошедшие инструктаж и курс обучения по обслуживании и эксплуатации, гидравлических прессов.
1.10. Перед началом работы прессовщик обязан проверить исправность насоса.
1.11. Загрузка и выгрузка деталей или заготовок должна производиться в рукавицах из хлопчатобумажной ткани во избежание ожогов и порезов рук.
1.12. После окончания работ с бакелитовым лаком руки отмывать этиловым спиртом.
1.13. При выполнении работ по изготовлению главной и продольной изоляций обмоток трансформаторов следует руководствоваться следующими государственными стандартами и директивными материалами:
1) ГОСТ 12.3.002-75 - ССТБ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
2) ГОСТ 12.2.003-74 - ССТБ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
3) ГОСТ 12.2.029-74 - ССТБ. Приспособления станочные. Общие требования безопасности.
4) ГОСТ 12.033-78 - ССТБ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
5) ГОСТ 12.2.090-83 - ССТБ. Краны грузоподъемные. Органы грузозахватные. Требования безопасности.
6) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. М.; Энергоиздат, 1986.
7) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Минздрав СССР, 1973).
8) Инструкция по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР (М.: СПО "Союзтехэнерго", 1978).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОМУ КАРТОНУ

Электроизоляционный картон должен соответствовать требованиям ГОСТ 4194-83 со следующими дополнениями:
2.1. Поверхность электроизоляционного картона должна быть ровной, чистой и не иметь сдиров поверхностного слоя и включений инородных материалов.
2.2. Влажность электроизоляционного картона не должна превышать 1% для прокладок и 10% для других узлов и деталей. В случае более высокой влажности электроизоляционный картон должен выдерживаться до получения допустимого процента влажности в сухом помещении.
2.3. Электроизоляционный картон должен храниться в сухом закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков и почвенной влаги.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

3.1. Для цилиндров главной изоляции, изоляционных перегородок и реек применять электроизоляционный картон марок AM и А по ГОСТ 4194-83, который должен быть эластичным и гибким, стойким к поверхностным разрядам и иметь повышенную масловпитываемость и минимальную усадку по длине при высокой механической прочности на разрыв.
3.2. Для изготовления деталей уравнительной изоляции применять электроизоляционный картон марки Б по ГОСТ 4194-83.
Для изготовления продольной изоляции (дистанционных прокладок, шайб и т.д.) применять электроизоляционный картон марки В по ГОСТ 4194-83, выдерживающий нагрузку на сжатие. Картон должен иметь минимальную усадку по толщине, улучшенную механическую прочность на сжатие, а также хорошо обрабатываться методом вырубки (штамповки) и резанием.

3.3. Электроизоляционный картон, предназначенный для дистанционных прокладок, должен быть рассортирован по толщине с допуском (0,02 мм.
3.4. Раскрой дистанционных прокладок производить так, чтобы их длина совпадала с направлением волокон. В листовом электроизоляционном картоне марки Г по ГОСТ 4194-83 направление волокон соответствует длинной стороне листа.
3.5. На кромках листов для мягких цилиндров и кромках деталей, нарезанных ножницами для резки электроизоляционного картона и дисковыми ножницами, а также полученных путем вырубки на штампах, не допускаются рваные края и заусенцы.
3.6. Допуск на длину и ширину дистанционных прокладок ±0,5 мм.
3.7. Клееные изоляционные детали необходимо набрать из электроизоляционного картона толщиной 1,5-3 мм, склеить бакелитовым лаком по ГОСТ 901-78 и запечь под давлением 4 МПа (40 кгс/см2). В клееных деталях допускается смещение отдельных слоев не более чем на 2 мм, при этом во "впадинах" не допускаются рваные края, пузырьки лака.
3.8. Кромки среза по торцам детали из клееного электроизоляционного картона должны быть обработаны на шлифовальном станке.
3.9. В клееных деталях наплывы лака не допускаются.

3.10. После зачистки допускается блеск лака по торцам детали.
3.11. На фрезерованной поверхности деталей из электроизоляционного картона допускаются выравнивания до 1 мм.
3.12. При изготовлении ярмовой, уравнительной и барьерной изоляции допускается отклонение от шага между любой парой прокладок не более ±5 мм. Заклепки из электроизоляционного картона не должны выступать за плоскость прокладок. Разрешается располагать их со сдвигом между осями ±5 мм. В шайбах изоляции не допускаются рваные кромки и изломы. Все изоляционные детали после резки должны быть зачищены.
3.13. В угловых шайбах лепестки каждого последующего слоя должны перекрывать надрезы предыдущего слоя по цилиндрической части не менее чем на 30 мм. В разрезах лепестков угловых шайб не допускается наличие рваных кромок, заусенцев. Отверстия для связки листов и шайб должны быть просверлены на расстоянии не более 10 мм от края. Угловые шайбы не разрешается поднимать и перевозить с помощью троса.
3.14. На изоляционных узлах и деталях категорически запрещается писать графитным карандашом.
Надписи на изоляционных деталях выполнять цветным карандашом (красным, синим).
3.15. Готовая изоляция при длительном хранении должна быть защищена от попадания влаги, пыли и грязи.
3.16. Внутренние и наружные диаметры колец из клееного электроизоляционного картона после фрезерования должны быть зачищены и не иметь заусенцев.
3.17. При изготовлении внутренних реек, используемых в обмотках, необходимо последние две полосы основания набирать из электроизоляционного картона толщиной 1 мм.
3.18. В угловых шайбах допускается ступенчатость отдельных слоев на цилиндрическом торце шайбы не более 8 мм.
3.19. Выступ заклепки за прокладку должен быть не более 0,5 мм.
3.20. В рейках (распорках), устанавливаемых между мягкими цилиндрами обмоток, входящих в межфазную изоляцию и в щиты для обшивки внешней части, допускается изгиб на ребро (стрела прогиба) до 10 мм.
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКЕЛИТОВОГО ЛАКА И ЛАКИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

4.1. Применяемые материалы:
1) бакелитовый лак марок ЛБС-1, ЛБС-2, ЛБС-3 по ГОСТ 901-78;
2) спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-72;
3) салфетки из хлопчатобумажной бязевой ткани по ГОСТ 11680-76 или ветошь по ГОСТ 4643-75;
4) перчатки резиновые технические по ГОСТ 20010-74.
4.2. Приготовление бакелитового лака.
4.2.1. Вязкость бакелитового лака, поступившего на предприятие, должна определяться техническим контролем внешней приемки по вискозиметру по ГОСТ 9070-75 при температуре (20±0,5)°С.
4.2.2. Рабочая вязкость бакелитового лака для лакирования электроизоляционного картона должна быть 18-22 с.
4.2.3. Если измеренная вязкость не укладывается в пределы, указанные в п.4.2.2, то, добавляя постепенно новые порции бакелитового лака или спирта и тщательно перемешивая раствор в течение 30-60 мин, довести вязкость до нормы.
4.2.4. При приготовлении бакелитового лака спирт и лак должны иметь одинаковую температуру.
4.2.5. Приготовленный раствор лака хранить в чистой плотно закрытой таре согласно ГОСТ 901-78.
4.2.6. При загустении бакелитового лака, оставшегося после работы, на лакировальной машине, последний доводится до вязкости, указанной в п.4.2.2.
4.3. Лакирование электроизоляционного картона бакелитовым лаком,
4.3.1. Залить в ванну лакировальной машины приготовленный раствор бакелитового лака таким образом, чтобы нижний вал был погружен в лак на одну треть диаметра вала.
4.3.2. Регулируя зазор между валками, пропустить несколько пробных листов электроизоляционного картона, добиваясь нанесения равномерного тонкого слоя лака на поверхность листов электроизоляционного картона, после чего приступить к лакированию.
4.3.3. Разместить лакированные листы электроизоляционного картона таким образом, чтобы они не касались друг друга и выдержать их при температуре окружающего воздуха до прекращения отлипа лака.
Для ускорения сушки лакированных листов рекомендуется применять калориферы или сушильные камеры.
4.3.4. При необходимости разрешается повторное лакирование высушенных листов и шайб согласно пп.4.3.2 и 4.3.3.
4.3.5. Для получения одностороннего покрытия сложить- вместе два листа или две шайбы для колец и пропустить через валки лакировальной машины.
4.3.6. По окончании лакирования слить лак из ванны, пропустить между валками несколько листов электроизоляционного картона для снятия остатков лака. Протереть ванну и валки салфеткой или ветошью, смоченной спиртом.
4.3.7. Разрешается лакирование листов электроизоляционного картона большого формата для верхушек Т-образных реек производить вручную.
4.3.8. Произвести контроль: проверить рабочую вязкость лака вискозиметром по ГОСТ 9070-75, проверить качество сушки лаковой пленки с помощью марлевого тампона, который при нажатии на лаковую пленку не должен прилипать и на пленке не должно оставаться его отпечатка.
4.3.9. После работы с бакелитовым лаком руки отмыть этиловым спиртом.

5. ПРЕССОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЭЛЕКТРОИ3ОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССАХ

5.1. Нагреть плиты пресса до температуры 125-140°С и уложить на них собранные детали и заготовки так, чтобы они не соприкасались между собой и были расположены равномерно по всей площади плиты (во избежание деформации нагреваемых плит).
На одну плиту загружать детали только одной толщины.
5.2. Сомкнуть плиты пресса до соприкосновения с деталями.
5.3. Выдержать детали и заготовки без давления в течение времени, указанного в табл.1. Время прогрева должно выбираться по большей толщине деталей и заготовок.

Таблица 1

	Толщина деталей, мм
	Время выдержки без давления после загрузки, мин

	До 25
	5

	От 25 до 35
	7

	" 36 " 80
	10

	" 81 " 90
	15


5.4. Поднять давление и выдержать детали и заготовки при удельном давлении 4,0 МПа (40 кгс/см2) при температуре 125-140°С в течение времени, указанного в табл.2.

Таблица 2

	Толщина деталей, мм
	Время выдержки под давлением, мин

	До 25
	60

	От 26 до 35
	90

	" 36 " 80
	120

	" 81 " 90
	165


Величина давления определяется площадью загруженных деталей и заготовок. Площадь загруженных деталей и заготовок определять по табл.3 и 3а.
5.5. При прессовании деталей и заготовок, размеры которых не указаны в табл.3 и 3а, площадь загружаемых деталей подсчитывать по формулам:
для реек и прокладок
S = bl см2,
где S - площадь детали или заготовки, см2;

b - ширина детали или заготовки, см;

l - длина детали или заготовки, см;

для опорных и емкостных колец, шайб
S = 0,785(D2 - d2) см2,
где S - площадь кольца, см2;
D - наружный диаметр кольца, см;

d - внутренний диаметр кольца, см.

Таблица 3

	Размер, мм
	Площадь кольца, см2

	внутренний диаметр
	наружный диаметр
	одного
	двух
	трех
	четырех

	380
	440
	386
	772
	1158
	1544

	460
	540
	628
	1256
	1884
	2512

	476
	560
	683
	1366
	2049
	2732

	550
	1040
	6116
	12232
	-
	-

	577
	640
	602
	1204
	1806
	2408

	600
	1010
	5182
	10364
	-
	-

	600
	1100
	6672
	13344
	-
	-

	630
	1000
	4734
	9468
	-
	-

	640
	700
	631
	1262
	1893
	-

	640
	900
	3143
	6286
	9429
	-

	670
	780
	1252
	2504
	3756
	-

	680
	1190
	7486
	14972
	-
	-

	680
	900
	2720
	5440
	8160
	-

	700
	760
	688
	1376
	2064
	-

	700
	940
	3070
	6140
	-
	-

	712
	1210
	7514
	15028
	-
	-

	740
	790
	600
	1200
	1800
	-

	740
	1600
	4522
	-
	-
	-

	750
	1300
	10498
	20996
	-
	-

	780
	1040
	3714
	7428
	-
	-

	790
	1360
	9620
	19240
	-
	-

	800
	1000
	2826
	5652
	-
	-

	840
	1090
	3780
	7560
	-
	-

	850
	1120
	4175
	8350
	-
	-

	880
	1960
	2415
	-
	-
	-

	900
	1100
	3140
	6280
	-
	-

	905
	1200
	4875
	9750
	-
	-

	924
	1030
	1626
	3252
	-
	-

	948
	1210
	4438
	8876
	-
	-

	970
	1260
	5077
	10154
	-
	-

	990
	1250
	4572
	9144
	-
	-

	1050
	1240
	3415
	6830
	-
	-

	1100
	1360
	5027
	10054
	-
	-

	1126
	1350
	4354
	8708
	-
	-

	1180
	1350
	3376
	6752
	-
	-

	1226
	1350
	2507
	5014
	-
	-

	1368
	1460
	2043
	-
	-
	-

	1420
	1740
	7938
	-
	-
	-

	1455
	1800
	8815
	-
	-
	-

	1491
	1670
	4441
	-
	-
	-

	1520
	1740
	5630
	-
	-
	-

	1546
	1804
	6785
	-
	-
	-

	1600
	2000
	11304
	-
	-
	-

	1870
	2340
	15533
	-
	-
	-

	1900
	2420
	17631
	-
	-
	-

	1960
	2320
	12095
	-
	-
	-

	1960
	2520
	19694
	-
	-
	-

	2320
	2520
	7599
	-
	-
	-


Таблица 3а

	Размер, мм
	Площадь рейки, см2

	длина
	ширина
	одной
	пяти
	десяти
	пятнадцати
	двадцати
	двадцати пяти
	тридцати

	1200
	10
	120
	600
	1200
	1800
	2400
	3000
	3600

	1600
	10
	160
	800
	1600
	2400
	3200
	4000
	4800

	1800
	11
	198
	990
	1980
	2970
	3960
	4950
	5940

	1060
	12
	127
	635
	1270
	1905
	2540
	3175
	3810

	1230
	12
	147
	735
	1470
	2205
	2940
	3675
	4410

	1670
	14
	234
	1170
	2340
	3510
	4680
	5850
	7020

	1130
	16
	180
	900
	1800
	2700
	3600
	4500
	5400

	1250
	17
	217
	1060
	2120
	3180
	4240
	5300
	6360

	2950
	18
	530
	2650
	5300
	7950
	10600
	13250
	15900

	1400
	19
	266
	1330
	2660
	3990
	5320
	6650
	7980

	1630
	19
	310
	1550
	3010
	4645,5
	6194
	7743
	9291

	2200
	19
	418
	2090
	4180
	6270
	8360
	10450
	12540

	2600
	19
	494
	2470
	4940
	7410
	9880
	12350
	14820

	1800
	19
	342
	1710
	3420
	5130
	6840
	8550
	10260

	3000
	19
	570
	2850
	5700
	8550
	11400
	14250
	17100

	1450
	20
	290
	1450
	2900
	4350
	5800
	7250
	8700

	1600
	20
	320
	1600
	3200
	4800
	6400
	8000
	9600

	1900
	20
	380
	1900
	3800
	5700
	7600
	9500
	11400

	1800
	21
	378
	1890
	3780
	5670
	7560
	9450
	11340

	1670
	22
	367
	1835
	3670
	5505
	7340
	9175
	11010

	2320
	25
	580
	2900
	5800
	8700
	11600
	14500
	17400

	1600
	31
	496
	2480
	4960
	7440
	9920
	12400
	14880

	3000
	36
	1080
	5400
	10800
	16200
	21600
	-
	-

	1130
	40
	452
	2260
	4520
	6780
	9040
	11300
	13560

	1250
	40
	500
	2500
	5000
	7500
	10000
	12500
	15000

	1300
	40
	520
	2600
	5200
	7800
	10400
	13000
	15600

	1460
	40
	584
	2920
	5840
	8760
	11680
	14600
	17520

	1600
	40
	640
	3200
	6400
	9600
	12800
	16000
	19200

	1730
	40
	692
	3460
	6920
	10380
	13840
	17300
	20760

	2065
	40
	826
	4130
	8260
	12390
	16520
	20650
	24780

	2320
	40
	928
	4640
	9280
	13920
	18560
	23200
	-

	2350
	40
	940
	4700
	9400
	14100
	18800
	23500
	-

	2405
	40
	962
	4810
	9620
	14430
	19240
	24050
	-

	3000
	43
	1290
	6450
	12900
	19350
	-
	-
	-

	2670
	110
	2937
	14685
	29370
	-
	-
	-
	-


5.6. Величина давления по манометру определяется по специально составленным графикам в зависимости от тоннажа пресса (рисунок) или определяется по формуле:

[image: image1.wmf]муд

f

P

Р

F

=

 МПа (кгс/см2),
где Pм - давление по манометру, МПа (кгс/см2);

f - суммарная площадь прессуемых деталей, см2;

F - площадь плунжера пресса, см2.

[image: image2.png]N

-— [ - “IEII-_HI-I ]
e

HEEREEN I-II N ]

I-I - “ AERNENENREENRE
NN HEERE\NAEREREEEEN
IIIIIII-.-I.II \ || -Il“.-“-

N

IIIIIIIIIIIIIIll!llllll-lll
lm _Illm IIIIEIIIIIIIII
L] -Il

- LI -
N ] Ilnd | “
HENREENEEEENEEEREEA'REE ||
-IllllllllllllllIIlIlllIlI

L Illlllll 1] \
S msmRmmmsocossmepases

| 1] LT LT TN L]
S SRS SRR AR

MEMANEY

cm?

3

SATOMOBOK

AN

NAOUWLADG  BATPYKEHHBIX

YMMAPHAS




График определения давления по манометру для пресса 3500 т
5.7. В процессе прессования необходимо поддерживать соответствующее давление и температуру плит пресса 125-140°С.
5.8. По окончании прессования снять давление, разомкнуть плиты пресса и выгрузить детали.
5.9. Прессованные детали и заготовки не должны иметь расслоений.
5.10. Произвести контроль: проверить визуально качество прессованных деталей и заготовок согласно п.5.9, а также размеры деталей и заготовок на соответствие требованиям чертежа.
Смещение отдельных слоев допускается не более 1 мм. В заготовках ярмовой и уравнительной изоляции допускается смещение отдельных слоев до 2 мм.

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА (ДИСТАНЦИОННЫХ КЛИНЬЕВ Т-ОБРАЗНЫХ)

6.1. Лакировать 50% общего количества листов электроизоляционного картона, необходимого для изготовления реек согласно пп.4.3.1-4.3.9. Для изготовления реек применять электроизоляционный картон марки А по ГОСТ 4194-83.
Для верхушек Т-образных реек лакировку листов электроизоляционного картона производить с одной стороны.

6.2. Подать тележку с уложенными в нее лакированными листами к ножницам для резки электроизоляционного картона.
6.3. Настроить диски ножниц на размер согласно чертежу и нарезать лакированные и нелакированные листы на полосы.
Раскрой листов на полосы производить так, чтобы длина полос совпадала с направлением волокон. В электроизоляционном картоне марки Г направление волокон соответствует длинной стороне листа. В других марках картона А, Б, В направление волокон следует определять по ГОСТ 4194-83 или визуально (направление волокон в электроизоляционном картоне марок А, Б, В совпадает с большой диагональю ромба, отпечатанного сеткой на поверхности картона).

6.4. Произвести контроль: проверить штангенциркулем выборочно ширину полос в трех местах, а также параллельность сторон между собой.
6.5. Собрать полосы в пакет толщиной по чертежу плюс припуск на усадку при прессовании согласно табл.4, чередуя укладку лакированных полос с нелакированными. Верхняя и нижняя полосы в пакетах могут быть выполнены из нелакированного или лакированного с одной стороны картона. Узкие наружные полосы для реек резать из электроизоляционного картона толщиной 1,0-1,5 мм для обеспечения возможности их скалывания.

Верхушки Т-образной рейки при сборке располагать симметрично основанию с отклонением (0,5 мм.
Толщина пакета определяется по формуле:
H = h + P мм,
где Н - толщина пакета, мм;
h - толщина рейки по чертежу, мм;

Р - технологический припуск на прессование, мм.

В рейках длиной свыше 1100 мм полосы могут быть составлены из нескольких частей.
Стыки полос в смежных слоях должны быть сдвинуты не менее чем на 50 мм относительно друг друга.

Таблица 4

	Толщина рейки по чертежу, мм
	Технологический припуск, мм

	От 5 до 7
	+0,5

	" 8 " 12
	+1,0

	" 13 " 16
	+1,5

	" 17 " 22
	+2,0

	" 23 " 27
	+2,5

	" 28 " 32
	+3,0

	" 33 " 37
	+3,5

	" 38 " 42
	+4,0


6.6. Бандажировать собранный пакет по всей длине полосой крепированной бумаги шириной 20-30 мм или хлопчатобумажной лентой вразгон. При бандажировании рейки полоса бумаги или ленты должна быть нескрученной и не иметь узлов со стороны верхушки и верхней полосы основания. Узел располагать с боковых сторон.
6.7. Подать собранные пакеты к прессу.
6.8. Разомкнуть плиты пресса и уложить рейки равномерно по всей длине рабочей поверхности плиты пресса.
Пакеты укладывать на одну плиту только одинаковой толщины.

6.9. Сомкнуть плиты пресса и произвести прессование реек, выдерживая режим согласно пп. 5.1-5.10.
6.10. Разомкнуть плиты пресса и произвести выгрузку реек с последующим снятием бандажей из крепированной бумаги или хлопчатобумажной ленты.

6.11. Произвести зачистку ворса, заусенцев и пузырьков лака на шлифовальном станке или вручную.
6.12. Натереть парафином верхушку Т-образной рейки перед набором дистанционных прокладок для лучшего их скольжения.
6.13. Расслоившиеся части рейки вручную покрыть бакелитовым лаком, просушить на воздухе, собрать и бандажировать рейку крепированной бумагой или хлопчатобумажной лентой и запечь в прессе.

7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОКЛАДОК

7.1. Произвести сортировку электроизоляционного картона. Замерить фактическую толщину листа в трех-четырех местах с торцов штангенциркулем. Цветным карандашом написать на листке среднюю его толщину. Толщина электроизоляционного картона должна быть не менее номинальной.
7.2. Подать листы на рабочее место штамповки.
7.3. Установить штамп на пресс и отштамповать 15-20 прокладок. Проверить размеры прокладок на соответствие чертежу. Штамп выбирается в зависимости от формы и размера дистанционных прокладок.
7.4. Штамповать дистанционные прокладки. Контролировать качество прокладок.
Дистанционные прокладки с двусторонним вырубом пазов длиной 72 мм и выше штамповать из электроизоляционного картона с направлением волокон по длине прокладки. Дистанционные прокладки с двусторонним вырубом до 70 мм и все дистанционные прокладки с односторонним вырубом паза разрешается изготавливать без соблюдения направления волокон.

7.5. Набрать дистанционные прокладки на рейки или полосы, поверхность которых предварительно натереть парафином. Набор дистанционных прокладок производить с выдержкой предельных отклонений на каналы по табл.5.

Таблица 5

	Размер канала по чертежу, мм
	Предельное отклонение, мм

	3-5
	+0,3

	
	-0,1

	6-10
	+0,5

	
	-0,2

	11-15
	+0,7

	
	-0,3

	16-20
	+0,9

	
	-0,4

	21-25
	+1,1

	
	-0,5

	26-30
	+1,3

	
	-0,6

	31 и выше
	+1,5

	
	-0,7


Набрать дистанционные прокладки на рейки следующим образом;
1) длиной до 80 мм - на весь комплект;
2) длиной от 80 до 120 мм - на половину комплекта;
3) длиной от 120 до 165 мм - на 1/3 комплекта;
4) длиной свыше 165 мм - на полосы и устанавливать на рейки во время намотки обмоток.
7.6. На готовых рейках с набором дистанционных прокладок цветным карандашом написать тип обмотки и трансформатора.

8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА ДЛЯ ЯРМОВОЙ, УРАВНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ И

ИЗОЛЯЦИОННЫХ МОСТОВ МАГНИГОПРОВОДА

8.1. Лакировать 50% общего количества листов электроизоляционного картона, необходимого для изготовления прокладок согласно пп.4.3.1-4.3.9.
8.2. Подать тележку с уложенными в нее лакированными листами к ножницам для резки электроизоляционного картона.
8.3. Настроить диски ножниц на размер согласно чертежу и нарезать лакированные и нелакированные листы на полосы.
8.4. Произвести контроль: проверить штангенциркулем выборочно ширину полос в трех местах, проверить параллельность сторон между собой.
8.5. Подать нарезанные полосы на рабочее место сборки прокладок.
8.6.Собрать полосы в пакет толщиной по чертежу плюс технологический припуск на усадку при прессовании согласно табл.6, чередуя укладку лакированных полос с нелакированными. Крайние полосы должны быть нелакированными.
Толщина шкета определяется по формуле:
Н = h + P мм,
где Н - толщина пакета, мм;
h - толщина прокладки по чертежу, мм;
Р - технологический припуск на прессование, мм.

Таблица 6

	Толщина прокладки по чертежу, мм
	Технологический припуск, мм

	От 5 до 7
	+1,0

	" 8 " 12
	+1,0

	" 13 " 16
	+1,5

	" 17 " 22
	+2,0

	" 23 " 27
	+2,5

	" 28 " 32
	+3,0

	" 33 " 36
	+3,5

	" 37 " 42
	+4,0

	" 43 " 46
	+4,5

	" 47 " 52
	+5,0

	" 53 " 56
	+5,5

	" 57 " 62
	+6,0

	" 63 " 66
	+6,5

	" 67 " 72
	+7,0

	" 73 " 76
	+7,5

	" 77 " 82
	+8,0

	" 83 " 86
	+8,5

	" 87 " 92
	+9,0

	" 93 " 96
	+9,5

	" 97 " 102
	+10,0


8.7. Бандажировать собранный пакет по всей длине полосой крепированной бумаги шириной 20-30 мм или хлопчатобумажной лентой вразгон. При бандажировании прокладки полоса крепированной бумаги или хлопчатобумажной ленты должна быть нескрученной и не иметь узлов с верхней или нижней стороны пакета. Узел располагать с боковых сторон.
8.8. Подать собранные пакеты к прессу.
8.9. Разомкнуть плиты пресса и уложить прокладки равномерно по всей длине рабочей поверхности плиты пресса. Пакеты укладывать на одну плиту только одинаковой толщины.
8.10. Сомкнуть плиты пресса и произвести прессование прокладок, выдерживая режим согласно пп.5.1-5.10.
8.11. Разомкнуть плиты пресса и произвести выгрузку пакетов из пресса.
8.12. Снять бандаж из крепированной бумаги или хлопчатобумажной ленты и подать пакеты прокладок для дальнейшей обработки на циркульную пилу.
8.13. Резку прокладок длиной менее 200 мм производить по упору.
8.14. Резку прокладок длиной более 200 мм, вырезку пазов, косых срезов, предварительно разметив их, производить на ленточнопильном станке.
8.15. Зачистить прокладки от заусенцев со всех сторон. Скруглить острые углы деталей согласно чертежу.
8.16. Проверить размеры прокладок на соответствие чертежу металлической линейкой и штангенциркулем.
8.17. Хранить прокладки на стеллажах, в сухом чистом месте, закрытыми кабельной бумагой или полиэтиленовой пленкой.

9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

9.1. Отрезать заготовки (квадраты, полуквадраты) для шайб на ножницах для резки электроизоляционного картона или роликовых ножницах. При резке на роликовых ножницах листы электроизоляционного картона предварительно разметить. Сторона квадрата должна быть равна чертежному размеру кольца плюс 30 мм.
9.2. Настроить дисковые ножницы для вырезки шайб по наружному диаметру. Шайбы, предназначенные для опорных колец, должны быть изготовлены со следующими предельными отклонениями по наружному диаметру:
в варианте без фрезерования согласно табл.7

Таблица 7

	Наружный диаметр, мм
	Предельное отклонение, мм

	От 60 до 300
	+2

	" 301 " 700
	+3

	" 701 " 1300
	+4

	" 1301 " 2000
	+5

	" 2001 и выше
	+6


в варианте с фрезерованием согласно табл.8.

Таблица 8

	Наружный диаметр, мм
	Предельное отклонение, мм

	От 60 до 300
	+5

	" 301 " 700
	+6

	" 701 " 1300
	+8

	" 1301 " 2000
	+10

	" 2001 и выше
	+12


9.3. Вырезать диски по размеру наружного диаметра.
9.4. Настроить дисковые ножницы для вырезки шайб по внутреннему диаметру. Шайбы, предназначенные для опорных колец, должны быть изготовлены со следующими предельными отклонениями по внутреннему диаметру:
в варианте без фрезерования согласно табл.9

Таблица 9

	Внутренний диаметр, мм
	Предельное отклонение, мм

	От 40 до 690
	+2

	" 691 " 1600
	+3

	" 1601 " 2000
	+5

	" 2001 и выше
	+6


в варианте с фрезерованием согласно табл.10.

Таблица 10

	Внутренний диаметр, мм
	Предельное отклонение, мм

	От 40 до 690
	-2

	" 691 " 1600
	-3

	" 1601 " 2000
	-4

	" 2001 и выше
	-5


9.5. Вырезать шайбы по размеру внутреннего диаметра.
9.6. Лакировать 50% общего количества шайб, необходимых для изготовления опорного кольца согласно пп.4.3.1-4.3.9.
9.7. Собрать шайбы в пакет толщиной по чертежу с допуском ±1 мм плюс технологический припуск на усадку при прессовании согласно табл.11, чередуя укладку лакированных и нелакированных шайб. Верхняя и нижняя шайбы должны быть нелакированными.
Таблица 11

	Толщина кольца по чертежу, мм
	Технологический припуск, мм

	От 5 до 7
	+0,5

	" 8 " 12
	+1,0

	" 13 " 16
	+1,5

	" 17 " 22
	+2,0

	" 23 " 27
	+2,5

	" 28 " 32
	+3,0

	" 33 " 36
	+3,5

	" 37 " 42
	+4,0

	" 43 " 46
	+4,5

	" 47" 52
	+5,0

	" 53" 56
	+5,5

	" 57 " 62
	+6,0

	" 63 " 66
	+6,5

	" 67 " 72
	+7,0

	" 73" 76
	+7,5

	" 77 " 82
	+8,0

	" 83 " 86
	+8,5


9.8. Бандажировать собранный пакет по всей окружности полосой крепированной бумаги шириной 20-30 мм или хлопчатобумажной лентой вразгон. При бандажировании полоса бумаги или ленты должна быть нескрученной и не иметь узлов со стороны верхней и нижней шайбы. Узел располагать с боковых сторон.
9.9. Подать собранные пакеты к прессу.
9.10. Разомкнуть плиты пресса и уложить пакеты равномерно по всей поверхности плиты. Укладку пакетов на одну плиту производить только одной толщины.
9.11. Сомкнуть плиты пресса и произвести прессование колец, выдерживая режим согласно пп.5.1-5.10.
9.12. Разомкнуть плиты пресса и произвести выгрузку колец из пресса.
9.13. Снять бандаж с прессованного кольца.
9.14. Подать кольца к фрезерному станку.
9.15. Обработать прессованное кольцо по внутреннему диаметру в размер по чертежу.
9.16. Обработать прессованное кольцо по наружному диаметру в размер по чертежу.
9.17. Произвести вырезку пазов в кольцах и сверловку отверстий, предварительно разметив их.
9.18. Зачистить кромки кольца, пазов и отверстий шлифовальной шкуркой ЭС по ГОСТ 5009-82.
9.19. Произвести контроль: проверить размеры наружного и внутреннего диаметров и толщину кольца рулеткой РС-5; проверить соответствие вырезки пазов и срезов чертежу.
10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ

10.1. Настроить упоры гильотинных ножниц согласно размерам развертки и нарезать из листового электроизоляционного картона заготовки для коробок.
Линию гиба при раскрое заготовок из листового электроизоляционного картона совмещать с продольным направлением волокон в листе.
10.2. Проверить размеры заготовок на соответствие требованиям чертежа.
10.3. Разметить линии гиба в заготовке согласно чертежу цветным карандашом.
10.4. Увлажнить по линиям гиба заготовки и выдержать на воздухе до впитывания влаги электроизоляционным картоном. Увлажненная поверхность не должна отличаться по цвету от поверхности заготовки.
10.5. Поднять пневмоприжим кромкогибочного станка в верхнее положение и уложить на стол увлажненную заготовку. Линии разметки заготовки должны совпадать с осевой линией пневмоприжима.
10.6. Плавно опустить пневмоприжим на заготовку и произвести гибку заготовок под углом, указанным в чертеже.
10.7. Поднять пневмоприжим в верхнее положение и убрать заготовку со стола станка. Убедиться, что в месте сгиба нет расслоений и трещин электроизоляционного картона.
После бортовки допускается расхождение полок.
10.8. При изготовлении деталей с двумя и более гибами повторить операции пп.10.1-10.7.
10.9. Зачистить деталь по контуру шлифовальной шкуркой ЭС по ГОСТ 5009-82.
10.10. Проверить размеры детали на соответствие чертежу.
10.11. Изготовленные гнутые детали и коробочки хранить на стеллажах, закрытыми пленкой или бумагой.
11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

НА ВИБРАЦИОННЫХ НОЖНИЦАХ

11.1. Замерить штангенциркулем с торца в трех-четырех местах лист электроизоляционного картона на соответствие его чертежу.
11.2. Положить лист электроизоляционного картона на стол, поверхность которого должна быть ровной и чистой.
11.3. Произвести разметку детали по чертежу, при этом пользоваться цветным карандашом, циркулем, линейкой и угольником. Проконтролировать разметку детали. Производить разметку графитным карандашом запрещается.
11.4. Положить размеченный лист на подставки, которые должны быть расположены с двух сторон станка.
11.5. Включить станок и вырезать наружный и внутренний контуры детали.
11.6. Зачистить деталь по наружному и внутреннему контурам шлифовальной шкуркой. Деталь не должна иметь заусенцев и отделяющихся частиц электроизоляционного картона.
11.7. Проверить размеры детали.
11.8. Навесить на деталь сопроводительный ярлык, на котором должны быть указаны номер чертежа и тип трансформатора.
11.9. Готовые детали хранить на стеллажах, укрытыми пленкой или бумагой.

12. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕПАНОЙ (СБОРНОЙ) ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

12.1. Подать на рабочее место комплектующие детали узла (прокладки, шайбы или кольца, листы) для изготовления ярмовой или уравнительной изоляции, изолирующих мостов магнитопровода.
12.2. Разложить прокладки, входящие в узел, на приспособление (шаблон).
12.3. Промазать прокладки сверху при помощи кисти бакелитовым лаком.
12.4. Наложить сверху лист электроизоляционного картона или шайбу (кольцо).
12.5. Наложить на шайбу или лист второй ряд прокладок. Между прокладками и листом (шайбой) уложить пластины из бакелизированной бумаги по размеру прокладок. Второй ряд прокладок установить строго по первому ряду. Допускается смещение прокладок относительно друг друга не более чем на (1 мм.
Укладывать бакелизированную бумагу, если длина прокладки более 100 мм.
12.6. Сверлить отверстия в изоляции на радиально-сверлильном станке сверлом диаметром, указанным в чертеже.
12.7. Вставить в отверстия заклепки из электроизоляционного картона, покрытые предварительно бакелитовым лаком на 1/3 длины, и заклепать их.
При сборке изоляции пользоваться металлическим молотком и плоскогубцами, уборку стружки производить щеткой. На собранном узле изоляции не должно быть наплывов лака, грязных пятен, надписей графитным карандашом.
12.8. Опрессовать собранную изоляцию на прессе согласно пп.5.1-5.10, выдерживая плиты в сомкнутом состоянии после прогрева в течение 10-15 мин.
12.9. Срезать ножом выступающие заклепки заподлицо.
12.10. Проверить собранную изоляцию на соответствие чертежу.
12.11. На собранную изоляцию навесить сопроводительный ярлык, на котором должны быть указаны номер чертежа и тип трансформатора.
12.12. Закрыть готовую изоляцию пленкой или бумагой.

13. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ШАЙБ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО КАРТОНА

13.1. Отметить и отрезать заготовки от рулона электроизоляционного картона толщиной 0,5 мм.
13.2. Разрезать заготовки на полосы на ножницах для резки электроизоляционного картона по упору. Ширина полос равна высоте цилиндрической части плюс ширина отворота и технологический припуск 30-50 мм.
13.3. Собрать полосы в пакет по 16-18 шт. и разметить цветным карандашом линии разреза (шаг и глубину надреза) для отворотов угловой шайбы.
13.4. Надрезать пакет полос на глубину, равную ширине отворотов на ленточнопильном станке.
13.5. Проверить параллельность надрезов и размеры полос на соответствие чертежу.
13.6. Установить на столе раздвижной шаблон. Раздвинуть шаблон на необходимый диаметр по чертежу угловой шайбы.
13.7. Собрать надрезанные полосы на раздвижном шаблоне. Намотать первый слой, временно закрепляя его двумя-тремя оборотами киперной ленты на цилиндрической части. На первый слой намотать и закрепить лентой второй слой, располагая места надрезов так, чтобы лепестки второго слоя перекрывали надрезы первого слоя. Наматывать и закреплять таким же образом остальные слои, строго следуя за тем, чтобы лепестки каждого последующего слоя перекрывали надрезы предыдущего.

Разрешается наматывать слои двумя полосами электроизоляционного картона одновременно.

13.8. Наложить по всей окружности временную полосу электроизоляционного картона толщиной 2-3 мм и шириной, равной цилиндрической части угловой шайбы, и временно закрепить ее двумя-тремя оборотами киперной ленты.
13.9. Надеть на цилиндрическую часть нижнюю шайбу из электроизоляционного картона согласно чертежу.
13.10. Отогнуть послойно надрезанные края полос под прямым углом с помощью деревянного молотка.
13.11. На отогнутые края угловой шайбы наложить верхнюю шайбу из электроизоляционного картона.
13.12. Просверлить ручной дрелью отверстия согласно чертежу равномерно по окружности в плоской части угловой шайбы на расстоянии 10 мм от края и связать киперной лентой.
13.13. Перевернуть приспособление и снять угловую шайбу с раздвижного приспособления легким постукиванием деревянного молотка.
13.14. Снять с угловой шайбы временные бандажи из киперной ленты и полосу из электроизоляционного картона.
13.15. С помощью ручной дрели на деревянной подставке просверлить отверстия в цилиндрической части угловой шайбы согласно чертежу на расстоянии 10 мм от края и связать киперной лентой.
13.16. Подать угловую шайбу к ленточнопильному станку, обрезать в плоской части выступающие за контур шайбы лепестки и зачистить заусенцы шлифовальной шкуркой.
В цилиндрической части угловой шайбы на торце допускается ступенчатость отдельных слоев до 5 мм.
При изготовлении обратных угловых шайб, развертка заготовок рассчитана так, что при отгибании лепестки не выходят за шайбы из электроизоляционного картона и обрезка на ленточнопильном станке не требуется.
13.17. Произвести контроль: проверить внутренний и наружный диаметры угловой шайбы рулеткой РС-5, высоту цилиндрической части - металлической линейкой, толщину - штангенциркулем. Заусеницы и отделяющиеся частицы электроизоляционного картона не допускаются.
13.18. Хранить угловые шайбы на стеллажах, укрытыми пленкой или бумагой.
14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

14.1. Приготовление метилцеллюлозного клея (NaКМЦ).
14.1.1. Применяемые материалы:
1) очищенная натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы марки 55/500 (ОСТ 6-05-386-73);
2) вода водопроводная,
14.1.2. Рецептура клея:

1) NaКМЦ - 100 г;
2) вода - 2,5 л.
Приготовление метилцеллюлозного клея необходимо производить в фарфоровых, стеклянных, эмалированных или пластмассовых емкостях.

14.1.3. Отвесить необходимое количество NaКМЦ.
14.1.4. Засыпать NaКМЦ в емкость, залить водой согласно рецептуре и тщательно размешать.
14.1.5. Выдержать раствор не менее 16 ч для полного растворения. При обнаружении комочков нерастворившейся соли выдержать клей дополнительное время до полного растворения их.
14.1.6. Перед употреблением клей необходимо тщательно перемешать. Клей должен быть однородным, без комочков и механических примесей.
14.1.7. Хранить готовый клей в закрытых емкостях не более 15 сут.
14.1.8. Емкость с клеем должна иметь бирку с указанием времени приготовления клея.
14.2. Сборка и склейка сборочных единиц.
14.2.1. Подать комплектующие детали сборочной единицы (прокладки, шайбы, полушайбы, кольца, листы) на рабочее место.
14.2.2. Разложить изолирующие прокладки на нижней плите установки, предварительно покрыв их при помощи кисти клеем.
14.2.3. На нижние прокладки, покрытые клеем, уложить изолирующее кольцо или шайбу.
14.2.4. На кольцо уложить верхние прокладки, покрытые клеем.
14.2.5. При изготовлении ярмовой или уравнительной изоляции разрешается набор одновременно нескольких изоляций, уложив их одна на другую.
Высота набора изоляции должна быть не более 500 мм.

14.2.6. Произвести контроль: проверить соответствие установки сборочных единиц чертежу.
14.2.7. Сомкнуть крышки приспособления до соприкосновения со сборочной единицей. Поднять давление и выдержать сборочную единицу при удельном давлении от 0,2 до 0,5 МПа (2-5 кгс/см2) в течение 20 мин.
Снять давление, разомкнуть крышки приспособления и выгрузить изоляцию. Уложить сборочную единицу на стеллаж и выдержать без давления в течение суток.

14.2.8. Хранить сборочные единицы, укрытыми пленкой или бумагой.
15. ИЗГОТОВЛЕНИЕ П-ОБРАЗНЫХ ПРОКЛАДОК ДЛЯ БАРЬЕРОВ ИЛИ ШАЙБ
15.1. Лакировать 50% общего количества листов электроизоляционного картона, необходимого для изготовления прокладок согласно пп.4.3.1-4.3.9.
15.2. Подать тележку с уложенными в нее лакированными листами к ножницам для резки электроизоляционного картона.
15.3. Настроить диски ножниц на размер согласно чертежу и нарезать лакированные и нелакированные листы на полосы.
15.4. Произвести контроль: проверить штангенциркулем выборочно ширину полос в трех местах, а также параллельность сторон между собой.
15.5. Подать нарезанные полосы на рабочее место сборки прокладок.
15.6. Собрать полосы в пакет толщиной по чертежу плюс технологический припуск на усадку при прессовании согласно табл.6 и п.8.6.
15.7. Бандажировать собранный пакет по всей длине полосой крепированной бумаги шириной 20-30 мм или хлопчатобумажной лентой вразгон. При бандажировании прокладки полоса крепированной бумаги или хлопчатобумажной ленты должна быть нескрученной и не иметь узлов с верхней или нижней стороны пакета. Узел располагать с боковых сторон.

15.8. Подать собранные пакеты к прессу.
15.9. Разомкнуть плиты пресса и уложить прокладки равномерно по всей длине рабочей поверхности плиты пресса. Пакеты укладывать на одну плиту только одинаковой толщины.
15.10. Сомкнуть плиты пресса и произвести прессование прокладок, выдерживая режим согласно пп.5.1-5.10.
15.11. Разомкнуть плиты пресса и произвести выгрузку пакетов из пресса.
15.12. Снять бандаж из крепированной бумаги или хлопчатобумажной ленты и подать пакеты прокладок для дальнейшей обработки на циркульную пилу.
15.13. Произвести резку прокладок длиной согласно чертежу.
15.14. Разметить прокладку согласно чертежу и в нужных местах сделать надрезы циркульной пилой.
15.15. Сколоть стамеской по слою избыточную толщину в средней части, оставив только одну нижнюю полосу электроизоляционного картона.
15.16. Зачистить прокладки от заусенцев со всех сторон.
15.17. Согнуть прокладку по размерам, указанным в чертеже.
15.18. Проверить размеры прокладок на соответствие чертежу металлической линейкой и штангенциркулем.
15.19. Хранить прокладки на стеллажах, в сухом чистом месте, закрытыми кабельной бумагой или полиэтиленовой пленкой.
16. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОБОЧЕК П-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ

ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ ПРОВОДОВ В МЕСТАХ ИЗГИБА

16.1. Отметить и отрезать заготовки от рулона электроизоляционного картона толщиной 0,5 мм.
16.2. Разрезать заготовки на полосы на ножницах для резки электроизоляционного картона по упору. Ширина полос должна соответствовать чертежу.
16.3. Полосы из электроизоляционного картона срезать с одной стороны на конус длиной 50-70 мм при помощи ручных ножниц.
16.4. Формовать полосы в специальном приспособлении (с набором фильер) с помощью плоскогубцев.
16.5. Разрезать формованные полосы по длине согласно чертежу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

	Наименование
	Область применения, ГОСТ

	Оборудование

	1.
	Ножницы роликовые Н-532

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для продольного и поперечного раскроя листов электроизоляционного картона. Толщина листа - не более 6 мм

	2.
	Ножницы многодисковые НА-400

Завод кузнечно-прессового оборудования, г. Саранск
	Для продольного раскроя рулонного электроизоляционного картона на ряд более узких лент

	3.
	Ножницы дисковые Н-886

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для вырезки шайб и колец из электроизоляционного картона. Толщина электроизоляционного картона не более 6 мы. Диаметр шайбы - не более 1000 мм

	4.
	Ножницы дисковые круговые сдвоенные Н-893

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для вырезки шайб и колец из электроизоляционного картона. Толщина электроизоляционного картона не более 6 мм. Диаметр шайбы - не более 2000 мм

	5.
	Ножницы дисковые Н-679

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для вырезки шайб и колец из электроизоляционного картона. Толщина электроизоляционного картона не более 6 мм. Диаметр шайбы - не более 3000 мм

	6.
	Вибрационные ножницы Н-708

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для раскроя деталей из электроизоляционного картона сложной конфигурации с предварительной разметкой

	7.
	Станок для гибки кромок Н-740

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для гибки кромок деталей из электроизоляционного картона. Угол перегиба - не более 90°

	8.
	Станок для фрезерования колец         H-1073

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для фрезерования колец из прессованного электроизоляционного картона по наружному и внутреннему диаметру.

Габаритные размеры колец:

диаметр внутренний - не менее 380 мм;

диаметр наружный - не более 3000 мм

	9.
	Станок для фрезерования колец Н-380М

п/я A-7681, г. Тольятти
	Для фрезерования колец из прессованного электроизоляционного картона по наружному и внутреннему диаметру.

Габаритные размеры колец:

диаметр внутренний - не менее 380 мм;

диаметр наружный - не более 2500 мм

	10.
	Станок для фрезерования колец, OM.16.0.00.00.000

п/я A-7681, г. Тольятти
	Для фрезерования колец из прессованного электроизоляционного картона по наружному и внутреннему диаметру.

Габаритные размеры колец:

диаметр внутренний - не менее 500 мм;

диаметр наружный - не более 1600 мм

	11.
	Фрезерный станок 6Р82Ш

Завод фрезерных станков, г. Горький
	Для фрезерования пазов в кольцах из прессованного электроизоляционного картона

	12.
	Станок ленточнопильный ЛС-80-01

Завод деревообрабатывающих станков, г. Рыбинск
	Для прямолинейного и криволинейного раскроя прессованного электроизоляционного картона при ширине раскраиваемой части не более 780 мм

	13.
	Станок круглопильный Ц6-2

Машиностроительный завод, г. Уссурийск
	Для продольной и поперечной распиловки прессованного электроизоляционного картона.

Размеры обрабатываемого материала: ширина - не более 400 мм; толщина - не более 100 мм

	14.
	Радиально-сверлильный станок 2М55

Завод сверлильных станков, г. Одесса
	Для получения отверстий в изоляционных деталях. Диаметр сверления - не более 50 мм

	15.
	Настольно-сверлильный станок 2M112

Станкозавод "Комунарс", г. Вильнюс
	Для получения отверстий в изоляционных деталях. Диаметр сверления - не более 12 мм

	16.
	Вертикально-сверлильный станок 2H118

Молодеченский станкостроительный завод
	Для получения отверстий в изоляционных деталях. Диаметр сверления - не более 18 мм

	17.
	Пресс однокривошипный открытый двухстоечный простого действия, наклоняемый К-2324
	Для штамповки деталей (дистанционных прокладок) из листового электроизоляционного картона

	18.
	Пресс однокривошипный открытый двухстоечный простого действия, наклоняемый К-2322

Завод кузнечно-прессового оборудования, г. Тюмень
	То же

	19.
	Пресс гидравлический П-795

Завод тяжелых прессов, г. Днепропетровск
	Для прессования деталей и сборочных узлов из электроизоляционного картона. Размер плит: длина - 3200 мм; ширина - 3200 мм

	20.
	Пресс гидравлический Д-7443

Завод тяжелых прессов, г. Днепропетровск
	Для прессования деталей и сборочных узлов из электроизоляционного картона. Размер плит: длина - 1650 мм; ширина - 1100 мм

	21.
	Бумагорезательная машина БЛП-3

Завод полиграфических машин, г. Ромны
	Для раскроя рулонной бумаги на бабины шириной от 8 мм и выше

	22.
	Машина лакировальная Н-263

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для нанесения бакелитового лака на листы и детали из электроизоляционного картона. Наибольшая ширина лакируемого листа 2000 мм

	23.
	Гофрирующее устройство H-1087

п/я А-7724, г. Хмельницкий
	Для гофрирования электроизоляционного картона

	24.
	Станок шлифовальный барабанного типа ДО-12

п/я М-5972, г. Запорожье
	Для зачистки заусенцев деталей прессованной изоляции из электроизоляционного картона различной конфигурации

	Инструмент

	25.
	Рулетка измерительная металлическая РС-5 (l = 2 м)
	ГОСТ 7502-80


	26.
	Линейка измерительная металлическая (l = 500 мм)
	ГОСТ 427-75

	27.
	Штангенциркуль ШЦ-1
	ГОСТ 166-80

	28.
	Кисть
	ГОСТ 10597-80

	29.
	Плоскогубцы
	ГОСТ 5547-86

	30.
	Молоток слесарный (0,4 кг)
	ГОСТ 2310-77

	31.
	Нож
	-

	32.
	Молоток деревянный
	-

	33.
	Пневмодрель
	ГОСТ 10212-80


Лист регистрации изменений
	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в документе
	Номер документа
	Входящий номер сопроводительного документа и дата
	Подп.
	Дата

	
	измененных
	замененных
	новых
	аннулированных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования безопасности
2. Требования к электроизоляционному картону
3. Требования к изготовлению изоляционных деталей и узлов
4. Приготовление бакелитового лака и лакирование электроизоляционного картона
5. Прессование деталей из электроизоляционного картона на гидравлических прессах
6. Изготовление реек из электроизоляционного картона (дистанционных клиньев Т-образных)
7. Изготовление дистанционных прокладок
8. Изготовление прокладок из электроизоляционного картона для ярмовой, уравнительной изоляции и изоляционных мостов магнитопровода
9. Изготовление опорных колец из электроизоляционного картона
10. Изготовление гнутых деталей
11. Изготовление деталей из электроизоляционного картона на вибрационных ножницах
12. Изготовление клепаной (сборной) изоляции из электроизоляционного картона
13. Изготовление угловых шайб из электроизоляционного картона
14. Изготовление клееной изоляции
15. Изготовление П-образных прокладок для барьеров или шайб
16. Изготовление коробочек П-образного сечения для изолирования проводов в местах изгиба.
Приложение. Перечень оборудования и инструмента
_1169878969.unknown

