Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

Минмонтажспецстрой СССР

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра

монтажных и специальных

строительных работ СССР

К. К. Липодат

2 января 1985 г.

СБОРНИК ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск 1

Монтаж распределительных устройств закрытых до 35 кВ и монтаж кабельных линий

ВСН 456-85

Срок введения в действие 1 января 1986 г.

Внесены ВНИИпроектэлектромонтажем

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 2 января 1985 г.

Разработаны впервые

Сборник ВСН содержит производственные нормы расхода материалов на монтаж распределительных устройств закрытых до 35 кВ и монтаж кабельных линий.

Сборник разработан ВНИИпроектэлектромонтажем под методическим руководством Всесоюзного проектно-технологического института организации производства, управления и экономики монтажных и специальных строительных работ (ВПТИмонтажспецстроя).

Ответственные за выпуск: В. В. Скворцов, В. А. Треков, В. И. Тарасова, Л. П. Лукьянова, А. З. Саликова, В. И. Сазонова, Н. П. Ефремова (ВНИИпроектэлектромонтаж), Ю. М. Копченов, канд. экон. наук А. И. Рябцева (ВПТИмонтажспецстрой).

1. Ведомственные производственные нормы расхода материалов на конструктивный элемент по видам электромонтажных работ: «Распределительные устройства закрытые до 35 кВ» и «Кабельные линии» разработаны в соответствии с «Методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве» (СН 485-76), утвержденными Госстроем СССР 16 апреля 1976 г. и введенными в действие с 1 января 1977 г., «Рекомендациями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве» (НИИЭС), а также «Методическими указаниями», разработанными ВНИИПЭМ, которые учитывают специфические особенности электромонтажных работ, и согласованными с ведущей организацией - ВПТИмонтажспецстроем.

2. Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТа и технических условий.

3. Нормы предназначены для определения расхода материалов, описания их на производство работ и анализа производственно-хозяйственной деятельности.

4. Нормами учтен чистый расход материалов и трудноустранимые потери, образующиеся в пределах монтажной зоны и при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места.

5. Изделия, заготовленные в МЭЗ (конструкции под оборудование, шины, и т.д.), приняты без отходов и потерь.

6. Нормы учитывают производство работ по прогрессивной технологии Главэлектромонтажа ММСС СССР, определенной по действующим ведомственным и союзным нормативно-техническим документам.

7. Для удобства пользования нормами, в частности, при составлении плановых заданий бригадам рабочих, в таблицах сборника указаны параграфы СНиП IV-6-82 (Сборник 8 - Электротехнические установки) 1983 г.

8. С введением в действие норм настоящего сборника утрачивают силу «Временные производственные нормы расхода основных материалов в электромонтажных работах», утвержденные Главэлектромонтажем 17 октября 1983 г. по соответствующим видам работ.

9. При разработке норм учтены требования следующих нормативных документов:

СНиП III-33-76. Электротехнические устройства;

Инструкции по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ (ВСН 342-75/ММСС СССР);

Инструкции по монтажу комплектных распределительных устройств на напряжение до 10 кВ (ВСН 386-77/ММСС СССР);

Инструкции по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ (СН 85-74);

Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (ВСН 332-74);

технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ;

альбомов типовых рабочих чертежей ГПИ ТПЭП (4.407-134 - плиты проходные для ошиновок напряжением до 10 кВ; 5.407-13 - плиты для проходных изоляторов типов ИП и ИПУ для наружновнутренних установок на напряжение 10 кВ; 5.407-20 - плиты для проходных изоляторов типа ИП для внутренних установок на напряжение 10 кВ; 4.407-90/76 - установка комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; 4.407-19 - установка высоковольтных распределительных устройств серии КСО-366; 4.407-251 - прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях; 4.407-255 - узлы и детали конструкций для прокладки кабеля).

# ГЛАВА I

# МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЗАКРЫТЫХ ДО 35 кВ

## § 1. Установка блоков изоляторов (опорных или проходных)

Таблица 01

Нормы на 1 конструкцию

| Материал | Единица измерения | Крепление сваркой конструкций с блоком изоляторов |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опорных | проходных |  |
| Конструкция с блоком опорных изоляторов, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | - | 01 |
| Плита проходная, изготовленная в МЭЗ | » | - | 1 | 02 |
| Электроды сварочные Э42А | кг | 0,12 | 0,12 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел 3. Группа 52 |  |  |  |

## § 2. Установка трансформаторов тока и напряжения

Таблица 02

Нормы на 1 конструкцию

| Материал | Единица измерения | Крепление конструкций для трансформаторов |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тока | напряжения |  |
| Конструкция металлическая опорная, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Мэтиан | кг | 0,21 | 0,65 | 02 |
| Электроды Э42А | » | - | 0,12 | 03 |
| Перемычка заземления, заготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник С. Отдел 1. Раздел 3. Группы 53, 54. |  |  |  |

## § 3. Установка блоков разъединителей трехполюсных и выключателей нагрузки с ручным или электромагнитным приводом

Таблица 03

Нормы на 1 конструкцию

| Материал | Единица измерения | Крепление конструкций |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с блоком разъединителей трехполюсных напряжением, кВ, до |  | с выключателем нагрузки с ручным или электромагнитным приводом |  |
|  |  | 10 | 20 |  |  |
| Конструкция металлическая с блоком разъединителей, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | - | 01 |
| Конструкция металлическая, изготовления в МЭЗ | » | - | - | 1 | 02 |
| Метизы | кг | 0,43 | 0,87 | 0,43 | 03 |
| Электроды Э42А | » | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группы 56, 58 |  |  |  |  |

## § 4. Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

Таблица 04

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Масса трансформатора, автотрансформатора или масляного реактора, т, до |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 |  |
| Шпалы широкой колеи III-го сорта | шт. | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 01 |
| Лес круглый диаметром 200 мм II-го сорта | м3 | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 02 |
| Пиломатериалы хвойные размером 200´50 мм | » | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 03 |
| Скобы строительные, изготовленные в МЭЗ | кг | 7 | 10,5 | 14 | 21 | 21 | 04 |
| Проволока стальная диаметром 6,5 мм | » | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группа 62 |  |  |  |  |  |  |

## § 5. Установка конденсаторов статических

Таблица 05

Норма на 1 конструкцию

| Материал | Единица измерения | Крепление сваркой конструкции с конденсатором | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция металлическая опорная, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 01 |
| Электроды Э42А | кг | 0,18 | 02 |
| Код графы |  | 01 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группа 70 |  |  |

## § 6. Монтаж шин сборных или ответвительных

Таблица 06

Нормы на 100 м

| Материал | Единица измерения | Шины - одна полоса в фазе, медные или алюминиевые |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сборные | ответвительные |  |
| Комплект шин, заготовленный в МЭЗ* | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группы 71-75 |  |  |  |

______________

* Комплект шин медных или алюминиевых с элементами крепления: шинодержатели, изоляторы армированные, метизы, материалы для сварки шин.

## § 7. Установка моста шинного для сборных распределительных устройств и камер сборных распределительных устройств серии КСО-272 и КСО-366

Таблица 07

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Установка и крепление |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моста шинного для сборных распределительных устройств | камер сборных распределительных устройств серии КСО-272 и КСО-366 |  |  |
|  |  |  | болтами | сваркой |  |
| Электроды Э42А | кг | 0,12 | - | 0,14 | 01 |
| Метизы | » | - | 0,12 | - | 02 |
| Сталь полосовая 40´4 | » | - | 1,02 | 1,02 | 03 |
| Краска ПФ | » | - | 0,30 | 0,30 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группы 82, 87, 88 |  |  |  |  |

## § 8. Установка шкафов комплектных распределительных устройств, шкафов и мостов комплектных трансформаторных подстанций

Таблица 08

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Установка и крепление |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шкафов КРУ | шкафов КТП | моста шинного для двухрядного КТП |  |
| Метизы | кг | 0,19 | 0,22 | - | 01 |
| Электроды Э42А | » | 0,14 | - | 0,96 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группы 89, 90 |  |  |  |  |

## § 9. Установка ограждений сетчатых и конструкций металлических

Таблица 09

Нормы на 1 м2 ограждения, на 1 шт. конструкции

| Материал | Единица измерения | Установка и крепление |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ограждения сетчатого | конструкций металлических |  |  |
|  |  |  | сваркой | пристрелкой |  |
| Ограждение сетчатое, заготовленное в МЭЗ | кг | 16 | - | - | 01 |
| Конструкция металлическая (для крепления), изготовленная в МЭЗ | компл. | - | 1 | 1 | 02 |
| Метизы | кг | 0,09 | - | - | 03 |
| Электроды Э42А | » | 0,05 | 0,12 | - | 04 |
| Дюбели ДГПШ | шт. | - | - | 4,88 | 05 |
| Патроны «Д» и «К» | » | - | - | 4,88 | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 1. Раздел. 3. Группа 91 |  |  |  |  |

# ГЛАВА II. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

# I. Прокладка кабелей до 35 кВ

## § 10. В готовых траншеях без покрытий, по дну канала без креплений, в проложенных трубах, блоках и коробах

Таблица 10

Нормы на 100 м кабеля

| Материал | Единица измерения | Прокладка кабеля |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в готовых траншеях без покрытий | по дну канала без креплений | в проложенных трубах, блоках и коробах |  |
| Кабель (марка по проекту) | м | 101 | 101 | 101 | 01 |
| Бирки маркировочные (марка по проекту) У134, У153, У135, У136 | шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 02 |
| Лента монтажная поливинилхлоридная К226 | м | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 04 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 05 |
| Указатели кабельных трасс | шт. | 1 | - | - | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группы 141, 145, 149 |  |  |  |  |

## § 11. По стенам с креплением накладными скобами

Таблица 11

Нормы на 100 м кабеля

| Материал | Единица измерения | Прокладка кабеля с креплением скоб |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дюбелями | пристрелкой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабель (марка по проекту) | м | 101 | 101 | 01 |
| Бирки маркировочные (марка по проекту) У134, У153, У135, У136 | шт. | 10,2 | 10,2 | 02 |
| Лента монтажная поливинилхлоридная К226 | м | 2,45 | 2,45 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 20,8 | 20,8 | 04 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | 0,1 | 0,1 | 05 |
| Скобы двухлапковые или однолапковые (марка по проекту): |  |  |  |  |
| К142, К143, К144, К145, У641, У642 | шт. | 102 | - | 06 |
| К146п, К147п, К148п | » | - | 102 | 07 |
| Дюбели пластмассовые У658 | » | 204 | - | 08 |
| Дюбели ДГПШ | » | - | 248 | 09 |
| Патроны «Д» и «К» | » | - | 248 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 146 |  |  |  |

## § 12. По установленным конструкциям и лоткам, по непроходным эстакадам, по опорам ВЛ с креплением хомутообразными скобами

Таблица 12

Нормы на 100 м кабеля

| Материал | Единица измерения | Прокладка кабеля |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по установленным конструкциям и лоткам, по непроходным эстакадам | по опорам ВЛ с креплением хомутообразными скобами |  |
| Кабель (марка по проекту) | м | 101 | 101 | 01 |
| Бирки маркировочные (марка по проекту): |  |  |  |  |
| У134, У153, У135, У136 | шт. | 10,2 | 12,8 | 02 |
| Лента монтажная поливинилхлоридная К226 | м | 2,45 | 3,07 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 20,8 | 26,1 | 04 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 05 |
| Скобы для крепления кабеля | шт. | 78 | 102 | 06 |
| Метизы | кг | 11,5 | 15,3 | 07 |
| Конструкция хомутообразная, изготовленная в МЭЗ | шт. | - | 100 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группы 148, 173, 178 |  |  |  |

# II. Установка кабельных конструкций

## § 13. Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок)

Таблица 13

Нормы на 100 шт. конструкций

| Материал | Единица измерения | Крепление |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сваркой |  |  | пристрелкой |  |  |  |
|  |  | конструкции массой, кг, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6 | 2,4 | 4 | 1,6 | 2,4 | 4 |  |
| Стойки кабельные (марка по проекту): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1150-К1152, К1150ц-К1152ц | шт. | 102 | - | - | 102 | - | - | 01 |
| К1153, К1153ц | » | - | 102 | - | - | 102 | - | 02 |
| К1154, К1154ц | » | - | - | 102 | - | - | 102 | 03 |
| Скобы К1157, К1157ц | » | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 04 |
| Электроды Э42А | кг | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | 05 |
| Дюбели ДГПШ | шт. | - | - | - | 498 | 498 | 498 | 06 |
| Патроны «Д» и «К» | » | - | - | - | 498 | 498 | 498 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 147. 8-147-4 - 8-147-6. |  |  |  |  |  |  |  |

## § 14. Установка полок кабельных на стойки

Таблица 14

Нормы на 100 шт. конструкций

| Материал | Единица измерения | Конструкции массой, кг, до |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,7 |  |
| Полки кабельные (марка по проекту): |  |  |  |  |
| К1160-К1161, К1160ц-К1161ц | шт. | 102 | - | 01 |
| К1162-К1163, К1162ц-К1163ц | » | - | 102 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 147. 8-147-7 - 8-147-8. |  |  |  |

## § 15. Установка подвесов для прокладки кабелей под перекрытиями

Таблица 15

Нормы на 100 шт. подвесов

| Материал | Единица измерения | Подвес со стойками |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвоенными | раздвинутыми |  |
| Подвес, заготовленный в МЭЗ | шт. | 100 | 100 | 01 |
| Электроды Э42А | кг | 7,33 | 11,7 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 147. 8-147-10 - 8-147-11. |  |  |  |

## § 16. Установка подвесок кабельных закладных

Таблица 16

Нормы на 100 шт. подвесок

| Материал | Единица измерения | Тип подвесок |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К340 | К341 | К342 |  |
| Подвеска кабельная закладная для укладки одного кабеля, масса до 6,5 кг | шт. | 102 | 102 | 102 | 01 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 147. 8-147-14 |  |  |  |  |

## § 17. Установка блока кабельных конструкций

Таблица 17

Нормы на 100 м блока

| Материал | Единица измерения | Блоки, устанавливаемые |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на стене | на потолке |  |
| Блок из одинарных стоек, заготовленный в МЭЗ (6 м) | шт. | 16 | - | 01 |
| Блок из сдвоенных стоек, заготовленный в МЭЗ (6 м) | » | - | 16 | 02 |
| Электроды Э42А | кг | 4,5 | 14,6 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел. 1. Группа 147-15 - 147-19 |  |  |  |

# III. Прокладка кабелей на тросах

## § 18. Кабели, подвешиваемые внутри зданий и сооружений или вне зданий на одном тросе

Таблица 18

Нормы на 100 м кабеля

| Материал | Единица измерения | Кабели, подвешиваемые на одном тросе, крепление |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | болтовое |  | сварка |  |  |
|  |  | 1 кабель | 2 кабеля | 1 кабель | 2 кабеля |  |
| Комплект материалов для монтажа тросовой проводки (трос, подвески, анкеры, муфты натяжные, зажимы тросовые, металлоконструкции), заготовленный в МЭЗ (по проекту) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Кабель (марка по проекту) | м | 101 | 202 | 101 | 202 | 02 |
| Бирки маркировочные У134, У153, У135 (по проекту) | шт. | 2,04 | 4,08 | 2,04 | 4,08 | 03 |
| Лента монтажная поливинилхлоридная К226 | м | 0,48 | 0,96 | 0,48 | 0,96 | 04 |
| Кнопка К227 | шт. | 4,16 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 05 |
| Метизы | кг | 0,54 | 0,54 | - | - | 06 |
| Электроды Э42А | » | - | - | 0,12 | 0,12 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 150. |  |  |  |  |  |

# IV. Заделки концевые

## § 19. Монтаж заделок концевых сухих для кабеля с бумажной, резиновой или пластмассовой изоляцией

Таблица 19

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Кабели напряжением, кВ, до |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с бумажной и резиновой изоляцией |  |  |  |  | с пластмассовой изоляцией |  |
|  |  | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  | сечение кабеля, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 240 | 50 | 120 | 240 | 240 |  |
| Заделки концевые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 КВТп-1 | комплект | 1 | - | - | - | - | - | 01 |
| 4 КВТп-1 | » | 1 | - | - | - | - | - | 02 |
| 3 КВТп-2 | » | - | 1 | - | - | - | - | 03 |
| 4 КВТп-2 | » | - | 1 | - | - | - | - | 04 |
| КВсл-1 | » | - | - | 1 | - | - | - | 05 |
| КВсл-2 | » | - | - | - | 1 | - | - | 06 |
| КВсл-3 | » | - | - | - | - | 1 | - | 07 |
| ПКВ | » | - | - | - | - | - | 1 | 08 |
| Бирки маркировочные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У134, У153 | шт. | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | 09 |
| У135 | » | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 10 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 11 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 12 |
| Бензин Б-70 | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 13 |
| Парафин | » | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 14 |
| Пропан-бутан** | » | 0,18 | 0,16 | - | - | - | - | 15 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82, Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 153. 8-153-5 - 8-153-12, 8-153-21 - 8-153-24. |  |  |  |  |  |  |

__________

** Расход пропан-бутана учтен для заделки КВТп; при пайке наконечников расход увеличить на 0,15 кг.

## § 20. Монтаж заделок концевых в резиновой перчатке

Таблица 20

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Напряжение, кВ, до |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | для кабеля сечением, мм2, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 70 | 150 | 240 | 16 | 70 | 150 | 240 |  |
| Заделка концевая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-1 | комплект | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 4КВР-1 | » | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| КВР-2, КВР-3 | » | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 03 |
| 4КВР2, 4КВР-3 | » | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 04 |
| КВР-4, КВР-5; КВР-6 | » | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 05 |
| 4КВР-4 | » | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 06 |
| КВР-7, КВР-8 | » | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 07 |
| 4КВР-5 | » | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 08 |
| КВРз-1 | » | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 09 |
| КВРз-2, КВРз-3, КВРз-4 | » | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
| КВРз-5, КВРз-6, КВРз-7 | » | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
| КВРз-8 | » | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| Бирки маркировочные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У134, У153 | шт. | 102 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | 13 |
| У135 | » | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 14 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 15 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 16 |
| Бензин Б-70 | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 17 |
| Пропан-бутан* | » | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 18 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 08 | 04 | 05 | 06 | 07 | 06 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82, Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

* При пайке наконечников расход пропан-бутана увеличить на 0,15 кг.

## § 21. Монтаж заделок концевых эпоксидных для кабеля напряжением до 10 кВ

Таблица 21

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Сечение кабеля, мм2, до |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180 | 240 |  |
| Заделка концевая КВЭ, КВЭтв; КВЭн; КВЭк; КВЭт | комплект | 1 | 1 | 01 |
| Бирки маркировочные У135 | шт. | 1,02 | 1,02 | 02 |
| Лента К226 | м | 0,24 | 0,24 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 04 |
| Бензин Б-70 | кг | 0,8 | 0,8 | 05 |
| Пропан-бутан* | » | 0,15 | 0,15 | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 155. |  |  |

____________

* Расход пропан-бутана учтен для заделки типа КВЭтв; при пайке наконечников расход увеличить на 0,15 кг.

## § 22. Монтаж заделок концевых из самосклеивающихся лент для кабеля с бумажной изоляцией

Таблица 22

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Напряжение, кВ, до |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | сечение кабеля, мм2, до |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 | 240 | 50 | 120 | 240 |  |
| Заделка концевая: |  |  |  |  |  |  |  |
| КВсл-1 | комплект | 1 | - | 1 | - | - | 01 |
| КВсл-2, КВсл-3 | » | - | 1 | - | - | - | 02 |
| КВсл-2 | » | - | - | - | 1 | - | 03 |
| КВсл-3 | » | - | - | - | - | 1 | 04 |
| Бирки маркировочные: |  |  |  |  |  |  |  |
| У134, У153 | шт. | 1,02 | 1,02 | - | - | - | 05 |
| У135 | » | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 06 |
| Лента К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 07 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 08 |
| Бензин Б-70 | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 182. |  |  |  |  |  |

## § 23. Монтаж заделок концевых с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

Таблица 23

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Кабели с резиновой или полиэтиленовой изоляцией, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией, сечение, мм2, до |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |  |  |  |  | 6 | 10 | 2,5 |  | 10 |  |
|  |  | Количество жил, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 14 | 19 | 27 | 37 | 10 | 10 | 7 | 37 | 52 |  |
| Муфта бандажирующая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ККР-5, ККР-6 | комплект | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| ККР-8, ККР-9 | » | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| ККР-9 | » | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 03 |
| ККР-10 | » | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 04 |
| ККР-6, ККР-8, ККР-9 | » | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 05 |
| ККР-8, ККР-9, ККР-10 | » | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 06 |
| ККР-2, ККР-5, ККР-6 | » | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 07 |
| ККР-7, ККР-8, ККР-9, ККР-10 | » | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 08 |
| ККР-8, ККР-10 | » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 09 |
| Бирки маркировочные У136 | шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 10 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11 |
| Бензин Б-70 | » | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 12 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 156. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § 24. Монтаж муфт мачтовых концевых металлических

Таблица 24

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Кабели силовые |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с бумажной изоляцией, напряжение, кВ, до |  | с пластмассовой изоляцией, напряжение, до 1 кВ |  |
|  |  | 1 | 10 |  |  |
| Муфты мачтовые: |  |  |  |  |  |
| КМЧ, КМА | комплект | 1 | 1 | - | 01 |
| ЗПКМЧ, 4КПМЧ | » | - | - | 1 | 02 |
| Бирки маркировочные: |  |  |  |  |  |
| У134, У153 | » | 1,02 | - | 1,02 | 03 |
| У135 | » | - | 1,02 | - | 04 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 05 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 06 |
| Парафин | кг | 0,01 | 0,01 | - | 07 |
| Бензин Б-70 | » | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 08 |
| Пропан-бутан | » | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 158. |  |  |  |

## § 25. Монтаж муфт мачтовых концевых эпоксидных для кабеля напряжением до 10 кВ

Таблица 25

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Сечение кабеля, мм, до |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 240 |  |
| Муфты мачтовые: |  |  |  |  |
| КНЭ 10-I | комплект | 1 | - | 01 |
| КНЭ 10-II | » | - | 1 | 02 |
| Бирка маркировочная У-135 | шт. | 1,02 | 1,02 | 03 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 04 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 05 |
| Парафин | кг | 0,01 | 0,01 | 06 |
| Бензин Б-70 | » | 0,4 | 0,4 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 159. |  |  |

## § 26. Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ

Таблица 26

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | С заливкой кожуха массой для кабеля сечением, мм2, до |  |  |  | Без заливки кожуха массой для кабеля сечением, мм2, до |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 70 | 150,185 | 240 | 16 | 70 | 150,185 | 240 |  |
| Муфты свинцовые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СС-50, СС-70 | комплект | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 01 |
| СС-80 | » | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 02 |
| СС-100 | » | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 03 |
| СС-110 | » | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 04 |
| Кожухи защитные марок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КзЧг-55 | шт. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 05 |
| КзЧг-65 | » | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 06 |
| КзЧг-75 | » | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 07 |
| КзЧ-55 или КзП-55 | » | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 08 |
| КЧз-65 или КзП-65 | » | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 09 |
| КзЧ-75 или КзП-75 | » | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| Состав битумный для заливки кожуха | кг | 8 | 8 | 13 | 13 | - | - | - | - | 11 |
| Бирки маркировочные У134, У135, У153 | шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 12 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 13 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 14 |
| Парафин | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 15 |
| Бензин Б-70 | » | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 16 |
| Пропан-бутан | » | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 17 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 161. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § 27. Монтаж муфт эпоксидных соединительных, стопорных

Таблица 27

Норма на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Муфты эпоксидные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединительные, стопорные для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до |  |  |  | Соединительные для контрольного кабеля, сечение, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество жил, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 70 | 150 | 240 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 | 10 |  |
| Муфты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭ-1 | комплект | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| СЭ-2 | » | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| СЭ-3 | » | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 03 |
| СЗ-4 | » | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 04 |
| КСЭ-1 | » | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 05 |
| КСЭ-2 | » | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 06 |
| КСЭ-3 | » | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 |
| Бирки маскировочные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У134, У153, У135 | шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | 08 |
| У136 | » | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 09 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 12 |
| Парафин | » | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Бензин Б-70 | » | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 14 |
| Гильзы соединительные | шт. | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 159. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## § 28. Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольных небронированных кабелей

Таблица 28

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Сечение кабеля, мм2, до |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |  | 6 |  |
|  |  | Количество жил, до |  |  |  |
|  |  | 14 | 7 | 10 |  |
| Муфты: |  |  |  |  |  |
| КСВр-2 | комплект | 1 | 1 | - | 01 |
| КСВр-3 | » | - | - | 1 | 02 |
| Бирки маркировочные У136 | шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 03 |
| Проволока оцинкованная диаметром 2 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 04 |
| Бензин Б-70 | » | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 174. |  |  |  |

## § 29. Монтаж муфт концевых из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для кабеля напряжением до 10 кВ

Таблица 29

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Сечение кабеля, мм2, до |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 | 240 |  |
| Муфта: |  |  |  |  |
| КВЭп | комплект | 1 | 1 | 01 |
| Бирки маскировочные У134, У153, У135 | » | 1,02 | 1,02 | 02 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 03 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 04 |
| Бензин Б-70 | кг | 0,8 | 0,8 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 180. |  |  |

## § 30. Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованной конструкции для кабеля напряжением до 10 кВ*

Таблица 30

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Сечение кабеля, мм2, до |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95 | 150 | 240 |  |
| Муфты: |  |  |  |  |  |
| СЭ-2 | комплект | 1 | - | - | 01 |
| СЭ-3 | » | - | 1 | 1 | 02 |
| Бирки маскировочные У134, У153, У135 | шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 03 |
| Лента монтажная К226 | м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 04 |
| Кнопка К227 | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 05 |
| Парафин | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 06 |
| Бензин Б-70 | » | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 07 |
| Гильзы соединительные | шт. | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 181. |  |  |  |  |

___________

* Для климатического исполнения У-2,5 и УХЛ-2,5.

## § 31. Установка плит асбестоцементных

Таблица 31

Нормы на 100 м2 защитных перегородок

| Материал | Единица измерения | Установка на кабельных конструкциях защитных перегородок между проложенными кабелями при расположении |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальном | вертикальном |  |
| Листы асбестоцементные толщиной 8 мм, заготовленные в МЭЗ, ГОСТ 18124-75 | м2 | 100 | 100 | 01 |
| Подвески (тип по проекту) К1164-К1167 | шт. | 341 | - | 02 |
| Соединители перегородок | » | 226 | 90 | 03 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 167. |  |  |  |

## § 32. Герметизация проходов при вводе кабелей.

Таблица 32

Нормы на проход одного кабеля

| Материал | Единица измерения | Герметизация уплотнительной массой проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Плита с патрубками, изготовленная в МЭЗ | шт. | 1 | 01 |
| Уплотнительный состав УС-65 | кг | 0,72 | 02 |
| Асбест шнуровой | » | 0,06 | 03 |
| Перемычка заземляющая, изготовленная в МЭЗ | шт. | 2 | 04 |
| Проволока стальная оцинкованная диаметром 1,4 мм | кг | 0,12 | 05 |
| Припой марки «ПОС-30» или «А» | » | 0,68 | 06 |
| Жир паяльный | » | 0,08 | 07 |
| Код графы |  | 01 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 170. |  |  |

## § 33. Установка короба (кожуха) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Таблица 33

Нормы на 1 короб (кожух)

| Материал | Единица измерения | Тип короба (кожуха) |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | неразъемный | разъемный |  |
| Короб (кожух), изготовленный в МЭЗ | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Метизы | кг | 0,68 | 0,68 | 02 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП |  | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 171. |  |  |

## § 34. Установка лотков стальных для крепления соединительных муфт

Таблица 34

Нормы на 100 шт.

| Материал | Единица измерения | Лотки прямые, шириной 200 мм, длиной 2 м | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
| Лоток НЛ-20-П2 | шт. | 100 | 01 |
| Прижим НЛ-ПР | » | 200 | 02 |
| Код графы |  | 01 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 172. |  |  |

## § 35. Установка кожуха защитного для эпоксидных муфт

Таблица 35

Нормы на 1 шт.

| Материал | Единица измерения | Тип кожуха |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КСР-1 | КСР-2 |  |
| Кожух защитный | шт. | 1 | 1 | 01 |
| Провод медный для заземления | кг | 0,06 | 0,06 | 02 |
| Канифоль | » | 0,005 | 0,005 | 03 |
| Асбест шнуровой | » | 0,1 | 0,1 | 04 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |
| Привязка к СНиП | СНиП IV-6-82. Сборник 8. Отдел 2. Раздел 1. Группа 177. |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Монтаж распределительных устройств закрытых до 35 кВ

§ 1. Установка блоков изоляторов (опорных или проходных)

§ 2. Установка трансформаторов тока и напряжения

§ 3. Установка блоков разъединителей трехполюсных и выключателей нагрузки с ручным или электромагнитным приводом

§ 4. Установка трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

§ 5. Установка конденсаторов статических

§ 6. Монтаж шин сборных или ответвительных

§ 7. Установка моста шинного для сборных распределительных устройств и камер сборных распределительных устройств серии КСО-272 и КСО-366

§ 8. Установка шкафов комплектных распределительных устройств, шкафов и мостов комплектных трансформаторных подстанций

§ 9. Установка ограждений сетчатых и конструкций металлических

Глава II. Монтаж кабельных линий

I. Прокладка кабелей до 35 кВ

§ 10. В готовых траншеях без покрытий, по дну канала без креплений, в проложенных трубах, блоках и коробах

§ 11. По стенам с креплением накладными скобами

§ 12. По установленным конструкциям и лоткам, по непроходным эстакадам, по опорам ВЛ с креплением хомутообразными скобами

II. Установка кабельных конструкций

§ 13. Установка стоек сборных кабельных конструкций (без полок)

§ 14. Установка полок кабельных на стойки

§ 15. Установка подвесов для прокладки кабелей под перекрытиями

§ 16. Установка подвесок кабельных закладных

§ 17. Установка блока кабельных конструкций

III. Прокладка кабелей на тросах

§ 18. Кабели, подвешиваемые внутри зданий и сооружений или вне зданий на одном тросе

IV. Заделки концевые

§ 19. Монтаж заделок концевых сухих для кабеля с бумажной, резиновой или пластмассовой изоляцией

§ 20. Монтаж заделок концевых в резиновой перчатке

§ 21. Монтаж заделок концевых эпоксидных для кабеля напряжением до 10 кВ

§ 22. Монтаж заделок концевых из самосклеивающихся лент для кабеля с бумажной изоляцией

§ 23. Монтаж заделок концевых с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

§ 24. Монтаж муфт мачтовых концевых металлических

§ 25. Монтаж муфт мачтовых концевых эпоксидных для кабеля напряжением до 10 кВ

§ 26. Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ

§ 27. Монтаж муфт эпоксидных соединительных, стопорных

§ 28. Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольных небронированных кабелей

§ 29. Монтаж муфт концевых из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для кабеля напряжением до 10 кВ

§ 30. Монтаж муфт соединительных эпоксидных усовершенствованной конструкции для кабеля напряжением до 10 кВ

§ 31. Установка плит асбестоцементных

§ 32. Герметизация проходов при вводе кабелей.

§ 33. Установка короба (кожуха) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

§ 34. Установка лотков стальных для крепления соединительных муфт

§ 35. Установка кожуха защитного для эпоксидных муфт