Министерство энергетики и электрификации СССР

Главное научно-техническое управление энергетики и электрификации

Производственное объединение по наладке, совершенствованию технологии
и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

НОРМЫ АВАРИЙНОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

МАЧТОВЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

ПОДСТАНЦИЙ 6-20/0,38 кВ

HP 34-00-092-86

РД 34.10.174

УДК 621.315.1
Срок действия установлен 

с 01.02.86 г. до 01.02.91 г.
РАЗРАБОТАНО Производственной единицей по нормированию и экономическим методам управления в электроэнергетике "Экономтехэнерго"
ИСПОЛНИТЕЛИ А.Б. АРДАШНИКОВ, Л.А. КОРЗИНКИНА, Е.А. РИВИН, О.А. СЛЕДНЕВА
УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 1 февраля 1986 г.
Заместитель министра А.Н. МАКУХИН
Настоящие Нормы устанавливают порядок создания и использования аварийного страхового запаса запасных частей мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций (МТП и КТП) 6-20/0,38 кВ в предприятиях электрических сетей Минэнерго СССР.
Нормы предназначены для работников предприятий, организаций и структурных подразделений Минэнерго СССР, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 0,38-20 кВ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Во всех предприятиях электрических сетей, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт МТП и КТП 6-20/0,38 кВ, должен быть создан аварийный страховой запас в соответствии с нормами, приведенными в табл. 1 и 2.
1.2. Аварийный страховой запас запасных частей, предусмотренный настоящими Нормами, предназначается для ликвидации повреждений отдельных элементов МТП и КТП 6-20/0,38 кВ при отсутствии в производственном запасе требуемых элементов.
1.3. Объем аварийного страхового запаса, создаваемого в предприятии электрических сетей, определяется исходя из количества МТП и КТП 6-20/0,38 кВ, находящихся на балансе предприятия.
1.4. Нормы аварийного страхового запаса разработаны для средних по Минэнерго СССР условий эксплуатации электрических сетей.
При существенном отклонении показателей повреждаемости элементов МТП и КТП 6-20/0,38 кВ от средних значений повреждаемости в электрических сетях 0,38-20 кВ Минэнерго СССР и специфике местных условий эксплуатации рекомендуется разрабатывать местные нормы аварийного страхового запаса в соответствии с Методическими положениями по разработке норм аварийного страхового запаса основных запасных частей, изделий и материалов для трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ (см. приложение). Местные нормы должны утверждаться в установленном порядке.
1.5. При изменении количества МТП и КТП 6-20/0,38 кВ (ввод в эксплуатацию новых ТП или приемка ТП от других министерств и ведомств) объем аварийного страхового запаса корректируется ежегодно по количеству МТП и КТП 6-20/0,38 кВ, находящихся на балансе предприятий электрических сетей по состоянию на 1 января текущего года в соответствии с настоящими Нормами.
1.6. Типы оборудования и изделий аварийного страхового запаса устанавливаются с учетом номенклатуры наиболее распространенных в предприятии электрических сетей МТП и КТП.
1.7. Объем и номенклатура аварийного страхового запаса утверждаются руководством предприятия электрических сетей.
2. СОЗДАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ АВАРИЙНОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА

2.1. Аварийный страховой запас должен создаваться и пополняться из централизованных поступлений материальных ресурсов, выделяемых на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей 0,38-20 кВ, а финансироваться за счет оборотных средств.
2.2. Аварийный страховой запас должен быть неснижаемым. После его расходования (полного или частичного) он должен пополняться до нормативного объема из первого поступления материальных ресурсов в предприятие электрических сетей, а также из числа восстановленных после ремонта элементов мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА

3.1. Хранить аварийный страховой запас необходимо в специально отведенных местах. Запрещается хранение аварийного страхового запаса вместе с материальными ресурсами другого назначения.
3.2. Место, порядок хранения, контроль наличия, а также список лиц, ответственных за хранение, использование и своевременное пополнение аварийного страхового запаса устанавливаются приказом по предприятию электрических сетей.
3.3. В местах хранения аварийного страхового запаса должен иметься перечень оборудования с указанием вида и типа, нормативного количества и фактического наличия.
3.4. Размещение и хранение аварийного страхового запаса должно обеспечивать его исправное состояние, возможность быстрого получения и доставки к месту ликвидации повреждения.
3.5. Техническое состояние и наличие материальных ресурсов аварийного страхового запаса должно проверяться периодически, но не реже 1 раза в 6 мес.
Таблица 1

Нормы аварийного страхового запаса оборудования, изделий

и материалов для МТП и КТП 6-20/0,38 кВ

	Наименование оборудования, изделий и материалов
	Норма запаса на 100 эксплуатируемых подстанций

	
	МТП
	КТП

	Предохранитель (патрон с калиброванной вставкой) 6-20 кВ, шт.
	3,9
	4,4

	Изолятор опорный с губками под предохранитель 6-20 кВ, шт.
	3,0
	4,2

	Разрядник вентильный 6-20 кВ, шт.
	1,9
	2,2

	Изолятор проходной 6-20 кВ, шт.
	-
	2,7

	Разрядник вентильный 0,38 кВ, шт.
	1,05
	1,8

	Предохранитель ПН-2 0,38 кВ, шт.
	9,3
	12,6

	Изолятор опорный 0,38 кВ, шт.
	6,0
	5,5

	Трансформатор тока 0,38 кВ, шт.
	3,4
	3,6

	Щит 0,38 кВ с комплектом оборудования, шт.
	0,5
	0,4

	Провод изолированный сечением 25-50 мм2, м
	25
	15

	Пиломатериалы, м3
	0,22
	0,1

	Болты строительные длиной 450 мм, шт. 
	4
	-

	То же длиной 650 мм, шт.
	2
	2


Таблица 2

Нормы аварийного страхового запаса коммутационных аппаратов

для МТП и КТП 6-20/0,38 кВ

	Наименование коммутационных аппаратов
	Норма запаса, шт., на 100 эксплуатируемых аппаратов

	
	МТП
	КТП

	Выключатель нагрузки 6-20 кВ
	-
	0,22

	Полюс разъединителя 6-20 кВ
	0,75
	0,78

	Выключатель-предохранитель ввода 0,38 кВ
	-
	0,55

	Рубильник трехполюсный 0,38 кВ 

Автоматический выключатель АВМ
	0,62

0,42
	0,68

0,42

	Автоматический выключатель А3700
	1,05
	1,22

	Автоматический выключатель A3100 и др.
	1,2
	1,55


Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМ АВАРИЙНОГО
СТРАХОВОГО ЗАПАСА ОСНОВНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИЗДЕЛИЙ И
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 6-20/0,38 кВ

В соответствии с действующим "Положением о проведении планово-предупредительного ремонта воздушных линий электропередачи" предприятия электросетей или их подразделения должны иметь неприкосновенный запас материалов и деталей, необходимых для ликвидации аварий.
Ликвидация отдельных повреждений электросетей 0,38-20 кВ в практике эксплуатации и в соответствии с указанным Положением входит в объем технического обслуживания и, как правило, осуществляется путем использования производственных запасов, имеющихся в предприятиях электрических сетей.
К ожидаемому сроку очередной поставки материалов и изделий производственный запас предприятия, как правило, бывает израсходован полностью. В случае нарушения срока поставки ликвидацию повреждений в распределительных сетях допускается осуществлять за счет аварийного страхового запаса.
Для минимизации аварийного страхового запаса его объем следует предусматривать только для ликвидации повреждений в период нарушения срока очередной поставки и отсутствии производственного запаса.
Период нарушения срока поставки принимается равным одному кварталу с учетом того, что договорной срок поставки указывается с точностью до квартала.
Нормативное значение аварийного страхового запаса (Н) определяется как произведение расчетного числа повреждений элементов МТП и КТП 6-20/0,38 кВ за квартал (П) и объема материальных ресурсов, необходимых на восстановление одного повреждения (n).
Н = Пn.
Значение n зависит от типа и структуры составных частей МТП и КТП 6-20/0,38 кВ. Поэтому МТП и КТП 6-20/0,38 кВ как предмет нормирования разделяются на объекты-представители (i) (например, мачтовая трансформаторная подстанция напряжением 6-20/0,38 кВ, однотрансформаторная комплектная подстанция напряжением 6-10/0,38 кВ проходного типа), которые, в свою очередь, состоят из элементов (j). Например, однотрансформаторная комплектная подстанция состоит из элементов: предохранитель 6-10 кВ, щит 0,38 кВ и т.д.
Для ликвидации повреждения каждой трансформаторной подстанции можно составить типовой набор материальных ресурсов (mk). В целях минимизаций аварийных страховых запасов следует учитывать возможность вторичного использования поврежденного элемента.
Таким образом средний расход ресурсов по восстановлению 10 поврежденных разъединителей 6-10 кВ с учетом повторного использования восстановленных в процессе ремонта составит 6,1 шт.
Потребность в материальных ресурсах для ликвидации повреждений j-го элемента i-го объекта представителя составит


[image: image1.wmf]i

jkk

k1

nmS,

a

=

=

å


где mk - номенклатура изделий;
Sk - коэффициент снижения потребности k-го изделия за счет повторного использования (определяется по данным эксплуатации).
Средние значения коэффициентов снижения потребности в оборудовании и изделиях для аварийного страхового запаса МТП и КТП 6-20/0,38 кВ, определенные по данным ряда энергосистем, приведены в табл. П1.
Таблица П1

Средние значения коэффициентов снижения потребности в оборудовании и изделиях

	Наименование оборудования и изделий
	Коэффициент снижения потребности

	
	МТП
	КТП

	Выключатель нагрузки 6-20 кВ
	-
	0,5

	Полюс разъединителя 6-20 кВ
	0,71
	0,61

	Предохранитель ( патрон с калиброванной вставкой) 6-20 кВ
	0,75
	0,71

	Изолятор опорный с губками под предохранитель 6-20 кВ
	1,0
	1,0

	Разрядник вентильный 6-20 кВ
	1,0
	1,0

	Изолятор проходной 6-20 кВ
	-
	1,0

	Выключатель-предохранитель ввода 0,38 кВ
	-
	0,72

	Разрядник вентильный 0,38 кВ
	1,0
	1,0

	Рубильник трехполюсный 0,38 кВ
	0,67
	0,67

	Предохранитель ПН-2 0,38 кВ
	0,68
	0,77

	Автоматический выключатель АВМ
	0,73
	0,66

	Автоматический выключатель А3700
	0,82
	0,76

	Автоматический выключатель A3100 и др.
	0,83
	0,73

	Изолятор опорный 0,38 кВ
	1,0
	1,0

	Трансформатор тока 0,38 кВ
	1,0
	1,0

	Щит 0,38 кВ с комплектом оборудования
	0,64
	0,58


Расчетное число повреждений определяется на основе статистического массива отказов различных конструктивных элементов трансформаторных подстанций. За расчетное число повреждений при определении аварийного страхового запаса принимается среднее количество повреждений за квартал 
[image: image2.wmf]i

j

n

, составляющее 25% среднегодового значения повреждаемости j-го элемента i-го объекта-представителя.
Норматив аварийного страхового запаса материальных ресурсов объекта-представителя рассчитывается по выражению:

[image: image3.wmf]ii

ijj

j1

Hn

П.

a

=

=

å


Норма (максимальный размер) аварийного страхового запаса для конкретного предприятия электрических сетей (Н) определяется суммой произведений норматива аварийного страхового запаса Нi и количества соответствующих объектов-представителей ki

[image: image4.wmf]ii

i

HHk.

d

=

å


В случае существенных отклонений условий эксплуатации, а также повреждаемости оборудования МТП и КТП от средних значений, определенных по данным энергосистем, рекомендуется разрабатывать местные нормы по настоящим Методическим положениям.
Средние значения повреждаемости оборудования МТП и КТП 6-20/0,38 кВ приведены в табл. П2.
Таблица П2

Средние значения повреждаемости оборудования МТП и КТП

	Наименование оборудования и изделий
	Число повреждений, ед., на 100 единиц эксплуатируемого оборудования

	
	МТП
	КТП

	Выключатель нагрузки 6-20 кВ
	-
	1,8

	Полюс разъединителя 6-20 кВ
	4,2
	5,1

	Предохранитель (патрон с калиброванной вставкой) 6-20 кВ
	7,0
	8,3

	Изолятор опорный с губками под предохранитель 6-20 кВ
	2,0
	2,8

	Разрядник вентильный 6-20 кВ
	2,5
	3,0

	Изолятор проходной 6-20 кВ
	-
	3,6

	Выключатель-предохранитель ввода 0,38 кВ
	-
	3,0

	Разрядник вентильный 0,38 кВ
	1,4
	2,0

	Рубильник трехполюсный 0,38 кВ
	3,7
	4,1

	Предохранитель ПН-2 0,38 кВ
	9,1
	10,3

	Автоматический выключатель АВМ
	2,3
	2,6

	Автоматический выключатель А3700
	5,1
	6,5

	Автоматический выключатель A3100 и др.
	5,8
	8,5

	Изолятор опорный 0,38 кВ
	2,0
	1,8

	Трансформатор тока 0,38 кВ
	4,5
	3,8

	Щит 0,38 кВ с комплектом оборудования
	3,1
	2,9


_1142146027.unknown

_1142146068.unknown

_1142146154.unknown

_1142145766.unknown

